## Sheet
Номер работ | Hostname | Причина | Время добавления задания | Время прибытия на объект (необход.) | Время прибытия на объект (фактич.) | Время начала | Время окончания | Тип | Краткое описание | Описание | Подрядная Организация | Коммент. | Проведенные работы | Ответств. T2 | Ответств. подрядчик | Статус | Время прибытия | Адрес
WO06802735 | RO1156 | Заменить корзину NEC | 2026-06-01 20:45 | 2026-06-01 21:55 |  |  |  | АВР | БС | Заменить корзину NEC | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-06-01 20:47:29 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Неклиновский Район, Бессергеновка Село
WO06802731 | RO0221 |  | 2026-06-01 20:29 | 2026-06-01 21:50 |  |  |  | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-06-01 20:40:34 | Новая | Бригада в пути | Ростовская Область, Азовский Район, Овощной Поселок, Кравченко Улица 1С
WO06802716 | RO0302 | нет ВЭС на БС | 2026-06-01 19:37 | 2026-06-01 21:51 |  |  |  | АВР | Генератор | По приезду,если охрана не пустит,звонок дежурному | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-06-01 19:40:39 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Кагальницкий Район, Кагальницкая Станица, Привокзальная Улица, дом 1
WO06802695 | RO0237 |  | 2026-06-01 19:02 | 2026-06-01 21:20 | 2026-06-01 19:25 | 2026-06-01 19:25 | 2026-06-01 19:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | ложная авария |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-06-01 19:04:12 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Новомирский Поселок, Московская Улица, дом 15 Б
WO06802633 | RO1156 | Нет ВЭС, акб тоже | 2026-06-01 16:59 | 2026-06-01 18:09 | 2026-06-01 18:00 |  |  | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-06-01 17:34:46 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Бессергеновка Село
WO06802632 | RO1397 |  | 2026-06-01 16:58 | 2026-06-01 18:22 |  |  | 2026-06-01 17:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-06-01 17:04:08 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Реконструктор, Улица Садовая, Дом 1
WO06802630 | RO0234 |  | 2026-06-01 16:56 | 2026-06-01 19:02 |  |  | 2026-06-01 18:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-06-01 17:51:23 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Круглое Село, Мира Улица, дом 81 а
WO06802619 | RO2572 | необходимо исправить КСВ | 2026-06-01 16:45 | 2026-06-05 16:45 |  |  |  | ППР | БС | ОДН!!! Зеленый Остров!!! VSWR major alarm на передатчике FXEB SN: F7154924128 ant1 необходимо заменить джамп. С собой передатчик FXEB. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Окружная, Земельный участок 16
WO06802587 | RO2239 | ДТ по жалобе абонента | 2026-06-01 16:09 | 2026-06-04 16:09 |  |  |  | ППР | ДТ | Необходимо сделать ДТ на дому у абонента телефонами NEMO (2g-1800, 4g-1800). Абонент ждёт нас: 7(928)611-34-41. Измаильский пер., 41а Ростов-на-Дону. Сделать ДТ необходимо в понедельник, в течении рабочего дня. Телефоны у Ахундова. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Ganzha/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Измаильский Переулок
WO06802564 | RO0665 | течет крыша. | 2026-06-01 15:46 | 2026-06-04 15:46 |  |  | 2026-06-01 16:26 | ППР | БС | от ПО стройки течет крыша контейнера. Найти место протечки устранить. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Гуково Город, Свободы Улица 1
WO06802559 | RO2901 | ДТ по заданию РП | 2026-06-01 15:39 | 2026-06-05 15:39 |  |  |  | ППР | ДТ | Необходимо сделать повторный ДТ по западной хорде телефонами NEMO. Телефоны у Ахундова, прошу передать заявку на него. Подробности у Ганжи | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Ganzha/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора 305
WO06802520 | RO0370 |  | 2026-06-01 15:12 | 2026-06-01 17:16 |  |  | 2026-06-01 16:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-06-01 15:21:29 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Гусарева Балка Хутор
WO06802418 | RO0260 | Падение БС | 2026-06-01 13:55 | 2026-06-01 15:25 |  |  | 2026-06-01 15:14 | АВР | Генератор | Улики, с собой лестницу | Ростелеком (Ростов) |  | восстановилась | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Пригородный Переулок 23
WO06802399 | RO0681 | TT-00329899 | 2026-06-01 13:35 | 2026-06-04 13:35 |  |  |  | ППР | БС | КСВ на FXED ant 3,заменить джамп | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Чертковский, Село Алексеево-Лозовское 3,5 км западнее села Алексеево-Лозовское, 801-й км автотрассы М-4, АМС ФГУП РТРС
WO06802356 | RO0461 | TT-00343040 | 2026-06-01 13:02 | 2026-06-01 15:03 |  |  | 2026-06-01 13:08 | АВР | БС | DOOR, посещений нет. Так же отвал ARHA no connection to unit. Башня РБ, термошкаф. Выяснить причину, проверить на вскрытие и АКБ | ЭСТ (Таганрог) | нок сервис сделал auto close. На бс работает подрядчик |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Федоровка
WO06802334 | RO0136 | TT-00346638 | 2026-06-01 12:49 | 2026-06-01 13:53 |  |  | 2026-06-01 13:44 | АВР | БС | Сработала DOOR, посещений нет. Выяснить причину, проверить на вскрытие и АКБ | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-06-01 12:52:28 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Береговая Улица 67
WO06802332 | RO1828 | TT-00346596 | 2026-06-01 12:47 | 2026-06-01 16:35 |  |  |  | АВР | БС | Сработала BURGLARY, посещений нет. Проверить АКБ и на вскрытие | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-06-01 13:13:19 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Тацинский Район, Качалин Хутор, Харченко Улица, дом 29
WO06802289 | RO0740 | TT-00346582 | 2026-06-01 12:19 | 2026-06-01 13:28 |  |  | 2026-06-01 12:20 | АВР | БС | Сработала DOOR, посещений нет. Контейнер. Выяснить кто это, проверить АКБ и на вскрытие | Ростелеком (Волгодонск) | работает стройка |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Волгодонск Город, Гагарина Улица, дом 40
WO06802287 | RO2205 | Тестирование работы белых списков | 2026-06-01 12:18 | 2026-06-04 12:18 |  |  |  | ППР | ДТ | Проверить работу сервисов вне белых списков операторм Мегафон и Т2. С места звонок Ганже. Тимошенко в курсе | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Andrey Ganzha/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Миллеровский, Город Миллерово, Улица 3 Интернационала 31-63
WO06802262 | RO1844 |  | 2026-06-01 12:07 | 2026-06-01 15:05 |  |  | 2026-06-01 14:15 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-06-01 12:25:36 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Веселовский Район, Верхний Хомутец Хутор ул. Центральная, 22, 70м на восток от частного дома вдоль улицы
WO06802240 | RO0125 |  | 2026-06-01 11:52 | 2026-06-01 13:45 | 2026-06-01 15:15 | 2026-06-01 15:27 | 2026-06-01 18:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-06-01 14:18:49 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Клещева Улица, дом 110
WO06802226 | RO1179 | Не видится блок FRGT | 2026-06-01 11:45 | 2026-06-01 13:09 | 2026-06-01 13:01 | 2026-06-01 13:06 | 2026-06-01 15:35 | АВР | БС | Не видится блок FRGT (F7172522640). С собой блок, набор SFP 6Gb, оптика 70 м, ноутбук. Начать с проверки sfp внизу. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Efimanov/79515270782/ROSTELEKOM/2026-06-01 12:15:30 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Речников Улица, дом 25
WO06802185 | RO0093 |  | 2026-06-01 11:25 | 2026-06-01 12:33 | 2026-06-01 12:28 | 2026-06-01 12:40 | 2026-06-01 16:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-06-01 11:28:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06802129 | RO0844 | необходима приемка новой БС | 2026-06-01 10:55 | 2026-06-03 14:55 |  |  |  | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO0844 по адресу :Область Ростовская, Район Белокалитвинский, Город Белая Калитва, Улица Мичурина координаты : 48.178747 40.809021 ПО стройки ООО «АМТ» Федоров Евгений 8-901-340-04-34 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | В работе | Бригада в пути
WO06802104 | RO1624 |  | 2026-06-01 10:48 | 2026-06-01 12:10 |  |  | 2026-06-01 10:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Овощной Поселок, Кравченко Улица 38 к.н. 61:01:0130101:49 Столб Русские Высоты
WO06802085 | RO0591 |  | 2026-06-01 10:39 | 2026-06-01 12:34 | 2026-06-01 11:33 | 2026-06-01 11:48 | 2026-06-01 14:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-06-01 10:40:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06802059 | RO0826 |  | 2026-06-01 10:25 | 2026-06-01 11:33 | 2026-06-01 11:33 | 2026-06-01 11:33 | 2026-06-01 16:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-06-01 10:29:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 33-я линия Улица, дом 115
WO06802048 | RO0033 | TT-00343989 | 2026-06-01 10:14 | 2026-06-01 11:33 | 2026-06-01 13:36 | 2026-06-01 14:11 | 2026-06-01 16:27 | АВР | БС | Tx out of order AZNA, блок не видится (K9225204723). С собой AZNA, оптика 100м, набор SPF 10Gb. Перед выездом прозвонить, сообщить кто поедет, нужно отправить допуск. Директор трубку не берет, возможны проблемы с допуском, офисное здание | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-06-01 13:35:29 | В работе | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Портовая Улица, дом 543
WO06802038 | RO0328 |  | 2026-06-01 10:13 | 2026-06-01 12:33 | 2026-06-01 12:20 | 2026-06-01 12:39 | 2026-06-01 12:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-06-01 10:19:41 | Новая | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Гашун Хутор, Железнодорожная Улица, дом 53а
WO06802036 | RO0842 | Сделать дубликаты ключей и сдать в офис Т2 | 2026-06-01 10:10 | 2026-06-04 10:10 |  |  |  | ППР | БС | Задание для Дмитрия Грацианского. Сделать дубликаты ключей от бс, и сдать 3 шт на охрану в офис Т2 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Шмидта, Дом 5А
WO06801994 | RO1771 | TT-00344529 | 2026-06-01 09:41 | 2026-06-01 12:57 |  |  | 2026-06-01 11:17 | АВР | БС | Сработала DOOR, посещения нет, проверить на вскрытие и АКБ, полиция вызвана | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Приехал участковый, а на месте работают военные. Согласования не было, взял их номер (Павел 89823682433) передам руководству для уточнения | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Миллеровский Район в пределах кадастрового квартала 61:22:0600003
WO06801974 | RO2646 | Булат недоступен | 2026-06-01 09:18 | 2026-06-01 12:04 | 2026-06-01 12:00 | 2026-06-01 13:29 |  | АВР | БС | БС недоступна. Булат. Требуется диагностика на месте. Необходимый ЗИП – ноутбук, патчкорд (медный, оптический), инструменты и принадлежности для обжима сетевого кабеля, SFP-модуль, BBU. Для проверки восстановления сервисов необходимо связаться с дежурным инженером технической поддержки по номеру 83832091675 | ЭСТ (Сальск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-06-01 10:37:47 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Егорлыкский, Хутор Матросский, Улица Парковая, Домовладение 43 Примерно 30м. по направлению на север от границ участка по ул. Парковая, 43
WO06801881 | RO0034 | TT-00342407 | 2026-06-01 08:36 | 2026-06-01 10:46 | 2026-06-01 10:41 | 2026-06-01 13:32 | 2026-06-01 13:35 | АВР | ТС | Взять модем EA, коннекторы, пересобрать сверху, снизу, сделать фото, слот 3. Взять оду 18G HI sub-band G. | ЭСТ (Таганрог) |  | замена коннектора сверху | Eduard Selivanov/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-06-01 08:45:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Малиновского, Здание 9/15
WO06801812 | RO2768 |  | 2026-06-01 07:47 | 2026-06-01 11:38 |  |  | 2026-06-01 07:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Чертковский, Село Щедровка на пересечении ул. Сенная и ул. Пролетарская, сот стороны парка, кад. номер 61:42:0180101:1349.
WO06801810 | RO1058 |  | 2026-06-01 07:44 | 2026-06-01 09:27 | 2026-06-01 09:27 | 2026-06-01 10:15 | 2026-06-01 20:39 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-06-01 09:16:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Новый Егорлык Село, Советская Улица Краснодонский пер.
WO06801790 | RO2489 | Передать в Каменск. Пару выпрямителей ipcom и CU ipcom | 2026-06-01 07:00 | 2026-06-01 09:43 |  |  |  | АВР | БС | Передать в Каменск. Пару выпрямителей ipcom и CU ipcom | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Тацинский, Хутор Малокачалин, Улица Садовая, Домовладение 58 Примерно 30м. по направлению на север от границ участка по ул. Садовая, 60
WO06801655 | RO1356 |  | 2026-06-01 04:16 | 2026-06-01 05:55 |  |  | 2026-06-01 09:44 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-06-01 09:30:18 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Поселок Воронцовка, Улица 40 Лет Победы в районе дома № 15
WO06801654 | RO0348 |  | 2026-06-01 04:11 | 2026-06-01 06:11 | 2026-06-01 05:59 | 2026-06-01 05:59 | 2026-06-01 11:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-06-01 04:42:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Кагальницкий Район, Кагальницкая Станица, Комсомольский Переулок 46/4
WO06801639 | RO0311 |  | 2026-06-01 03:50 | 2026-06-01 05:12 | 2026-06-01 05:05 | 2026-06-01 05:20 | 2026-06-01 09:28 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-06-01 04:40:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Гигант Поселок, Автодорожная Улица 66
WO06801634 | RO1775 | Авария POWER | 2026-06-01 03:35 | 2026-06-01 07:36 | 2026-06-01 07:04 |  |  | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-06-01 07:03:59 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Тацинская Станица, Октябрьская Улица 74 Б примерно в 30 м. на запад
WO06801607 | RO0664 |  | 2026-06-01 02:19 | 2026-06-01 04:12 |  |  | 2026-06-01 04:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | Аварии сохраняются. Нет доступа. Закон о тишине. Работы возобновятся в 7.00. Согласовано с регионом |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Гуково Город, Шахтерская Улица, дом 21
WO06801578 | RO2792 |  | 2026-05-31 23:57 | 2026-06-01 02:09 | 2026-06-01 02:03 | 2026-06-01 02:03 | 2026-06-01 14:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-06-01 01:08:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Полтава 1-я, Улица Спортивная в районе дома №5
WO06801567 | RO0238 |  | 2026-05-31 23:18 | 2026-06-01 01:40 | 2026-06-01 01:27 | 2026-06-01 01:47 | 2026-06-01 15:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-31 23:36:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Новополтавский Поселок Строителей пер. 1Б
WO06801565 | RO2340 | Нет фазы одной | 2026-05-31 23:11 | 2026-06-01 01:30 | 2026-06-01 02:23 | 2026-06-01 03:57 | 2026-06-01 15:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-05-31 23:46:49 | В работе | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Чертковский Ольховчанское сельское поселение, в кадастровом квартале 61 :42:0600025, 90 м южнее АЗС №85 М4 Дон, 812й километр,
WO06801554 | RO1224 | Не видится AZNA | 2026-05-31 22:17 | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-01 08:58 | 2026-06-01 09:01 | 2026-06-01 10:06 | АВР | БС | АВР к 9 Не видится AZNA 1 сектора K9204220019. Начать с замены SFP на верху. С собой SFP, оптику 100/70 метров | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Efimanov/79515270782/ROSTELEKOM/2026-06-01 08:38:01 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Автомобильный Переулок, дом 25 Б
WO06801548 | RO2489 | Погорел выпрямитель ipcom. | 2026-05-31 21:58 | 2026-06-01 20:00 |  |  |  | АВР | БС | Погорел выпрямитель ipcom. С собой выпрямитель и CU ipcom. Была БС на одном выпрямителе, теперь не в работе | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-05-31 22:36:26 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Тацинский, Хутор Малокачалин, Улица Садовая, Домовладение 58 Примерно 30м. по направлению на север от границ участка по ул. Садовая, 60
WO06801534 | RO1047 |  | 2026-05-31 21:08 | 2026-05-31 23:54 |  |  | 2026-05-31 22:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-31 21:37:20 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Морозовский, Город Морозовск, Улица Кривошлыкова, Дом 28Б
WO06801519 | RO2162 | Авария POWER | 2026-05-31 20:22 | 2026-05-31 22:29 | 2026-05-31 22:06 | 2026-05-31 22:14 | 2026-05-31 22:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-31 20:23:32 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Арпачин, Улица Советская, Здание 44А Примерно 12м. на север от здания магазина
WO06801518 | RO1822 | Проверить линк от РТК | 2026-05-31 20:22 | 2026-06-01 02:31 |  |  |  | АВР | БС | Проверить линк от РТК | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-31 20:34:14 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Колодезный Хутор, Колодезная Улица, дом 103 Примерно 155м. на восток от дома 103 по ул. Колодезная.
WO06801514 | RO0234 |  | 2026-05-31 20:12 | 2026-05-31 22:18 | 2026-05-31 21:45 | 2026-05-31 22:16 | 2026-06-01 11:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Anatoly Hapitskiy/79525828082/EST/2026-05-31 20:44:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Круглое Село, Мира Улица, дом 81 а
WO06801506 | RO0311 |  | 2026-05-31 19:55 | 2026-05-31 21:18 | 2026-05-31 21:16 | 2026-05-31 21:16 | 2026-05-31 21:17 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-31 21:04:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Гигант Поселок, Автодорожная Улица 66
WO06801485 | RO2489 | Проверить линкт от РТК | 2026-05-31 19:02 | 2026-05-31 21:45 |  |  |  | АВР | БС | Проверить линкт от РТК | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-31 19:42:18 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Тацинский, Хутор Малокачалин, Улица Садовая, Домовладение 58 Примерно 30м. по направлению на север от границ участка по ул. Садовая, 60
WO06801434 | RO0456 |  | 2026-05-31 16:10 | 2026-05-31 18:04 |  |  | 2026-05-31 17:40 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-31 16:16:41/Cancelled at 2026-05-31 17:41:21 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Весело-Вознесенка Село, Советская Улица 1в
WO06801398 | RO0311 |  | 2026-05-31 14:27 | 2026-05-31 15:50 | 2026-05-31 15:44 | 2026-05-31 15:44 | 2026-05-31 16:16 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-31 15:16:44/Cancelled at 2026-05-31 15:28:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Гигант Поселок, Автодорожная Улица 66
WO06801351 | RO0630 |  | 2026-05-31 12:38 | 2026-05-31 16:28 |  |  | 2026-05-31 15:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-31 12:48:27/Cancelled at 2026-05-31 23:39:42 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Чертковский Район, Чертково Поселок ж/д станция Чертково
WO06801257 | RO2487 | Нет энергии | 2026-05-31 09:45 | 2026-05-31 13:01 |  |  | 2026-05-31 11:13 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-31 10:04:52 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Зерноградский, Поселок Шоссейный, Улица Центральная, Земельный участок 11Д
WO06801250 | RO2906 |  | 2026-05-31 09:37 | 2026-05-31 10:43 | 2026-05-31 09:43 | 2026-05-31 09:43 | 2026-05-31 09:45 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | зависшая авария, без выезда |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-31 09:40:34 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ярослава Галана Улица 28
WO06801245 | RO0879 | Нет энергии | 2026-05-31 09:18 | 2026-05-31 10:39 |  |  | 2026-05-31 09:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Российский, Улица Хлопковая
WO06801224 | RO1709 |  | 2026-05-31 08:35 | 2026-05-31 10:38 | 2026-05-31 10:00 | 2026-05-31 10:24 | 2026-05-31 10:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-31 08:42:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мартыновский, Слобода Большая Мартыновка, Улица Ленина, Дом 46 в 12 м.по направлению на запад от земельного участка
WO06801217 | RO2714 | авария Power, станция лежит | 2026-05-31 08:25 | 2026-05-31 10:13 | 2026-05-31 09:43 | 2026-05-31 09:43 | 2026-05-31 12:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-31 08:44:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Рогожкино, Улица Первомайская участок 50
WO06801153 | RO0235 | авария Power | 2026-05-31 06:06 | 2026-05-31 07:48 | 2026-05-31 07:27 | 2026-05-31 07:27 | 2026-05-31 13:20 | АВР | Генератор | Попытаться попасть, представиться МТС | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-31 06:42:01 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Новоалександровка Хутор, Чапаева Переулок, дом 2 а
WO06801134 | RO2266 | TT-00344177 | 2026-05-31 05:38 | 2026-06-03 05:38 |  |  |  | ППР | БС | Регламент по устранению спам аварии Rectifier Энергомера (DPC) ESPT 12kW (8kW): 1. Внешний осмотр, проверка аварийной сигнализации на ИБП, подключение, снятие лога аварий. 2. В зависимости от неисправности или аварии указанной в логе: - Неисправность выпрямителя (ошибки на модуле) – заменить выпрямитель. Указать SN установленного и демонтированного модуля. - Входное напряжения не соответствует номинальному. Провести измерение мультиметром входного напряжения по фазам. В случае выявления превышения и занижения напряжения, провести осмотр линии, автоматов питания (протяжка) и контура заземления. Если устранения не представляется возможным - составить акт проведенных измерений, подкрепить фотоотчетом. Передать в работу энергетикам(инженерам) региона, для составления заявки в энергоснабжающую организацию для устранения. - Недостаточная мощность – свериться с нагрузкой ИБП и существующей мощностью ИБП. Зафиксировать значения тока потребления, тип и кол-во выпрямителей. Передать в работу региональным инженерам для расширения мощности ИБП - Проверка конфигурации выхода •Для системы питания MKSP-1EE: В типовой конфигурации выход соответствующий аварии выпрямитель - mk-02 Текст запроса - ["lor",[false,["alarmActual",192,10]],[false,["alarmActual",192,13]]] •Для системы питания MKSP-1ER: В типовой конфигурации авария выведена на реле Р2 и назначены следующие аварии (на вкладке «АВАРИИ» (192.168.1.2/alarms.html#all): (60) Авария выпрямителя (неисправность выпрямителя) (63) Авария тока выпр (Ток потребления превышает ток выпрямителя, проверить общую нагрузку и нагрузку на каждом выпрямителе (возможно какой то не держит нагрузку) При отключенном «Менеджере эффективности» (Настройки-Питание), нагрузка на всех выпрямителях должна быть равная. (64) Авария темп выпр (перегрев, необходимо осмотреть на предмет препятствия эффективному охлаждению) (65) Авария напряж выпр (напряжение выпрямителя не соответствует заданному) - проверка версии прошивки (только для системы питания MKSP-1EE): На вкладке «Об устройстве» Проверить версию ПО (на текущий момент актуальная 2025-12-17) В случае необходимости выполнить обновление прошивки. Важно, после обновления ПО возможен откат на заводскую (чистую) конфигурацию. Перед выполнением обновления ПО – сохранить конфигурации системы. (подключиться под логином/паролем – factory/factory, на кладке «Работоспособность»-«Обновление ПО» загрузить и применить) - Проверить физическое расключение аварии, состояние кабеля авария на наличие повреждения, окислений, плохого контакта. Устранить недостатки/заменить кабель аварий. 3. В случае отсутствия возможности устранения неисправности: - указать причину - приложить лог аварий - приложить текущую конфигурацию - приложить фото (неисправности, напряжения по фазам и пр. необходимое) Инструмент: Ноутбук Ethernet патч-корд Прошивка блока управления? на текущий момент актуальная версия от 2025-12-17 (https://www.energomera.ru/ru/support/download/telecabs/epu) ПО - интернет браузер Мультиметр Оборудование: Модуль управления MKSP-1EE, MKSP-1ER (в зависимости от типа) Выпрямиnель Энергомера Кабель аварий БС Плинт для расшивки аварий | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Константиновский Район, Крюков Хутор, Дружбы Переулок 70 м северо восточнее кладбища
WO06801128 | RO2668 |  | 2026-05-31 05:11 | 2026-05-31 06:51 | 2026-05-31 07:07 | 2026-05-31 07:30 | 2026-05-31 10:43 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-31 05:44:14 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Ряженое ,в 90м на юго-запад от ул.40 лет Октября
WO06801121 | RO0418 |  | 2026-05-31 04:50 | 2026-05-31 06:10 | 2026-05-31 06:10 | 2026-05-31 06:10 | 2026-05-31 14:06 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-31 05:16:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Самбек, Улица Западная, Дом 47 33
WO06801115 | RO1186 |  | 2026-05-31 04:35 | 2026-05-31 06:46 | 2026-05-31 06:54 | 2026-05-31 06:54 | 2026-05-31 07:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-31 04:59:28 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Дугино примерно 50 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Степная, 43-а
WO06801098 | RO0216 |  | 2026-05-31 03:36 | 2026-05-31 05:05 | 2026-05-31 06:01 | 2026-05-31 06:40 | 2026-05-31 11:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-31 04:59:19 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Обуховка Хутор, Ленина Улица 10Г
WO06801096 | RO2162 |  | 2026-05-31 03:05 | 2026-05-31 05:22 | 2026-05-31 05:15 | 2026-05-31 05:30 | 2026-05-31 14:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-31 03:07:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Арпачин, Улица Советская, Здание 44А Примерно 12м. на север от здания магазина
WO06801072 | RO0491 |  | 2026-05-31 01:07 | 2026-05-31 02:52 | 2026-05-31 02:43 | 2026-05-31 02:43 | 2026-05-31 13:19 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-31 01:13:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Матвеев Курган Поселок, Пугачева Улица 116
WO06801069 | RO2030 |  | 2026-05-31 01:02 | 2026-05-31 02:59 | 2026-05-31 08:16 | 2026-05-31 08:16 | 2026-05-31 08:16 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) | по согласованию с дежурным,бс в поле,прошел дождь |  | NOC.Rostov/NOC |  | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Неклиновский Район, Максимов Хутор
WO06801067 | RO2009 | На станции слабые АКБ, авария Power | 2026-05-31 00:51 | 2026-05-31 03:53 | 2026-05-31 03:03 | 2026-05-31 03:03 | 2026-05-31 11:30 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-31 01:36:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Егорлыкский Район, Объединенный Хутор
WO06801060 | RO0422 | авария Power | 2026-05-30 23:58 | 2026-05-31 01:04 |  |  | 2026-05-31 00:20 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | восстановилась | Nikita Krikun/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-31 00:12:08/Cancelled at 2026-05-31 00:23:46 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Таганрог Город, Михайловская Улица, дом 78-Б
WO06801055 | RO1042 |  | 2026-05-30 23:49 | 2026-05-31 01:35 |  |  | 2026-05-30 23:51 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Поселок Матвеев Курган, Улица Пугачева, Дом 1
WO06801043 | RO1480 | Авария по выпрямителю | 2026-05-30 23:06 | 2026-06-04 23:06 |  |  |  | ППР | БС | Авария по выпрямителю,СП Eltek проверить фазы, выпрямитель, настройки сп, с собой выпрямитель и CU | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Nikita Krikun/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село, Вокзальный Переулок 74 А
WO06801029 | RO0428 | Высока температуры | 2026-05-30 21:39 | 2026-06-14 21:39 |  |  |  | ППР | БС | Дождаться согласования допуска. FRGT F7144547184 в пике 70 градусов, на данный момент 55, почистить или заменить | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Nikita Krikun/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Таганрог Город, Прохладная Улица, дом 2
WO06801009 | RO0063 |  | 2026-05-30 21:17 | 2026-05-30 22:20 | 2026-05-30 21:43 | 2026-05-30 21:43 | 2026-05-30 21:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-30 21:20:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Буденновский в районе д.33
WO06801002 | RO0166 |  | 2026-05-30 20:53 | 2026-05-30 21:59 | 2026-05-30 21:49 | 2026-05-30 21:49 | 2026-05-30 22:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-30 20:54:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Станиславского Улица, дом 8а
WO06801004 | RO2640 | Станция недоступна | 2026-05-30 20:47 | 2026-05-30 22:47 | 2026-05-31 00:36 | 2026-05-31 00:36 | 2026-05-31 00:38 | АВР | БС | Выдавалась CU Энергомера с офиса, сейчас станция опять недоступна, выдаёт все аварии, до этого 2 раза помогал рестарт CU, заменить CU | Ростелеком (Ростов) |  | Замена CU | Nikita Krikun/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-30 21:19:22 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Полушкин примерно 30 м по направлению на юг от границ участка по адресу: ул. Морская, 137
WO06800953 | RO0481 | Авария DOOR | 2026-05-30 18:06 | 2026-05-30 19:37 | 2026-05-30 18:55 | 2026-05-30 18:55 | 2026-05-30 19:21 | АВР | БС | DOOR, проверить | ЭСТ (Таганрог) |  | неисправный концевик двери. | Nikita Krikun/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-30 18:32:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село, О.Кошевого Улица 26
WO06800943 | RO1156 | Выявлена кража | 2026-05-30 17:40 | 2026-05-30 19:30 | 2026-05-30 19:25 | 2026-05-30 19:25 | 2026-05-31 00:47 | АВР | БС | Выявлена кража, позвонить в полицию | ЭСТ (Таганрог) |  | прозвон в Полицию Фиксация кражи | Nikita Krikun/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-30 17:54:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Бессергеновка Село
WO06800936 | RO0134 | Требуется ремонт СИПа | 2026-05-30 17:13 | 2026-06-04 17:13 |  |  |  | ППР | БС | Пастушенко на месте, требуется ремонт СИПа | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-30 17:37:30 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 25-я линия, Дом 36а/1а
WO06800922 | RO0627 | авария Power, зона блокировки, но 3 приоритет | 2026-05-30 16:08 | 2026-05-30 18:45 |  |  | 2026-05-30 17:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | Большой узел | Выезд, по пути само восстановилась | Nikita Krikun/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-30 17:06:24 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Миллеровский, Город Миллерово, Улица Шолохова, Домовладение 1
WO06800901 | RO1940 |  | 2026-05-30 15:45 | 2026-05-30 19:25 |  |  | 2026-05-30 22:55 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) | Регион - ложная авария Power |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-30 15:51:34/Cancelled at 2026-05-31 05:46:51 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Заветинский Район, Заветное Село, Ленина Улица улица Ленина, 74 а
WO06800887 | RO2916 |  | 2026-05-30 14:41 | 2026-05-30 16:09 |  |  | 2026-05-30 14:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский в 4-хкм от центра х. Большой Лог, (направление северо-восточное), Новочеркасское шоссе, 188 ДНТ Алмаз, уч. 312а
WO06800858 | RO0061 | Падение RO2048 | 2026-05-30 13:11 | 2026-06-04 13:11 |  |  |  | ППР | БС |  | Ростелеком (Ростов) | При аварии Power и отключении неприоритета падает Huawei в сторону RO2048, перевесить на приоритет |  | Nikita Krikun/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Орская Улица, дом 31а
WO06800851 | RO0691 | Значимая станция для МО РФ | 2026-05-30 13:00 | 2026-05-30 14:38 | 2026-05-30 14:09 | 2026-05-30 14:09 | 2026-05-30 18:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | генерация. | Nikita Krikun/ROS | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-30 13:04:48 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Углеродовский Рабочий поселок, Восточная Улица хлебозавод
WO06800822 | RO0061 |  | 2026-05-30 12:04 | 2026-05-30 13:16 |  |  | 2026-05-30 13:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-30 12:15:23 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Орская Улица, дом 31а
WO06800802 | RO2958 | Нет ВЭС. Прошло более 12 часов, отключил КА по неоплате, причины не оплаты возможно понять только в рабочие дни, необходима генерация. | 2026-05-30 11:17 | 2026-05-30 13:41 |  |  |  | АВР | Электроснабжение | Нет ВЭС. Прошло более 12 часов, отключил КА по неоплате, причины не оплаты возможно понять только в рабочие дни, необходима генерация. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-30 11:29:16 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Шахты, Переулок Цуканова, Дом 2а кад. номер 61:59:0020110:673
WO06800791 | RO0819 |  | 2026-05-30 10:50 | 2026-05-30 12:10 |  |  | 2026-05-30 12:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-30 12:14:39 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Щепкинское шоссе, СНТ Луч 46
WO06800795 | RO0461 | напряжение на NEC 43 вольта | 2026-05-30 10:50 | 2026-05-30 12:51 | 2026-05-30 12:06 | 2026-05-30 12:23 | 2026-06-01 14:51 | АВР | БС | Напряжение на NEC 43 вольта, системник Nokia уходит в рестарт, висит авария по выпрямителю, СП Eltek, сети отключения отрицают. С собой генератор, выпрямители Eltek, мультиметр. | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-30 11:08:28 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Федоровка
WO06800790 | RO1789 | Заявка на генерацию. Сложный доступ. Едет Кривинец Вадим. С собой паспорт | 2026-05-30 10:46 | 2026-05-31 08:30 | 2026-05-30 12:34 |  | 2026-05-31 20:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Заявка на генерацию. Сложный доступ. Едет Кривинец Вадим. С собой паспорт |  | Kirill Filippov/ROS |  | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Машиностроителей Улица, дом 7А ЦЕХ№44
WO06800789 | RO1789 | Заявка на генерацию. Сложный доступ. Едет Кривинец Вадим. С собой паспорт | 2026-05-30 10:44 | 2026-05-30 13:32 | 2026-05-30 12:34 |  | 2026-05-31 20:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Заявка на генерацию. Сложный доступ. Едет Кривинец Вадим. С собой паспорт |  | Kirill Filippov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-30 11:47:45 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Машиностроителей Улица, дом 7А ЦЕХ№44
WO06800766 | RO0878 |  | 2026-05-30 10:05 | 2026-05-30 12:13 | 2026-05-30 12:10 | 2026-05-30 12:10 | 2026-05-31 19:24 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-30 10:55:52 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Октябрьский район, СТ Октябрь, ул. Транспортная, 2
WO06800755 | RO0281 |  | 2026-05-30 09:49 | 2026-05-30 11:32 | 2026-05-30 11:31 | 2026-05-30 11:53 | 2026-05-30 18:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-30 09:49:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Топольки Поселок
WO06800723 | RO1948 |  | 2026-05-30 08:36 | 2026-05-30 09:57 | 2026-05-30 09:00 | 2026-05-30 09:06 | 2026-05-30 09:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Березовый Хутор
WO06800673 | RO2958 | Отключения по питанию нет - прозванивал в сети, нужно проверить линк. | 2026-05-30 07:08 | 2026-05-30 09:32 |  |  |  | АВР | БС | Отключения по питанию нет - прозванивал в сети, нужно проверить линк. Прозванивал, доступ на базу - свободный! | Ростелеком (Ростов) | Просьба Деже не засчитывать опоздание, опоздание из-за пересменки |  | Kirill Filippov/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-30 10:25:30 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Шахты, Переулок Цуканова, Дом 2а кад. номер 61:59:0020110:673
WO06800612 | RO0220 |  | 2026-05-30 02:57 | 2026-05-30 05:25 | 2026-05-30 05:27 | 2026-05-30 06:07 | 2026-05-30 13:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-30 04:18:44 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Чумбур-Коса Хутор, Морская Улица 2а
WO06800588 | RO0462 |  | 2026-05-30 01:30 | 2026-05-30 03:01 | 2026-05-30 05:00 | 2026-05-30 05:00 | 2026-05-30 03:14 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-30 02:06:20 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Неклиновский Район, Золотая Коса Поселок, Октябрьская Улица 126
WO06800571 | RO1186 |  | 2026-05-30 00:15 | 2026-05-30 02:26 | 2026-05-30 02:52 | 2026-05-30 02:53 | 2026-05-30 05:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-30 00:55:11 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Дугино примерно 50 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Степная, 43-а
WO06800557 | RO2714 | На БС вышел POWER, необходимо проверить питание, генератор | 2026-05-29 23:44 | 2026-05-30 01:32 | 2026-05-30 01:48 |  |  | АВР | Генератор | На БС вышел POWER, необходимо проверить питание, генератор | Ростелеком (Ростов) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-30 01:02:51 | В работе | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Рогожкино, Улица Первомайская участок 50
WO06800547 | RO0216 |  | 2026-05-29 23:12 | 2026-05-30 00:41 | 2026-05-30 01:00 | 2026-05-30 01:45 | 2026-05-30 07:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-29 23:24:54 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Обуховка Хутор, Ленина Улица 10Г
WO06800538 | RO0486 |  | 2026-05-29 23:01 | 2026-05-30 00:35 | 2026-05-30 00:33 | 2026-05-30 00:55 | 2026-05-30 01:12 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-29 23:11:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Носово Село
WO06800502 | RO0748 | БС рестартует, FRMF перестает работать. Проверить на перегрев. С собой ноутбук | 2026-05-29 21:28 | 2026-05-30 00:18 | 2026-05-29 23:07 | 2026-05-29 23:13 |  | АВР | БС | БС рестартует, FRMF перестает работать. Перегрев. С собой ноутбук, если проблема будет не только в температуре. | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-05-29 21:51:34 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Большая Орловка Слобода, Дорожная Улица, дом 3
WO06800436 | RO2899 |  | 2026-05-29 18:32 | 2026-05-29 19:42 |  |  | 2026-05-29 19:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-29 18:39:32/Cancelled at 2026-05-29 19:35:39 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Магаданский, Дом 2
WO06800383 | RO2829 |  | 2026-05-29 16:41 | 2026-05-29 18:27 |  |  | 2026-05-29 17:36 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-29 16:51:57/Cancelled at 2026-05-29 17:50:58 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Хутор Староротовка, Улица Молодежная, Домовладение 1 90м на Запад от х.Староротовка, столб ПБК
WO06800343 | RO2252 | Оптимизация | 2026-05-29 15:55 | 2026-06-04 15:55 | 2026-06-01 14:41 | 2026-06-01 14:41 | 2026-06-01 15:08 | ППР | БС | Сделать горизонтальное фото азимутов всех антенн. С зумом 0.5, чтоб больше было видно горизонт | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено - 3 антенны, фотки | Danil Vasilchenko/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-06-01 14:18:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Егорлыкский Район, Ютин Хутор
WO06800344 | RO2632 | РТК прописал со своей стороны линк | 2026-05-29 15:54 | 2026-06-01 15:54 |  |  |  | ППР | БС | Настроить удалёнку на Энергомере, поставить IP 10.146.131.113, шлюз 10.146.131.114, маска 30, по идеи в 11 порту должна быть БС в 12 порту СП | Ростелеком (Ростов) | был Островский, сказал проблема с корзиной, аварии POWER и RECTIFIER |  | Nikita Krikun/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Метелев примерно 42 м. по направлению на север от границ участка по ул. Мичурина, 30/2
WO06800330 | RO2872 | Нет соединения с AZNA | 2026-05-29 15:44 | 2026-05-29 16:50 | 2026-05-29 16:23 | 2026-05-29 16:31 | 2026-05-29 18:12 | АВР | БС | Нет соединения с AZNA 6Q180603429, с собой 2 SFP 10 G, оптика 70 метров, AZNA | Ростелеком (Ростов) |  | Замена передатчика | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Ченцова, Здание 12/42
WO06800276 | RO0205 | Оптимизация | 2026-05-29 15:20 | 2026-06-04 15:20 |  |  |  | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка 1 и 2 сектора 1800 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Азовский Район, Кулешовка Село, Матросова Переулок 15
WO06800262 | RO1293 | Радиоблок недоступен | 2026-05-29 15:13 | 2026-06-03 15:13 |  |  | 2026-05-29 15:21 | ППР | БС | Грацианский на месте, заменить SFP на FRGT L1144611140 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Думенко Улица дом 3/3
WO06800047 | RO0087 | Необходим покос травы в пределах 1 метра | 2026-05-29 13:21 | 2026-06-05 13:21 |  |  | 2026-05-29 13:28 | ППР | БС | Необходим покос травы в пределах 1 метра от забора. И внутри БС тоже нужно навести порядок с растительностью | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Солидарности дом 184
WO06799994 | RO2036 |  | 2026-05-29 13:02 | 2026-05-29 14:08 | 2026-05-29 13:39 | 2026-05-29 13:55 | 2026-05-29 14:08 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-29 13:09:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Комарова Улица, дом 7
WO06799968 | RO0366 |  | 2026-05-29 12:49 | 2026-05-29 14:20 | 2026-05-29 18:27 | 2026-05-29 18:27 | 2026-05-29 18:44 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-05-29 17:47:50 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Сальский Район, Юловский Поселок, Западная Улица 27-а
WO06799929 | RO0683 |  | 2026-05-29 12:16 | 2026-05-29 14:55 | 2026-05-29 14:52 | 2026-05-29 15:18 | 2026-05-29 15:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-29 12:45:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Транспортная Улица, дом 3
WO06799919 | RO0611 | Консультация КА | 2026-05-29 12:09 | 2026-06-01 09:00 |  |  |  | АВР | БС | КА просит нашего подрядчика, т.к. планируют ремонт кровли. Нужна наша консультация на месте, и возможные работы передвинуть кабеля, что где можно поднять и тд. Спланировать выезд к 9 утра 1.06, по факту выезда сообщить информацию по контактам, с кем связаться на месте (прораб / секретарь) | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Гуково Город, Карла Маркса Улица 96
WO06799852 | RO2866 |  | 2026-05-29 11:28 | 2026-05-29 13:05 | 2026-05-29 12:59 | 2026-05-29 13:35 | 2026-05-30 13:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-29 11:54:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Азов, Дачный поселок Мичуринец-3 участок №3867
WO06799757 | RO2632 | не отрабатывает контактор | 2026-05-29 10:34 | 2026-05-29 20:49 | 2026-05-29 16:12 | 2026-05-29 16:12 | 2026-05-29 17:34 | АВР | БС |  | Ростелеком (Ростов) | Ехать инженеру, не отрабатывает контактор, Из Офиса на Театральной 60 взять CU Энегомера, проверить настройки старой Энергомеры, настроить правильно, зафиксировать неисправность, если таковая имеется, заменить CU Энергомеру | Замена контрл юнита. | Nikita Krikun/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-29 14:37:49 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Метелев примерно 42 м. по направлению на север от границ участка по ул. Мичурина, 30/2
WO06799731 | RO0661 |  | 2026-05-29 10:16 | 2026-05-29 12:36 | 2026-05-29 11:20 | 2026-05-29 11:34 | 2026-05-29 16:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-29 10:18:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Перспективная Улица 2 Е
WO06799722 | RO1842 | Выходил кратковременный DOOR . | 2026-05-29 10:10 | 2026-05-29 12:35 | 2026-05-29 12:31 | 2026-05-29 12:46 | 2026-05-29 13:20 | АВР | БС | 1) Выходил кратковременный DOOR . Проверить . 2) Burglary отключен . проверить . Если не сделан = сделать и активировать | ЭСТ (Сальск) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-29 10:11:36 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Орловский Район, Кундрюченский Хутор 45 м севернее пересечения ул. Волгоградская и пер. Почтовый
WO06799558 | RO0212 | Авария FIRE. | 2026-05-29 09:12 | 2026-06-05 09:12 |  |  |  | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Азов Город, Достоевского Переулок, дом 45
WO06799532 | RO0197 | БС греется,проверить работу сплита,на сфп уже 68 градусов | 2026-05-29 08:58 | 2026-05-29 10:02 | 2026-05-29 10:02 | 2026-05-29 10:02 | 2026-05-29 11:41 | АВР | Климатика | БС греется,проверить работу сплита,на сфп уже 68 градусов | Ростелеком (Ростов) |  | рестарт сплитов | K Sidiropulo/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-29 09:16:46 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Мечникова Улица 36
WO06799520 | RO1774 | Авария FIRE. | 2026-05-29 08:45 | 2026-06-05 08:45 |  |  | 2026-05-30 15:40 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-30 15:26:54 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Иваново-Ясиновка Хутор, Ясиновский Переулок, дом 2 примерно 21 м. по направлению на юго-запад от границ участка
WO06799515 | RO0504 | Пересаключить джампы для снятия передатчика на чистку | 2026-05-29 08:40 | 2026-06-01 08:40 | 2026-05-28 13:36 | 2026-05-28 13:36 | 2026-05-28 15:24 | ППР | БС | чтобы достать FXED для чистки,нужно переподключить джампы,задание для Паши Дижа | Ростелеком (Ростов) |  | выполнил | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Михайловская Улица рядом с домом 166
WO06799300 | RO1212 |  | 2026-05-29 04:53 | 2026-05-29 06:53 | 2026-05-29 06:52 | 2026-05-29 07:16 | 2026-05-29 15:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-29 05:48:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский 30 км автодороги Ольгинская-Волгодонск
WO06799279 | RO2632 | возможно отбитый автомат | 2026-05-29 04:14 | 2026-05-29 06:29 | 2026-05-29 06:14 | 2026-05-29 09:47 | 2026-05-29 06:14 | АВР | Генератор | возможно отбитый автомат | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS | Anatoly Hapitskiy/79525828082/EST/2026-05-29 04:40:13 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Метелев примерно 42 м. по направлению на север от границ участка по ул. Мичурина, 30/2
WO06799278 | RO0584 | возможно отбило автомат | 2026-05-29 04:11 | 2026-05-29 06:56 | 2026-05-29 06:19 | 2026-05-29 06:30 | 2026-05-29 07:11 | АВР | Генератор | возможно отбило автомат | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-29 04:35:00 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Рыночный Переулок дом 7, литер В
WO06799223 | RO2239 |  | 2026-05-29 00:39 | 2026-05-29 01:49 | 2026-05-29 00:58 | 2026-05-29 00:58 | 2026-05-29 00:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | ФЗ О ТИШИНЕ |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-29 01:00:44 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Измаильский Переулок
WO06799210 | RO0216 |  | 2026-05-28 23:33 | 2026-05-29 01:02 |  |  | 2026-05-28 23:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Обуховка Хутор, Ленина Улица 10Г
WO06799206 | RO1212 |  | 2026-05-28 23:28 | 2026-05-29 01:28 | 2026-05-29 01:15 | 2026-05-29 01:15 | 2026-05-29 01:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-28 23:32:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский 30 км автодороги Ольгинская-Волгодонск
WO06799192 | RO1186 |  | 2026-05-28 23:01 | 2026-05-29 01:12 | 2026-05-29 00:02 | 2026-05-29 00:02 | 2026-05-29 00:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | затопило, нет доступа к станции |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-28 23:45:41 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Дугино примерно 50 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Степная, 43-а
WO06799185 | RO2859 |  | 2026-05-28 22:47 | 2026-05-28 23:57 | 2026-05-28 22:57 | 2026-05-28 22:57 | 2026-05-28 23:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | фз о тишине |  | NOC.Rostov/NOC |  | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Обский в районе дома №1/2
WO06799181 | RO0736 |  | 2026-05-28 22:39 | 2026-05-29 00:45 | 2026-05-29 00:42 | 2026-05-29 00:44 | 2026-05-29 01:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-28 23:32:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Багаевский Район, Красный Хутор, Центральная Улица башня ОАО Вымпелком
WO06799164 | RO0124 |  | 2026-05-28 22:05 | 2026-05-29 00:13 | 2026-05-28 23:07 | 2026-05-28 23:23 | 2026-05-29 11:56 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-28 22:34:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Лесопарковая Улица, дом 23
WO06799159 | RO0249 |  | 2026-05-28 22:00 | 2026-05-28 23:10 | 2026-05-28 22:22 | 2026-05-28 22:22 | 2026-05-28 23:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | фз о тишине |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-28 22:20:27 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Казахская, Дом 86
WO06799082 | RO0485 |  | 2026-05-28 19:37 | 2026-05-28 21:20 | 2026-05-28 21:18 | 2026-05-28 21:50 | 2026-05-29 01:44 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-28 19:49:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Ефремовка Село 200 м юго-восточнее села
WO06799061 | RO0261 |  | 2026-05-28 19:08 | 2026-05-28 20:15 | 2026-05-28 21:35 | 2026-05-28 22:41 | 2026-05-28 23:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-28 20:53:03 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Комбайностроителей Улица, дом 17
WO06799059 | RO1171 | Генерация . АКБ Украдены | 2026-05-28 19:04 | 2026-05-28 20:48 |  |  | 2026-05-28 20:41 | АВР | Генератор | Генерация . АКБ Украдены | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-28 19:43:35 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Мясниковский, Хутор Веселый, Улица Ленина, Здание 2 в 5 м от участка ул. Ленина, 2-б
WO06799052 | RO0197 |  | 2026-05-28 18:43 | 2026-05-28 19:48 | 2026-05-28 19:42 | 2026-05-28 20:19 | 2026-05-28 20:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-28 19:13:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Мечникова Улица 36
WO06799039 | RO0241 | Выявлена неисправность корзины Ericsson. | 2026-05-28 18:22 | 2026-05-28 21:06 |  |  |  | АВР | ТС | Выявлена неисправность корзины Ericsson. Скорее всего дело в NPU3C. Иметь корзину 6U в сборе . NPU3C , MMU2H . Проверить в Ростове что залит софт . Начать с замены NPU3C \\ Сейчас на месте на 241й Островский | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Азовский Район, Орловка Село, Победы Улица 19А
WO06798988 | RO1775 | Авария FIRE. | 2026-05-28 17:20 | 2026-06-05 17:20 |  |  |  | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Тацинский Район, Тацинская Станица, Октябрьская Улица 74 Б примерно в 30 м. на запад
WO06798986 | RO0144 | Авария FIRE. | 2026-05-28 17:15 | 2026-06-05 17:15 |  |  |  | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Садовая Улица 33
WO06798975 | RO0502 | Авария FIRE. | 2026-05-28 17:08 | 2026-06-05 17:08 |  |  |  | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Проспект Ермака, Дом 42/46/7/1Б
WO06798974 | RO0208 | Авария FIRE. | 2026-05-28 17:06 | 2026-06-05 17:06 |  |  |  | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Азовский Район, Александровка Село, Советская Улица 1А
WO06798967 | RO1151 | Видеотест АКБ | 2026-05-28 17:01 | 2026-06-05 17:01 |  |  |  | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-06-01 16:48:35 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Войкова, Здание 136-138
WO06798964 | RO1940 | Авария FIRE. | 2026-05-28 16:59 | 2026-06-05 16:59 |  |  |  | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Заветинский Район, Заветное Село, Ленина Улица улица Ленина, 74 а
WO06798952 | RO0073 | Авария FIRE. | 2026-05-28 16:53 | 2026-06-05 16:53 |  |  |  | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Михаила Нагибина Проспект проспект Михаила Нагибина, 40
WO06798948 | RO2301 | Авария FIRE. | 2026-05-28 16:44 | 2026-06-05 16:44 |  |  |  | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Красноармейская в районе д. 166
WO06798936 | RO0560 | Оптимизация | 2026-05-28 16:42 | 2026-06-03 16:42 | 2026-06-01 14:51 | 2026-06-01 14:51 | 2026-06-01 16:58 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 2 сектора 1800 и 2100 на -3(азимут 90, антенна HWXXX) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Щепкин Поселок, Строителей Улица, дом 34
WO06798931 | RO2493 | Оптимизация | 2026-05-28 16:38 | 2026-06-02 16:38 |  |  |  | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 3 сектора с 250 на 210(антенна D6-XI65-L16U18V183W18) | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кагальник, Улица Крупской
WO06798928 | RO1848 | Оптимизация | 2026-05-28 16:31 | 2026-06-02 16:31 |  |  | 2026-05-30 16:38 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 0 на 10, 2 сектора с 100 на 120, 3 сектора с 200 на 210(антенна ASI) | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Крынка Поселок, Ростовская Улица
WO06798926 | RO0725 | Сделать дубликат ключей. | 2026-05-28 16:28 | 2026-06-05 16:28 |  |  |  | ППР | БС | Сделать дубликат ключей. ( Сейчас в Т2 - 0 шт ) Сдать в офис Т2 Владу Гринь. | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Ленина Улица дом 161, литер Б
WO06798922 | RO0723 | Сделать дубликат ключей. | 2026-05-28 16:27 | 2026-06-05 16:27 |  |  |  | ППР | БС | Сделать дубликат ключей. ( Сейчас в Т2 - 0 шт ) Сдать в офис Т2 Владу Гринь. | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Ворошилова Улица, дом 73 А
WO06798921 | RO0063 | скорость на порту | 2026-05-28 16:24 | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 09:30 | 2026-05-29 09:37 | 2026-05-29 09:50 | АВР | ТС | заменить патч-корд между ррл и бс | Ростелеком (Ростов) |  | замена патч-корда | Eduard Selivanov/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-29 09:31:05 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Буденновский в районе д.33
WO06798920 | RO0402 | Сделать дубликат ключей. | 2026-05-28 16:20 | 2026-06-05 16:20 |  |  |  | ППР | БС | Сделать дубликат ключей. ( Сейчас в Т2 - 0 шт ) Сдать в офис Т2 Владу Гринь. | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Химическая дом 10
WO06798910 | RO0219 | Сделать дубликат ключей. | 2026-05-28 16:13 | 2026-06-05 16:13 |  |  |  | ППР | БС | Сделать дубликат ключей. (сейчас в Т2 - 0 шт) Сдать в офис Т2 Владу Гринь | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Азов Город, Измайлова Улица 58
WO06798900 | RO0896 | Не заводятся передатчики. С собой FSMF FBBC и кабель для него | 2026-05-28 16:11 | 2026-05-28 20:13 |  |  | 2026-05-28 20:13 | АВР | Генератор | Не заводятся передатчики. С собой FSMF FBBC и кабель для него | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Bogdan Ishenko/79525600461/ROSTELEKOM/2026-05-28 19:29:59 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Нижнекундрюченская Станица
WO06798905 | RO0068 | Сделать дубликат ключей. | 2026-05-28 16:07 | 2026-06-05 16:07 |  |  | 2026-05-30 17:40 | ППР | БС | Сделать дубликат ключей. (сейчас в Т2 - 0 шт) Сдать в офис Т2 Владу Гринь | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-30 16:47:07 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Зорге Улица 19/162
WO06798870 | RO1210 |  | 2026-05-28 15:54 | 2026-05-28 17:01 |  |  | 2026-05-28 16:09 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-28 16:24:56 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Таганрог Город, Бабушкина Улица, дом 50
WO06798839 | RO0869 | Не заводятся передатчики. С собой FSMF FBBC и кабель для него | 2026-05-28 15:38 | 2026-05-28 18:08 |  |  | 2026-05-28 16:11 | АВР | БС | Не заводятся передатчики. С собой FSMF FBBC и кабель для него | ЭСТ (Сальск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-28 15:56:47/Cancelled at 2026-05-28 16:16:22 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Песчанокопский, Село Летник, Улица Ленина, Дом 143 в 50м северо-западнее жилого дома
WO06798834 | RO2208 |  | 2026-05-28 15:36 | 2026-05-28 17:52 |  |  | 2026-05-28 15:51 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зерноградский Район, Зерноград Город Колодина улица, 31
WO06798812 | RO0444 | Заменить выпрямитель. Баженов | 2026-05-28 15:21 | 2026-06-02 15:21 |  |  |  | ППР | БС | Заменить выпрямитель. Баженов | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Неклиновский Район, Синявское Село, Первомайская Улица, дом 42
WO06798796 | RO0159 | заменить CU энергомера,CU забрать в офисе Т2 у Никиты. | 2026-05-28 15:13 | 2026-06-03 15:13 |  |  |  | ППР | БС | заменить CU энергомера,CU забрать в офисе Т2 у Никиты. | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Новаторов Улица, дом 5 к4
WO06798783 | RO0481 | Неисправен выпрямитель и SECOFF | 2026-05-28 15:07 | 2026-06-02 18:00 |  |  | 2026-05-30 19:22 | ППР | БС | С собой выпрямитель PowerOne, заменить нерабочий. И взять с собой акб для ОПС, устранить аварию SECOFF, поставь контейнер на охрану | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-30 14:08:50 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село, О.Кошевого Улица 26
WO06798752 | RO1117 | Нет энергии | 2026-05-28 14:44 | 2026-05-28 16:16 |  |  | 2026-05-28 15:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-28 15:23:20 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Красный Сад Поселок, Заводская Улица дом 15
WO06798751 | RO0453 | TT-00319924 | 2026-05-28 14:42 | 2026-06-02 14:42 | 2026-06-01 16:05 | 2026-06-01 16:05 | 2026-06-01 16:14 | ППР | БС | Спамит авария RECTIFIER,с собой выпрямитель Power One,проверить наличие фазы,исправность выпрямителя | ЭСТ (Таганрог) |  | по приезду неисправностей не обнаружено,фазы есть,выпрямители все в работе,надо наблюдать за аварией | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-06-01 16:04:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Маршала Жукова Улица, дом 53 Г
WO06798744 | RO1861 | В описании | 2026-05-28 14:36 | 2026-05-28 18:51 |  |  |  | АВР | БС | Приехать в Ростов в РТК и забрать AREA, т.к в Каменске они закончились, а нужна замена на RO1861. Поедет Сидорычев | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Dmitry Sidorichev/79381112845/Rostelekom/2026-05-28 14:40:25 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Чертковский Район, Новостепановский Хутор
WO06798737 | RO0241 | Не в работе БС. Пересадить на BLVD. С собой один FSMF и CU Eltek | 2026-05-28 14:30 | 2026-05-28 17:14 |  |  |  | АВР | БС | Не в работе LVLD. Пересадить на BLVD. С собой один FSMF и CU Eltek. Быть готовым генерить | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-28 15:23:20 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Азовский Район, Орловка Село, Победы Улица 19А
WO06798704 | RO2899 |  | 2026-05-28 14:10 | 2026-05-28 15:21 | 2026-05-28 14:49 | 2026-05-28 15:07 | 2026-05-28 17:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Artur Karagulyan/79044434446/ROSTELEKOM/2026-05-28 14:37:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Магаданский, Дом 2
WO06798703 | RO0766 |  | 2026-05-28 14:10 | 2026-05-28 16:01 |  |  | 2026-05-28 14:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Волгодонской Район, Мичуринский Поселок, Ленина Улица, дом 22
WO06798681 | RO0755 |  | 2026-05-28 13:54 | 2026-05-28 15:04 | 2026-05-28 14:24 | 2026-05-28 14:29 | 2026-05-28 17:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-05-28 14:13:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Цимлянское Шоссе, дом 22а
WO06798641 | RO2859 | Авария POWER | 2026-05-28 13:37 | 2026-05-28 15:00 |  |  | 2026-05-28 14:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Обский в районе дома №1/2
WO06798636 | RO1979 | Не отработал POWER. Низкий уровень на РРЛ. | 2026-05-28 13:32 | 2026-05-28 15:37 |  |  |  | АВР | БС | Не отработал POWER. Низкий уровень на РРЛ. Проверить автоматы, быть готовым генерить | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-05-28 13:55:25 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Коксовый Поселок, Степная Улица, дом 17 на расстоянии 42 м. от ориентира
WO06798628 | RO0249 | Авария POWER | 2026-05-28 13:28 | 2026-05-28 14:43 | 2026-05-28 14:05 | 2026-05-28 14:05 | 2026-05-28 14:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Казахская, Дом 86
WO06798593 | RO1037 |  | 2026-05-28 12:55 | 2026-05-28 14:03 | 2026-05-28 13:30 | 2026-05-28 13:43 | 2026-05-28 18:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-05-28 13:47:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Шоссе Цимлянское, Земельный участок 19а
WO06798591 | RO1156 | После ветра без двери вышел BURGLARY. Устранить | 2026-05-28 12:52 | 2026-06-03 12:52 |  |  | 2026-05-31 00:47 | ППР | БС | После ветра без двери вышел BURGLARY. Устранить | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-30 17:24:53 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Неклиновский Район, Бессергеновка Село
WO06798567 | RO1870 | Фильтра грязные | 2026-05-28 12:35 | 2026-05-31 12:35 | 2026-05-28 11:26 | 2026-05-28 11:26 | 2026-05-28 12:40 | ППР | БС | Дижа на месте, поменять фильтра | Ростелеком (Ростов) |  | Замена фильтра | Nikita Krikun/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-28 12:41:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новочеркасск в районе ул. Дорожной, 1
WO06798564 | RO2885 | Авария POWER | 2026-05-28 12:33 | 2026-05-28 13:54 | 2026-05-28 14:00 | 2026-05-28 14:18 | 2026-05-28 14:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-28 13:39:17 | В работе | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Красноаксайская Улица 2
WO06798561 | RO0792 |  | 2026-05-28 12:31 | 2026-05-28 13:56 | 2026-05-28 13:37 | 2026-05-28 13:49 | 2026-05-28 15:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-28 12:37:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Цимлянский Район, Лозной Хутор на расстоянии 50 м западнее д.31 по пер. Космонавтов
WO06798508 | RO2717 | Уровень на РРЛ -99 | 2026-05-28 11:55 | 2026-05-28 13:54 | 2026-05-28 12:51 | 2026-05-28 14:18 | 2026-05-29 09:31 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-28 12:50:52 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Александровка 2-я, Улица Комсомольская вблизи д. 2а
WO06798488 | RO2155 | Проверить автоматы на БС | 2026-05-28 11:47 | 2026-05-28 13:54 |  |  |  | АВР | БС | Проверить автоматы на БС | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-28 11:54:14 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Стачки в районе д. 184
WO06798469 | RO0640 |  | 2026-05-28 11:38 | 2026-05-28 14:43 | 2026-05-28 13:46 | 2026-05-28 14:08 | 2026-05-28 18:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-28 11:56:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Кашарский Район, Кашары Слобода башня ОАО Вымпелком
WO06798378 | RO1861 | В описании | 2026-05-28 10:57 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 07:39 | 2026-05-29 08:36 |  | АВР | БС | Не видится AREA. С собой AREA, оптика 50/70 метров, SFP 10 гбит, парочку орехов и запас питающего кабеля для радиоблока | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Dmitry Sidorichev/79381112845/Rostelekom/2026-05-28 12:53:44 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Чертковский Район, Новостепановский Хутор
WO06798327 | RO0943 | Чистка фильтров КШ | 2026-05-28 10:41 | 2026-06-01 10:41 |  |  | 2026-05-28 12:45 | ППР | БС | Павел Дижа на месте. Чистка фильтров внизу. Рядом дорожные работы проводятся, опять всё забило. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Речников Улица
WO06798314 | RO0241 | Авария POWER | 2026-05-28 10:40 | 2026-05-28 13:24 | 2026-05-28 12:16 |  |  | АВР | Генератор | Сообщите кто поедет, для заведения работ у МТС | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Орловка Село, Победы Улица 19А
WO06798296 | RO2739 | Расшить аварию BURGLARY | 2026-05-28 10:33 | 2026-06-02 10:33 |  |  | 2026-05-29 20:53 | ППР | БС | Расшить аварию BURGLARY | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути
WO06798291 | RO2739 | Приемка БС | 2026-05-28 10:29 | 2026-06-02 10:30 |  |  | 2026-05-29 20:53 | ППР | БС | Приемка БС// ВЭС постоянный. Допуск свободный. ООО «ПВХ-Строй» Роман 8-938-123-56-35// | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути
WO06798279 | RO0238 | Низкий уровень на РРЛ | 2026-05-28 10:27 | 2026-05-28 13:06 | 2026-05-28 11:15 | 2026-05-28 11:35 | 2026-05-28 14:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Новополтавский Поселок Строителей пер. 1Б
WO06798272 | RO1347 | активна авария temp high,выяснить причину и устранить , с собой фильтра и термореле | 2026-05-28 10:23 | 2026-06-02 10:23 | 2026-06-01 14:34 | 2026-06-01 14:34 | 2026-06-01 15:06 | ППР | БС | активна авария temp high,выяснить причину и устранить , с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Волгодонск) |  | замена термореле | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Лиманский Хутор массив земель объединившихся крестьянских хозяйств Промэкс, Карп, Амур
WO06798267 | RO0968 | Авария POWER | 2026-05-28 10:22 | 2026-05-28 12:35 | 2026-05-28 10:31 | 2026-05-28 11:04 | 2026-05-28 14:30 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Романовка Село
WO06798260 | RO2318 | БС перегревается,авария Temp high не отработала,с собой фильтра и термореле,разобраться с отсутствием выхода аварии | 2026-05-28 10:20 | 2026-05-28 11:42 | 2026-05-28 11:40 | 2026-05-28 11:43 | 2026-05-28 12:52 | АВР | БС | БС перегревается,авария Temp high не отработала,с собой фильтра и термореле,разобраться с отсутствием выхода аварии | Ростелеком (Ростов) |  | замена термореле,корректировка порогов | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский СТ Гранит, уч. № 1342
WO06798255 | RO1114 | Активны аварии TEMP HIGH,TEMP low,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | 2026-05-28 10:18 | 2026-06-02 10:18 | 2026-05-29 12:47 | 2026-05-29 12:47 | 2026-05-29 13:41 | ППР | БС | Активны аварии TEMP HIGH,TEMP low,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Волгодонск) |  | вывели вентилятор на прямую требуется вызвать климатиков | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Зимовниковский, Хутор Савоськин 21 метр на север от ул. Кирова, 32
WO06798249 | RO1765 | Проверить линк от РТК | 2026-05-28 10:17 | 2026-05-28 12:02 |  |  |  | АВР | БС | Проверить линк от РТК | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Anatoly Hapitskiy/79525828082/EST/2026-05-28 14:04:24 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Неклиновский Район, Родионовка Хутор, Ленина Улица, дом 40а севернее Дома Культуры 50 м
WO06798247 | RO0916 | греется БС,авария Temp High не отработала,с собой фильтра и термореле,разобраться с отсутствием выхода аварии temp high | 2026-05-28 10:15 | 2026-05-31 10:15 | 2026-05-29 12:11 | 2026-05-29 12:11 | 2026-05-29 12:25 | ППР | БС | греется БС,авария Temp High не отработала,с собой фильтра и термореле,разобраться с отсутствием выхода аварии temp high | Ростелеком (Ростов) |  | чистка фильтра изменение порогов срабатывания температуры | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Ленина, Земельный участок 184
WO06798243 | RO0896 | Авария POWER | 2026-05-28 10:14 | 2026-05-28 14:16 |  |  | 2026-05-28 16:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Нижнекундрюченская Станица
WO06798230 | RO2560 | Активны аварии TEMP HIGH,TEMP low,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | 2026-05-28 10:10 | 2026-06-02 10:10 |  |  |  | ППР | БС | Активны аварии TEMP HIGH,TEMP low,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Азовский, Территория ДНТ Ягодка-2, Улица Яблочная, Земельный участок 8 Кулешовское сельское поселение
WO06798227 | RO1397 | Авария POWER | 2026-05-28 10:09 | 2026-05-28 11:33 | 2026-05-28 11:32 | 2026-05-28 12:03 | 2026-05-29 09:03 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-28 10:46:51 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Реконструктор, Улица Садовая, Дом 1
WO06798223 | RO2916 | Активны аварии TEMP HIGH,TEMP low,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | 2026-05-28 10:08 | 2026-06-02 10:08 |  |  |  | ППР | БС | Активны аварии TEMP HIGH,TEMP low,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Аксайский в 4-хкм от центра х. Большой Лог, (направление северо-восточное), Новочеркасское шоссе, 188 ДНТ Алмаз, уч. 312а
WO06798218 | RO0368 | активна авария TEMP HIGH,БС греется,выяснить причину и устранить ,с собой фильтра и термореле | 2026-05-28 10:06 | 2026-06-02 10:06 |  |  | 2026-06-01 18:07 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,БС греется,выяснить причину и устранить ,с собой фильтра и термореле,просьба сегодня или завтра заехать | ЭСТ (Сальск) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-06-01 16:42:55 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Песчанокопский Район, Летник Село, Пушкина Улица, дом 1 а
WO06798215 | RO0465 | Нет энергии | 2026-05-28 10:05 | 2026-05-28 11:49 |  |  |  | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Неклиновский Район, Беглица Село
WO06798214 | RO2376 | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить ,с собой фильтра и термореле | 2026-05-28 10:04 | 2026-06-02 10:04 |  |  |  | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить ,с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Волгодонск пер.Совхозный, 29б
WO06798212 | RO0839 | POWER не отработал. РРЛ недоступно | 2026-05-28 10:02 | 2026-05-28 12:44 | 2026-05-28 11:08 | 2026-05-28 11:27 | 2026-05-28 13:35 | АВР | Генератор | POWER не отработал. РРЛ недоступно | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-28 10:07:22 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Калинин Хутор, Донская Улица
WO06798210 | RO0416 | РРЛ доступно, ВЭС есть | 2026-05-28 10:00 | 2026-05-28 11:20 |  |  | 2026-05-28 17:37 | АВР | БС | РРЛ доступно, ВЭС есть. Сама БС недоступна | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-28 10:12:52 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Неклиновский Район, Дарагановка Хутор, Центральная Улица, дом 12
WO06798208 | RO0404 | активна авария TEMP HIGH,проверить работу кондиционера | 2026-05-28 09:59 | 2026-06-02 09:59 |  |  |  | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,проверить работу кондиционера.Просьба заехать сегодня,проверить | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-06-01 10:56:41 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Таганрог Город, Инструментальная Улица, дом 2 10
WO06798201 | RO2046 | Низкий уровень на РРЛ | 2026-05-28 09:57 | 2026-05-28 11:35 |  |  | 2026-05-28 14:40 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Anatoly Hapitskiy/79525828082/EST/2026-05-28 14:09:30 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Марьевка Село
WO06798197 | RO1623 | РРЛ доступно, есть ВЭС | 2026-05-28 09:55 | 2026-05-28 11:30 |  |  |  | АВР | БС | РРЛ доступно, там 54 В. Вероятно отбило автомат | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Неклиновский, Хутор Новолакедемоновка примерно 80 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул. Миусская, 6
WO06798193 | RO0461 | Авария POWER | 2026-05-28 09:52 | 2026-05-28 11:53 |  |  | 2026-06-01 14:51 | АВР | Генератор | За ней одна БС упадет | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Anatoly Hapitskiy/79525828082/EST/2026-05-28 15:13:46 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Федоровка
WO06798189 | RO2030 | Авария POWER | 2026-05-28 09:51 | 2026-05-28 11:59 |  |  | 2026-05-28 17:23 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Anatoly Hapitskiy/79525828082/EST/2026-05-28 16:25:03 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Неклиновский Район, Максимов Хутор
WO06798188 | RO1018 | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой термореле и фильтра.ЭТО УЛИК,нужна лестница | 2026-05-28 09:50 | 2026-06-02 09:50 |  |  |  | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой термореле и фильтра.ЭТО УЛИК,нужна лестница | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Днепровский 47 метров юго-восточнее от дома 119
WO06798179 | RO1603 | Авария POWER | 2026-05-28 09:48 | 2026-05-28 11:25 |  |  |  | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Беглица, Улица Садовая, Дом 51 примерно 65 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Садовая, д. 51
WO06798175 | RO2737 | Авария POWER | 2026-05-28 09:45 | 2026-05-28 11:45 |  |  |  | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Кульбаково, Переулок Школьный в 20 м от дома № 31
WO06798167 | RO2241 | Нет энергии, авария POWER | 2026-05-28 09:42 | 2026-05-28 12:02 |  |  | 2026-05-28 11:58 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-28 09:58:22 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Валуево Село, Бригадная Улица, дом 1 а
WO06798146 | RO0925 | БС без питания | 2026-05-28 09:35 | 2026-05-28 11:40 | 2026-05-28 11:23 |  | 2026-05-28 11:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Andrey Ganzha/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-28 10:04:41 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Цимлянский, Станица Калининская
WO06798145 | RO0835 |  | 2026-05-28 09:35 | 2026-05-28 11:40 | 2026-05-28 10:42 | 2026-05-28 10:55 | 2026-05-28 15:15 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-28 10:32:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Чапаев Хутор, Молодежная Улица дом 1, АМС Вымпелком
WO06798130 | RO0444 | Отсутствие ВЭС | 2026-05-28 09:28 | 2026-05-28 11:11 | 2026-05-28 11:27 | 2026-05-28 12:01 | 2026-05-28 15:12 | АВР | Генератор | Узел | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-28 09:32:37 | В работе | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Неклиновский Район, Синявское Село, Первомайская Улица, дом 42
WO06798125 | RO2390 | В описании | 2026-05-28 09:13 | 2026-05-28 10:40 | 2026-05-28 10:43 | 2026-05-28 10:50 | 2026-05-28 12:35 | АВР | АФУ | В офис Армады приезжать не нужно. Выезжать нужно сразу на адрес, там находятся ключи. Нужно прозвонить Роману 89281001793. Проблема с двумя FXED. На одном из них Tx out of order и КСВ и на другом блоке КСВ. На каком блоке TX out of order не понятно. Поэтому для начала надо закрутить все джампы, вероятно там все расхреначило из-за ветра. А потом уже смотреть на каком там Tx out of order. С собой 2 блока FXED и несколько джампов | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-05-28 09:39:39 | В работе | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Волгодонск, Бульвар Великой Победы, Дом 26
WO06798021 | RO0968 |  | 2026-05-28 08:23 | 2026-05-28 10:25 | 2026-05-28 10:31 | 2026-05-28 11:04 | 2026-05-28 14:30 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-05-28 09:50:35 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Сальский Район, Романовка Село
WO06797784 | RO0970 |  | 2026-05-28 04:29 | 2026-05-28 06:04 |  |  | 2026-05-28 06:16 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Сальский Район, Сеятель Северный Поселок, Садовая Улица 67-а
WO06797771 | RO0765 |  | 2026-05-28 04:00 | 2026-05-28 05:33 | 2026-05-28 06:14 | 2026-05-28 06:42 | 2026-05-28 07:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-28 05:02:32 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Волгодонской Район, Ясырев Хутор, Победы Улица дом 21
WO06797769 | RO0347 |  | 2026-05-28 03:40 | 2026-05-28 05:57 |  |  | 2026-05-28 05:57 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Орловский Район, Красноармейский Поселок на западной окраине
WO06797765 | RO1127 |  | 2026-05-28 03:35 | 2026-05-28 06:02 | 2026-05-28 05:56 | 2026-05-28 05:56 | 2026-05-28 11:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-05-28 04:17:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мартыновский, Слобода Большая Орловка, Переулок Лиманский
WO06797757 | RO1922 | Отсутствует ВЭС | 2026-05-28 03:13 | 2026-05-28 05:15 |  |  |  | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Орловский Район, Красноармейский Поселок, Школьная Улица, дом 25 60 м на восток
WO06797754 | RO2046 | Отсутствует ВЭС | 2026-05-28 03:08 | 2026-05-28 04:46 |  |  |  | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Неклиновский Район, Марьевка Село
WO06797752 | RO0233 | Отсутствует ВЭС | 2026-05-28 03:04 | 2026-05-28 04:34 | 2026-05-28 04:10 | 2026-05-28 04:17 | 2026-05-28 04:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-28 03:22:01 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Опытный Поселок
WO06797750 | RO1623 | Отсутствует ВЭС | 2026-05-28 02:58 | 2026-05-28 04:31 |  |  |  | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Неклиновский, Хутор Новолакедемоновка примерно 80 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул. Миусская, 6
WO06797746 | RO1077 | Отсутствует ВЭС | 2026-05-28 02:42 | 2026-05-28 04:35 | 2026-05-28 04:32 | 2026-05-28 04:56 | 2026-05-28 17:31 | АВР | Генератор | ОДН Улики 5 метров, высокая лестница нужна | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-28 04:06:30 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кугей
WO06797745 | RO0487 | Отсутствует ВЭС | 2026-05-28 02:39 | 2026-05-28 04:11 |  |  |  | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село, Ленина Улица, дом 276 а
WO06797743 | RO2792 | Отсутствует ВЭС | 2026-05-28 02:35 | 2026-05-28 04:33 | 2026-05-28 04:30 | 2026-05-28 04:59 | 2026-06-01 14:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-28 03:11:47 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Полтава 1-я, Улица Спортивная в районе дома №5
WO06797740 | RO0148 | отсутствует ВЭС | 2026-05-28 02:30 | 2026-05-28 03:38 | 2026-05-28 03:30 |  |  | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | Генерить не получилось, закон о тишине, рядом дома. Инфо от по в max с фото | Mikhail Ivanov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-28 03:11:30 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Собино Улица в районе д.79
WO06797738 | RO0116 | Отсутствует ВЭС | 2026-05-28 02:24 | 2026-05-28 04:03 | 2026-05-28 04:53 |  |  | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Anatoly Hapitskiy/79525828082/EST/2026-05-28 04:14:21 | В работе | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Поселок Мокрый Батай, Улица Зеленая 250 м. южнее поселка Мокрый Батай, башня ГПТГ Кубань
WO06797737 | RO0461 | Отсутствие ВЭС | 2026-05-28 02:16 | 2026-05-28 04:17 |  |  | 2026-05-28 09:52 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Федоровка
WO06797734 | RO2030 | Отсутствие ВЭС | 2026-05-28 02:13 | 2026-05-28 04:21 |  |  | 2026-05-28 09:51 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Максимов Хутор
WO06797726 | RO0481 | Отсутствует ВЭС | 2026-05-28 01:47 | 2026-05-28 10:00 |  |  | 2026-05-28 15:05 | АВР | Генератор | Пробовать попасть, производственная зона. | ЭСТ (Таганрог) | питание есть. Будет выдано ППР на выпрямитель и SECOFF |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село, О.Кошевого Улица 26
WO06797717 | RO0416 | Не видится FRGT | 2026-05-28 01:41 | 2026-05-28 10:00 |  |  | 2026-05-28 17:32 | АВР | БС | Не видится FRGT (F7144143851), с собой FRGT, набор SFP, оптика 50м,ноутбук. Начать проверку с SFP внизу | ЭСТ (Таганрог) | проблема была в power |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Дарагановка Хутор, Центральная Улица, дом 12
WO06797713 | RO1603 | Отсутствие ВЭС | 2026-05-28 01:30 | 2026-05-28 03:07 |  |  | 2026-05-28 09:48 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Беглица, Улица Садовая, Дом 51 примерно 65 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Садовая, д. 51
WO06797711 | RO0183 | Отсутствие ВЭС | 2026-05-28 01:24 | 2026-05-28 02:36 | 2026-05-28 01:37 | 2026-05-28 01:59 | 2026-05-29 09:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-28 01:25:20 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Днепропетровская Улица 83
WO06797709 | RO0462 | Отсутствие ВЭС | 2026-05-28 01:21 | 2026-05-28 02:58 | 2026-05-28 02:48 | 2026-05-28 03:05 | 2026-05-30 03:14 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-28 01:26:44 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Золотая Коса Поселок, Октябрьская Улица 126
WO06797708 | RO0238 | Неисправность FRGT | 2026-05-28 01:12 | 2026-05-28 10:00 |  |  | 2026-05-28 10:27 | АВР | БС | Не видится блок FRGT. С собой FRGT, набор SFP, оптика 50м, ноутбук. Начать с проверки sfp внизу | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Новополтавский Поселок Строителей пер. 1Б
WO06797700 | RO2046 | Неисправен радиоблок | 2026-05-28 00:53 | 2026-05-28 10:00 |  |  | 2026-05-28 17:39 | АВР | БС | Неисправен радио блок FRGX (EA174611685), авария no connection to unit. С собой FRGX, набор SFP 6Gb, оптика 50м, ноутбук. Проверить вначале SFP внизу | ЭСТ (Таганрог) |  | проблема в power | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Марьевка Село
WO06797694 | RO2737 | Отключение ВЭС | 2026-05-28 00:40 | 2026-05-28 02:40 |  |  | 2026-05-28 09:45 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Кульбаково, Переулок Школьный в 20 м от дома № 31
WO06797689 | RO0331 |  | 2026-05-28 00:12 | 2026-05-28 02:45 | 2026-05-28 02:36 | 2026-05-28 02:35 | 2026-05-28 13:04 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-28 00:43:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Егорлыкский Район, Изобильный Хутор, Ростовская Улица 14а
WO06797674 | RO0209 | генерация _ | 2026-05-27 23:43 | 2026-05-28 01:47 | 2026-05-28 00:29 | 2026-05-28 00:41 | 2026-05-28 06:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-28 00:14:30 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Кагальник Село, Свободы Улица 17
WO06797669 | RO1027 |  | 2026-05-27 23:12 | 2026-05-28 03:53 |  |  | 2026-05-27 23:15 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Заветинский Район, Фомин Хутор
WO06797652 | RO1178 |  | 2026-05-27 22:45 | 2026-05-28 00:01 |  |  | 2026-05-27 23:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Петрожицкого Улица, дом 8
WO06797648 | RO0925 |  | 2026-05-27 22:34 | 2026-05-28 00:39 | 2026-05-28 01:07 | 2026-05-28 01:22 | 2026-05-28 06:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Artem Akolzin/79081763681/Rostelekom/2026-05-28 01:33:53 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Цимлянский, Станица Калининская
WO06797647 | RO0766 |  | 2026-05-27 22:34 | 2026-05-28 00:25 | 2026-05-28 00:34 | 2026-05-28 00:49 | 2026-05-28 01:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-05-27 22:58:05 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Волгодонской Район, Мичуринский Поселок, Ленина Улица, дом 22
WO06797645 | RO0109 |  | 2026-05-27 22:31 | 2026-05-27 23:48 |  |  | 2026-05-27 22:44 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Батайск Город, Железнодорожная Улица 34
WO06797643 | RO1610 |  | 2026-05-27 22:26 | 2026-05-28 01:04 | 2026-05-28 00:10 | 2026-05-28 00:48 | 2026-05-28 00:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-27 22:54:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Баррикадная, Дом 1
WO06797642 | RO0444 | Отключение ВЭС | 2026-05-27 22:25 | 2026-05-28 00:08 | 2026-05-28 00:33 | 2026-05-28 00:33 | 2026-05-28 01:12 | АВР | Генератор | Узел | ЭСТ (Таганрог) |  | допуска нет. Ранее Баженов попадал, но, теперь вход закрыт шлакбаумом, ранее его не было, и сотрудников ночью нет. Генерация ночью невозможна. Заявка закрыта по недопуску. Задание будет перевыдано с утра | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-27 23:31:51 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Неклиновский Район, Синявское Село, Первомайская Улица, дом 42
WO06797629 | RO1076 |  | 2026-05-27 22:08 | 2026-05-27 23:19 | 2026-05-28 00:20 | 2026-05-28 00:25 | 2026-05-30 13:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-27 23:22:30 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Аксайский Район, Янтарный Поселок, Малое Зеленое Кольцо Улица
WO06797625 | RO2821 |  | 2026-05-27 22:03 | 2026-05-27 23:27 |  |  | 2026-05-27 23:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Полевая, Земельный участок 6
WO06797623 | RO2676 |  | 2026-05-27 21:57 | 2026-05-28 00:23 |  |  | 2026-05-27 23:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Багаевский, Поселок Отрадный, Улица Шолохова участок в 55м от дома №3а
WO06797622 | RO2654 |  | 2026-05-27 21:54 | 2026-05-27 23:42 | 2026-05-28 01:13 | 2026-05-28 01:25 | 2026-05-28 05:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кагальник ул. М. Горького, 1.
WO06797619 | RO0107 | Отключение ВЭС | 2026-05-27 21:50 | 2026-05-27 23:10 |  |  | 2026-05-27 22:37 | АВР | Генератор | Задание для Александра Горенштейн | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Батайск Город, Куйбышева Улица 171
WO06797614 | RO0422 | Отключение ВЭС | 2026-05-27 21:42 | 2026-05-27 22:48 | 2026-05-27 21:53 |  |  | АВР | Генератор | Для Максима Баженова, узел | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-27 21:45:23 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Михайловская Улица, дом 78-Б
WO06797607 | RO2979 |  | 2026-05-27 21:38 | 2026-05-27 22:46 | 2026-05-27 22:40 | 2026-05-27 22:40 | 2026-05-27 22:42 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-27 21:42:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Дачная Улица, дом 201
WO06797602 | RO2696 |  | 2026-05-27 21:29 | 2026-05-27 22:47 | 2026-05-28 02:16 | 2026-05-28 02:39 | 2026-05-28 08:55 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Anatoly Hapitskiy/79525828082/EST/2026-05-28 01:03:59 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский в границах землепользования СПК (артель) «Красный сад».
WO06797605 | RO2422 | Оторвались кожухи на антенне | 2026-05-27 21:25 | 2026-05-28 11:00 |  |  | 2026-05-28 11:53 | АВР | БС | По имеющейся информации, возможно на наших антеннах оторвались кожухи. Проверить, и починить. Ключи брать в УК в соседнем доме литер 13 в подвальном помещении. Перед выездом, прозвонить в эксплуатацию, возможно нужен будет запрос допуска, уточнять утром будем в аренде | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-28 10:02:48 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Левобережная, Дом 6/6, Строение 1
WO06797599 | RO2899 |  | 2026-05-27 21:23 | 2026-05-27 22:34 | 2026-05-27 23:25 | 2026-05-27 23:26 | 2026-05-28 00:10 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Магаданский, Дом 2
WO06797596 | RO2241 |  | 2026-05-27 21:17 | 2026-05-27 23:09 |  |  | 2026-05-28 10:10 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Валуево Село, Бригадная Улица, дом 1 а
WO06797578 | RO1095 |  | 2026-05-27 20:55 | 2026-05-27 23:19 |  |  | 2026-05-27 21:11 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Куйбышевский Район, Новобахмутский Хутор Опора ЗАО Русские Башни
WO06797577 | RO1778 |  | 2026-05-27 20:54 | 2026-05-27 23:11 |  |  | 2026-05-28 01:23 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Большекрепинская Слобода, Ленина Улица, дом 14
WO06797572 | RO1213 |  | 2026-05-27 20:47 | 2026-05-27 21:50 |  |  | 2026-05-27 23:51 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Таганрог Город, Котовского Улица, дом 23
WO06797568 | RO2074 |  | 2026-05-27 20:44 | 2026-05-27 22:06 |  |  | 2026-05-27 21:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-27 21:07:24 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Шоссейная Улица, дом 4
WO06797567 | RO1150 |  | 2026-05-27 20:40 | 2026-05-27 22:06 | 2026-05-27 21:45 | 2026-05-27 21:54 | 2026-05-28 09:19 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-27 21:05:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село ул. Олега Кошевого, 7
WO06797566 | RO0636 |  | 2026-05-27 20:40 | 2026-05-27 22:51 | 2026-05-27 22:46 | 2026-05-27 22:46 | 2026-05-28 01:44 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-27 21:44:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Большекрепинская Слобода СПК Рассвет
WO06797561 | RO0480 |  | 2026-05-27 20:29 | 2026-05-27 21:58 | 2026-05-27 22:10 | 2026-05-27 22:10 | 2026-05-28 09:44 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-27 20:49:14 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Покровское, Переулок Трудовой примерно 31м. по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Трудовой д. 10
WO06797556 | RO2046 |  | 2026-05-27 20:18 | 2026-05-27 21:50 |  |  | 2026-05-28 14:00 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-27 20:35:30 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Марьевка Село
WO06797546 | RO1357 |  | 2026-05-27 20:06 | 2026-05-27 21:56 | 2026-05-27 21:36 | 2026-05-27 22:28 | 2026-05-27 22:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-27 20:14:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Новониколаевка, Улица Ленина в районе дома 41а
WO06797542 | RO0456 |  | 2026-05-27 20:00 | 2026-05-27 21:54 |  |  | 2026-05-27 21:31 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-27 20:14:16/Cancelled at 2026-05-27 21:33:09 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Весело-Вознесенка Село, Советская Улица 1в
WO06797544 | RO2241 | не работает пролет | 2026-05-27 19:59 | 2026-05-28 15:00 | 2026-05-28 13:00 | 2026-05-28 13:00 | 2026-05-28 13:49 | АВР | ТС | Проверить фидер сверху, коннекторы, если все нормально заменить ODU RAU2 x 15/A17HP | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена коннектора сверху | Eduard Selivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-28 13:06:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Валуево Село, Бригадная Улица, дом 1 а
WO06797485 | RO0397 |  | 2026-05-27 18:49 | 2026-05-27 20:38 | 2026-05-27 20:32 | 2026-05-27 20:32 | 2026-05-28 06:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-27 19:11:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Каяльский Поселок
WO06797473 | RO1740 | Отсутствие ВЭС | 2026-05-27 18:41 | 2026-05-27 20:41 |  |  | 2026-05-27 20:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | восстановилась | Mikhail Ivanov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-27 18:52:52 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 1-й Конной Армии, Земельный участок 7б
WO06797471 | RO1199 |  | 2026-05-27 18:40 | 2026-05-27 19:53 | 2026-05-27 20:40 | 2026-05-27 20:40 | 2026-05-28 11:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Батайск Город, Заводская Улица, дом 262 8 м. южнее участка
WO06797467 | RO0997 |  | 2026-05-27 18:34 | 2026-05-27 20:23 |  |  | 2026-05-27 22:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Новотроицкое, Улица Гагарина в районе дома №12
WO06797453 | RO0199 | Отсутствие ВЭС | 2026-05-27 18:11 | 2026-05-27 20:30 |  |  | 2026-05-27 20:36 | АВР | Генератор | Контейнер | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-27 18:32:27 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Мясниковский Район, Ленинаван Хутор, Шаумяна Улица 51
WO06797443 | RO2348 |  | 2026-05-27 18:02 | 2026-05-27 19:54 | 2026-05-27 19:18 | 2026-05-27 19:47 | 2026-05-28 00:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Anatoly Hapitskiy/79525828082/EST/2026-05-27 18:13:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Степнянский Социалистическая улица
WO06797423 | RO2866 |  | 2026-05-27 17:41 | 2026-05-27 19:18 | 2026-05-27 19:10 | 2026-05-27 19:26 | 2026-05-27 20:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-27 17:56:54 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Азов, Дачный поселок Мичуринец-3 участок №3867
WO06797422 | RO2862 |  | 2026-05-27 17:41 | 2026-05-27 19:03 | 2026-05-27 18:44 | 2026-05-27 19:13 | 2026-05-27 19:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-27 17:49:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Проспект Ленина, Земельный участок 16а
WO06797420 | RO1040 |  | 2026-05-27 17:37 | 2026-05-27 18:51 | 2026-05-27 18:23 | 2026-05-27 18:36 | 2026-05-28 15:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-27 17:49:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Западная Улица, дом 33
WO06797417 | RO0134 | В описании | 2026-05-27 17:35 | 2026-05-27 18:39 | 2026-05-27 18:17 | 2026-05-27 18:26 | 2026-05-29 16:09 | АВР | Генератор | Ключи от территории находятся на Шолохова 268 на ресепшене. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-27 17:42:46 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 25-я линия, Дом 36а/1а
WO06797404 | RO2241 |  | 2026-05-27 17:26 | 2026-05-27 19:18 |  |  | 2026-05-27 18:54 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-27 17:30:45/Cancelled at 2026-05-27 19:05:30 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Валуево Село, Бригадная Улица, дом 1 а
WO06797403 | RO2885 | потери пакетов | 2026-05-27 17:24 | 2026-06-05 17:24 |  |  | 2026-05-28 14:50 | ППР | ТС | Проверить падчкорд , между и БС и РРЛ . При необходимости переобжать | Ростелеком (Ростов) |  |  | Gurgen Chobanyan/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Красноаксайская Улица 2
WO06797390 | RO2339 | Кража АКБ м | 2026-05-27 17:22 | 2026-05-28 12:44 | 2026-05-29 12:35 | 2026-05-29 12:35 | 2026-05-29 16:00 | АВР | Работы по заданию | АКБ украдены. Вызвать полицию, зафиксировать факт кражи. Выполнить 28 мая. | ЭСТ (Таганрог) | Сразу не сделали т.к. была непогода и катались по генерациям | Работа с полицией. Оставили заявления. | Andrey Ganzha/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-29 12:34:33 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Таврическая около ул. Таврическая, 14
WO06797382 | RO0280 |  | 2026-05-27 17:18 | 2026-05-27 18:31 |  |  | 2026-05-27 18:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-27 17:36:01 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Батайск Город, Восточное Шоссе 6
WO06797380 | RO2241 | не работает пролет | 2026-05-27 17:15 | 2026-05-27 19:35 | 2026-05-27 19:00 | 2026-05-27 19:20 | 2026-05-27 19:58 | АВР | ТС | Заменить модем и коннекторы Ericsson. Модем MMU2 H | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Eduard Selivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-27 17:21:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Валуево Село, Бригадная Улица, дом 1 а
WO06797373 | RO0305 | Оптимизация | 2026-05-27 17:11 | 2026-06-02 17:11 | 2026-06-02 15:11 | 2026-06-02 15:11 | 2026-06-02 16:11 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 3 сектора с 340 на 320, 1 сектора с 110 на 90. | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено - 2 антенны, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Егорлыкский, Станица Егорлыкская, Переулок Чапаева дом 144
WO06797368 | RO2252 | Оптимизация | 2026-05-27 17:10 | 2026-06-02 17:10 | 2026-05-28 13:10 | 2026-05-28 13:10 | 2026-05-28 16:15 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 50 на 20,2 сектора с 180 на 130, 3 сектора с 290 на 250(антенна SL-3H-). | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено - 3 антенны, азимут | Danil Vasilchenko/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-28 13:08:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Егорлыкский Район, Ютин Хутор
WO06797364 | RO1770 |  | 2026-05-27 17:08 | 2026-05-27 18:49 | 2026-05-27 18:21 | 2026-05-27 18:46 | 2026-05-28 04:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Anatoly Hapitskiy/79525828082/EST/2026-05-27 17:28:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское в районе д1, ул. Казачья
WO06797365 | RO0331 | Оптимизация | 2026-05-27 17:06 | 2026-06-02 17:07 | 2026-05-28 10:39 | 2026-05-28 10:39 | 2026-05-28 13:08 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 3 сектора 290 на 300(антенна HWXX). Изменить электрику 1800 2 сектора с -1 на 0, 3 сектора с -3 на 0. Изменить электрику 2100 2 и 3 сектора с -4 на 0(антенна HWXX) | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено - 2 антенны электрика, 1 антенна азимут | Danil Vasilchenko/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-28 10:38:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Егорлыкский Район, Изобильный Хутор, Ростовская Улица 14а
WO06797360 | RO0326 | Оптимизация | 2026-05-27 17:03 | 2026-06-03 17:03 | 2026-05-28 11:37 | 2026-05-28 11:37 | 2026-05-28 14:46 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 0 на 40, 2 сектора с 120 на 150, 3 сектора 240 на 290(антенна ASI). Изменить механику 2 сектора с 0 на +2(антенна ASI) | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено - 3 антенны, азимут | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-28 11:21:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Зерноградский, Станица Мечетинская, Улица Советская дом 28
WO06797342 | RO0967 | Дохлые АКБ | 2026-05-27 16:56 | 2026-05-27 19:10 |  |  | 2026-05-27 16:58 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Сальский Район, Степной Курган Поселок
WO06797332 | RO0680 |  | 2026-05-27 16:49 | 2026-05-27 19:02 |  |  | 2026-05-27 16:55 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-27 16:52:52 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06797317 | RO2089 | Оптимизация | 2026-05-27 16:36 | 2026-05-30 16:36 |  |  |  | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 330 на 40, 2 сектора с 120 на 130(антенна RX1023) | Ростелеком (Ростов) | ОДН, НУЖНА АВТОВЫШКА |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект 40-летия Победы, Здание 1д
WO06797284 | RO0471 |  | 2026-05-27 16:19 | 2026-05-27 18:11 |  |  | 2026-05-27 17:01 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Чалтырь Село, Новостроек Улица, дом 1
WO06797270 | RO1748 |  | 2026-05-27 16:06 | 2026-05-27 18:44 | 2026-05-27 16:10 | 2026-05-27 16:10 | 2026-05-27 17:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-27 16:12:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Комаров Хутор
WO06797241 | RO0294 | В описании | 2026-05-27 15:47 | 2026-05-27 17:17 |  |  | 2026-05-27 16:01 | АВР | БС | При чистке блока повредилась оптика. Она была на издыхании. Замена оптики на FRGT. Грацианский выполнил | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Пацаева Улица, дом 9
WO06797238 | RO2301 |  | 2026-05-27 15:47 | 2026-05-27 16:49 | 2026-05-27 16:02 | 2026-05-27 16:02 | 2026-05-27 18:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Красноармейская в районе д. 166
WO06797233 | RO0269 | Оптимизация | 2026-05-27 15:43 | 2026-06-02 15:43 |  |  |  | ППР | БС | Оптимизация. Круговая перепутка против часовой 2300 | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Рабочая Площадь, дом 23
WO06797163 | RO0013 | Разъюстировка | 2026-05-27 14:52 | 2026-05-27 15:56 | 2026-05-27 15:01 | 2026-05-27 15:01 | 2026-05-27 15:41 | АВР | ТС | Выполнить юстировку пролета в сторону RO0127 | Ростелеком (Ростов) |  | юстировка пролета | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ростовского Стрелкового полка Площадь, дом 2
WO06797154 | RO0667 | Ошибки на пролете | 2026-05-27 14:48 | 2026-05-30 14:48 | 2026-06-01 11:00 | 2026-06-01 11:00 | 2026-06-01 13:35 | ППР | ТС | Проверить коннекторы, фидер, барабан, взять модем EV. Дальнейшие указания дам по телефону. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | пересобрали разъем, заменили модем. | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Лиховской Микрорайон, Советская Улица 60В
WO06797148 | RO2890 | Ошибки на пролете | 2026-05-27 14:43 | 2026-05-30 14:43 | 2026-05-29 12:33 | 2026-05-29 12:33 | 2026-05-29 13:45 | ППР | ТС | Проверить пролет RO2890-RO0563. Фидер, коннекторы пересобрать, проверить на наличие воды. проверить целостность барабана, взять модемы А | Ростелеком (Ростов) |  | замена коннекторов | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Объединенная, Здание 1
WO06797143 | RO1219 |  | 2026-05-27 14:42 | 2026-05-27 15:58 | 2026-05-27 16:05 | 2026-05-27 16:20 | 2026-05-27 16:54 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-27 14:59:13 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Неклиновский, Поселок Дмитриадовка, Улица Транспортная, Земельный участок 16а
WO06797134 | RO1215 | В описании | 2026-05-27 14:38 | 2026-05-30 14:38 |  |  |  | ППР | БС | Сломался концевик на БС (отгорел провод к нему). Поменять на геркон. Островский на месте. Выполнит задание | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Весна, Улица Проезд 26-й, Земельный участок 1626
WO06797126 | RO1205 | Перегрев БС | 2026-05-27 14:30 | 2026-05-27 16:09 | 2026-05-27 15:37 | 2026-05-27 15:39 |  | АВР | Климатика | Перегрев БС. Из-за этого отваливается ABIA, на которой сидят FXED. Проверить климатику, устранить. СП Eltek. С собой еще взять ABIA, т.к вдруг она из-за перегрева выйдет из строя | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-27 15:36:23 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Кулешовка Село, Кулагина Переулок дом 9, литер А
WO06797103 | RO0228 |  | 2026-05-27 14:28 | 2026-05-27 16:10 |  |  | 2026-05-27 14:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азов Город, Кагальницкое Шоссе 28Б
WO06797093 | RO1775 | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. | 2026-05-27 14:21 | 2026-06-01 14:21 |  |  |  | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Тацинский Район, Тацинская Станица, Октябрьская Улица 74 Б примерно в 30 м. на запад
WO06797070 | RO1788 | TT-00334286 | 2026-05-27 14:15 | 2026-05-30 14:15 |  |  |  | ППР | БС | Регламент по устранению спам аварии Rectifier Энергомера (DPC) ESPT 12kW (8kW): 1. Внешний осмотр, проверка аварийной сигнализации на ИБП, подключение, снятие лога аварий. 2. В зависимости от неисправности или аварии указанной в логе: - Неисправность выпрямителя (ошибки на модуле) – заменить выпрямитель. Указать SN установленного и демонтированного модуля. - Входное напряжения не соответствует номинальному. Провести измерение мультиметром входного напряжения по фазам. В случае выявления превышения и занижения напряжения, провести осмотр линии, автоматов питания (протяжка) и контура заземления. Если устранения не представляется возможным - составить акт проведенных измерений, подкрепить фотоотчетом. Передать в работу энергетикам(инженерам) региона, для составления заявки в энергоснабжающую организацию для устранения. - Недостаточная мощность – свериться с нагрузкой ИБП и существующей мощностью ИБП. Зафиксировать значения тока потребления, тип и кол-во выпрямителей. Передать в работу региональным инженерам для расширения мощности ИБП - Проверка конфигурации выхода •Для системы питания MKSP-1EE: В типовой конфигурации выход соответствующий аварии выпрямитель - mk-02 Текст запроса - ["lor",[false,["alarmActual",192,10]],[false,["alarmActual",192,13]]] •Для системы питания MKSP-1ER: В типовой конфигурации авария выведена на реле Р2 и назначены следующие аварии (на вкладке «АВАРИИ» (192.168.1.2/alarms.html#all): (60) Авария выпрямителя (неисправность выпрямителя) (63) Авария тока выпр (Ток потребления превышает ток выпрямителя, проверить общую нагрузку и нагрузку на каждом выпрямителе (возможно какой то не держит нагрузку) При отключенном «Менеджере эффективности» (Настройки-Питание), нагрузка на всех выпрямителях должна быть равная. (64) Авария темп выпр (перегрев, необходимо осмотреть на предмет препятствия эффективному охлаждению) (65) Авария напряж выпр (напряжение выпрямителя не соответствует заданному) - проверка версии прошивки (только для системы питания MKSP-1EE): На вкладке «Об устройстве» Проверить версию ПО (на текущий момент актуальная 2025-12-17) В случае необходимости выполнить обновление прошивки. Важно, после обновления ПО возможен откат на заводскую (чистую) конфигурацию. Перед выполнением обновления ПО – сохранить конфигурации системы. (подключиться под логином/паролем – factory/factory, на кладке «Работоспособность»-«Обновление ПО» загрузить и применить) - Проверить физическое расключение аварии, состояние кабеля авария на наличие повреждения, окислений, плохого контакта. Устранить недостатки/заменить кабель аварий. 3. В случае отсутствия возможности устранения неисправности: - указать причину - приложить лог аварий - приложить текущую конфигурацию - приложить фото (неисправности, напряжения по фазам и пр. необходимое) Инструмент: Ноутбук Ethernet патч-корд Прошивка блока управления? на текущий момент актуальная версия от 2025-12-17 (https://www.energomera.ru/ru/support/download/telecabs/epu) ПО - интернет браузер Мультиметр Оборудование: Модуль управления MKSP-1EE, MKSP-1ER (в зависимости от типа) Выпрямиnель Энергомера Кабель аварий БС Плинт для расшивки аварий | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Октябрьский Район, Шевченко Хутор, Суворова Улица 385 м на северо восток от Дома культуры
WO06797043 | RO1845 | Спамит авария Power,выяснить причину и устранить,с собой CU Энергомера,если есть в наличии | 2026-05-27 14:05 | 2026-06-01 14:05 | 2026-05-27 15:14 | 2026-05-27 15:14 | 2026-05-27 15:58 | ППР | БС | Спамит авария Power,выяснить причину и устранить,с собой CU Энергомера,если есть в наличии | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | поправил кроссировку,нужно понаблюдать | K Sidiropulo/ROS | Maksim Zozon/79045055346/ROSTELEKOM/2026-05-27 15:59:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тарасовский Район, Изумрудный Поселок, Ленина Улица, дом 40 100 м на северо восток
WO06797030 | RO0364 | Спамят аварии Power,Rectifier,с собой CU Eltek и выпрямитель | 2026-05-27 14:00 | 2026-06-01 14:00 |  |  | 2026-05-29 14:40 | ППР | БС | Спамят аварии Power,Rectifier,с собой CU Eltek и выпрямитель | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Глубокий Хутор, Береговая Улица, дом 2 а
WO06797006 | RO0217 | Не на те контакторы расключены технологии. | 2026-05-27 13:50 | 2026-06-02 13:50 |  |  | 2026-05-27 15:19 | ППР | БС | Не на те контакторы расключены технологии. Расключить. Черкашин | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Базарный Переулок, дом 89
WO06796992 | RO1160 |  | 2026-05-27 13:45 | 2026-05-27 14:55 | 2026-05-27 14:48 | 2026-05-27 15:05 | 2026-05-27 15:12 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-27 13:50:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Вареновка СНТ Луч, уч. №34
WO06796991 | RO0186 |  | 2026-05-27 13:44 | 2026-05-27 14:49 |  |  | 2026-05-27 14:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-27 13:57:44 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 37-я линия Улица 95
WO06796961 | RO0018 |  | 2026-05-27 13:25 | 2026-05-27 14:28 | 2026-05-27 14:27 | 2026-05-27 14:27 | 2026-05-27 16:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-27 13:30:54 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шолохова Проспект, дом 96 а (в районе дома)
WO06796934 | RO0187 |  | 2026-05-27 13:09 | 2026-05-27 14:13 | 2026-05-27 14:13 | 2026-05-27 14:13 | 2026-05-27 14:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | нет доступа,гостиница,согласовал с дежурным |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-27 13:12:11 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Буйнакская, Здание 3/54
WO06796890 | RO0971 |  | 2026-05-27 12:48 | 2026-05-27 14:39 | 2026-05-27 14:37 | 2026-05-27 14:37 | 2026-05-27 17:52 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-27 14:11:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Березовка Село
WO06796887 | RO0816 |  | 2026-05-27 12:45 | 2026-05-27 15:30 | 2026-05-27 14:22 | 2026-05-27 14:22 | 2026-05-27 14:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-27 13:47:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Слобода Криворожье, Улица им Овчинникова, Здание 41
WO06796895 | RO0021 | нет освещения в контейнере | 2026-05-27 12:43 | 2026-06-09 12:43 |  |  |  | ППР | ТО | Не работают лампы освещения. Электропитание на светильник подается. В контейнере темно. Заменить лампы. Сейчас там установлены светильники с длинными лампами дневного света. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Timur Tashchilov/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Штахановского Улица, дом 10/1
WO06796864 | RO1127 |  | 2026-05-27 12:35 | 2026-05-27 15:02 | 2026-05-27 15:03 | 2026-05-27 15:31 | 2026-05-27 17:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-27 12:49:12 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Мартыновский, Слобода Большая Орловка, Переулок Лиманский
WO06796858 | RO2395 | Расшить аварию BURGLARY | 2026-05-27 12:31 | 2026-06-01 12:31 |  |  |  | ППР | БС | Расшить аварию BURGLARY | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица 5 Декабря д. 27а
WO06796829 | RO2792 | DOOR не отрабатывает | 2026-05-27 12:13 | 2026-06-01 12:13 |  |  | 2026-06-01 14:19 | ППР | БС | Висит DOOR. Разобраться в причинах и устранить. Проверить отработку аварии с дежурным | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Ganzha/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-06-01 14:00:33 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Полтава 1-я, Улица Спортивная в районе дома №5
WO06796803 | RO0809 |  | 2026-05-27 12:00 | 2026-05-27 16:11 |  |  | 2026-05-27 12:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-27 12:13:35 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Мешковская Станица, Сосновая Улица дом 1, литер А
WO06796756 | RO0325 | TT-00325998 | 2026-05-27 11:39 | 2026-06-01 11:39 |  |  |  | ППР | БС | Fire активна авария,продуть пожарный датчик | ЭСТ (Сальск) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Roman Zhadko/79085051290/EST/2026-05-28 15:25:46 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Зерноградский Район, Зерноград Город, Западный Переулок, дом 17
WO06796747 | RO0748 |  | 2026-05-27 11:37 | 2026-05-27 14:09 | 2026-05-27 15:35 | 2026-05-27 16:50 | 2026-05-27 17:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-05-27 14:20:03 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Мартыновский Район, Большая Орловка Слобода, Дорожная Улица, дом 3
WO06796661 | RO2683 | Мертвые АКБ | 2026-05-27 10:58 | 2026-05-27 13:17 | 2026-05-27 13:09 |  | 2026-05-27 17:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-05-27 11:08:12 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Крутобережный Поселок, Речной Переулок 1a
WO06796659 | RO2832 |  | 2026-05-27 10:57 | 2026-05-27 14:26 |  |  | 2026-05-27 12:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-27 12:02:33/Cancelled at 2026-05-27 12:19:03 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Заветинский, Хутор Шебалин примерно 15 м по направлению на север от границ земельного участка по адресу: ул. Гагарина, 7, кв.2
WO06796649 | RO1792 |  | 2026-05-27 10:54 | 2026-05-27 12:03 | 2026-05-27 11:53 | 2026-05-27 11:53 | 2026-05-27 11:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-27 11:24:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Белорусская Ухтоский, 78
WO06796625 | RO2885 |  | 2026-05-27 10:43 | 2026-05-27 11:45 | 2026-05-27 11:43 | 2026-05-27 12:01 | 2026-05-27 17:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-27 10:48:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Красноаксайская Улица 2
WO06796618 | RO2515 | Навести порядок с джамперами, покдлючены крест на крест | 2026-05-27 10:40 | 2026-06-02 10:40 | 2026-05-27 09:40 | 2026-05-27 09:40 | 2026-05-27 10:53 | ППР | БС | Навести порядок с джамперами, покдлючены крест на крест. Миронов | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Союзная, Земельный участок 73Б
WO06796587 | RO1209 | Расшить аварию BURGLARY,подключиться к СП и сделать скрины настройки СП | 2026-05-27 10:30 | 2026-05-29 10:30 |  |  | 2026-05-29 13:46 | ППР | БС | Расшить аварию BURGLARY,подключиться к СП и сделать скрины настройки СП | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-29 12:55:46 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Слава Труда, Улица Славянская
WO06796583 | RO0033 | Драйв тест | 2026-05-27 10:27 | 2026-06-03 10:27 |  |  | 2026-06-01 16:27 | ППР | ДТ | Провести ДТ Телефонами Nemo в доме и на улице. Формат ДТ: 2G-голос, 3G- дата,4G-дата.+ по три замера скорости в доме технологии 3G/4G. Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая 543 литер. Перед выездом созвониться с абонентом 89044459791. Пропадает сеть в доме в зависимости от того в каком углу здания клиент | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Портовая Улица, дом 543
WO06796560 | RO0787 |  | 2026-05-27 10:16 | 2026-05-27 13:17 |  |  | 2026-05-27 12:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-05-27 10:35:36 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Константиновский Район, Базки Хутор в 1000 м. севернее хутора
WO06796558 | RO0661 |  | 2026-05-27 10:16 | 2026-05-27 12:35 | 2026-05-27 11:17 | 2026-05-27 11:32 | 2026-05-27 17:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-27 10:24:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Перспективная Улица 2 Е
WO06796550 | RO2262 |  | 2026-05-27 10:12 | 2026-05-27 12:18 | 2026-05-27 12:16 | 2026-05-27 12:16 | 2026-05-27 12:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-27 10:38:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Майкопский Хутор, Содружества Улица 75 м южнее Мемориала Воинам, павшим в ВОВ
WO06796548 | RO0713 | СМР волоконно оптичекского кабеля | 2026-05-27 10:11 | 2026-05-27 11:13 | 2026-05-27 11:49 | 2026-05-27 11:49 | 2026-05-27 13:30 | АВР | ТС | Сопроводить ПО для разварки ВОЛС | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Gurgen Chobanyan/ROS | Artem Akolzin/79081763681/Rostelekom/2026-05-27 17:04:41 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Волгодонск Город, 30 лет Победы Улица, дом 20
WO06796399 | RO2962 | Расшить аварию BURGLARY | 2026-05-27 08:53 | 2026-05-29 08:53 | 2026-05-29 08:31 | 2026-05-29 08:31 | 2026-05-29 09:33 | ППР | БС | Расшить аварию BURGLARY | Ростелеком (Ростов) |  | авария расшита | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Октябрьский, Рабочий поселок Каменоломни, Улица Строительная 10а
WO06796393 | RO2962 | Приемка БС | 2026-05-27 08:51 | 2026-05-29 08:52 | 2026-05-29 08:31 | 2026-05-29 08:31 | 2026-05-29 09:33 | ППР | БС | Приемка БС//Пролет сдан. ВЭС постоянное. Допуск свободный. Владимир Петриченко 8-928-123-47-25 | Ростелеком (Ростов) |  | приемка проведена | K Sidiropulo/ROS | Alexander Cherkashin/79515271779/ROSTELEKOM/2026-05-29 08:18:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Октябрьский, Рабочий поселок Каменоломни, Улица Строительная 10а
WO06796386 | RO2430 | Расшить аварию BURGLARY | 2026-05-27 08:48 | 2026-05-29 08:48 | 2026-05-29 13:42 | 2026-05-29 13:42 | 2026-05-29 14:53 | ППР | БС | Расшить аварию BURGLARY | Ростелеком (Ростов) |  | авария расшита | K Sidiropulo/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-29 14:32:35 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кулешовка ул. Крестьянская - пл. Гагарина
WO06796378 | RO2430 | Приемка БС | 2026-05-27 08:42 | 2026-05-29 08:42 | 2026-05-29 13:42 | 2026-05-29 13:42 | 2026-05-29 14:53 | ППР | БС | Приемка БС// ВЭС постоянный. Пролет принят. Допуск свободный. СМУ Петров Александр +7-951-514-95-28//Отчет скинуть не позднее пятницы,необходима в эфир на этой недел | Ростелеком (Ростов) |  | приемка проведена | K Sidiropulo/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-29 14:31:10 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кулешовка ул. Крестьянская - пл. Гагарина
WO06796369 | RO2373 | расшить аварию BURGLARU | 2026-05-27 08:40 | 2026-05-29 08:40 | 2026-05-29 12:05 | 2026-05-29 12:05 | 2026-05-29 13:12 | ППР | БС | расшить аварию BURGLARY | Ростелеком (Ростов) |  | авария расшита | K Sidiropulo/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-29 13:15:19 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием
WO06796367 | RO2373 | прописать удаленный доступ: Включаться в порт TR2_Lan корзины ericsson Адрес и маска: 10.146.130.38/30 Шлюз: 10.146.130.37 VLAN: 573 (RO000205-CSG01_0/2/26) | 2026-05-27 08:37 | 2026-05-29 08:38 | 2026-05-29 12:05 | 2026-05-29 12:05 | 2026-05-29 13:12 | ППР | БС | прописать удаленный доступ: Включаться в порт TR2_Lan корзины ericsson Адрес и маска: 10.146.130.38/30 Шлюз: 10.146.130.37 VLAN: 573 (RO000205-CSG01_0/2/26) | Ростелеком (Ростов) |  | удаленный доступ прописан | K Sidiropulo/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-29 13:15:17 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием
WO06796365 | RO2373 | Приемка БС//Допуск свободный. ООО «АМТ» Федоров Евгений 8-901-340-04-34//Отчет скинуть не позднее пятницы | 2026-05-27 08:33 | 2026-05-29 08:33 | 2026-05-29 12:05 | 2026-05-29 12:05 | 2026-05-29 13:12 | ППР | БС | Приемка БС// ВЭС постоянный. Пролет принят. Допуск свободный. ООО «АМТ» Федоров Евгений 8-901-340-04-34//Отчет скинуть не позднее пятницы | Ростелеком (Ростов) |  | приемка проведена | K Sidiropulo/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-29 13:12:02 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием
WO06796078 | RO2643 |  | 2026-05-27 03:30 | 2026-05-27 05:57 | 2026-05-27 05:38 | 2026-05-27 05:38 | 2026-05-27 06:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-27 03:50:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Хутор Тарадинка, Улица Мира примерно в 13 м по направлению на восток от границ земельного участка с кадастровым номером: 61:22:0100701:102, ул. Мира (трансформаторная подстанция)
WO06796049 | RO0215 |  | 2026-05-27 01:54 | 2026-05-27 03:23 |  |  | 2026-05-27 02:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Anatoly Hapitskiy/79525828082/EST/2026-05-27 01:59:00 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кулешовка, Улица Мирная, Земельный участок 3Д
WO06796031 | RO0018 |  | 2026-05-27 00:38 | 2026-05-27 01:41 | 2026-05-27 01:37 | 2026-05-27 02:01 | 2026-05-27 02:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-27 00:41:26 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шолохова Проспект, дом 96 а (в районе дома)
WO06795915 | RO2930 | Активна POWER | 2026-05-26 19:37 | 2026-05-26 21:04 |  |  | 2026-05-26 21:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Ganzha/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-26 19:49:22 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 61а
WO06795830 | RO1377 |  | 2026-05-26 18:06 | 2026-05-26 19:39 | 2026-05-26 18:48 | 2026-05-26 19:09 | 2026-05-27 02:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-26 18:17:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Верхний Пиховкин Хутор
WO06795766 | RO0104 |  | 2026-05-26 17:14 | 2026-05-26 18:35 |  |  | 2026-05-26 18:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-26 17:30:41 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Поселок Койсуг, Улица М.Горького 679 б
WO06795745 | RO0038 |  | 2026-05-26 17:03 | 2026-05-26 19:06 | 2026-05-26 18:22 | 2026-05-26 18:22 | 2026-05-26 20:12 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-26 17:14:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Таганрогская, Дом 106б
WO06795736 | RO0069 |  | 2026-05-26 16:59 | 2026-05-26 18:05 |  |  | 2026-05-26 17:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Рыльского Улица 2/3
WO06795613 | RO0462 |  | 2026-05-26 16:01 | 2026-05-26 17:32 |  |  | 2026-05-26 16:46 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-26 16:35:28/Cancelled at 2026-05-26 16:47:14 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Золотая Коса Поселок, Октябрьская Улица 126
WO06795528 | RO0236 | Работа с АВЗ при замене АКБ | 2026-05-26 15:14 | 2026-05-29 15:14 |  |  |  | ППР | Работы по заданию | Срезать защиту АКБ, переделать под 2 группы. Горенштейн уже выполнил при замене АКБ по ДС | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Ganzha/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Азовский Район, Елизаветовка Село башня ПАО ВымпелКом
WO06795473 | RO0652 | ДТ по заданию РП | 2026-05-26 14:45 | 2026-06-04 14:45 |  |  |  | ППР | ДТ | Сделать ДТ по карте телефонами NEMO (2g-1800, 4g-1800). Карту скину отдельно | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Ganzha/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Вокзальная Улица 12а
WO06795466 | RO0566 |  | 2026-05-26 14:42 | 2026-05-26 17:08 | 2026-05-26 15:42 | 2026-05-26 15:56 | 2026-05-26 17:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-26 14:47:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Казахстанская Улица 20 в
WO06795438 | RO0123 | ДТ у абонента | 2026-05-26 14:31 | 2026-06-03 14:31 |  |  |  | ППР | ДТ | Необходимо сделать ДТ на дому у абонента телефонами NEMO (2g-1800, 4g-1800). Абонент ждёт нас: +79612887856 - Янина. Ростов-на-Дону, ул. Туроверова 1/14. Телефоны у Ахундова. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Ganzha/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Кулагина Улица 62/45
WO06795385 | RO0487 |  | 2026-05-26 14:00 | 2026-05-26 15:27 |  |  | 2026-05-26 14:02 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село, Ленина Улица, дом 276 а
WO06795378 | RO0683 |  | 2026-05-26 13:54 | 2026-05-26 16:33 | 2026-05-26 16:29 | 2026-05-26 16:29 | 2026-05-26 17:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-26 14:12:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Транспортная Улица, дом 3
WO06795377 | RO0236 |  | 2026-05-26 13:54 | 2026-05-26 16:49 |  |  | 2026-05-26 14:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Елизаветовка Село башня ПАО ВымпелКом
WO06795358 | RO0952 | Станция недоступна | 2026-05-26 13:45 | 2026-05-26 15:11 | 2026-05-26 14:57 | 2026-05-26 14:57 | 2026-05-26 19:43 | АВР | Генератор | Станция без АКБ | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-26 14:09:04 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кулешовка, Улица Восточная в районе дома №18
WO06795342 | RO0215 |  | 2026-05-26 13:44 | 2026-05-26 15:12 | 2026-05-26 15:17 | 2026-05-26 15:49 | 2026-05-26 17:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-26 14:08:46 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кулешовка, Улица Мирная, Земельный участок 3Д
WO06795350 | RO0399 | ДТ у абонента | 2026-05-26 13:40 | 2026-06-01 18:00 | 2026-06-01 12:11 | 2026-06-01 12:41 | 2026-06-01 12:41 | АВР | ДТ | Необходимо сделать ДТ на дому у абонента телефонами NEMO (2g-1800, 4g-1800). Абонент ждёт нас: 79508687930 - Максим. Ростов-на-Дону, ул. Жмайлова 4/2, 3 подъезд, 9 этаж, кв. 184. Сделать ДТ необходимо в понедельник, в течении рабочего дня. Телефоны у Ахундова. | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ у абонента | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Стабильная Улица, дом 9
WO06795297 | RO0755 |  | 2026-05-26 13:30 | 2026-05-26 14:40 | 2026-05-26 14:04 | 2026-05-26 14:12 | 2026-05-26 18:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-26 13:32:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Цимлянское Шоссе, дом 22а
WO06795289 | RO0654 |  | 2026-05-26 13:26 | 2026-05-26 14:57 | 2026-05-26 14:25 | 2026-05-26 14:46 | 2026-05-26 18:10 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-26 13:31:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Донецк Город, 3-й Микрорайон 5, башня ЦТС
WO06795202 | RO0971 |  | 2026-05-26 12:50 | 2026-05-26 14:41 |  |  | 2026-05-26 14:25 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-26 12:51:35/Cancelled at 2026-05-26 14:25:50 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Сальский Район, Березовка Село
WO06795212 | RO0967 | Станция недоступна | 2026-05-26 12:46 | 2026-05-26 15:00 |  |  | 2026-05-26 13:32 | АВР | Генератор | АКБ слабые, проверить ВЭС, автоматы, загенерить | ЭСТ (Сальск) |  | Восстановилась | Nikita Krikun/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Сальский Район, Степной Курган Поселок
WO06795184 | RO0308 |  | 2026-05-26 12:39 | 2026-05-26 13:52 |  |  | 2026-05-26 12:47 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-26 12:39:06/Cancelled at 2026-05-26 12:48:55 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Сальский, Город Сальск, Улица Николая Островского 6-е
WO06795168 | RO1603 | В описании | 2026-05-26 12:32 | 2026-05-26 14:09 | 2026-05-26 13:09 | 2026-05-26 14:40 |  | АВР | БС | Обнаружена попытка кражи АКБ, но АКБ на месте. Повреждена дверь. Необходимо вызвать полицию. По завершению отремонтировать двери | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-26 13:08:32 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Беглица, Улица Садовая, Дом 51 примерно 65 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Садовая, д. 51
WO06795162 | RO1037 |  | 2026-05-26 12:32 | 2026-05-26 13:39 | 2026-05-26 13:54 | 2026-05-26 13:54 | 2026-05-26 17:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-05-26 13:38:16 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Волгодонск, Шоссе Цимлянское, Земельный участок 19а
WO06795153 | RO1193 |  | 2026-05-26 12:28 | 2026-05-26 13:37 |  |  | 2026-05-26 13:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-26 12:47:17 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Гранитная Улица 64
WO06795147 | RO0476 |  | 2026-05-26 12:26 | 2026-05-26 14:32 |  |  | 2026-05-26 12:28 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Территория автодорога Ростов-на-Дону - Новошахтинск, Километр 1-й, Земельный участок 4/1
WO06795043 | RO1979 | Настроить удалёнку | 2026-05-26 11:33 | 2026-05-29 11:33 | 2026-05-27 11:24 | 2026-05-27 12:37 | 2026-05-27 12:37 | ППР | БС | Настроить удалёнку, выставить на Энергомере IP 10.1.104.26, шлюз 10.1.104.25, маска 30 (255.255.255.252). Проверить линк, для этого на компе выставить IP 10.1.104.25, шлюз пустой или 10.1.104.25, маска 30 (255.255.255.252) воткнуть во второй порт NEC. Выяснить причину вывода аварии Power и Rectifier | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Прописана 10.1.104.26, авария по питанию ушла до прибытия, аварию по выпрямителю устранил рестартом CU | Nikita Krikun/ROS | Dmitry Sidorichev/79381112845/Rostelekom/2026-05-27 10:30:54 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Коксовый Поселок, Степная Улица, дом 17 на расстоянии 42 м. от ориентира
WO06794970 | RO1623 | Кроссировка burglary | 2026-05-26 11:08 | 2026-05-26 13:00 |  |  | 2026-05-26 11:54 | ППР | БС | Задание для Максима Баженова. Скросировать burglary | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-26 11:13:18 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Неклиновский, Хутор Новолакедемоновка примерно 80 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул. Миусская, 6
WO06794828 | RO2728 |  | 2026-05-26 10:27 | 2026-05-26 12:53 | 2026-05-26 12:30 | 2026-05-26 12:39 | 2026-05-26 16:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-26 10:29:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Федулов, Улица Школьная, Здание 10 9 м по направлению на восток
WO06794723 | RO0713 | Задание в описании. Сгорело 3 выпрямителя PowerOne | 2026-05-26 09:40 | 2026-05-26 10:42 |  |  | 2026-06-01 13:19 | АВР | БС | Заявка выдана позже. Работы были выполнены еще 25.05.2026. Сгорело 3 выпрямителя. PowerOne. Была произведена их замена | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-26 09:49:41 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Волгодонск Город, 30 лет Победы Улица, дом 20
WO06794712 | RO0127 | TT-00327529 | 2026-05-26 09:35 | 2026-05-26 10:47 | 2026-05-26 10:42 | 2026-05-26 10:42 | 2026-05-26 14:01 | АВР | ТС | Выполнить юстировку пролета RO0127-RO0013 вендор Huawei e-band. С какой-то стороны антенна не зафиксирована. | Ростелеком (Ростов) |  | юстировка пролета | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Волоколамская Улица, дом 10
WO06794664 | RO2560 | настройка стойки питания | 2026-05-26 09:13 | 2026-06-02 09:13 |  |  |  | ППР | ТС | настроить стойку питания как узлловую, отправить отчет Христофору. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Oleg Gadar/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Азовский, Территория ДНТ Ягодка-2, Улица Яблочная, Земельный участок 8 Кулешовское сельское поселение
WO06794506 | RO1173 | Прошло более 12-ти часов. Зона блокировки | 2026-05-26 07:26 | 2026-05-26 09:28 | 2026-05-26 08:47 | 2026-05-26 09:09 |  | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-26 07:34:09 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Хутор Калинин, Улица Заводская
WO06794496 | RO0134 | Отсутствует ВЭС | 2026-05-26 07:22 | 2026-05-26 08:26 | 2026-05-26 08:22 | 2026-05-26 10:35 | 2026-05-29 16:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-26 07:49:07 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 25-я линия, Дом 36а/1а
WO06794164 | RO2643 | В описании. Булат лежит без внешних аварий | 2026-05-25 20:56 | 2026-05-25 23:31 | 2026-05-25 22:48 | 2026-05-25 23:35 |  | АВР | БС | БС опять упала без внешних аварий. Вчера помог рестарт BBU. Сделать рестарт. Также прописать УД для СП. IP стойки должен быть: 10.146.131.157. Шлюз 10.146.131.158. А вот какой порт на Eltex пока не понятно, РТК не отвечает. Попробуем некоторые порты (которые часто используемые). Хотя по логике на порту должна быть индикация, т.к врядли они все включены у них | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Dmitry Sidorichev/79381112845/Rostelekom/2026-05-25 22:47:53 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Хутор Тарадинка, Улица Мира примерно в 13 м по направлению на восток от границ земельного участка с кадастровым номером: 61:22:0100701:102, ул. Мира (трансформаторная подстанция)
WO06794021 | RO0713 | В описании | 2026-05-25 17:42 | 2026-05-28 17:42 |  |  | 2026-06-01 13:19 | ППР | БС | Не получается открыть БС. Ручка от двери просто проварачивается. Попытаться разобрать замок (починить). | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Волгодонск Город, 30 лет Победы Улица, дом 20
WO06793988 | RO0215 | Настройка UPS | 2026-05-25 16:56 | 2026-05-28 16:56 | 2026-05-27 11:15 | 2026-05-27 11:15 | 2026-05-27 12:17 | ППР | БС | Настроить ups как узловую. Отчет отправить Сидиропуло Христофор Кузьмич | Ростелеком (Ростов) |  | настройка ups | Eduard Selivanov/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-27 11:46:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кулешовка, Улица Мирная, Земельный участок 3Д
WO06793984 | RO1996 | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | 2026-05-25 16:53 | 2026-05-28 16:53 | 2026-05-29 10:19 | 2026-05-29 10:19 | 2026-05-29 10:34 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Ростов) |  | замена фильтра | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Аксайский Район, Грушевская Станица, Луговой Переулок
WO06793964 | RO2544 | прописать удаленный доступ | 2026-05-25 16:41 | 2026-05-28 16:42 |  |  | 2026-05-27 15:59 | ППР | БС | Прописать удаленный доступ ip 10.146.130.34 Gw 10.146.130.33 mask 255.255.255.252 | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Alexander Cherkashin/79515271779/ROSTELEKOM/2026-05-27 15:21:35 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Задонский, Переулок Средний пересечение с ул.Степной
WO06793956 | RO2521 | TX out of order на FRMF ant 4,нужно заменить передатчик | 2026-05-25 16:39 | 2026-05-28 16:39 |  |  |  | ППР | БС | TX out of order на FRMF ant 4,нужно заменить передатчик | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Обливский Район, Обливская Станица, Ленина Улица 27
WO06793954 | RO2521 | Активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | 2026-05-25 16:36 | 2026-05-28 16:36 |  |  |  | ППР | БС | Активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Обливский Район, Обливская Станица, Ленина Улица 27
WO06793948 | RO2216 | Работы с АВЗ при замене АКБ | 2026-05-25 16:32 | 2026-05-28 16:32 |  |  |  | ППР | Работы по заданию | Срезать защиту для замены АКБ, потом приварить обратно. Ткаченко уже выполнил при замене АКБ по ДС | ЭСТ (Сальск) |  |  | Andrey Ganzha/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-25 16:34:31 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Сальский Район, Маяк Хутор
WO06793945 | RO0268 | Активна авария TEMP HIGH,на СФП 66 градусов,с собой фильтра и термореле | 2026-05-25 16:28 | 2026-05-28 16:28 |  |  |  | ППР | БС | Активна авария TEMP HIGH,на СФП 66 градусов,с собой фильтра и термореле | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-27 17:56:38 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Судостроительная Улица 31
WO06793931 | RO1174 | активна авария TEMP HIGH,на СФП 57 градусов,с собой фильтра и термореле | 2026-05-25 16:25 | 2026-05-28 16:25 | 2026-05-27 17:50 | 2026-05-27 17:50 | 2026-05-27 18:09 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,на СФП 57 градусов,с собой фильтра и термореле | ЭСТ (Таганрог) |  | чистка фильтров,включение автомата | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Хапры Хутор 5 м. по направлению на северо-восток от границы участка, расположенного по адресу: пер. Сафьяновский д. 8
WO06793928 | RO1157 | на СФП 61 градус,авария по температуре не отработала,нужно проверить БС и настроить аварию,с собой фильтра и термореле | 2026-05-25 16:22 | 2026-05-28 16:22 |  |  | 2026-05-26 16:49 | ППР | БС | на СФП 61 градус,авария по температуре не отработала,нужно проверить БС и настроить аварию,с собой фильтра и термореле | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-26 15:55:41 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Таганрог, Территория СНТ Салют, Земельный участок 103
WO06793922 | RO0392 |  | 2026-05-25 16:21 | 2026-05-25 18:41 |  |  | 2026-05-25 17:21 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-25 17:09:41 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Веселовский Район, Красный Октябрь Хутор, Школьная Улица 138
WO06793912 | RO0736 |  | 2026-05-25 16:14 | 2026-05-25 18:20 |  |  | 2026-05-25 16:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Багаевский Район, Красный Хутор, Центральная Улица башня ОАО Вымпелком
WO06793900 | RO1160 | TT-00327781 | 2026-05-25 16:04 | 2026-05-25 17:15 | 2026-05-25 17:06 |  |  | АВР | БС | Упала по перегреву. Восстановить работу БС в штатный режим. Подключиться, проверить ,что всё в работе. | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-25 16:53:00 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Вареновка СНТ Луч, уч. №34
WO06793898 | RO1227 | Настроить СП как узловую | 2026-05-25 16:04 | 2026-05-28 16:04 |  |  |  | ППР | БС | Настроить СП как узловую | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область Азовский Район Самарское Село Колодезный Переулок 47
WO06793852 | RO1608 |  | 2026-05-25 15:43 | 2026-05-25 17:55 |  |  | 2026-05-25 15:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-25 15:44:19 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Социалистическая, Дом 9 32м северо-восточнее от здания
WO06793816 | RO0591 |  | 2026-05-25 15:22 | 2026-05-25 17:17 | 2026-05-25 17:15 | 2026-05-25 17:15 | 2026-05-26 01:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-25 15:29:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06793810 | RO0713 | TT-00327308 | 2026-05-25 15:14 | 2026-05-25 16:16 | 2026-05-25 17:02 |  | 2026-06-01 13:19 | АВР | БС | БС не поднимается, постоянно уходит в рестарт, видимости оборудования нет. Проверить климатику на бс, с собой ноутбук. | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Artem Akolzin/79081763681/Rostelekom/2026-05-25 17:02:19 | В работе | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Волгодонск Город, 30 лет Победы Улица, дом 20
WO06793798 | RO0608 |  | 2026-05-25 15:09 | 2026-05-25 17:17 |  |  | 2026-05-25 16:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-25 15:14:22/Cancelled at 2026-05-25 16:15:01 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шахты Город, Устинова Улица, дом 41 А
WO06793779 | RO0992 | Прописать удаленный доступ | 2026-05-25 14:58 | 2026-05-28 14:58 | 2026-05-27 11:09 | 2026-05-27 11:09 | 2026-05-27 15:22 | ППР | БС | Прописать удаленный доступ: Включаться в порт 2 корзины NEC Ipass400 Адрес и маска: 10.146.130.30/30 Шлюз: 10.146.130.29 VLAN: 592 (RO000639-CSG01_ 0/2/28) | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | удаленка прописана | K Sidiropulo/ROS | Maksim Zozon/79045055346/ROSTELEKOM/2026-05-27 15:14:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Тарасовский, Слобода Ефремово-Степановка Кад. квартал 61:37:0600006:995, расположенный примерно в 500м по направлению на юго-запад от жилого дома №4 по ул. Липовая
WO06793741 | RO0992 | Расшить аварию BURGLARY | 2026-05-25 14:37 | 2026-05-28 14:37 | 2026-05-27 11:09 | 2026-05-27 11:09 | 2026-05-27 15:22 | ППР | БС | Расшить аварию BURGLARY | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | авария расшита | K Sidiropulo/ROS | Maksim Zozon/79045055346/ROSTELEKOM/2026-05-27 15:14:41 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Тарасовский, Слобода Ефремово-Степановка Кад. квартал 61:37:0600006:995, расположенный примерно в 500м по направлению на юго-запад от жилого дома №4 по ул. Липовая
WO06793737 | RO0992 | Приемка БС | 2026-05-25 14:31 | 2026-05-28 14:32 | 2026-05-27 11:09 | 2026-05-27 11:09 | 2026-05-27 15:22 | ППР | БС | Приемка БС//ВЭС постоянное. Допуск свободный. ПАО Ростелеком Ищенко Богдан 8-988-890-81-16.Отчет прислать не позднее 28 мая | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | приемка проведена | K Sidiropulo/ROS | Maksim Zozon/79045055346/ROSTELEKOM/2026-05-27 15:15:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Тарасовский, Слобода Ефремово-Степановка Кад. квартал 61:37:0600006:995, расположенный примерно в 500м по направлению на юго-запад от жилого дома №4 по ул. Липовая
WO06793733 | RO0559 | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить.C собой фильтра и термореле | 2026-05-25 14:28 | 2026-05-28 14:28 |  |  |  | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить.C собой фильтра и термореле | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Нерушимая 20 б
WO06793672 | RO1386 | Отсутствует ВЭС | 2026-05-25 13:52 | 2026-05-25 15:49 | 2026-05-25 16:59 |  |  | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-25 14:56:33 | В работе | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Титов Хутор, Вишневый Переулок 2Б
WO06793634 | RO0274 | AREA EA194857680 63 градусов FRGT F7144103004 71 градусов | 2026-05-25 13:40 | 2026-06-01 13:40 | 2026-05-26 07:44 | 2026-05-26 07:44 | 2026-05-26 10:29 | ППР | БС | AREA EA194857680 64 градусов FRGT F7144103004 66 градусов Почистить, с собой AREA и FRGT | Ростелеком (Ростов) |  | Чистка, AREA 50 градусов FRGT 41 градус | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Погодина Улица, дом 20/3
WO06793594 | RO2919 | БС очень громко работает,скорее всего вентиляторы работают на всю,нужно разобраться,с собой фильтра и термореле | 2026-05-25 13:20 | 2026-05-25 14:35 | 2026-05-25 14:05 | 2026-05-25 14:05 | 2026-05-25 14:49 | АВР | БС | БС очень громко работает,скорее всего вентиляторы работают на всю,нужно разобраться,с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Ростов) |  | БС находится под металлической крышей,температура там очень большая,вентиляторы работают на всю.На БС все работает исправно | K Sidiropulo/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-25 14:03:48 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Берберовская, Дом 6, Строение 1
WO06793585 | RO1480 |  | 2026-05-25 13:17 | 2026-05-25 14:42 | 2026-05-25 14:32 | 2026-05-25 14:32 | 2026-05-25 20:00 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-25 13:35:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село, Вокзальный Переулок 74 А
WO06793583 | RO0032 | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра,термореле | 2026-05-25 13:15 | 2026-05-28 13:15 | 2026-05-29 13:46 | 2026-05-29 13:46 | 2026-05-29 13:57 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра,термореле | Ростелеком (Ростов) |  | замена фильтра | K Sidiropulo/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-29 13:45:34 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект 40-летия Победы, Дом 99
WO06793581 | RO1064 | FSMF AS193422685 66 градусов, в пике 71 | 2026-05-25 13:11 | 2026-06-01 13:11 |  |  |  | ППР | БС | FSMF AS193422685 66 градусов, в пике 71, проверить работу климатики, почистить системник, фильтра. | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-28 17:20:09 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Железнодорожный район, западный въезд в город
WO06793561 | RO1862 | Сопровождение | 2026-05-25 13:06 | 2026-05-25 17:09 |  |  | 2026-05-25 15:51 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ, Можно генераторщика. Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = Денис +79281466606 \\ просят Кривинец Вадима | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-25 13:19:33 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Юбилейная Улица дом 8, литер А
WO06793534 | RO2179 | Не видится FXED | 2026-05-25 12:48 | 2026-05-25 14:02 | 2026-05-25 14:15 | 2026-05-25 16:48 |  | АВР | БС | Не видится полностью FXED (F7161524495), это ОДН, нужна автовышка. Это Улики. На данный момент надеемся, что проблема внизу. С собой берем лестницу, набор SFP, ноутбук, ABIA. Подключаемся, меняем SFP внизу, проверяем блок ABIA (AH183405848), смотрим результат. Пытаемся оживить блок. На данный момент не видятся все 3 оптики и весь блок FXED | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-25 13:42:14 | В работе | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Дачная, Дом 87
WO06793451 | RO0481 |  | 2026-05-25 12:18 | 2026-05-25 13:43 | 2026-05-25 12:31 | 2026-05-25 12:35 | 2026-05-25 18:46 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-25 12:27:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село, О.Кошевого Улица 26
WO06793423 | RO1603 | активна авария DOOR,RECTIFIER,TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра,термореле,выпрямитель | 2026-05-25 12:03 | 2026-05-28 12:03 |  |  |  | ППР | БС | активна авария DOOR,RECTIFIER,TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра,термореле,выпрямитель | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-26 12:09:21 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Беглица, Улица Садовая, Дом 51 примерно 65 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Садовая, д. 51
WO06793375 | RO2148 | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | 2026-05-25 11:43 | 2026-05-28 11:43 |  |  |  | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Каменный Брод Хутор Первомайская Улица, д.4
WO06793376 | RO2144 | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | 2026-05-25 11:42 | 2026-05-28 11:42 |  |  |  | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Калинина, Дом 78/26
WO06793374 | RO0403 | БС упала без внешних | 2026-05-25 11:40 | 2026-05-25 12:49 | 2026-05-25 12:48 | 2026-05-25 12:48 | 2026-05-25 13:57 | АВР | БС | Упала без внешних, подозрение на перегрев. Выяснить причину, проверить сработку аварии Temp High, проверить климатику | ЭСТ (Таганрог) |  | Всё оборудование в работе, индикация везде есть. При проверке, бс в работе, аварий нет ( в мониторинге нетакт зависли аварии лежащих технологий) | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-25 11:43:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Сергея Шило Улица, дом 243
WO06793566 | RO0441 | FXED 1M185143916 | 2026-05-25 11:39 | 2026-06-01 11:39 |  |  | 2026-06-01 10:40 | ППР | БС | FXED 1M185143916 69 градусов, почистить, с собой FXED Разовый допуск, дождаться ответа, ехать после этого | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-06-01 09:48:41 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Таганрог Город, Чехова Улица, дом 2
WO06793367 | RO0968 |  | 2026-05-25 11:38 | 2026-05-25 13:40 | 2026-05-25 13:07 | 2026-05-25 14:10 | 2026-05-25 18:28 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-25 12:03:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Романовка Село
WO06793366 | RO0753 |  | 2026-05-25 11:38 | 2026-05-25 13:55 | 2026-05-25 13:40 | 2026-05-25 13:40 | 2026-05-25 16:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-25 12:24:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Задоно-Кагальницкая Станица вышка ОАО Вымпелком
WO06793337 | RO2066 | FXED 1M183218426 62 градуса | 2026-05-25 11:22 | 2026-06-01 11:22 | 2026-05-27 15:50 | 2026-05-27 15:50 | 2026-05-27 16:32 | ППР | БС | FXED 1M183218426 72 градуса в пике, на момент выдачи было 62 градуса, почистить, с собой FXED | Ростелеком (Ростов) |  | Чистка, FXED 1M183218426 46 градусов | Nikita Krikun/ROS | Vyacheslav Karpun/79085007871/Rostelekom/2026-05-27 15:49:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский 1049 км автодороги Москва - Ростов
WO06793315 | RO0653 |  | 2026-05-25 11:14 | 2026-05-25 12:15 | 2026-05-25 11:55 | 2026-05-25 11:59 | 2026-05-26 09:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-25 11:28:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Освобождения Улица, дом 48 А
WO06793280 | RO2916 |  | 2026-05-25 11:02 | 2026-05-25 12:30 | 2026-05-25 12:08 | 2026-05-25 12:08 | 2026-05-25 17:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-25 11:53:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский в 4-хкм от центра х. Большой Лог, (направление северо-восточное), Новочеркасское шоссе, 188 ДНТ Алмаз, уч. 312а
WO06793272 | RO2029 | frgt L1144612045 68 градуса | 2026-05-25 10:57 | 2026-06-01 10:57 |  |  | 2026-06-01 09:34 | ППР | БС | frgt L1144612045 68 градуса, почистить, с собой FRGT | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-06-01 08:28:32 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Таганрог Город, Социалистическая Улица, дом 161
WO06793262 | RO0976 |  | 2026-05-25 10:56 | 2026-05-25 12:26 | 2026-05-25 12:08 | 2026-05-25 12:18 | 2026-05-25 19:05 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-25 11:16:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Покровское, Улица Пионерская
WO06793258 | RO1514 | В описании | 2026-05-25 10:53 | 2026-06-01 10:53 | 2026-05-27 12:03 | 2026-05-27 12:03 | 2026-05-27 12:38 | ППР | БС | fxed F7180622811 67 градусов, почистить, с собой FXED | Ростелеком (Ростов) |  | чистка, fxed F7180622811 49 градусов | Nikita Krikun/ROS | Vyacheslav Karpun/79085007871/Rostelekom/2026-05-27 11:56:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Александровская Улица дом 109
WO06793255 | RO1150 |  | 2026-05-25 10:52 | 2026-05-25 12:18 | 2026-05-25 11:47 | 2026-05-25 11:56 | 2026-05-25 19:04 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-25 11:17:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село ул. Олега Кошевого, 7
WO06793241 | RO2779 |  | 2026-05-25 10:45 | 2026-05-25 14:34 | 2026-05-25 14:33 | 2026-05-25 15:06 | 2026-05-25 17:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-25 11:11:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Семикаракорский, Поселок Крымский, Улица Ленина, Земельный участок 37а , примерно 3 м по направлению на восток от участка по адресу: ул. Ленина, 37-а
WO06793233 | RO0347 | TT-00326421 | 2026-05-25 10:40 | 2026-05-28 10:40 |  |  |  | ППР | БС | активна авария FIRE,продуть пожарный датчик | ЭСТ (Сальск) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-28 09:21:16 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Орловский Район, Красноармейский Поселок на западной окраине
WO06793198 | RO1160 | TT-00323114 | 2026-05-25 10:22 | 2026-05-28 10:22 |  |  | 2026-05-27 15:35 | ППР | БС | активны ававрии RECTIFIER,FIRE,TEMP HIGH,с собой фильтра,термореле | ЭСТ (Таганрог) |  | отмена из-за выдачи АВР,при нем все устранили | K Sidiropulo/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Вареновка СНТ Луч, уч. №34
WO06793186 | RO2170 |  | 2026-05-25 10:19 | 2026-05-25 13:29 | 2026-05-25 12:22 | 2026-05-25 12:22 | 2026-05-25 17:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-25 10:32:09 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Верхнеобливский Хутор, Школьная Улица
WO06793189 | RO0133 | TT-00320981 | 2026-05-25 10:19 | 2026-05-28 10:19 |  |  | 2026-05-26 08:09 | ППР | БС | Tx out of order на FRHF ant 4,нужно заменить передатчик | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-26 07:16:12 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 1-й Конной Армии Улица, дом 1
WO06793176 | RO0661 |  | 2026-05-25 10:16 | 2026-05-25 12:36 | 2026-05-25 11:29 | 2026-05-25 11:45 | 2026-05-25 17:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-25 10:23:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Перспективная Улица 2 Е
WO06793167 | RO0306 | TT-00317205 | 2026-05-25 10:10 | 2026-05-28 12:06 |  |  | 2026-05-27 11:02 | АВР | ТС | Взять модемы MMU2 K ODU RAU2 X 15/A15hp , коннекторы. Получить odu по заявке 0000-323166 По прибытию позвонить мне | ЭСТ (Сальск) |  |  | Eduard Selivanov/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-25 10:28:55/Cancelled at 2026-05-27 11:15:05 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Целинский Район, Целина Поселок, 1-я линия Улица, дом 1
WO06793248 | RO0068 | frgt F7143742386 72 градуса | 2026-05-25 09:57 | 2026-06-01 09:57 |  |  | 2026-05-30 17:40 | ППР | БС | frgt F7143742386 72 градуса, почистить, с собой frgt | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Roman Zhadko/79085051290/EST/2026-05-27 14:49:37 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Зорге Улица 19/162
WO06793126 | RO0589 | TT-00318955 | 2026-05-25 09:49 | 2026-05-28 09:49 |  |  | 2026-05-29 14:11 | ППР | БС | активна авария SECOFF,поставить контейнер на охрану | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Шахты Город, Аэрофлотская Улица дом 1
WO06793125 | RO0231 | FSMF 65 рублей | 2026-05-25 09:49 | 2026-05-28 09:49 |  |  | 2026-06-01 13:11 | ППР | БС | FSMF 65 градусов, проверить работу климатики, куллеров, почистить фильтра, | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-06-01 12:44:28 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Азовский, Село Порт-Катон, Улица Степная, Сооружение 35
WO06793089 | RO2068 |  | 2026-05-25 09:35 | 2026-05-25 12:00 | 2026-05-25 10:25 | 2026-05-25 10:25 | 2026-05-25 11:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-25 09:39:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Шоссейная Улица 61Г
WO06793039 | RO0072 | TT-00326774 | 2026-05-25 09:15 | 2026-05-25 10:24 | 2026-05-25 10:18 | 2026-05-25 10:18 | 2026-05-25 11:21 | АВР | БС | Пробовать попасть, жилой дом. Сработала авария BURGLARY. Выяснить причину и устранить | Ростелеком (Ростов) |  | кроссировку поправил, авария ушла | Mikhail Ivanov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-25 09:30:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Немировича-Данченко Улица, дом 78
WO06792849 | RO0601 | Проверка БС | 2026-05-25 07:26 | 2026-05-25 09:58 | 2026-05-25 10:08 | 2026-05-25 10:08 | 2026-05-25 10:37 | АВР | БС | Позвонили местные . с нашего помещения пахнет палёным . проверить . устранить источник | Ростелеком (Ростов) |  | сгорела вилка от кондиционера кондиционера,который без крышки,передам климатикам,они там были 21 числа | Andrey Nazarenko/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-25 08:23:32 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Шахты, Проспект Победа Революции дом 63
WO06792641 | RO2708 | авария DOOR | 2026-05-25 03:13 | 2026-05-25 05:06 | 2026-05-25 03:15 | 2026-05-25 03:18 | 2026-05-25 03:37 | АВР | БС | авария DOOR | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-25 03:16:23 | В работе | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Алексеевка примерно 95 метров по направлению на северо-восток от дома №75 по ул. Советская
WO06792636 | RO0328 |  | 2026-05-25 03:07 | 2026-05-25 05:27 | 2026-05-25 05:19 | 2026-05-25 05:32 | 2026-05-25 10:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-25 03:29:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Гашун Хутор, Железнодорожная Улица, дом 53а
WO06792572 | RO2617 | авария DOOR + Burglary | 2026-05-25 00:19 | 2026-05-25 02:01 | 2026-05-25 03:48 | 2026-05-25 03:57 | 2026-05-25 04:21 | АВР | БС | авария DOOR + Burglary | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-25 00:24:51 | В работе | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Поселок Матвеев Курган, Улица Советская
WO06792524 | RO2737 | авария DOOR | 2026-05-24 21:38 | 2026-05-24 23:38 | 2026-05-24 23:30 | 2026-05-24 23:32 | 2026-05-25 03:14 | АВР | БС | авария DOOR | ЭСТ (Таганрог) |  | Maksim Bazhenov \ кража акб | Andrey Nazarenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-24 21:47:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Кульбаково, Переулок Школьный в 20 м от дома № 31
WO06792481 | RO0221 |  | 2026-05-24 19:52 | 2026-05-24 21:13 | 2026-05-24 20:54 | 2026-05-24 20:54 | 2026-05-25 00:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-24 19:59:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Овощной Поселок, Кравченко Улица 1С
WO06792468 | RO0134 | ошибки по оптике | 2026-05-24 19:36 | 2026-05-29 19:36 |  |  | 2026-05-29 16:09 | ППР | БС | авария : Increased BER detected on the optical connector . ABIA BBMOD-3 (L1173301467) RF2 - AZNA RMOD-5 (K9232241211) opt IF-1 \\ совместить с чисткой блоков . Работать с Христофором | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-29 14:52:41 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 25-я линия, Дом 36а/1а
WO06792409 | RO0128 | После отключения питания скорее всего отбило контактор | 2026-05-24 17:51 | 2026-05-24 19:59 | 2026-05-24 21:16 | 2026-05-24 21:16 | 2026-05-24 21:21 | АВР | Электроснабжение | После отключения питания скорее всего отбило контактор . (у сетей отключений нет , вольтаж на ррл = 52в) . Проверить . иметь контактор bzk | Ростелеком (Ростов) |  | Федор \\ Включение автомата питания контактора | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Волкова Улица, дом 9
WO06792392 | RO0216 |  | 2026-05-24 17:19 | 2026-05-24 18:48 |  |  | 2026-05-24 17:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-05-24 17:31:09 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Обуховка Хутор, Ленина Улица 10Г
WO06792331 | RO0828 |  | 2026-05-24 15:24 | 2026-05-24 16:46 |  |  | 2026-05-24 15:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-24 15:25:48 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Каменский Район, Калитвенская Станица
WO06792316 | RO0126 | неисправность AMIA | 2026-05-24 14:56 | 2026-05-24 17:03 | 2026-05-24 16:59 | 2026-05-24 17:13 | 2026-05-24 18:06 | АВР | БС | Дергается БС с аварией BB bus Transmission error . . также есть аварии по неисправности вентилятора Asia . Проверить . Иметь : ABIA , ASIA, AMIA | ЭСТ (Таганрог) |  | Голиков \\ Замена ABIA AH181902955 на ABIA AH191001860 | Andrey Nazarenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-24 16:04:28 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Таганрогская Улица, дом 139/9
WO06792307 | RO1132 | высокая температура | 2026-05-24 14:47 | 2026-05-27 14:47 |  |  | 2026-05-28 15:03 | ППР | Климатика | высокая температура на sfp разных ABIA . При этом аварии по температуре нет . Проверить внешние аварии БС и фильтр . | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-05-27 09:51:27 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Тарасовский Район, Митякинская Станица юго-западнее от границы земельного участка с КН 61:37:0100101:345 по ул. Луначарского, 9 в границах кадастрового квартала 61:37:0100101
WO06792299 | RO2587 | перегрев блоков | 2026-05-24 14:39 | 2026-05-27 14:39 | 2026-05-29 11:04 | 2026-05-29 11:04 | 2026-05-29 13:39 | ППР | БС | 1) в шкафу очень жарко . проверить фильтры и вентиляцию . 2) почистить верхние блоки FXED и FRMF / Фото до и после прислать Назаренко | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Почистил передатчики, поменял фильтра. Вентиляторы завёл напрямую через автомат. Блок управления оборотами сдох | Andrey Nazarenko/ROS | Dmitry Sidorichev/79381112845/Rostelekom/2026-05-29 13:37:58 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Каменский, Хутор Старая Станица, Улица Большевистская Территория парка Лога
WO06792266 | RO2613 |  | 2026-05-24 13:49 | 2026-05-24 15:32 | 2026-05-24 15:36 | 2026-05-24 15:38 | 2026-05-24 16:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-24 14:34:54 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Станица Кировская
WO06792255 | RO2645 | Спамит авария DOOR и TEMP HIGH | 2026-05-24 13:27 | 2026-05-29 13:27 |  |  |  | ППР | БС | Спамит авария DOOR и TEMP HIGH . Разобраться в причинах . Устранить . Работать с Мишей Ивановым | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Милютинский, Хутор Степано-Савченский, Улица Школьная, Домовладение 18 Примерно 408м. по направлению на северо - запад от границ участка по ул. Школьная, 18.
WO06792230 | RO0568 |  | 2026-05-24 12:51 | 2026-05-24 14:45 | 2026-05-24 13:09 | 2026-05-24 13:09 | 2026-05-24 13:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | согласовано с регионом |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-24 12:57:25 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Магистральная кад. квартал 61:49:0010303
WO06792208 | RO0433 | Греется FHRF | 2026-05-24 12:14 | 2026-05-29 12:14 |  |  | 2026-05-29 12:22 | ППР | БС | Греется FHRF (на sfp t=72C) \\ F7153955631, нужно почистить передатчик,с собой FRHF | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-29 10:57:44 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Таганрог Город, Маршала Жукова Улица, дом 221
WO06792195 | RO0753 | неисправность блока | 2026-05-24 12:00 | 2026-05-24 14:32 | 2026-05-24 14:23 | 2026-05-24 14:28 | 2026-05-24 16:28 | АВР | БС | не видется FRMF \\ иметь FRMF , оптика , SFP | Ростелеком (Волгодонск) |  | Пияев \ Замена FRMF | Andrey Nazarenko/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-24 12:15:26 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Задоно-Кагальницкая Станица вышка ОАО Вымпелком
WO06792177 | RO1916 |  | 2026-05-24 11:43 | 2026-05-24 13:38 | 2026-05-24 11:50 | 2026-05-24 11:50 | 2026-05-24 11:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | выдана ошибочно |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-24 11:44:22 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Город Новочеркасск, Улица Гагарина, Дом 2-б
WO06792155 | RO2643 | БС лежит без внешних аварий . | 2026-05-24 10:40 | 2026-05-24 12:46 | 2026-05-24 13:17 | 2026-05-24 13:25 | 2026-05-24 13:34 | АВР | БС | БС лежит без внешних аварий . Проверить что с бс . Необходимый ЗИП – патчкорд (медный, оптический), инструменты и принадлежности для обжима сетевого кабеля, SFP-модуль, BBU. Для проверки восстановления сервисов необходимо связаться с дежурным инженером технической поддержки по номеру 83832091675. При невозможности дозвониться до инженера технической поддержки связаться с руководителем группы Константином Русановым +7-913-706-41-99. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Зозон Сидорчев \\ перезагрузка BBU по питанию. | Andrey Nazarenko/ROS | Maksim Zozon/79045055346/ROSTELEKOM/2026-05-24 11:04:57 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Миллеровский, Хутор Тарадинка, Улица Мира примерно в 13 м по направлению на восток от границ земельного участка с кадастровым номером: 61:22:0100701:102, ул. Мира (трансформаторная подстанция)
WO06792120 | RO1939 | Дергается БС . Ошибки по оптике | 2026-05-24 09:44 | 2026-05-24 11:29 | 2026-05-24 10:54 | 2026-05-24 10:57 | 2026-05-24 12:15 | АВР | БС | Дергается БС . Ошибки по оптике ABIA (AH184501229) RF2 - AREA opt_if2 . Иметь оптика 50м , SFP | Ростелеком (Ростов) |  | Федор \ замена оптики | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица 1-й Пятилетки, Дом 12
WO06792115 | RO2451 | TT-00324082 | 2026-05-24 09:27 | 2026-05-24 10:34 | 2026-05-24 09:48 | 2026-05-24 09:51 | 2026-05-24 12:04 | АВР | БС | Кража АКБ - вызвать полицию по факту | ЭСТ (Таганрог) | Кража АКБ - вызвать полицию по факту |  | Kirill Filippov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-24 09:32:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Бессергеновка, Улица Садовая
WO06792111 | RO0015 | Плановое отключение ВЭС на весь день. | 2026-05-24 09:25 | 2026-05-24 10:29 | 2026-05-24 11:00 | 2026-05-24 11:26 | 2026-05-24 14:31 | АВР | Генератор | Плановое отключение на весь день. Узел с 2 стойками питания . Генерим 2 генераторами. Ехать тем, кто есть в годовых списках! | Ростелеком (Ростов) |  | Oleg Larionov \ генерили | Andrey Nazarenko/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-24 09:34:09 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Металлургическая Улица, дом 102/2
WO06791940 | RO1440 |  | 2026-05-24 00:31 | 2026-05-24 01:45 |  |  | 2026-05-24 01:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-24 01:12:30 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Вартанова Улица, дом 15 а
WO06791937 | RO0452 | TT-00323325 | 2026-05-24 00:28 | 2026-05-31 00:28 | 2026-05-27 12:22 | 2026-05-27 12:22 | 2026-05-27 13:04 | ППР | БС | Заменить выпрямитель Переделать дверь напрямую Повесить термореле | ЭСТ (Таганрог) |  | Переделал дверь напрямую из-за сгоревшего ОпС Залочил secoff и fire по той же причине Установил термореле для аварии Temp Hi Проверка выхода аварий | Kirill Filippov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-27 12:21:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Морозова Улица 35
WO06791889 | RO0335 |  | 2026-05-23 22:36 | 2026-05-24 00:24 |  |  | 2026-05-23 23:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Кутейниковская Станица, Школьная Улица, дом 1а
WO06791868 | RO1994 | ВЭС - отбило автомат. Элеватор, договорился, что пустят поднять автомат | 2026-05-23 21:49 | 2026-05-23 23:46 |  |  | 2026-05-23 23:03 | АВР | БС | ВЭС - отбило автомат. Элеватор, договорился, что пустят поднять автомат. С собой паспорт обязательно! | Ростелеком (Ростов) | видимо подняли автомат местные, или проблема была в другом |  | Kirill Filippov/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-23 22:13:24/Cancelled at 2026-05-23 23:05:21 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Кагальницкий Район, Кировская Станица, Ленина Улица дом 15
WO06791852 | RO0452 | Упала без внешних аварий. Ранее была проблема с оптикой | 2026-05-23 21:12 | 2026-05-23 22:14 | 2026-05-23 21:39 | 2026-05-23 22:17 | 2026-05-23 22:37 | АВР | БС | Упала без внешних аварий. Ранее была проблема с оптикой. С собой ноутбук | ЭСТ (Таганрог) | выгорел ноль, выпрямитель. сгорел ОпС, Выдана ППР исправили. |  | Kirill Filippov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-23 21:16:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Морозова Улица 35
WO06791838 | RO1775 |  | 2026-05-23 20:12 | 2026-05-23 22:52 | 2026-05-23 12:09 | 2026-05-23 12:09 | 2026-05-29 11:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-05-23 20:21:42 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Тацинская Станица, Октябрьская Улица 74 Б примерно в 30 м. на запад
WO06791819 | RO2472 |  | 2026-05-23 19:44 | 2026-05-23 21:29 |  |  | 2026-05-23 20:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-23 20:02:03 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский Трасса М4 Дон обход Ростова-на-Дону
WO06791804 | RO2613 |  | 2026-05-23 18:55 | 2026-05-23 20:38 | 2026-05-23 20:33 | 2026-05-23 22:24 | 2026-05-23 23:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-23 19:06:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Станица Кировская
WO06791799 | RO1789 | Отключение ВЭС - с 8:30 до 16:30 планируется отключение | 2026-05-23 18:41 | 2026-05-24 08:30 | 2026-05-23 14:10 | 2026-05-23 14:10 | 2026-05-23 17:31 | АВР | Генератор | Отключение ВЭС - с 8:30 до 16:30 планируется отключение. Едет Вадим Кривинец | Ростелеком (Ростов) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-24 08:04:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Машиностроителей Улица, дом 7А ЦЕХ№44
WO06791697 | RO1789 | Поиск ключа - ключ от крыши находился в другом месте | 2026-05-23 16:02 | 2026-05-23 18:00 | 2026-05-23 14:10 | 2026-05-23 14:10 | 2026-05-24 19:01 | АВР | БС | Поиск ключа - ключ от крыши находился в другом месте. Вадим Кривинец | Ростелеком (Ростов) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-23 16:25:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Машиностроителей Улица, дом 7А ЦЕХ№44
WO06791621 | RO0162 |  | 2026-05-23 14:34 | 2026-05-23 15:44 | 2026-05-23 16:33 | 2026-05-23 16:33 | 2026-05-24 13:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-05-23 14:39:13 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Штахановского Улица 28/1
WO06791609 | RO0553 | Не работает 3G. Авария BBTS RNC interface signalling link failure | 2026-05-23 14:11 | 2026-05-23 17:15 |  |  | 2026-05-23 15:43 | АВР | БС | Не работает 3G. Авария BBTS RNC interface signalling link failure. С собой ноутбук, sfp, патчкорды. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Ivan Kotenko/79043400723/Rostelekom/2026-05-23 14:34:13 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Черевково Поселок, Трудовая Улица в 140 м на юг от дома 18
WO06791604 | RO0554 | отсутствует управление РРЛ Eband 554-816 | 2026-05-23 14:03 | 2026-05-27 14:03 | 2026-05-25 10:00 | 2026-05-25 10:00 | 2026-05-25 11:03 | ППР | ТС | проверить медный патчкорд: порт Эриксон NPU TR2_lan - порт 2 Huawei 380AX eband, нет линка с 17.05. 26 . Переобжать или заменить, с собой запас FTP для внешней прокладки | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | переобжали медный патч наверху на RTN380AX | Oleg Gadar/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Миллеровский Район, Криворожье Слобода с южной стороны
WO06791535 | RO1789 | ВЭС - генерация, работы на заводе НЭВЗ на все выходные, БС без питания | 2026-05-23 12:21 | 2026-05-23 14:19 | 2026-05-23 14:10 | 2026-05-23 14:10 | 2026-05-24 19:01 | АВР | Генератор | ВЭС - генерация, работы на заводе НЭВЗ на все выходные, БС без питания | Ростелеком (Ростов) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-23 13:07:49 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Машиностроителей Улица, дом 7А ЦЕХ№44
WO06791530 | RO0568 |  | 2026-05-23 12:13 | 2026-05-23 14:07 | 2026-05-23 12:46 | 2026-05-23 12:46 | 2026-05-23 13:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-23 12:16:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Магистральная кад. квартал 61:49:0010303
WO06791509 | RO0034 |  | 2026-05-23 11:16 | 2026-05-23 13:22 |  |  | 2026-05-23 11:31 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Малиновского, Здание 9/15
WO06791507 | RO1916 |  | 2026-05-23 11:07 | 2026-05-23 13:03 | 2026-05-23 11:54 | 2026-05-23 11:55 | 2026-05-23 12:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-23 11:09:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Город Новочеркасск, Улица Гагарина, Дом 2-б
WO06791505 | RO1065 | Не работает БС 1065 и связность между УД 26 и 175 | 2026-05-23 10:57 | 2026-05-23 13:06 | 2026-05-23 10:05 | 2026-05-23 10:05 | 2026-05-23 13:07 | АВР | ТС | Упала БС 1065, работающая по оптике. Проверить состояние ВЭС на сайте. Возможно обрыв ВОЛС. Просмотреть насколько возможно трассу кабеля на наличие повреждений. Можно направить генераторщика | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Дом 199а
WO06791499 | RO0353 | Не работает корзина Ericsson, БС 353 и 969 | 2026-05-23 10:46 | 2026-05-23 12:00 | 2026-05-23 11:58 | 2026-05-23 11:58 | 2026-05-23 13:30 | АВР | ТС | Упал Ericsson на 353. Возможно перегрев. Проверить фильтры КШ и вентиляторы. С собой корзину ericsson AMM 6p, плату NPU 3D или 3С. Несколько медных SFP и патчкордов -- пересадим БС 353 на нек корзину. Взять с собой ноутбук с программой MiniLink Craft для локального подключения к Ericsson | ЭСТ (Сальск) |  | Проветривание | Alexey Mozgovoy/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-23 11:29:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Екатериновка Село, Мира Улица, дом 28
WO06791492 | RO1775 |  | 2026-05-23 10:33 | 2026-05-23 13:14 | 2026-05-23 12:24 | 2026-05-23 12:24 | 2026-05-23 12:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-23 11:11:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Тацинская Станица, Октябрьская Улица 74 Б примерно в 30 м. на запад
WO06791485 | RO1065 | Смежные работы при замене АКБ | 2026-05-23 10:29 | 2026-05-26 17:29 |  |  |  | ППР | Работы по заданию | Поднять повыше оборудование + проложить вторую пару кабелей. Для Жадько | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Andrey Ganzha/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Дом 199а
WO06791484 | RO1036 | Смежные работы при замене АКБ | 2026-05-23 10:28 | 2026-05-27 17:28 |  |  |  | ППР | Работы по заданию | Проложить вторую пару кабелей и подвзяать существующие оптики. Для Жадько | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Andrey Ganzha/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 339-й Стрелковой Дивизии, Дом 21/1
WO06791428 | RO2860 | Отсутствие ВЭС | 2026-05-23 08:19 | 2026-05-23 10:27 |  |  | 2026-05-23 08:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | питание в норме, вольтаж ОК, надо проверять CU |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Багаевский, Станица Багаевская, Улица Красная, Здание 2
WO06791425 | RO1828 | TT-00321909 | 2026-05-23 08:09 | 2026-05-23 11:57 | 2026-05-23 10:38 | 2026-05-23 10:38 | 2026-05-23 10:55 | АВР | БС | Сработала DOOR и ушла. Выяснить причину, проверить на следы вскрытия | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | акб на месте. Дверь закрыта | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-23 08:47:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Качалин Хутор, Харченко Улица, дом 29
WO06791420 | RO1065 | Сделать дубликаты ключей мгф | 2026-05-23 07:59 | 2026-05-23 10:08 | 2026-05-23 08:34 | 2026-05-23 08:34 | 2026-05-23 08:40 | АВР | БС | Поехать в Мгф, взять ключи от контейнера, проверить внутри автоматы на наш сип. Сделать дубликаты ключей, 3 шт передать на охрану в офис Т2 на Театральном | ЭСТ (Таганрог) |  | Приехал сотрудник мгф сам, дубликаты ключей сделать не дал. БС восстановили | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Дом 199а
WO06791414 | RO0205 | TT-00321362 | 2026-05-23 07:50 | 2026-05-23 09:30 | 2026-05-23 08:15 | 2026-05-23 08:15 | 2026-05-23 13:22 | АВР | БС | Не видится оптика на FXED F7180622824. С собой FXED, ABIA, набор SFP 6gb, оптика 100м, ноутбук. Начать с проверки sfp | Ростелеком (Ростов) |  | Замена оптики 100м | Mikhail Ivanov/ROS | Ivan Kotenko/79043400723/Rostelekom/2026-05-23 08:18:46 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Кулешовка Село, Матросова Переулок 15
WO06791403 | RO1065 | Забрать ключи у мгф | 2026-05-23 07:39 | 2026-05-26 07:39 |  |  | 2026-05-23 07:59 | ППР | БС | Поехать взять ключи у мгф от контейнера, для проверки автомата внутри на наш сип | ЭСТ (Таганрог) | будет выдано задание на дубликаты ключей мгф |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Дом 199а
WO06791401 | RO2645 | TT-00312026 | 2026-05-23 07:34 | 2026-05-23 10:57 | 2026-05-23 10:59 | 2026-05-23 10:59 | 2026-05-23 11:11 | АВР | БС | Срабатывает дверь, проверить на следы взлома, сделать сработку двери, выяснить причину и устранить | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Проверили дверь, сработка есть. Следов взлома нет, акб на месте | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-23 08:09:28 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Милютинский, Хутор Степано-Савченский, Улица Школьная, Домовладение 18 Примерно 408м. по направлению на северо - запад от границ участка по ул. Школьная, 18.
WO06791386 | RO0716 |  | 2026-05-23 07:18 | 2026-05-23 08:33 |  |  | 2026-05-23 07:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-23 07:26:53/Cancelled at 2026-05-23 07:40:26 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Волгодонской Район, Романовская Станица, 50 лет Победы Улица з/у 60 в
WO06791384 | RO2545 | BURGLARY проверка на вскрытие | 2026-05-23 07:13 | 2026-05-23 09:13 | 2026-05-23 09:07 | 2026-05-23 09:14 | 2026-05-23 09:29 | АВР | БС | Авария BURGLARY. Проверить АКБ, выяснить причину и устранить | ЭСТ (Таганрог) |  | Проверка АкБ ( апрельская кража) Залочил аварию бурглари Чистка фильтров | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-23 07:52:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Слобода Петровка, Улица Советская вблизи д. 28, столю ПБК
WO06791380 | RO0687 | TT-00317152 | 2026-05-23 06:59 | 2026-05-28 06:59 |  |  | 2026-05-25 15:32 | ППР | БС | Авария SECOFF. Выяснить причину и устранить. Поставить на охрану | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Отвалились кабеля опс. Восстановил. Авария устранена | Mikhail Ivanov/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-05-25 09:53:34 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Миллеровский Район, Мальчевская Станица, Железнодорожная Улица 2
WO06791316 | RO0683 |  | 2026-05-23 04:55 | 2026-05-23 07:34 |  |  | 2026-05-23 06:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-23 05:17:56 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Транспортная Улица, дом 3
WO06791260 | RO2731 | Не поднимается БС | 2026-05-23 01:08 | 2026-05-23 05:47 | 2026-05-23 00:43 | 2026-05-23 00:43 | 2026-05-23 03:10 | АВР | БС | Задание для Сергея Малофеева. Заехать на бс RO0802, проверка модемы узла и транспорт в сторону RO2731 и RO0801 | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Работали в этом промежутке падения баз, Влад Тимошенко и Зозон, делали новый пролет. Проблема была диагностирована. Передана в транспорт и решена. | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-23 02:04:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Шолоховский, Станица Вешенская, Переулок Санаторный примерно 2 м по направлению на запад от границы участка по адресу: переулок Санаторный, д. 9, блок 15
WO06791219 | RO2670 | TT-00321093 | 2026-05-22 22:14 | 2026-05-23 01:54 |  |  | 2026-05-22 23:56 | АВР | БС | Опять упала бс без внешних. Выяснить причину, запустить бс, проверить климатику. Это элеватор, пробовать попасть | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | допуска ночью нет, заявка будет переоткрыта при уточнении допуска на элеватор |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шолоховский Район, Базковская Станица, Советская Улица, дом 106
WO06791204 | RO2731 | БС недоступна | 2026-05-22 21:19 | 2026-05-23 01:58 | 2026-05-23 00:43 | 2026-05-23 00:43 | 2026-05-23 03:10 | АВР | БС | БС недоступна, внешних нет. Возможно отвалилась по перегреву, выяснить причину | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | ТС пингуется, но пакеты слабые. Проверили модем и остальное оборудование, в работе. Проблема со стороны узла. ПО выехал туда | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-22 22:11:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Шолоховский, Станица Вешенская, Переулок Санаторный примерно 2 м по направлению на запад от границы участка по адресу: переулок Санаторный, д. 9, блок 15
WO06791188 | RO0641 | Аварийной отсутствие ВЭС | 2026-05-22 20:46 | 2026-05-22 23:07 | 2026-05-22 21:34 | 2026-05-22 21:34 | 2026-05-27 18:00 | АВР | Генератор | БС не входит в зону блока. Аварийное отключение | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-22 20:50:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Майский Поселок городского типа улица Майская,37
WO06791113 | RO2379 |  | 2026-05-22 18:28 | 2026-05-22 19:31 | 2026-05-22 19:15 | 2026-05-22 19:15 | 2026-05-23 05:45 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-22 18:34:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Степная
WO06791021 | RO0458 | Упала БС без внешних, перегрев | 2026-05-22 16:55 | 2026-05-22 18:05 | 2026-05-22 18:02 | 2026-05-22 18:02 | 2026-05-22 19:38 | АВР | БС | Вероятно перегрев БС, упала без внешних | ЭСТ (Таганрог) |  | Не пустили на бс Нет списков | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-22 17:13:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Чехова Улица, дом 346
WO06791012 | RO2298 |  | 2026-05-22 16:47 | 2026-05-22 18:25 | 2026-05-22 17:47 | 2026-05-22 17:48 | 2026-05-22 22:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-22 16:51:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Урывский Хутор в северном направлении от ул. Молодежная, д. 64
WO06790996 | RO1065 |  | 2026-05-22 16:33 | 2026-05-22 18:44 | 2026-05-22 20:00 | 2026-05-22 20:00 | 2026-05-23 08:41 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-22 16:50:46 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Дом 199а
WO06790977 | RO1255 | Оптимизация | 2026-05-22 16:06 | 2026-05-29 16:06 | 2026-05-24 13:56 | 2026-05-24 13:56 | 2026-05-24 14:31 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить механику 3 сектора с 0 на -2(антенна ASI, азимут 10) | ЭСТ (Таганрог) | АВТОВЫШКА нужна | Выполнено - 1 антенна, механика | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-24 13:33:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Межевая Улица, дом 49/13
WO06790961 | RO1181 | БС не в работе, РРЛ доступно. Вероятно перегрев | 2026-05-22 15:53 | 2026-05-22 17:53 | 2026-05-22 17:52 | 2026-05-22 17:52 | 2026-05-22 19:10 | АВР | БС | БС не в работе, РРЛ доступно. Вероятно перегрев | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-22 16:19:01 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Крым, Улица 19-я линия 27б
WO06790958 | RO2577 | БС не в работе, вероятно перегрев | 2026-05-22 15:48 | 2026-05-22 18:16 | 2026-05-22 16:55 | 2026-05-22 16:55 | 2026-05-22 18:00 | АВР | БС | БС не в работе, вероятно перегрев | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-22 16:54:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Город Ростов-на-Дону, Улица Речная, Дом 13
WO06790949 | RO0294 | TT-00314217 | 2026-05-22 15:40 | 2026-05-29 15:40 |  |  | 2026-05-27 16:01 | ППР | БС | Режим доступа: Ключи от крыши ключи в квартире 712. домофон 712 (+79612691714) \ \ Чтоб добраться до АФУ обязательно нужна лестница Перегрев радиоблоков, нужна чистка. AREA (EA201057444), AREA (EA201057445), FRGT (F7154700294) | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Пацаева Улица, дом 9
WO06790922 | RO1345 | Необходимо проверить блоки управления Энергомера | 2026-05-22 15:18 | 2026-05-27 15:18 | 2026-05-27 09:27 | 2026-05-27 09:27 | 2026-05-27 11:47 | ППР | БС | На вторник для Островского Забрать Никиту и Диму с Энергомерами, поехать на RO1345, проверить блоки управления Энергомера. | Ростелеком (Ростов) |  | Перенесено на среду, проверено 3 Энергомеры, 2 полностью рабочие, 1 не выводит внешние аварии. | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 40-летия Победы Проспект, дом 69/3
WO06790912 | RO0353 | БС греется,с собой фильтра и термореле | 2026-05-22 15:14 | 2026-05-27 15:14 |  |  |  | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,БС греется,с собой фильтра и термореле | ЭСТ (Сальск) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-05-22 16:02:23 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Сальский Район, Екатериновка Село, Мира Улица, дом 28
WO06790911 | RO0187 | активна авария TEMP HIGH,БС греется,с собой фильтра и термореле | 2026-05-22 15:13 | 2026-05-27 15:13 |  |  |  | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,БС греется,с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-26 13:08:48 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Буйнакская, Здание 3/54
WO06790908 | RO1029 | TT-00313033 | 2026-05-22 15:09 | 2026-05-22 16:49 |  |  | 2026-05-22 16:49 | АВР | БС | БС закипела, термошкаф на крыше, температура внизу 74С+. Выяснить причину и устранить, проверить климатику, вентиляторы. С собой термореле и фильтра. | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Андреева, Дом 17а садоводческое некоммерческое товарищество Омега уч. 90
WO06790876 | RO0913 | TT-00312976 | 2026-05-22 14:56 | 2026-05-29 14:56 |  |  | 2026-05-26 11:19 | ППР | БС | Закипает радиоблок, FXED (F7161566513), 81С+ | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-26 10:09:06 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кагальник, Улица Сторожакова ул. Сторожкова, 46, вышка НБК
WO06790870 | RO2652 | Сделать дубликаты от черепахи 2шт | 2026-05-22 14:53 | 2026-05-29 14:53 | 2026-05-22 15:08 | 2026-05-22 15:08 | 2026-05-22 16:50 | ППР | БС | Сделать дубликаты от черепахи 2шт. Сдать в офис Т2 | Ростелеком (Ростов) |  | Сданы в офис Т2 2шт | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Промышленная, Здание 21
WO06790868 | RO0943 | TT-00312958 | 2026-05-22 14:51 | 2026-05-29 14:51 |  |  | 2026-05-28 12:45 | ППР | БС | Нужна автовышка. Перегрев по радиоблокам. Почистить нужно все. Комбинировать с другими заданиями с автовышкой (согласовывать в регионе) | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-28 10:05:21 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Речников Улица
WO06790866 | RO2706 | В описании | 2026-05-22 14:51 | 2026-05-29 17:13 | 2026-05-29 11:12 | 2026-05-29 11:14 | 2026-05-29 14:15 | АВР | БС | Описание работ: Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | В работе | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Мокрый Гашун Поселок, Молодежная Улица, дом 2 а
WO06790861 | RO0943 | TT-00312958 | 2026-05-22 14:47 | 2026-05-22 16:17 | 2026-05-22 15:37 | 2026-05-22 15:37 | 2026-05-22 16:12 | АВР | БС | Закипела БС, внизу 84С+, скоро упадёт. Это улики, с собой лестницу. Открыть, охладить, выяснить причину перегрева и устранить. Проверить климатику, вентиляторы, с собой термореле, фильтра. | Ростелеком (Ростов) |  | Чистка фильтров, проветривание | Mikhail Ivanov/ROS | Alexander Cherkashin/79515271779/ROSTELEKOM/2026-05-22 15:15:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Речников Улица
WO06790855 | RO2957 | Вероятно перегрев. БС не в работе | 2026-05-22 14:45 | 2026-05-22 17:13 | 2026-05-22 17:16 | 2026-05-22 17:16 | 2026-05-22 18:50 | АВР | БС | Вероятно перегрев. БС не в работе | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-22 17:16:22 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Шахты, Переулок Горбачева вблизи д. 4
WO06790834 | RO0591 |  | 2026-05-22 14:36 | 2026-05-22 16:31 | 2026-05-22 17:14 | 2026-05-22 17:14 | 2026-05-22 17:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-22 16:16:48 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06790802 | RO0093 | WO06790616 перевыдача | 2026-05-22 14:13 | 2026-05-22 15:22 | 2026-05-22 13:15 | 2026-05-22 13:15 | 2026-05-22 17:39 | АВР | Генератор | WO06790616 перевыдача | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Artur Karagulyan/79044434446/ROSTELEKOM/2026-05-22 14:18:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06790773 | RO2217 |  | 2026-05-22 13:55 | 2026-05-22 15:05 |  |  | 2026-05-22 14:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-22 14:43:37/Cancelled at 2026-05-22 14:51:44 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Украинская Улица рядом с д.63
WO06790740 | RO0705 |  | 2026-05-22 13:37 | 2026-05-22 16:26 |  |  | 2026-05-22 14:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-22 13:41:29/Cancelled at 2026-05-22 14:30:04 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Константиновский Район, Константиновск Город, Ленина Улица, дом 46 А
WO06790737 | RO1342 | В описании | 2026-05-22 13:35 | 2026-06-22 13:35 |  |  |  | ППР | БС | Описание работ: Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Кашарский Район, Первомайское Село АМС ФГУП РТРС
WO06790742 | RO1973 | TT-00311394 | 2026-05-22 13:34 | 2026-05-29 13:34 |  |  | 2026-05-22 16:00 | ППР | БС | Нужна Автовышка. Комбинировать с другими заданиями при заказе (согласовывать в регионе). Закипает FXED 77C+ | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица 2-я Песочная примерно 37м.на Восток от д.48А
WO06790731 | RO0353 |  | 2026-05-22 13:33 | 2026-05-22 14:45 | 2026-05-22 14:54 | 2026-05-22 14:59 | 2026-05-22 16:43 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-05-22 13:46:24 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Сальский Район, Екатериновка Село, Мира Улица, дом 28
WO06790719 | RO1973 | WO06790385 Перевыдача | 2026-05-22 13:27 | 2026-05-22 14:35 | 2026-05-22 11:52 | 2026-05-22 11:52 | 2026-05-22 16:00 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица 2-я Песочная примерно 37м.на Восток от д.48А
WO06790715 | RO1191 | Перегрелся Эриксон, проветривать БС | 2026-05-22 13:26 | 2026-05-22 14:46 | 2026-05-22 14:19 | 2026-05-22 14:19 | 2026-05-22 15:45 | АВР | БС | Перегрелся Эриксон, проветривать БС | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-22 13:36:35 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Бородина Улица, дом 13
WO06790710 | RO1342 | В описании | 2026-05-22 13:22 | 2026-06-22 13:22 |  |  |  | ППР | БС | Отсутствует заземление на Huawei ATN 910C (маршрутизатор). Заземлить. Это РТРС. Нужен сопровождающий | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Кашарский Район, Первомайское Село АМС ФГУП РТРС
WO06790705 | RO1792 |  | 2026-05-22 13:22 | 2026-05-22 14:31 |  |  | 2026-05-22 15:45 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-22 14:47:32 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Белорусская Ухтоский, 78
WO06790700 | RO2446 | TT-00316789 | 2026-05-22 13:18 | 2026-05-25 13:18 |  |  |  | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-26 08:40:11 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Инструментальная 50 м на север от границы участка по адресу: ул. Инструментальная 2-2
WO06790690 | RO1211 | TT-00311099 | 2026-05-22 13:04 | 2026-05-28 13:04 |  |  |  | ППР | БС | Закипают блоки, AREA 78C+. Почистить так же же FRGU | ЭСТ (Таганрог) |  | Почистил блоки. Температура в норме. CU у Баженова, проверять будет на другой бс, есть проблема с реле.Будет на ТО на какой-нибудь БС, проверит и после вернет CU обратно | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-27 10:35:13 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Таганрог Город, Морозова Улица, дом 6
WO06790688 | RO0568 | Починить отработку аварии POWER | 2026-05-22 13:04 | 2026-05-29 13:04 |  |  |  | ППР | БС | Починить отработку аварии POWER, не уходит после отключения ВЭС. С собой CU Ipcomm | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | ИЗМЕНИЛ В СПРАВОЧНИКЕ НОК на "ПО СОГЛАСОВАНИЮ С КА" , ЧТОБЫ НЕ ВЫДАВАЛИСЬ ЛОЖНЫЕ ПАВЕР . | Нужна лестница | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Магистральная кад. квартал 61:49:0010303
WO06790675 | RO2670 | TT-00303443 | 2026-05-22 12:57 | 2026-05-22 16:37 | 2026-05-22 14:47 | 2026-05-22 14:47 | 2026-05-22 15:44 | АВР | БС | Элеватор, пробовать попасть. Перегрев в термошкафу. 70С+. Выяснить причину и устранить, проверить климатику, вентилятор, с собой термореле и фильтра. Если с допуском буду проблемы, звонить в эксплуатацию, попробуем решить. Наверх не ходить к блокам, крыша нам не нужна, элеватор там аварийный | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | открыл, охладил, вентиляторы выведены напрямую | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шолоховский Район, Базковская Станица, Советская Улица, дом 106
WO06790657 | RO0744 | DOOR.Проверить БС | 2026-05-22 12:48 | 2026-05-22 15:00 | 2026-05-22 14:17 | 2026-05-22 14:17 | 2026-05-22 14:32 | АВР | БС | DOOR.Проверить БС | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Все на месте | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-22 13:11:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Белая Калитва Город, Л.Толстого Улица дом 95
WO06790666 | RO1355 | TT-00311003 | 2026-05-22 12:47 | 2026-05-22 14:03 | 2026-05-22 13:35 | 2026-05-22 13:35 | 2026-05-22 15:29 | АВР | БС | Перегрев на БС, 72С+,авария TEMP HIGH, термошкаф на крыше. Выяснить причину и устранить, открыть и охладить, проверить климатику, вентилятор, собой термореле и фильтра. Так же перегрев на радиоблоках, почистить оба FXED (F7174547379), (F7174643679) (ключи в доме №1 Диспечер УК "Северная звезда" . О приезде просят предупреждать в заранее. С 8-17 проход обеспечат. Перед выездом прозвонить в эксплуатацию | Ростелеком (Ростов) |  | Перегрев на БС, 72С+,авария TEMP HIGH, термошкаф причину устранил, открыл охладил проверил климатику, на вентилятор вышол из строя автомат нужно заменить, установил термореле и почистил фильтра. перегрев почистил оба FXED (F7174547379), (F7174643679) | Mikhail Ivanov/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-22 13:33:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Микрорайон Северный массив, Дом 2/8
WO06790655 | RO0136 |  | 2026-05-22 12:47 | 2026-05-22 13:51 |  |  | 2026-05-22 13:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-22 13:15:10 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Береговая Улица 67
WO06790644 | RO0769 | Не отрабатывал POWER. | 2026-05-22 12:38 | 2026-05-27 12:38 | 2026-05-22 12:10 | 2026-05-22 12:10 | 2026-05-22 17:07 | ППР | БС | Не отрабатывал POWER. Просмотреть историю аварий, проверить фазы, в случае чего перенастроить на две фазы | Ростелеком (Волгодонск) |  | Зависла одна из фаз, перезагрузка CU. | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Цимлянский Район, Паршиков Хутор, Центральная Улица, дом 5 А
WO06790626 | RO0189 | TT-00310999 | 2026-05-22 12:29 | 2026-05-27 12:29 |  |  | 2026-05-27 11:51 | ППР | БС | Закипает радио блок 77C+, почистить. AREA (EA194857617) Для допуска нужно прозванивать заранее управляющему дома. Кто соберётся выезжать, прозвонить в эксплуатацию для уточнения возможности допуска | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-27 11:50:35 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Нансена Улица 135/11
WO06790616 | RO0093 |  | 2026-05-22 12:26 | 2026-05-22 13:34 |  |  | 2026-05-22 14:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Artur Karagulyan/79044434446/ROSTELEKOM/2026-05-22 13:15:42 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06790609 | RO2453 |  | 2026-05-22 12:26 | 2026-05-22 13:31 |  |  | 2026-05-22 13:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-22 12:48:14/Cancelled at 2026-05-22 14:17:12 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Нансена, Дом 150 Улица Нансена, Дом 150 Б
WO06790615 | RO0125 | WO06790439 перевыдача | 2026-05-22 12:26 | 2026-05-22 14:36 | 2026-05-22 11:48 | 2026-05-22 11:48 | 2026-05-22 16:22 | АВР | Генератор | WO06790439 перевыдача | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-22 12:38:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Клещева Улица, дом 110
WO06790606 | RO1790 | TT-00310956 | 2026-05-22 12:22 | 2026-05-27 12:22 |  |  | 2026-05-25 15:12 | ППР | БС | Закипают радио блоки 73С+, почистить как можно быстрее. AREA (EA193379573), FRGT (F7144736829) 62С+ | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-25 11:42:04 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Всесоюзная Улица, дом 71
WO06790597 | RO1641 | Проверить линк от РТК | 2026-05-22 12:21 | 2026-05-22 16:50 |  |  | 2026-05-22 15:30 | АВР | БС | Проверить линк от РТК | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-22 12:34:39 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Боковский Район, Верхнечирский Хутор 90 м севернее от Мемориала ВОВ
WO06790584 | RO0751 | В описании | 2026-05-22 12:13 | 2026-06-05 12:13 |  |  | 2026-05-28 17:49 | ППР | БС | Проверить отработку аварии SECOFF. Авария почему-то была выключена и перевернута, а по ТО авария отрабатывала. С собой АКБ для ОПС. Если ОПС не работает, попытаться починить | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-25 12:48:29 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Константиновский Район, Николаевская Станица район участка КРЭС
WO06790572 | RO2611 | расшить аварию BURGLARY | 2026-05-22 12:08 | 2026-05-27 12:09 |  |  | 2026-05-26 10:51 | ППР | БС | расшить аварию BURGLARY | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-26 08:57:57 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Новобессергеневка, Улица Садовая, Земельный участок 33а
WO06790569 | RO2611 | настроить удаленный доступ: Включаться в порт 2 корзины Huawei Адрес и маска: 10.146.130.6/30 Шлюз: 10.146.130.5 VLAN 511 (RO000431-CSG01_0/2/30) | 2026-05-22 12:07 | 2026-05-27 12:07 |  |  | 2026-05-26 10:51 | ППР | БС | настроить удаленный доступ: Включаться в порт 2 корзины Huawei Адрес и маска: 10.146.130.6/30 Шлюз: 10.146.130.5 VLAN 511 (RO000431-CSG01_0/2/30) | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-26 08:57:35 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Новобессергеневка, Улица Садовая, Земельный участок 33а
WO06790586 | RO1564 | TT-00310925 | 2026-05-22 12:06 | 2026-05-22 15:05 | 2026-05-22 14:50 | 2026-05-22 14:50 | 2026-05-22 17:13 | АВР | БС | 1) Закипает БС, на FSMF 70С+. Проверить климатику термошкафа, вентилятор, с собой термореле, фильтра. 2) Греются блоки FXED, походят к 70C. Почистить. (L1164312577) 3) Второй блок FXED Не чистим (1M164309898), его полностью меняем, весит авария tx out of order, с аварией ANT1, ANT2. дырки не используются, ранее были перекручены на другие. Поэтому блок меняет на полностью исправный. С собой блок FXED, набор SFP 6Gb, на всякий случай оптику 70м, и ноутбук. В идеале напарника для выполнения работ. Военный городок, для допуска, требуется прозванивать. Кто будет выезжать, позвонить и сообщить в эксплуатацию | Ростелеком (Ростов) |  | 1. Замена FXED с 1M164309898 на 1M191500360 2. Чистка FXED 3. Выбило автомат вентилятора, исправили Яковлев, Килейников | Mikhail Ivanov/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-05-22 13:39:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Мацоты С.В., Дом 46, Корпус 3
WO06790566 | RO2611 | Приемка БС | 2026-05-22 12:03 | 2026-05-27 12:03 |  |  | 2026-05-26 10:50 | ППР | БС | Приемка БС//ВЭС постоянное. Допуск свободный. Пролет – к расчетному уровню ПО приведет 25.05.2026. Литовчик Роман +79959895607 | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-26 08:57:12 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Новобессергеневка, Улица Садовая, Земельный участок 33а
WO06790564 | RO1154 | TT-00310924 | 2026-05-22 12:01 | 2026-05-27 12:01 |  |  | 2026-05-25 17:29 | ППР | БС | Перегрев, закипают блоки, почистить. ТЦ крыша, допуск по спискам. Оба FXED (F7171173090, 1M185127216), FRGU (K9161933042), | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-25 16:28:28 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Королева Проспект, дом 22г
WO06790554 | RO2675 | TT-00310923 | 2026-05-22 11:52 | 2026-05-27 11:52 |  |  |  | ППР | БС | Перегрев FXED (F7164257102), закипает. Почистить сразу все блоки. Лестница наверх к блокам есть, Но, площадки как таковой нет. С собой страховочные троссы, и напарника, для снятия и чистки блоков | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Roman Zhadko/79085051290/EST/2026-05-24 13:31:43 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Анастасиевка, Улица Пролетарская примерно 24 м по направлению на запад от границы участка по ул. Пролетарская, 67
WO06790537 | RO0323 | ARMA не отключается с контактором. | 2026-05-22 11:47 | 2026-05-27 11:47 |  |  |  | ППР | БС | ARMA не отключается с контактором. Перерасключить. Ткаченко на месте | ЭСТ (Сальск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-22 11:49:05 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Егорлыкский, Станица Егорлыкская, Улица Ленина 82 Б
WO06790535 | RO0716 |  | 2026-05-22 11:46 | 2026-05-22 13:01 |  |  | 2026-05-22 12:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-22 11:52:00/Cancelled at 2026-05-22 12:09:17 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Волгодонской Район, Романовская Станица, 50 лет Победы Улица з/у 60 в
WO06790539 | RO2930 | TT-00310916 | 2026-05-22 11:46 | 2026-05-27 11:46 | 2026-05-26 11:44 | 2026-05-26 11:44 | 2026-05-26 11:54 | ППР | БС | Проверить температуру в термошкафу. На ABIA (EA195162840) зафиксирована температура в 70С. Проверить климатику шкафа. С собой термореле и фильтра | Ростелеком (Ростов) | Поменял фильтра, ABIA 45 градусов |  | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-26 11:42:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 61а
WO06790521 | RO1215 |  | 2026-05-22 11:41 | 2026-05-22 13:05 |  |  | 2026-05-22 12:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-22 12:53:23 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Весна, Улица Проезд 26-й, Земельный участок 1626
WO06790515 | RO0715 | В описании | 2026-05-22 11:35 | 2026-06-05 11:35 |  |  | 2026-05-22 11:45 | ППР | БС | Описание работ: Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | Ростелеком (Волгодонск) | Будет потом перевыдана. Там стоит защита АКБ. Ключи от защиты в офисе Т2 в Ростове |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Маломечетный Хутор в 94 метрах по направлению на северо-запад от строения по ул. Степная, 57
WO06790510 | RO2910 |  | 2026-05-22 11:35 | 2026-05-22 12:38 |  |  | 2026-05-22 13:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-22 12:44:10 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Донская Улица 34
WO06790509 | RO1153 |  | 2026-05-22 11:35 | 2026-05-22 12:39 | 2026-05-22 13:54 | 2026-05-22 13:49 | 2026-05-23 08:12 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-05-22 12:16:26 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Деревянко Переулок напротив д.27
WO06790507 | RO0568 |  | 2026-05-22 11:31 | 2026-05-22 13:25 | 2026-05-22 12:51 | 2026-05-22 12:51 | 2026-05-22 13:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Магистральная кад. квартал 61:49:0010303
WO06790508 | RO0298 | Маршрутизатор 88 градусов, проверить работу климатики, тип термошкаф | 2026-05-22 11:31 | 2026-05-22 12:54 | 2026-05-22 19:55 | 2026-05-22 19:55 | 2026-05-22 20:41 | АВР | Климатика | Маршрутизатор 88 градусов, проверить работу климатики, тип термошкаф | Ростелеком (Ростов) |  | Настройка СП. Проветривание. | K Sidiropulo/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-22 12:29:49 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Батайск Город, Ленина Улица, дом 4
WO06790504 | RO1916 | Нужно починить аварию POWER | 2026-05-22 11:26 | 2026-06-05 11:26 |  |  |  | ППР | БС | После отключения ВЭС вылазит POWER и не уходит. Рестарт БС и CU не помогал. C собой CU ipcomm. Проверить кроссировку, настройки CU | Ростелеком (Ростов) | Лестница длинная нужна \\ ПОМЕНЯЛ ЕЕ НА "ПО СОГЛАСОВАНИЮ С К/А , ЧТОБЫ РОБОТ ТУДА НЕ ВЫДАВАЛ ГЕНЕРАЦИЮ . КАК ПОЧИНИМ = ВЕРНУТЬ ОБРАТНО! " |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Город Новочеркасск, Улица Гагарина, Дом 2-б
WO06790481 | RO2225 | TT-00310920 | 2026-05-22 11:15 | 2026-05-22 12:41 | 2026-05-22 12:36 | 2026-05-22 12:36 | 2026-05-22 13:10 | АВР | БС | Закипает БС, 72С +. термошкаф. Открыть, охладить, выяснить причину перегрева. Проверить климатику, вентиляцию, с собой термореле, фильтра | Ростелеком (Ростов) |  | Был выбит автомат климатики, проветривание шкафа | Mikhail Ivanov/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-22 12:38:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Дружба
WO06790468 | RO2985 | TT-00310912 | 2026-05-22 11:06 | 2026-05-22 13:02 | 2026-05-22 12:42 | 2026-05-22 12:42 | 2026-05-22 13:50 | АВР | БС | Закипает БС. Улики, с собой лестницу. FSMF 71С, внутри 72С+. открыть, охладить, выяснить причину перегрева, проверить климатику, вентилятор, с собой термореле, фильтра. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Поменял фильтра. Один вентилятор не работает(оторвало лопасти). Передали инфо климатикам | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Комсомольская, Дом 97а
WO06790439 | RO0125 |  | 2026-05-22 10:59 | 2026-05-22 12:52 |  |  | 2026-05-22 12:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-22 11:03:00 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Клещева Улица, дом 110
WO06790442 | RO0302 | TT-00310898 | 2026-05-22 10:56 | 2026-05-27 10:56 |  |  | 2026-05-22 14:32 | ППР | БС | Перегрев БС, почистить все блоки. Элеватора, заранее звонить в эксплуатацию, чтобы направить разовое письмо на директора для допуска | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Кагальницкий Район, Кагальницкая Станица, Привокзальная Улица, дом 1
WO06790431 | RO0224 | сделать DOOR напрямую,задание для Бычека | 2026-05-22 10:55 | 2026-05-25 10:55 | 2026-05-22 10:06 | 2026-05-22 10:06 | 2026-05-22 10:53 | ППР | БС | сделать DOOR напрямую,задание для Бычека | Ростелеком (Ростов) |  | сделана авария DOOR напрямую | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Промышленная Улица 2
WO06790423 | RO0722 | TT-00310895 | 2026-05-22 10:48 | 2026-05-27 10:48 |  |  | 2026-05-28 12:44 | ППР | БС | Перегрев, почистить блоки. AREA (EA193950822), FRGT (F7144617053), FRGT (L6144020597) | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Dmitry Sidorichev/79381112845/Rostelekom/2026-05-28 09:44:58 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Белая Калитва Город, Калинина Улица, дом 6 литер Б
WO06790415 | RO0432 | TT-00310893 | 2026-05-22 10:45 | 2026-05-27 10:45 |  |  |  | ППР | БС | Перегрев. Почистить FXED (F7191717911), FRHF (F7173614047), FRGT (F7143717659) | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-23 14:53:10 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Таганрог Город, Седова Улица 4-1, литер Б
WO06790399 | RO0438 | TT-00310892 | 2026-05-22 10:41 | 2026-05-27 10:41 |  |  | 2026-05-23 19:23 | ППР | БС | Перегрев, почистить. FRHF (F7154044129) и FXED (1M210219129) | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-23 17:30:09 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Таганрог Город, Чехова Улица, дом 182
WO06790406 | RO1059 | Активны аварии Power и Rectifier | 2026-05-22 10:39 | 2026-05-27 10:39 | 2026-05-26 10:23 | 2026-05-26 10:23 | 2026-05-26 11:12 | ППР | БС | Активны аварии Power и Rectifier одновременно, с собой блок управления ELTEK, выпрямитель ELTEK, мультиметр. проверить выпрямители, кроссировку аварий, настроить правильную отработку аварий Power и Rectifier | Ростелеком (Ростов) | Нет одной фазы, перенастроил вывод аварии Power, письмо отправлено Энергетикам |  | Nikita Krikun/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-26 10:22:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Страны Советов Улица, дом 42г
WO06790385 | RO1973 |  | 2026-05-22 10:37 | 2026-05-22 11:42 |  |  | 2026-05-22 12:29 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-22 10:47:21 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица 2-я Песочная примерно 37м.на Восток от д.48А
WO06790390 | RO0411 | TT-00310890 | 2026-05-22 10:37 | 2026-05-27 10:37 |  |  | 2026-05-26 18:41 | ППР | БС | Перегрев FRHF (F7153955636), почистить. Учебное здание, допуск по спискам | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-26 18:02:49 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Таганрог, Переулок Добролюбовский дом 11
WO06790377 | RO0769 | Питание есть, РРЛ доступно. | 2026-05-22 10:33 | 2026-05-22 12:15 | 2026-05-22 12:10 | 2026-05-22 12:10 | 2026-05-22 17:07 | АВР | БС | Питание есть, РРЛ доступно. Сама БС недоступна, вероятно снова автомат отбило. C собой генератор | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksander Guryev/79081732723/Rostelekom/2026-05-22 10:46:52 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Цимлянский Район, Паршиков Хутор, Центральная Улица, дом 5 А
WO06790368 | RO0401 | TT-00310888 | 2026-05-22 10:30 | 2026-05-27 10:30 |  |  | 2026-05-27 09:42 | ППР | БС | Перегрев БС, почистить блоки. FRGT (L1143800203), AREA (EA203755861), FRHF(472849A), FRHF (F7160437103) Администрация, допуск по спискам | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-27 08:00:03 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Таганрог Город, Петровская Улица, дом 73
WO06790349 | RO0405 | TT-00310887 | 2026-05-22 10:23 | 2026-05-27 10:23 |  |  |  | ППР | БС | Перегрев. Почистить FRHF (F7154044125) 72С и FXED (1M185127238). Учебное здание, допуск по спискам и разовому письму (звонить заранее за допуском в эксплуатацию, сообщать кто поедет) | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-27 10:18:42 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Таганрог Город, Некрасовский Переулок, дом 44 литер Д
WO06790334 | RO1623 | Прописать удаленный доступ: Включаться в порт 2 корзины RTN910A Адрес и маска: 10.146.130.14/30 Шлюз: 10.146.130.13 VLAN: 591 (RO000621-CSG01 1/1/10) | 2026-05-22 10:21 | 2026-05-27 10:21 |  |  | 2026-05-26 11:54 | ППР | БС | Прописать удаленный доступ: Включаться в порт 2 корзины RTN910A Адрес и маска: 10.146.130.14/30 Шлюз: 10.146.130.13 VLAN: 591 (RO000621-CSG01 1/1/10) | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-26 11:12:35 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Неклиновский, Хутор Новолакедемоновка примерно 80 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул. Миусская, 6
WO06790327 | RO1916 |  | 2026-05-22 10:19 | 2026-05-22 12:14 | 2026-05-22 11:12 | 2026-05-22 11:12 | 2026-05-22 11:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-22 10:21:35 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Город Новочеркасск, Улица Гагарина, Дом 2-б
WO06790329 | RO1515 | TT-00310885 | 2026-05-22 10:17 | 2026-05-27 10:17 |  |  | 2026-05-27 18:56 | ППР | БС | Закипает БС, перегрев. FXED оба 73C. Остальные на подходе. Почистить все блоки | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-27 15:49:14 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Новая Улица дом 31
WO06790317 | RO0060 | АВАРИЯ POWER | 2026-05-22 10:13 | 2026-05-22 11:17 | 2026-05-22 11:16 | 2026-05-22 11:16 | 2026-05-22 14:03 | АВР | Генератор | За оригиналом письма в офис заехать | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-22 10:56:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ленина Проспект, дом 92
WO06790311 | RO0680 | Покрасить ограждение контейнера | 2026-05-22 10:12 | 2026-06-02 10:12 |  |  |  | ППР | БС | Покрасить ограждение контейнера | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-06-01 17:55:49 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06790309 | RO0517 | Сделать кабельменджмент | 2026-05-22 10:11 | 2026-06-02 10:11 |  |  |  | ППР | БС | Сделать кабельменджмент, навести порядок в патчкордаз | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Полевая дом 2Б
WO06790308 | RO0214 | Сделать кабельменджмент | 2026-05-22 10:10 | 2026-06-02 10:10 |  |  |  | ППР | БС | Сделать кабельменджмент, навести порядок в патчкордах. Совместить с ТО | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское примерно 45 м по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Промышленный, 86-а
WO06790314 | RO1293 | TT-00310881 | 2026-05-22 10:07 | 2026-05-27 10:07 |  |  | 2026-05-29 15:21 | ППР | БС | Мегафон Многоэтажный дом. Допуск через Армаду. За допуском звонить в эксплуатацию, заранее сообщить кто поедет и когда. Перегрев БС, по блокам уже половина 70C, остальные на подходе к закипанию, требуется чистка всех | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Думенко Улица дом 3/3
WO06790288 | RO1106 | TT-00310880 | 2026-05-22 09:53 | 2026-05-27 09:53 |  |  | 2026-05-26 16:20 | ППР | БС | ДК, требуется запрос допуска через аренду. Заранее сообщить в эксплуатацию, кто поедет. Перегрев по температуре, все блоки 60-70C. Почистить все радиоблоки | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Батайск Город, Авиагородок Микрорайон дом 19, литер А
WO06790255 | RO0713 | Ввод Оптики | 2026-05-22 09:43 | 2026-05-22 10:45 | 2026-05-22 10:47 | 2026-05-22 10:48 | 2026-05-22 21:52 | АВР | ТС | Необходимо сопроводить ПО , для монтажа оптики | Ростелеком (Волгодонск) |  | РАботы выполнены | Gurgen Chobanyan/ROS | Artem Akolzin/79081763681/Rostelekom/2026-05-22 10:58:59 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Волгодонск Город, 30 лет Победы Улица, дом 20
WO06790239 | RO0163 | В описании | 2026-05-22 09:32 | 2026-06-05 09:32 |  |  |  | ППР | БС | При проведении ТО БС указано, что хозяин якобы просит убрать сип с чужой территории .Выяснить что за сип (наш не наш) и сделать видеоотчет. Прислать Мельничуку Юрию | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Новочеркасское Шоссе Улица 4а
WO06790145 | RO0302 | Будет отключение до 17 инфа от КА | 2026-05-22 08:46 | 2026-05-22 11:00 | 2026-05-22 09:26 | 2026-05-22 09:26 | 2026-05-22 14:32 | АВР | Генератор | Будет отключение до 17. В допуске Шведков и Ларионов | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-22 08:48:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Кагальницкий Район, Кагальницкая Станица, Привокзальная Улица, дом 1
WO06790125 | RO0057 | В описании работ | 2026-05-22 08:30 | 2026-06-05 08:30 |  |  | 2026-05-27 17:16 | ППР | АФУ | Не заземлен RAU NEC. Заземлить | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Космонавтов Проспект, дом 6/1
WO06790103 | RO0060 | нет ВЭС на БС | 2026-05-22 08:19 | 2026-05-22 09:23 |  |  | 2026-05-22 08:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ленина Проспект, дом 92
WO06790033 | RO0175 | TX out of order на AZNA K9183445360,нужно заменить передатчик | 2026-05-22 07:21 | 2026-05-22 08:34 | 2026-05-22 08:27 | 2026-05-22 08:27 | 2026-05-22 20:52 | АВР | БС | TX out of order на AZNA K9183445360,нужно заменить передатчик | ЭСТ (Таганрог) |  | замена передатчика | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-22 07:43:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Здание 372
WO06790028 | RO2339 | активна авария BURGLARY,выяснить причину и устранить | 2026-05-22 07:20 | 2026-05-25 07:20 | 2026-05-26 08:07 | 2026-05-26 08:07 | 2026-05-26 09:07 | ППР | БС | активна авария BURGLARY,выяснить причину и устранить | ЭСТ (Таганрог) |  | Выявлена кража АКБ. | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-26 08:06:38 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Таврическая около ул. Таврическая, 14
WO06789860 | RO1115 | нет ВЭС на БС | 2026-05-22 03:02 | 2026-05-22 04:17 | 2026-05-22 09:15 | 2026-05-22 09:15 | 2026-05-22 09:52 | АВР | Генератор | Power не сработала | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-22 08:51:31 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Серафимовича Улица 23
WO06789853 | RO2339 | TT-00317820 | 2026-05-22 02:56 | 2026-05-22 04:18 |  |  | 2026-05-22 06:56 | АВР | БС | Проверить БС на вскрытие,активна авария BURGLARY | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Таврическая около ул. Таврическая, 14
WO06789801 | RO2860 |  | 2026-05-22 00:56 | 2026-05-22 03:18 | 2026-05-22 08:00 | 2026-05-22 08:00 | 2026-05-22 08:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-22 01:09:50 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Багаевский, Станица Багаевская, Улица Красная, Здание 2
WO06789734 | RO0115 | Лежит БС 1939 cable open на 115 | 2026-05-21 21:49 | 2026-05-21 23:16 | 2026-05-21 23:03 | 2026-05-21 23:04 | 2026-05-22 01:33 | АВР | ТС | Cable Open на 4 слоте NEC. Лежит БС 1939. Проверить фидер внизу и вверху. Восстановить в случае повреждения | Ростелеком (Ростов) |  | Был перебит фидер на RO0115 в верхней трети АМС. Сделана вставка. Пролет поднялся. Работал Грацианский | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Саратовская Улица, дом 65 67/202-Г
WO06789641 | RO2832 |  | 2026-05-21 19:29 | 2026-05-21 22:57 | 2026-05-21 23:36 | 2026-05-21 23:39 | 2026-05-21 23:45 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-21 20:02:56 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Заветинский, Хутор Шебалин примерно 15 м по направлению на север от границ земельного участка по адресу: ул. Гагарина, 7, кв.2
WO06789640 | RO2875 |  | 2026-05-21 19:24 | 2026-05-21 20:30 | 2026-05-21 20:09 | 2026-05-21 20:02 | 2026-05-21 20:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-21 19:51:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Красноармейский Переулок, дом 46
WO06789631 | RO1939 | БС перегрелась. Проветрить, восстановить работу климатики | 2026-05-21 19:04 | 2026-05-21 20:19 | 2026-05-21 20:05 | 2026-05-21 20:05 | 2026-05-21 22:26 | АВР | Климатика | БС перегрелась. Проветрить, восстановить работу климатики | Ростелеком (Ростов) |  | проветривание,Чиска,фильтров | K Sidiropulo/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-21 19:19:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица 1-й Пятилетки, Дом 12
WO06789620 | RO2915 |  | 2026-05-21 18:43 | 2026-05-21 20:00 |  |  | 2026-05-21 18:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Родная, Дом 1 Кровля МКД
WO06789606 | RO2957 | Неработоспособность БС 2957 | 2026-05-21 18:07 | 2026-05-21 20:36 | 2026-05-21 20:33 | 2026-05-21 20:41 | 2026-05-21 21:10 | АВР | ТС | Не работает пролет RO0628-RO2957. В начале пропал канал управления и трафик при отличном приемном уровне на стороне RO0628. Спустя время, пропал и приемный уровень. Возможно неисправность корзины на стороне RO2957. С собой модем MMU 2K, ноутбук с программой MiniLink Craft. По приезду, перезагрузить по питанию корзину Эрикссона. Начать с этого. Взять ключи от RO0628 | Ростелеком (Ростов) |  | Грацианский уже доехал до сайта, и она сама поднялась. Оплатить проезд до сайта. Работ никаких не производилось. Что произошло на пролете -- не понятно совсем. Торус фиксировал накопление ошибок на пролете. Возможно, какая-то помеха. Ранее в торусе за пролетом не замечено накопления ошибок в таких количествах. | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Переулок Горбачева вблизи д. 4
WO06789560 | RO0452 | Нет Линка до станции | 2026-05-21 17:24 | 2026-05-21 18:26 | 2026-05-21 18:08 | 2026-05-21 18:08 | 2026-05-21 18:55 | АВР | БС | Упала без внешних, проверить оптику, с собой генератор | ЭСТ (Таганрог) |  | Диагностика. Перебита оптика | Nikita Krikun/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-21 17:29:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Морозова Улица 35
WO06789557 | RO0612 | FRHF копятся ошибки на оптике, уровень TX на FRHF -18 dBm | 2026-05-21 17:15 | 2026-05-22 09:00 | 2026-05-22 08:55 | 2026-05-22 09:40 | 2026-05-22 11:54 | АВР | БС | FRHF копятся ошибки на оптике, с собой 2 SFP 850nm 6G и больше, 100 метров оптики | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Замена sfp на передатчике и системнике | Nikita Krikun/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-05-21 17:34:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Ретрансляторная Улица 1, АМС ФГУП РТРС
WO06789553 | RO1329 | Не в работе системник | 2026-05-21 17:09 | 2026-05-21 18:20 | 2026-05-21 18:13 | 2026-05-21 18:36 | 2026-05-21 19:31 | АВР | БС | Не в работе ABIA (опять) с собой AMIA ASIA и 2 шт ABIA | ЭСТ (Сальск) |  | замена 2ух абиа, рестарт, Бс в работе | Nikita Krikun/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-21 17:27:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Сальск Город, Васильковая Улица 2 А
WO06789543 | RO0904 | Аварийное отключение питания опять | 2026-05-21 16:45 | 2026-05-21 17:54 |  |  | 2026-05-21 17:56 | АВР | Генератор | Аварийное отключение питания опять | Ростелеком (Ростов) |  | питане восстановлено | Nikita Krikun/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-21 17:18:19 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Космонавтов Проспект, дом 21
WO06789520 | RO2180 | Оптимизация | 2026-05-21 16:38 | 2026-05-29 16:38 | 2026-05-29 11:07 | 2026-05-29 11:07 | 2026-05-29 11:21 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 1 сектора 1800 и 2100 с -5 на -7(антенна ATR, азимут 80) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS | Vyacheslav Karpun/79085007871/Rostelekom/2026-05-29 11:22:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 5-я Престижная Улица, дом 6
WO06789512 | RO2915 |  | 2026-05-21 16:37 | 2026-05-21 17:53 |  |  | 2026-05-21 16:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Родная, Дом 1 Кровля МКД
WO06789508 | RO0747 | Оптимизация | 2026-05-21 16:34 | 2026-06-01 16:34 |  |  |  | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 2 сектора 1800 2100 с -2 на -6( азимут 110, антенна ATR). Изменить электрику с -2 на -8(азимут 110, антенна ATR) | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Мартыновский Район, Большая Мартыновка Слобода дом 110
WO06789505 | RO0508 | TT-00310869 | 2026-05-21 16:30 | 2026-05-26 16:30 |  |  | 2026-05-27 14:09 | ППР | БС | греется FRHF,нужно почистить передатчик,с собой FRHF | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-27 12:53:01 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Макаренко Улица 22
WO06789479 | RO0202 | TT-00310863 | 2026-05-21 16:12 | 2026-05-26 16:12 |  |  |  | ППР | БС | FXED греется,нужно почистить,с собой FXED | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-26 13:19:56 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Азовский Район, Новоалександровка Хутор 450 м восточ. гр-цы г Азов, в р-не ПС-А1
WO06789478 | RO0240 | Неприоритет не в работе, авария Power не отработала, напряжение 50 вольт | 2026-05-21 16:08 | 2026-05-21 17:23 | 2026-05-21 18:07 | 2026-05-21 18:22 | 2026-05-21 18:22 | АВР | Генератор | Неприоритет не в работе, авария Power не отработала, напряжение 50 вольт, с собой генератор, позже будет задание на проверку отработки аварий | Ростелеком (Ростов) |  | Свет по прибытию | Nikita Krikun/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-21 16:28:59 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Аксайский Район, Водопадный Поселок, Ясная Поляна Улица 1А
WO06789475 | RO0192 | Греется AREA,нужно почистить передатчик,с собой AREA | 2026-05-21 16:08 | 2026-05-26 16:08 | 2026-05-27 14:54 | 2026-05-27 14:54 | 2026-05-27 16:33 | ППР | БС | Греется AREA,нужно почистить передатчик,с собой AREA | Ростелеком (Ростов) |  | чистка AREA FRHF | K Sidiropulo/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-27 14:55:30 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Мечникова Улица, дом 140
WO06789462 | RO0178 | TT-00310856 | 2026-05-21 16:01 | 2026-05-26 16:01 | 2026-05-28 11:55 | 2026-05-28 11:55 | 2026-05-28 12:17 | ППР | БС | БС греется,нужно заменить фильтра,проверить работу вентиляторов,с собой термореле | Ростелеком (Ростов) |  | замена фильтров | K Sidiropulo/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-28 11:52:44 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Ленина, Дом 46б
WO06789509 | RO0261 | Авария по КСВ на AZNA 1 сектора ANTL2 | 2026-05-21 15:57 | 2026-05-28 15:57 | 2026-05-27 13:39 | 2026-05-27 13:39 | 2026-05-27 13:47 | ППР | БС | Авария по КСВ на AZNA 1го сектора ANTL2 (K9210541742) с собой джампера, AZNA | Ростелеком (Ростов) |  | Замена джампера на AZNA ANT 2, перезапуск AZNA, КСВ 1.1 | Nikita Krikun/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-27 13:39:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Комбайностроителей Улица, дом 17
WO06789458 | RO0149 | TT-00310853 | 2026-05-21 15:56 | 2026-05-27 15:56 | 2026-05-27 13:22 | 2026-05-27 13:22 | 2026-05-27 13:38 | ППР | БС | греются 2 FRGT F7143717666,L6143705734,нужно почистить,с собой FRGT | Ростелеком (Ростов) |  | На БС не пустили, нужен АКТ допуска и живое письмо | K Sidiropulo/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-27 13:26:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Михаила Нагибина, Земельный участок 32Д/2
WO06789421 | RO2869 | вышла авария DOOR | 2026-05-21 15:26 | 2026-05-21 16:40 | 2026-05-21 16:10 | 2026-05-21 16:10 | 2026-05-21 16:22 | АВР | БС | Авария DOOR, проверить | Ростелеком (Ростов) |  | АКБ были уже украдены по заявке WO06674593, красть нечего | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Янтарный, Улица Черешневая
WO06789422 | RO0150 | Греются передатчики AREA,FRGT F7152401191 ,нужно почистить передатчики | 2026-05-21 15:24 | 2026-05-26 15:24 | 2026-05-22 10:19 | 2026-05-22 10:19 | 2026-05-22 11:34 | ППР | БС | Греются передатчики AREA,FRGT F7152401191 ,нужно почистить передатчики | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчиков | K Sidiropulo/ROS | Alexander Cherkashin/79515271779/ROSTELEKOM/2026-05-21 16:07:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Димитрова Улица, дом 34
WO06789388 | RO0226 | Нужно поехать на место,где стоит МБС,замерить длинну и ширину самой МБС ,замерить площадку вокруг МБС,ехать с длинной рулеткой | 2026-05-21 15:04 | 2026-05-21 16:50 | 2026-05-21 16:19 | 2026-05-21 16:19 | 2026-05-21 17:12 | АВР | БС | Нужно поехать на место,где стоит МБС,замерить длинну и ширину самой МБС ,замерить площадку вокруг МБС,ехать с длинной рулеткой | Ростелеком (Ростов) |  | замеры сделали,отчет выслали | K Sidiropulo/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-21 16:09:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Социалистический Переулок, дом 61
WO06789340 | RO0134 | TT-00310849 | 2026-05-21 14:45 | 2026-05-26 14:45 | 2026-05-25 12:39 | 2026-05-25 12:39 | 2026-05-25 14:14 | ППР | БС | греется FXED,нужно почистить передатчик,с собой FXED | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-25 12:41:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 25-я линия, Дом 36а/1а
WO06789318 | RO2040 |  | 2026-05-21 14:31 | 2026-05-21 15:40 | 2026-05-21 15:37 | 2026-05-21 15:37 | 2026-05-21 17:33 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-21 14:35:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Нестерова Улица, дом 7
WO06789314 | RO1046 | драйв-тест | 2026-05-21 14:21 | 2026-05-27 14:21 |  |  |  | ППР | БС | Провести ДТ Телефонами Nemo в доме и на улице. Формат ДТ: 2G-голос, 3G- дата,4G-дата.+ по три замера скорости в доме технологии 3G/4G. Адрес: улица Вересаева, 111, Ростов-на-Дону. Перед выездом созвониться с абонентом+79515352167 Никита Дмитриевич. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вересаева Улица, дом 103/1
WO06789300 | RO1916 |  | 2026-05-21 14:16 | 2026-05-21 16:12 | 2026-05-21 14:42 | 2026-05-21 14:42 | 2026-05-21 15:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Согласовано с регионом |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-21 14:19:08 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Город Новочеркасск, Улица Гагарина, Дом 2-б
WO06789298 | RO0130 | Греется FRHF,FRGT L1144608925,нужно почистить передатчики | 2026-05-21 14:14 | 2026-05-26 14:14 |  |  | 2026-05-21 14:42 | ППР | БС | Греется FRHF,FRGT L1144608925,нужно почистить передатчики | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Янтарный Поселок кварталы 45 и 46, 1055 км трассы М-4 Дон
WO06789294 | RO0098 | Греются 3 FRGT,нужно почистить их | 2026-05-21 14:10 | 2026-05-29 14:10 |  |  |  | ППР | БС | Греются 3 FRGT,нужно почистить их | ЭСТ (Таганрог) | Задание продлено пока до 29.05.2026. Общага ЮФУ. Нужен допуск |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Зорге Улица 28/2 копус 5Б
WO06789283 | RO0092 | БС в перегреве,нужно проветрить,заменить фильтра,проверить работу вентиляторов,с собой термореле | 2026-05-21 14:01 | 2026-05-21 16:11 | 2026-05-21 15:53 | 2026-05-21 15:53 | 2026-05-21 16:06 | АВР | Климатика | БС в перегреве,нужно проветрить,заменить фильтра,проверить работу вентиляторов,с собой термореле | ЭСТ (Таганрог) |  | замена фильтров,проветривание БС,вентиляторы работали | K Sidiropulo/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-21 16:13:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Монтажная, Дом 6а
WO06789272 | RO2836 | Прописать удаленный доступ | 2026-05-21 13:50 | 2026-05-26 13:53 |  |  | 2026-05-26 09:49 | ППР | БС | Прописать удаленный доступ // Включаться в порт 2 NEC Адрес и маска: 10.146.129.150/30 Шлюз: 10.146.129.149 VLAN: 536 (RO000104-CSG01_1/1/11) | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути
WO06789265 | RO2836 | расшить аварию BURGLARY | 2026-05-21 13:47 | 2026-05-26 13:47 |  |  | 2026-05-26 09:49 | ППР | БС | расшить аварию BURGLARY | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути
WO06789254 | RO2836 | Приемка БС | 2026-05-21 13:41 | 2026-05-26 13:42 |  |  | 2026-05-26 09:49 | ППР | БС | Приемка БС// ВЭС постоянный. Пролет принят. Допуск свободный. ООО «Каспий-Телеком» Контакты: Османов Шамхал Рамазанович 8-989-495-96-94 Рамазанов Мевлудин Алиевич 8-988-309-22-33 | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути
WO06789248 | RO0076 | греется FRGT L1144608924,FRHF , нужно почистить передатчики | 2026-05-21 13:32 | 2026-06-01 13:32 |  |  |  | ППР | БС | греется FRGT L1144608924,FRHF , нужно почистить передатчики | Ростелеком (Ростов) | Допуск на трубу котельной после 1 июня |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шолохова Проспект, дом 310 /2
WO06789231 | RO1816 | Работа с АВЗ | 2026-05-21 13:31 | 2026-05-24 13:31 | 2026-05-21 13:20 | 2026-05-21 13:20 | 2026-05-21 16:36 | ППР | Работы по заданию | Срезать антивандальную защиту для замены АКБ на БС. После замены приварить обратно. Горенштейн на месте, выполнит при замене АКБ по ДС 166-АКБ-РТК-РО | Ростелеком (Ростов) |  | Работа с АВЗ при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Багаевский Район, Калинин Хутор ул. Широкая, 54а, примерно 10 м по направлению на юго-восток
WO06789169 | RO0568 |  | 2026-05-21 12:49 | 2026-05-21 14:43 | 2026-05-21 13:46 | 2026-05-21 13:46 | 2026-05-21 14:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | Авария ложная |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-21 12:54:05 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Магистральная кад. квартал 61:49:0010303
WO06789098 | RO0839 |  | 2026-05-21 12:11 | 2026-05-21 14:36 |  |  | 2026-05-21 13:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-21 12:13:52/Cancelled at 2026-05-21 13:29:19 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Калинин Хутор, Донская Улица
WO06789083 | RO2544 | Расшить аварию BURGLARY | 2026-05-21 12:01 | 2026-05-26 12:01 | 2026-05-22 10:11 | 2026-05-22 10:11 | 2026-05-22 14:06 | ППР | БС | Расшить аварию BURGLARY | Ростелеком (Ростов) |  | авария расшита | K Sidiropulo/ROS | Alexander Cherkashin/79515271779/ROSTELEKOM/2026-05-22 10:10:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Задонский, Переулок Средний пересечение с ул.Степной
WO06789079 | RO2544 | Приемка БС | 2026-05-21 11:56 | 2026-05-26 11:56 | 2026-05-22 10:11 | 2026-05-22 10:11 | 2026-05-22 14:06 | ППР | БС | Приемка БС// ВЭС постоянное. Допуск свободный. Владимир Петриченко 8-928-123-47-25 | Ростелеком (Ростов) |  | приемка проведена | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Задонский, Переулок Средний пересечение с ул.Степной
WO06789062 | RO1215 | Изменение энергоприоритета в связи с запуском новой БС 2836 | 2026-05-21 11:49 | 2026-05-29 11:49 |  |  |  | ППР | Электроснабжение | Поменять настройки стойки питания на RO1215 под узловую станцию в связи с запуском от этого сайта новой БС 2836. Скриншоты новых настроек прислать Андрею Ганже | Ростелеком (Ростов) |  |  | Alexey Mozgovoy/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-27 13:29:12 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Весна, Улица Проезд 26-й, Земельный участок 1626
WO06789014 | RO0099 | Авария DOOR | 2026-05-21 11:26 | 2026-05-21 12:35 | 2026-05-21 12:28 | 2026-05-21 12:53 | 2026-05-21 12:53 | АВР | БС | Авария DOOR, проверить | ЭСТ (Таганрог) |  | Территория РТРС, вряд ли там будут красть, это были МТС | Nikita Krikun/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-21 12:15:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Токарная Улица 11
WO06788974 | RO2668 |  | 2026-05-21 11:15 | 2026-05-21 12:56 |  |  | 2026-05-21 11:30 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Ряженое ,в 90м на юго-запад от ул.40 лет Октября
WO06788986 | RO0214 | В описании | 2026-05-21 11:15 | 2026-05-25 11:15 | 2026-05-21 10:39 | 2026-05-21 10:39 | 2026-05-21 12:21 | ППР | БС | Настроить удаленный доступ на транспортную стойку питания IP Comm. IP стойки:10.146.130.26 Шлюз:10.146.130.25 Маска:255.255.255.252 Подключить в 20-й порт маршрутизатора Островский Сергей на месте. Выполнит | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское примерно 45 м по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Промышленный, 86-а
WO06788917 | RO0680 |  | 2026-05-21 10:43 | 2026-05-21 12:56 | 2026-05-21 12:31 | 2026-05-21 12:32 | 2026-05-21 17:17 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-21 11:07:09 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06788817 | RO2339 |  | 2026-05-21 10:03 | 2026-05-21 11:13 | 2026-05-21 11:20 | 2026-05-21 11:25 | 2026-05-21 17:41 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-21 10:30:24 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Таврическая около ул. Таврическая, 14
WO06788837 | RO0904 | плановые работы на сайте Донэнерго | 2026-05-21 10:02 | 2026-05-21 11:11 | 2026-05-21 13:23 | 2026-05-21 13:23 | 2026-05-21 15:16 | АВР | Генератор | Крыша дома, на генерацию дали добро, контакт Людмила Анатольевна, ключи даст 8-908-195-62-17, с собой длинный кабель. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Ivan Kotenko/79043400723/Rostelekom/2026-05-21 11:04:16 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Космонавтов Проспект, дом 21
WO06788806 | RO1623 | Приемка БС | 2026-05-21 09:54 | 2026-05-26 09:54 | 2026-05-21 13:34 | 2026-05-21 13:34 | 2026-05-21 15:09 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO1623 по адресу :Область Ростовская, Район Неклиновский, Хутор Новолакедемоновка координаты : 47.1552 38.66326 ПО стройки ****** отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | ЭСТ (Таганрог) |  | приемка проведена | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-21 13:33:52 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Хутор Новолакедемоновка примерно 80 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул. Миусская, 6
WO06788764 | RO0135 | FXED 1M183218419 в перегреве,чистка не помогла,нужно заменить передатчик | 2026-05-21 09:34 | 2026-05-21 10:44 | 2026-05-21 18:26 | 2026-05-21 18:26 | 2026-05-21 20:29 | АВР | БС | FXED 1M183218419 в перегреве,чистка не помогла,нужно заменить передатчик | ЭСТ (Таганрог) |  | замена передатчика | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-21 09:57:55 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Зорге Улица 46
WO06788701 | RO1709 | TT-00309844 | 2026-05-21 09:14 | 2026-05-26 11:17 | 2026-05-21 11:09 | 2026-05-21 11:09 | 2026-05-21 13:30 | АВР | БС | FRMF AS203414350 перегрет,на нем не работают фаны,нужно заменить передатчик | Ростелеком (Волгодонск) |  | замена передатчика | K Sidiropulo/ROS | Aleksander Guryev/79081732723/Rostelekom/2026-05-21 11:14:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мартыновский, Слобода Большая Мартыновка, Улица Ленина, Дом 46 в 12 м.по направлению на запад от земельного участка
WO06788687 | RO2764 | В описании | 2026-05-21 09:07 | 2026-05-21 11:49 | 2026-05-21 11:49 | 2026-05-21 11:49 | 2026-05-21 12:10 | АВР | БС | Вышла авария DOOR. Активных посещений на БС нет. Есть подозрение, что там все-таки кто-то есть, так на БС расшита на АКБ авария BURGALRY, но она не выходила. | Ростелеком (Ростов) |  | Ложный DOOR | Yury Melnichuk/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-21 10:25:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский, Поселок Привольный, Улица Центральная, Земельный участок 3А 3 м на запад
WO06788678 | RO1356 | TT-00309585 | 2026-05-21 09:03 | 2026-06-02 09:03 |  |  |  | ППР | БС | греется FXED F7172619097,нужно почистить передатчик,с собой FXED | Ростелеком (Ростов) | дальний объект,продлил,так как людей отправили на приоритетные задания |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Поселок Воронцовка, Улица 40 Лет Победы в районе дома № 15
WO06788675 | RO1870 | TT-00307925 | 2026-05-21 08:59 | 2026-05-24 08:59 |  |  | 2026-05-21 09:01 | ППР | БС | Греется FXED 1M180417146,нужно почистить передатчик,с собой FXED | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Новочеркасск в районе ул. Дорожной, 1
WO06788664 | RO0214 | В описании | 2026-05-21 08:54 | 2026-05-21 10:42 | 2026-05-21 10:39 | 2026-05-21 10:40 | 2026-05-21 12:21 | АВР | БС | БС упала без внешних аварий. Либо перегрев либо отсутствует питание. Проверить климатику. Также проверить отработку аварии TEMP HIGH. С собой обязательно генератор, т.к в шкафу с БС слабые АКБ. Ехать сотрудникам РТК | Ростелеком (Ростов) |  | Было отключение питания по логам аварий на транспортной стойке СП. На базовицкой стойке соответственно мертвые АКБ и БС сразу падает. Поэтому пока не поменяют АКБ, смотреть питание на транспортной стойке. Туда мы сделали удаленку | Yury Melnichuk/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-21 10:26:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское примерно 45 м по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Промышленный, 86-а
WO06788353 | RO1045 |  | 2026-05-21 04:05 | 2026-05-21 06:16 | 2026-05-21 06:15 | 2026-05-21 06:16 | 2026-05-22 00:45 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-21 05:05:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06788256 | RO0790 |  | 2026-05-20 23:10 | 2026-05-21 00:27 |  |  | 2026-05-21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-20 23:23:32/Cancelled at 2026-05-21 00:02:33 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Цимлянский Район, Цимлянск Город, Гришина Улица дом 26
WO06788236 | RO1962 |  | 2026-05-20 22:27 | 2026-05-21 00:02 | 2026-05-20 23:13 | 2026-05-20 23:16 | 2026-05-20 23:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-20 22:30:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Каменский, Рабочий поселок Глубокий, Улица Садовая 25 м на восток от границ земельного участка ул. Садовая 2 А
WO06788202 | RO2895 |  | 2026-05-20 21:10 | 2026-05-20 23:32 | 2026-05-20 23:15 | 2026-05-20 23:18 | 2026-05-20 23:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-20 21:19:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Каменоломни Рабочий поселок, Дзержинского Улица, дом 146
WO06788168 | RO1980 |  | 2026-05-20 20:20 | 2026-05-20 22:29 | 2026-05-20 22:38 | 2026-05-20 22:41 | 2026-05-20 22:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-20 20:24:49 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Константиновский, Хутор Старая Станица, Улица Степная примерно 50 м по направлению на запад от участка по адресу: ул. Степная д. 17
WO06788083 | RO2821 |  | 2026-05-20 18:04 | 2026-05-20 19:28 |  |  | 2026-05-20 18:15 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-20 18:07:06 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Полевая, Земельный участок 6
WO06788076 | RO2473 | В описании | 2026-05-20 17:54 | 2026-05-20 20:01 | 2026-05-20 21:08 | 2026-05-20 21:08 | 2026-05-22 13:49 | АВР | Генератор | БС труднодоступная. Даже на Тайоте Тундра туда не проехать. От дороги там 400 метров. Это узел. Нужно будет взять маломощный генератор РТК и загенерить, т.к он легкий и вдвоем можно его дотащить до БС. От наших энергетиков пока инфа такая, что автодор восстановит питание завтра | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-20 18:06:32 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский, Станица Ольгинская Трасса М4 Дон в районе ст. Ольгинская
WO06788041 | RO2821 | Сгорел кабель аварий | 2026-05-20 17:27 | 2026-05-25 17:27 | 2026-05-21 13:44 | 2026-05-21 13:44 | 2026-05-21 15:14 | ППР | БС | Сгорел кабель аварий. Необходимо заменить его и расшить все внешние аварии. С собой ноутбук, кабель аварий, запас витой пары на всякий, кросс нож. По завершению работ набрать дежурного и проверить с ним отработку всех внешних аварий. | Ростелеком (Ростов) |  | Замена ASIA, замена кабеля аварий, расшили аварии. Через старый кабель сгорел разъем на ASIA | Andrey Ganzha/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-21 13:42:41 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Полевая, Земельный участок 6
WO06788012 | RO0768 | Ошибки на пролете | 2026-05-20 17:00 | 2026-05-28 10:00 | 2026-05-26 12:00 | 2026-05-26 12:00 | 2026-05-26 14:50 | ППР | ТС | Взять ODU со склада по заявке 0000-321727 Заменить ODU На RO1768 RAU2X 15/A17HP На RO0768 RAU2X 15/A13HP С собой ноутбук софт Ericsson | Ростелеком (Ростов) |  | замена ODU | Eduard Selivanov/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-26 13:22:52 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Мелиховская Станица 750 м северо-восточнее станицы башня ОАО Вымпелком
WO06788010 | RO1768 | Ошибки на пролете | 2026-05-20 16:55 | 2026-05-28 10:00 | 2026-05-26 12:00 | 2026-05-26 12:00 | 2026-05-26 14:57 | ППР | ТС | Взять ODU со склада по заявке 0000-321727 Заменить ODU На RO1768 RAU2X 15/A17HP На RO0768 RAU2X 15/A13HP С собой ноутбук софт Ericsson | Ростелеком (Ростов) |  | замена ODU | Eduard Selivanov/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-26 13:21:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Усть-Донецкий, Поселок Керчикский, Улица Виноградная вблизи д. 9
WO06787978 | RO0618 | Внеплановый тест АКБ | 2026-05-20 16:39 | 2026-05-25 16:39 |  |  |  | ППР | БС | Пересадить приоритетные технологии на приоритетную планку и провести тест АКБ. Учесть все пункты в видео 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Монтажников Улица, дом 2
WO06787944 | RO0175 | Оптимизация | 2026-05-20 16:14 | 2026-05-25 16:14 |  |  |  | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка во всех технологиях. нужно отследить как с антенны приходят джампера. С места позвоните. Сначала проверим правильность откручиванием джампа на антеннах | ЭСТ (Таганрог) | Допуск на Голикова согласован |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Здание 372
WO06787863 | RO1723 |  | 2026-05-20 15:32 | 2026-05-20 17:22 |  |  | 2026-05-20 17:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-21 08:37:08 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Высоковольтная Улица, дом 22Б 33
WO06787823 | RO0209 |  | 2026-05-20 15:12 | 2026-05-20 17:06 |  |  | 2026-05-20 15:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Кагальник Село, Свободы Улица 17
WO06787788 | RO0568 |  | 2026-05-20 14:53 | 2026-05-20 16:47 | 2026-05-20 16:00 | 2026-05-20 16:23 | 2026-05-20 16:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-20 15:09:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Магистральная кад. квартал 61:49:0010303
WO06787783 | RO2383 | В описании | 2026-05-20 14:29 | 2026-05-27 14:29 |  |  | 2026-05-27 14:08 | ППР | БС | КСВ между ANT 2 и радиоблоком FXED (серийник L1153413374). Антенна там D6-XI65-L16U18V183W18 (Mtc). На антенне разъем 4,3-10. Иметь пару джампов. Замеенить джамп | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-05-27 13:32:55 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица М.Горького, Дом 147
WO06787703 | RO0455 | Не работает выпрямитель | 2026-05-20 14:08 | 2026-05-25 14:08 |  |  |  | ППР | БС | Заменить нерабочий выпрямитель PowerOne | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-20 14:17:16 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Неклиновский Район, Петрушино Село, Энгельса Улица 35
WO06787652 | RO2307 |  | 2026-05-20 13:42 | 2026-05-20 16:48 |  |  | 2026-05-20 13:57 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-20 13:46:12 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Веселовский Район, Средний Маныч Поселок
WO06787655 | RO2450 | Приемка БС | 2026-05-20 13:40 | 2026-05-25 13:41 | 2026-05-25 11:25 | 2026-05-25 11:25 | 2026-05-25 12:15 | ППР | БС | Приемка БС//ВЭС постоянное. Допуск свободный. Владимир Петриченко 8-928-123-47-25//Просьба выполнить на этой неделе | Ростелеком (Волгодонск) |  | приемка проведена | K Sidiropulo/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-25 11:04:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Константиновский Район, Станица Мариинская, Улица 9 Мая, Дом 10
WO06787653 | RO2395 | Приемка БС | 2026-05-20 13:38 | 2026-05-25 13:39 | 2026-05-25 13:20 | 2026-05-25 13:20 | 2026-05-25 13:45 | ППР | БС | Приемка БС// Допуск свободный. ВЭС постоянное. //Контакт ПО 89281234725 Владимир. Просьба выполнить на этой неделе | Ростелеком (Ростов) |  | приемка проведена | K Sidiropulo/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-25 13:17:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица 5 Декабря д. 27а
WO06787628 | RO1209 | Приемка БС | 2026-05-20 13:26 | 2026-05-25 13:27 | 2026-05-25 10:46 | 2026-05-25 10:46 | 2026-05-25 11:59 | ППР | БС | Приемка БС// ВЭС постоянный.//Допуск свободный. ООО «АМТ» Федоров Евгений 8-901-340-04-34 | Ростелеком (Ростов) |  | приемка проведена | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Слава Труда, Улица Славянская
WO06787611 | RO1209 | Приемка БС | 2026-05-20 13:17 | 2026-05-25 13:18 |  |  | 2026-05-20 13:27 | ППР | БС | Приемка БС// ВЭС постоянный.//Допуск свободный. ООО «АМТ» Федоров Евгений 8-901-340-04-34 | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Слава Труда, Улица Славянская
WO06787605 | RO0006 | Отсутствие ВЭС | 2026-05-20 13:12 | 2026-05-20 14:21 |  |  | 2026-05-20 13:24 | АВР | Генератор | Узел | ЭСТ (Таганрог) |  | отмена, восстановилась | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Тракторная, Дом 50а
WO06787543 | RO0260 | Отсутствие ВЭС | 2026-05-20 12:39 | 2026-05-20 14:09 | 2026-05-20 14:14 | 2026-05-20 14:14 | 2026-05-20 14:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | свет по прибытию | Mikhail Ivanov/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-20 13:27:03 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Пригородный Переулок 23
WO06787508 | RO0435 |  | 2026-05-20 12:16 | 2026-05-20 13:33 | 2026-05-20 12:54 | 2026-05-20 12:54 | 2026-05-20 13:05 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-20 12:48:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Новобессергеневка Село, Горького Улица, дом 2
WO06787503 | RO0633 |  | 2026-05-20 12:14 | 2026-05-20 14:03 | 2026-05-20 13:29 | 2026-05-20 13:29 | 2026-05-20 16:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-20 12:31:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зверево Город, Советская Улица 89
WO06787501 | RO1161 | Отключение ВЭС | 2026-05-20 12:11 | 2026-05-20 13:51 | 2026-05-20 12:27 | 2026-05-20 12:27 | 2026-05-22 14:17 | АВР | Генератор | Задание для Пастушенко Ильи. Заехать к БС через трассу М4, где ГБР, в карманчик. Если не пустят к БС, узнать причину, почему и кто распорядился | Ростелеком (Ростов) |  | гбр пропустили до бс | Mikhail Ivanov/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-20 12:14:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Махин Трасса М4 Дон, 1060 км. (в районе х. Махин)
WO06787490 | RO2916 |  | 2026-05-20 12:08 | 2026-05-20 13:36 | 2026-05-20 13:34 | 2026-05-20 13:36 | 2026-05-20 17:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-20 13:30:48 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский в 4-хкм от центра х. Большой Лог, (направление северо-восточное), Новочеркасское шоссе, 188 ДНТ Алмаз, уч. 312а
WO06787456 | RO0093 |  | 2026-05-20 11:57 | 2026-05-20 13:05 | 2026-05-20 13:02 | 2026-05-20 13:02 | 2026-05-20 17:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-20 12:35:54 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06787445 | RO0253 |  | 2026-05-20 11:47 | 2026-05-20 13:01 |  |  | 2026-05-20 13:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-20 11:53:37 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Гнесина Переулок, дом 8
WO06787426 | RO0260 | Недоступность БС | 2026-05-20 11:19 | 2026-05-20 12:49 | 2026-05-20 12:15 | 2026-05-20 12:15 | 2026-05-20 12:37 | АВР | БС | БС недоступна, внешних нет. Выяснить причину, проверить CU что показывает, какие ошибки, с собой взять ноутбук для подключения локально. Если понадобится, сделать ресет бс. С собой на всякий случай генератор и лестницу, это улики | Ростелеком (Ростов) | Заявка не оплачивается. Генерация не проводилась. Выдана новая WO06787543 | Заявка не оплачивается. Генерация не проводилась. Выдана новая WO06787543 | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-20 12:13:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Пригородный Переулок 23
WO06787282 | RO0524 |  | 2026-05-20 10:15 | 2026-05-20 11:54 | 2026-05-20 10:56 | 2026-05-20 11:07 | 2026-05-20 15:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-20 10:19:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Михайловская, Земельный участок 150А
WO06787134 | RO1161 |  | 2026-05-20 09:14 | 2026-05-20 10:51 | 2026-05-20 11:04 | 2026-05-20 11:32 | 2026-05-20 11:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | нет проезда к БС |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-20 10:02:01 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Махин Трасса М4 Дон, 1060 км. (в районе х. Махин)
WO06787155 | RO0796 | Заменить корзину Eltek. | 2026-05-20 09:13 | 2026-05-25 09:13 |  |  | 2026-05-25 16:57 | ППР | БС | Заменить корзину Eltek. После отключения питания был выбит автомат и перестал работать LVLD. Сейчас пересажено на LVBD | Ростелеком (Ростов) | Ключи брать в Билайне |  | Danil Vasilchenko/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-25 13:31:56 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Мостовой Хутор 630 м южнее хутора
WO06787073 | RO0834 | В описании работ | 2026-05-20 08:39 | 2026-05-20 13:19 | 2026-05-20 14:15 | 2026-05-20 14:44 | 2026-05-20 17:42 | АВР | БС | Авария RF BB bus configuration error (серийник F7184935356) на FXED. С собой 2 FXED. FXED получить на Гайдарах. Также с собой взять еще FBBC, FSMF, оптику 100м и пару SFP 6 г/бит. 99% - это проблема в FXED, поэтому начать с замены радиоблока. | Ростелеком (Ростов) |  | Замена FXED, замена сфп верх низ | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Крымский Хутор
WO06787055 | RO1493 | УЦН. Булат | 2026-05-20 08:27 | 2026-05-20 10:28 | 2026-05-20 10:52 | 2026-05-20 10:52 | 2026-05-20 12:45 | АВР | БС | Не в работе 1-й сектор. БС Булат. Булат ее перевел на 2-ух секторную конфигурацию. С собой Булатовские SFP 1310 10гбит/с , одномодовую оптику (huawei или ericsson) 50/70 метров. Алгоритм действий: 1. Перезагрузка RRU: выключить и затем включить автомат питания RRU. Проверить восстановление работоспособности CPRI-линка, позвонив по номеру 83832091675. При отрицательном результате перейти к п.2. 2. Заменить SFP-модуль на DU (плата LBP). Проверить восстановление работоспособности CPRI-линка. При отрицательном результате перейти к п.3. 3. Заменить SFP-модуль на RRU. Проверить восстановление работоспособности CPRI-линка. При отрицательном результате перейти к п.4. 4- Заменить оптический кабель. Проверить восстановление работоспособности CPRI-линка. | Ростелеком (Ростов) | Снизу сфп меняли уже. Работать с дежурным НОК Булат | Заменили СФП сверху, заработало. НОК Булат принял работу | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Efimanov/79515270782/ROSTELEKOM/2026-05-20 10:53:57 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Хутор Кагальничек (Кагальницкое с/п), Улица Трудовая, Дом 23 Примерно 44м. на юго-восток от границ участка по ул. Трудовая, 23
WO06786937 | RO0105 | TX out of Order | 2026-05-20 06:53 | 2026-05-20 08:11 | 2026-05-20 07:44 | 2026-05-20 07:44 | 2026-05-20 09:33 | АВР | БС | TX out of Order на AREA (серийник EA194657126). Заменить блок. С собой AREA. | Ростелеком (Ростов) |  | Замена блока | Danil Vasilchenko/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-20 07:43:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Куйбышева Улица, дом 61
WO06786936 | RO2473 |  | 2026-05-20 06:53 | 2026-05-20 08:21 | 2026-05-20 08:01 | 2026-05-20 08:01 | 2026-05-20 09:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Нет доступа |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-20 07:18:33 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Станица Ольгинская Трасса М4 Дон в районе ст. Ольгинская
WO06786884 | RO1892 | На БС нет АКБ | 2026-05-20 06:01 | 2026-05-20 07:31 | 2026-05-20 06:55 | 2026-05-20 06:55 | 2026-05-22 15:02 | АВР | Генератор | На БС нет АКБ упала без внешних | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-20 06:18:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Территория Автодороги М 4 Дон Трасса М4 Дон 1078 км.
WO06786881 | RO2474 | Нет АКБ на БС | 2026-05-20 05:59 | 2026-05-20 07:27 | 2026-05-20 07:43 | 2026-05-20 07:43 | 2026-05-22 17:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-20 07:18:04 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский Трасса М4 Дон в районе песчаного карьера Чистый песок
WO06786870 | RO0654 |  | 2026-05-20 05:42 | 2026-05-20 07:13 |  |  | 2026-05-20 05:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Донецк Город, 3-й Микрорайон 5, башня ЦТС
WO06786812 | RO1215 |  | 2026-05-20 04:21 | 2026-05-20 05:45 | 2026-05-20 05:41 | 2026-05-20 05:41 | 2026-05-20 19:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-20 04:50:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Весна, Улица Проезд 26-й, Земельный участок 1626
WO06786800 | RO2745 |  | 2026-05-20 04:03 | 2026-05-20 06:39 | 2026-05-20 07:55 | 2026-05-20 07:55 | 2026-05-20 10:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-20 05:43:57 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Плотников Хутор, Мира Улица, дом 22 в 15 м. на северо-запад
WO06786752 | RO2347 |  | 2026-05-20 01:59 | 2026-05-20 03:25 | 2026-05-20 03:55 | 2026-05-20 03:56 | 2026-05-24 21:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-20 03:15:08 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский, Территория Автодороги М 4 Дон Трасса М4 Дон 1091 км.
WO06786540 | RO0796 | Сломался LVLD | 2026-05-19 18:59 | 2026-05-19 23:09 | 2026-05-19 23:01 | 2026-05-19 23:01 | 2026-05-19 23:57 | АВР | БС | C собой FSMF. Не отработал контактор LVLD1 на нем питания на СП Eltek. C собой FSMF, если есть CU Eltek взять. Ноутбук. Если не получится реанимировать, то пересадить на LVBD все технологии. Ключ от контейнера инфа у Тутаева 89508623150 | Ростелеком (Ростов) |  | Пересадил на LVBD FSMFы | Danil Vasilchenko/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-19 23:07:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Мостовой Хутор 630 м южнее хутора
WO06786453 | RO0596 | В описании | 2026-05-19 17:39 | 2026-05-19 19:48 | 2026-05-19 19:38 | 2026-05-19 19:38 | 2026-05-19 20:31 | АВР | БС | Не в работе неприоритет. Он подключен через внешний энергомеровский контактор. Проверить автомат контактора. С собой контактор Энергомера | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Залип контактор. Перезапуск, проверка | Yury Melnichuk/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-05-19 18:19:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Ленина Улица, дом 39а
WO06786383 | RO0183 |  | 2026-05-19 17:13 | 2026-05-19 18:23 | 2026-05-19 18:54 | 2026-05-19 19:00 | 2026-05-20 19:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-19 17:15:48 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Днепропетровская Улица 83
WO06786356 | RO1795 | БС недоступна. РТК со свой стороны проблем не видитю Есть подозрение на перегрев. Была авария по высокой температуре | 2026-05-19 16:35 | 2026-05-19 19:00 | 2026-05-19 18:54 | 2026-05-19 18:54 | 2026-05-19 20:11 | АВР | Климатика | БС недоступна. РТК со своей стороны проблем не увидело. Есть подозрение на перегрев, т.к была авария TEMP HIGH. Проверить работу вентиляторов. Проверить настройки СП. С собой также ASIB/ASIA и корзину AMIA, ноутбук | ЭСТ (Сальск) |  | Был выбит автомат на вентилятор, фильтра были новые. Также измененили настроёки СП, т.к было выставлено опорное напряжение 47В , изменено на 53,5В АКБ начали заряжаться. Выкл ЭКО режим работы выпрямителей | Yury Melnichuk/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-19 17:54:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Пролетарский Район, Татнинов Хутор пер. Красный 11
WO06786331 | RO0821 | Оптимизация | 2026-05-19 16:34 | 2026-05-22 16:34 | 2026-05-20 12:18 | 2026-05-20 12:18 | 2026-05-20 13:09 | ППР | БС | Оптимизация. Недокрутили 1с, сейчас 30 гр, надо 40 | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено 1 антенна азимут | Danil Vasilchenko/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-20 12:17:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Нижнетемерницкий Хутор, Сосновая Улица, дом 55
WO06786324 | RO0704 | Неработоспособность пролета XPIC | 2026-05-19 16:16 | 2026-05-20 12:30 | 2026-05-20 11:03 | 2026-05-20 11:04 | 2026-05-20 12:05 | АВР | ТС | Разваливается пролет XPIC RO0704-RO0768. Проблемы с модемом на RO0704 во втором слоте корзины NEC. Заменить модем modem-A слот 2 в корзине RO0704-N-1 (верхняя в стойке). Проверить разъем, заземление. С собой запас модемов modem-A, ключи от RO0768 на всякий случай. Работать будем внизу в аппаратной, без подъема наверх. Объект РТРС | Ростелеком (Ростов) |  | Заменили модем во втором слоту. Пролет собрался в XPIC. Работает без ошибок и аварий на модуляции 256 QAM (поставили так, потому что было до этих работ такой же AMR -- пролет длинный). ПО прождал 2 интервала (30 минут). Аварий не возникло, ошибки не накапливаются. Работал Гурьев Александр | Alexey Mozgovoy/ROS | Aleksander Guryev/79081732723/Rostelekom/2026-05-20 09:17:01 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Семикаракорск Город, Н.С.Арабского Проспект, дом 10 АМС ФГУП РТРС
WO06786307 | RO0105 | В описании | 2026-05-19 16:13 | 2026-05-19 17:31 | 2026-05-19 16:58 | 2026-05-19 16:58 | 2026-05-19 17:15 | АВР | БС | TX out of Order на AREA (серийник EA194657126). Заменить блок. С собой AREA. Желательно сразу брать 2 блока, если есть в зипе. Вдруг один окажется битый | Ростелеком (Ростов) |  | Пошел сильный дождь. Новое задание будет выдано утром (будем смотреть по погоде) | Yury Melnichuk/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-19 16:57:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Куйбышева Улица, дом 61
WO06786288 | RO2427 |  | 2026-05-19 16:06 | 2026-05-19 17:50 | 2026-05-19 17:12 | 2026-05-19 17:21 | 2026-05-19 17:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-19 16:21:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Азов, Улица Садовая вблизи д. 20, столб ПБК
WO06786281 | RO0029 |  | 2026-05-19 16:03 | 2026-05-19 17:13 | 2026-05-19 17:13 | 2026-05-19 17:13 | 2026-05-22 08:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-05-19 17:12:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Атарбекова Улица, дом 74а
WO06786285 | RO1440 | Заявка для Вадима Кривинец, для автомобиля Тундра.Помощь в передвижении МБС. | 2026-05-19 16:02 | 2026-05-20 10:00 | 2026-05-20 09:57 | 2026-05-20 09:57 | 2026-05-21 08:38 | АВР | БС | Заявка для Вадима Кривинец, для автомобиля Тундра.Помощь в передвижении МБС. | Ростелеком (Ростов) |  | помощь в погрузке МБС | K Sidiropulo/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-20 09:51:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Вартанова Улица, дом 15 а
WO06786279 | RO1493 | Не в работе 1-й сектор БС Булат | 2026-05-19 16:02 | 2026-05-19 18:03 | 2026-05-19 19:00 | 2026-05-19 19:00 | 2026-05-19 20:20 | АВР | БС | Не в работе 1-й сектор. БС Булат. Булат ее перевел на 2-ух секторную конфигурацию. С собой Булатовские SFP 1310 10гбит/с , одномодовую оптику (huawei или ericsson) 50/70 метров. Алгоритм действий: 1. Перезагрузка RRU: выключить и затем включить автомат питания RRU. Проверить восстановление работоспособности CPRI-линка, позвонив по номеру 83832091675. При отрицательном результате перейти к п.2. 2. Заменить SFP-модуль на DU (плата LBP). Проверить восстановление работоспособности CPRI-линка. При отрицательном результате перейти к п.3. 3. Заменить SFP-модуль на RRU. Проверить восстановление работоспособности CPRI-линка. При отрицательном результате перейти к п.4. 4- Заменить оптический кабель. Проверить восстановление работоспособности CPRI-линка. | Ростелеком (Ростов) |  | Успел поменять только SFP снизу, будет выдан АВР утром | Yury Melnichuk/ROS | Sergey Efimanov/79515270782/ROSTELEKOM/2026-05-19 17:46:56 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Хутор Кагальничек (Кагальницкое с/п), Улица Трудовая, Дом 23 Примерно 44м. на юго-восток от границ участка по ул. Трудовая, 23
WO06786220 | RO2225 | Заявка перевыдана. Генерил Илья Пастушенко. Пришло не выполнено по заявке WO06785936. ДВери не открывались, т.к там черепаха. Подрядчик был рядом на другой БС и запитал данную БС с внешнего щитка | 2026-05-19 15:28 | 2026-05-19 16:54 | 2026-05-19 14:03 | 2026-05-19 14:03 | 2026-05-19 15:34 | АВР | Генератор | Заявка перевыдана. Генерил Илья Пастушенко. Пришло не выполнено по заявке WO06785936. ДВери не открывались, т.к там черепаха. Подрядчик был рядом на другой БС и запитал данную БС с внешнего щитка | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-19 15:31:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Дружба
WO06786212 | RO0985 | WO06785615 заявка перевыдана. Генерация актуальна | 2026-05-19 15:26 | 2026-05-19 17:38 | 2026-05-19 14:07 | 2026-05-19 14:07 | 2026-05-19 16:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Багаевский Район, Багаевская Станица, Семашко Улица, дом 46Б
WO06786201 | RO0561 | Подозрение на перегрев | 2026-05-19 15:22 | 2026-05-19 17:04 | 2026-05-19 16:41 | 2026-05-19 16:46 | 2026-05-21 13:03 | АВР | Климатика | Вероятно перегрев. Была авария TEMP HIGH. Проверить систему климатики. Проверить отработку фанов. | Ростелеком (Ростов) |  | Восстановление работоспособности климатической системы | Yury Melnichuk/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-19 15:38:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Октябрьский Поселок, Тепличная Улица 1
WO06786188 | RO1228 | FXED F7180927503, разъем питания закис,требуется замена передатчика | 2026-05-19 15:18 | 2026-05-22 15:18 | 2026-05-21 15:28 | 2026-05-21 15:28 | 2026-05-21 16:33 | ППР | БС | FXED F7180927503, разъем питания закис,требуется замена передатчика | Ростелеком (Ростов) |  | заменять не пришлось,почистили разъем аккуратно и сам передатчик. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Северный массив Микрорайон 10
WO06786178 | RO2991 | прописать удаленку для стойки питания. | 2026-05-19 15:13 | 2026-05-22 15:13 | 2026-05-20 11:59 | 2026-05-20 11:59 | 2026-05-20 15:25 | ППР | БС | прописать удаленку для стойки питания. Настройки: RO2991 Включаться в порт 2 корзины RTN910A Адрес и маска: 10.146.130.14/30 Шлюз: 10.146.130.13 VLAN: 591 (RO000621-CSG01 1/1/10) | Ростелеком (Ростов) |  | удаленка прописана | K Sidiropulo/ROS | Maksim Zozon/79045055346/ROSTELEKOM/2026-05-20 15:10:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Город Красный Сулин улица Магистральная, вблизи дома 17
WO06786180 | RO1191 | Перегрев БС | 2026-05-19 15:13 | 2026-05-19 16:33 | 2026-05-19 16:29 | 2026-05-19 16:33 | 2026-05-23 20:51 | АВР | Климатика | БС в перегреве. Это УЛИК. Нужна длинная лестница 4-5 метров. Проверить отработку вентиляторов (А ИМЕННО ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬСЯ FANы). Проверить фильтра. Проверить автомат фанов ЭСТ | ЭСТ (Таганрог) |  | Чистка фильтров и фильтр который был его расслоил, чтобы был по тоньше для прохождения воздуха. | Yury Melnichuk/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-19 15:55:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Бородина Улица, дом 13
WO06786171 | RO2991 | Расшить аварию BURGLARY | 2026-05-19 15:12 | 2026-05-22 15:12 | 2026-05-20 11:59 | 2026-05-20 11:59 | 2026-05-20 15:25 | ППР | БС | Расшить аварию BURGLARY | Ростелеком (Ростов) |  | авария расшита | K Sidiropulo/ROS | Maksim Zozon/79045055346/ROSTELEKOM/2026-05-20 15:10:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Город Красный Сулин улица Магистральная, вблизи дома 17
WO06786124 | RO2991 | Приемка БС | 2026-05-19 14:41 | 2026-05-22 14:43 | 2026-05-20 11:59 | 2026-05-20 11:59 | 2026-05-20 15:25 | ППР | БС | Приемка БС// Допуск свободный. ПАО Ростелеком Ищенко Богдан 8-988-890-81-16 | Ростелеком (Ростов) |  | приемка проведена | K Sidiropulo/ROS | Maksim Zozon/79045055346/ROSTELEKOM/2026-05-20 15:11:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Город Красный Сулин улица Магистральная, вблизи дома 17
WO06786107 | RO0087 | Прутья ограждения контейнера были выгнуты | 2026-05-19 14:40 | 2026-05-29 14:40 | 2026-05-14 12:45 | 2026-05-14 12:45 | 2026-05-14 13:11 | ППР | БС | Прутья ограждения контейнера были выгнуты, сейчас их выгнули и стянули стяжками. Необходимо приварить. Доп информацию у Дижы | Ростелеком (Ростов) | НУЖНА СВАРКА | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS | Vyacheslav Karpun/79085007871/Rostelekom/2026-05-29 13:37:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Солидарности дом 184
WO06786106 | RO0242 | Сопровождение МО РФ | 2026-05-19 14:37 | 2026-05-19 17:49 | 2026-05-27 15:39 | 2026-05-27 15:39 | 2026-05-27 15:39 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ, Можно генераторщика. Будут вешать своё оборудование. Обязательно внизу всё сфоткать. Военные будут там с 16:00 Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = +79289014302 Сергей | Ростелеком (Ростов) |  | Посещение не открыл. Работы с 16:00 до 21:26 с военными | Mikhail Ivanov/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-19 14:46:21 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Отрадовка Село, Строительная Улица 25
WO06786059 | RO1050 | Перегрев БС | 2026-05-19 14:13 | 2026-05-19 16:19 | 2026-05-19 15:38 | 2026-05-19 15:38 | 2026-05-19 17:30 | АВР | Климатика | БС в перегреве. Это УЛИК. Нужна длинная лестница 4-5 метров. Проверить отработку вентиляторов (А ИМЕННО ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬСЯ FANы). Проверить фильтра. Проверить автомат фанов | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена фильтров | Yury Melnichuk/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-19 14:47:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Коммунистический в районе д.47А
WO06785995 | RO0568 |  | 2026-05-19 13:57 | 2026-05-19 15:51 | 2026-05-19 15:44 | 2026-05-19 15:44 | 2026-05-19 16:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-19 14:10:07 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Магистральная кад. квартал 61:49:0010303
WO06785972 | RO0618 | Изменение энергоприоритета в связи с запуском новой БС RO2991 | 2026-05-19 13:44 | 2026-05-26 13:44 | 2026-05-20 15:52 | 2026-05-20 15:52 | 2026-05-20 16:35 | ППР | Электроснабжение | Поменять настройки стойки питания на RO0618 под узловую станцию. Провести внеплановый тест АКБ. Описание работ: Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать отчет на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Допуск до 17:00. Как оказалось на приоритетной планке нет автоматов. Необходимо пересадить приоритетные технологии, еще раз проверить настройки CU и провести тест АКБ | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Монтажников Улица, дом 2
WO06785938 | RO0796 |  | 2026-05-19 13:35 | 2026-05-19 17:14 | 2026-05-19 17:16 | 2026-05-19 17:16 | 2026-05-19 19:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-19 14:00:00 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Мостовой Хутор 630 м южнее хутора
WO06785936 | RO2225 |  | 2026-05-19 13:33 | 2026-05-19 14:55 |  |  | 2026-05-19 14:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-19 13:41:27 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Дружба
WO06785929 | RO0346 |  | 2026-05-19 13:30 | 2026-05-19 17:03 |  |  | 2026-05-19 13:42 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ремонтненский Район, Привольный Поселок, Школьная Улица
WO06785895 | RO0703 | Видеотест АКБ | 2026-05-19 13:18 | 2026-05-29 13:18 |  |  |  | ППР | БС | Узловая. Проверить настройки СП Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Багаевский Район, Багаевская Станица, Московская Улица, дом 59
WO06785872 | RO1344 | Заявка перевыдана. Это УЛИК. Дверь не открывалась. Пока разворачивали генератор питание дали. Задание считать выполеным | 2026-05-19 13:10 | 2026-05-19 14:20 | 2026-05-19 12:21 | 2026-05-19 12:21 | 2026-05-19 13:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Каменск-Шахтинский, Улица Красная, Дом 91 в юго-восточном направлении
WO06785859 | RO2014 |  | 2026-05-19 13:10 | 2026-05-19 16:04 |  |  | 2026-05-19 14:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksander Guryev/79081732723/Rostelekom/2026-05-19 13:39:52 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Дубовский Район, Сиротский Хутор
WO06785790 | RO1480 |  | 2026-05-19 12:44 | 2026-05-19 14:09 | 2026-05-19 13:00 | 2026-05-19 13:06 | 2026-05-19 16:57 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-19 12:53:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село, Вокзальный Переулок 74 А
WO06785754 | RO0481 |  | 2026-05-19 12:32 | 2026-05-19 13:57 | 2026-05-19 13:55 | 2026-05-19 13:55 | 2026-05-19 18:16 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-19 12:41:02 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село, О.Кошевого Улица 26
WO06785746 | RO0703 | Изменение энергоприоритета в связи с запуском БС 2860 | 2026-05-19 12:26 | 2026-05-26 12:26 |  |  | 2026-05-19 13:18 | ППР | БС | Поменять настройки стойки питания на RO0703 под узловую станцию. ОБЯЗАТЕЛЬНО провести внеплановый тест АКБ! Скорее всего, АКБ слабые, так как недавно простояли всего 1.5 часа. Скриншоты новых настроек и результаты теста АКБ прислать Андрею Ганже | Ростелеком (Ростов) |  |  | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Багаевский Район, Багаевская Станица, Московская Улица, дом 59
WO06785740 | RO0445 |  | 2026-05-19 12:26 | 2026-05-19 13:28 |  |  | 2026-05-19 13:02 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-19 12:31:25/Cancelled at 2026-05-19 13:07:36 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Таганрог Город, Пальмиро Тольятти Улица, дом 32
WO06785700 | RO0796 |  | 2026-05-19 12:12 | 2026-05-19 15:51 |  |  | 2026-05-19 12:15 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-19 12:14:21 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Мостовой Хутор 630 м южнее хутора
WO06785694 | RO0733 |  | 2026-05-19 12:10 | 2026-05-19 14:32 | 2026-05-19 14:29 | 2026-05-19 14:34 | 2026-05-19 16:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-19 12:22:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Багаевский Район, Багаевская Станица, Семашко Улица, дом 122Н
WO06785661 | RO1150 |  | 2026-05-19 11:53 | 2026-05-19 13:19 | 2026-05-19 12:46 | 2026-05-19 12:50 | 2026-05-19 17:59 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-19 12:31:02 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село ул. Олега Кошевого, 7
WO06785641 | RO0896 |  | 2026-05-19 11:47 | 2026-05-19 15:19 |  |  | 2026-05-19 12:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-19 12:00:35/Cancelled at 2026-05-19 12:30:11 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Нижнекундрюченская Станица
WO06785629 | RO2506 | TT-00307922 | 2026-05-19 11:41 | 2026-05-28 11:41 |  |  |  | ППР | БС | греется FXED L1164410908,нужно почистить передатчик,с собой FXED | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | Это ОДН, нужна автовышка |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Каменск-Шахтинский, Микрорайон 60 лет Октября опора в районе д.11
WO06785615 | RO0985 |  | 2026-05-19 11:38 | 2026-05-19 14:04 | 2026-05-19 14:06 | 2026-05-19 14:06 | 2026-05-19 15:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-19 12:20:07 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Багаевский Район, Багаевская Станица, Семашко Улица, дом 46Б
WO06785600 | RO2652 | TT-00307612 | 2026-05-19 11:32 | 2026-05-22 11:32 | 2026-05-22 15:08 | 2026-05-22 15:08 | 2026-05-22 16:50 | ППР | БС | греется FXED 1M170336142,нужно почистить передатчик,с собой FXED | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-21 15:29:13 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Промышленная, Здание 21
WO06785591 | RO0703 |  | 2026-05-19 11:31 | 2026-05-19 13:50 | 2026-05-19 14:07 | 2026-05-19 14:08 | 2026-05-19 17:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-19 11:38:08 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Багаевский Район, Багаевская Станица, Московская Улица, дом 59
WO06785590 | RO2821 |  | 2026-05-19 11:31 | 2026-05-19 12:55 | 2026-05-19 12:06 | 2026-05-19 12:07 | 2026-05-19 15:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-19 11:46:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Полевая, Земельный участок 6
WO06785587 | RO0224 | TT-00304734 | 2026-05-19 11:30 | 2026-05-22 11:30 | 2026-05-22 10:06 | 2026-05-22 10:06 | 2026-05-22 10:53 | ППР | БС | Авария SECOFF, выяснить причину и устранить | Ростелеком (Ростов) |  | ОПС неисправна | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Промышленная Улица 2
WO06785583 | RO0437 | TT-00303830 | 2026-05-19 11:29 | 2026-05-22 11:29 | 2026-05-22 14:34 | 2026-05-22 14:34 | 2026-05-22 15:07 | ППР | БС | активны аварии SECOFF,FIRE,продуть пожарный датчик и поставить контейнер на охрану | ЭСТ (Таганрог) |  | перезапустил кондиционер Почистил пожарный датчик Поставил на охрану | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-22 14:34:10 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Таганрог Город, Базарная Улица, дом 25
WO06785575 | RO0677 | TT-00303769 | 2026-05-19 11:27 | 2026-05-22 11:27 | 2026-05-25 14:06 | 2026-05-25 14:06 | 2026-05-25 14:09 | ППР | БС | Авария FIRE, выяснить причину и устранить | Ростелеком (Ростов) |  | чистка пожарного датчика | K Sidiropulo/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-25 14:05:15 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Ермака Переулок 11
WO06785560 | RO1344 |  | 2026-05-19 11:22 | 2026-05-19 12:24 | 2026-05-19 12:21 | 2026-05-19 12:21 | 2026-05-19 12:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-19 11:48:38 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Каменск-Шахтинский, Улица Красная, Дом 91 в юго-восточном направлении
WO06785555 | RO2582 | TT-00303729 | 2026-05-19 11:21 | 2026-05-22 11:21 | 2026-05-19 15:22 | 2026-05-19 15:22 | 2026-05-19 17:04 | ППР | БС | Греется FXED F7174550606,нужно почистить передатчик,с собой FXED | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-05-19 14:48:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Тарасовский, Поселок Тарасовский, Улица М.Горького дом 7
WO06785552 | RO0110 | TT-00303493 | 2026-05-19 11:20 | 2026-05-27 16:20 | 2026-05-27 11:50 | 2026-05-27 11:50 | 2026-05-27 13:07 | ППР | БС | Активна авария FIRE. Выяснить причину и устранить | Ростелеком (Ростов) | продлил из-за проблем с допуском | устранено, продут датчик | K Sidiropulo/ROS | Alexander Cherkashin/79515271779/ROSTELEKOM/2026-05-27 15:16:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Кагальницкий Район, Новобатайск Село Южная окраина
WO06785527 | RO2278 |  | 2026-05-19 11:10 | 2026-05-19 13:11 |  |  | 2026-05-19 11:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Николаевский Хутор, Мира Улица
WO06785517 | RO0183 | Авария FIRE | 2026-05-19 11:05 | 2026-05-22 11:05 | 2026-05-22 11:14 | 2026-05-22 11:14 | 2026-05-22 11:16 | ППР | БС | Авария FIRE, выяснить причину и устранить. | Ростелеком (Ростов) |  | чистка датчика | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-22 11:02:35 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Днепропетровская Улица 83
WO06785471 | RO0209 |  | 2026-05-19 10:51 | 2026-05-19 12:45 |  |  | 2026-05-19 11:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-19 10:55:21 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Кагальник Село, Свободы Улица 17
WO06785466 | RO0140 | В описании | 2026-05-19 10:43 | 2026-05-22 10:43 | 2026-05-19 09:52 | 2026-05-19 09:52 | 2026-05-19 11:29 | ППР | АФУ | Приехали по заявке WO06783463 с автовышкой и оказалось, что AZNы висят на лентах, которые при любом раскладе нужно срезать, чтобы поменять передатчик. Карагулян поехал в РТК за лентами и обратно на RO0140. Чтобы после замены обратно передатчик закрепить | Ростелеком (Ростов) |  | Закрепили на новые ленты | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 40-летия Победы Проспект, дом 63/2
WO06785440 | RO2278 | повторно вышла в отчет по контакторам | 2026-05-19 10:39 | 2026-05-22 10:39 | 2026-05-20 11:18 | 2026-05-20 11:18 | 2026-05-20 15:09 | ППР | БС | повторно вышла в отчет по контакторам .Нужно проверить расключение передатчиков,3G отключилось сразу приотключении ВЭС,LTE 800 отключилось через 3 минуты,Проверить настройки СП,работу контактора.С места звонок Христофору | Ростелеком (Волгодонск) |  | Настройка контактора, проверка отработки. + FRMF некорректно отображается при отключении питания (видеоотчет отправлен Данилу Васильченко) | K Sidiropulo/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-20 13:06:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Николаевский Хутор, Мира Улица
WO06785408 | RO1844 | Проверить работу контактора | 2026-05-19 10:31 | 2026-05-22 10:31 | 2026-05-22 10:23 | 2026-05-22 10:23 | 2026-05-22 12:32 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять Христофором. при не сработки исправить. | ЭСТ (Сальск) |  | На БС АКБ украдены,CU не видит 1 фазу | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-22 09:37:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Верхний Хомутец Хутор ул. Центральная, 22, 70м на восток от частного дома вдоль улицы
WO06785385 | RO1508 |  | 2026-05-19 10:26 | 2026-05-19 12:10 | 2026-05-19 12:04 | 2026-05-19 12:12 | 2026-05-20 16:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-19 10:29:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Трамвайная Улица, дом 61 литер А
WO06785367 | RO0366 | Проверить работу контактора | 2026-05-19 10:16 | 2026-05-22 10:16 | 2026-05-21 20:04 | 2026-05-21 20:04 | 2026-05-21 20:35 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Христофором. при не сработки исправить. | ЭСТ (Сальск) |  | контактор отработал корректно,через 1:06 | K Sidiropulo/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-21 20:03:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Юловский Поселок, Западная Улица 27-а
WO06785352 | RO0976 |  | 2026-05-19 10:12 | 2026-05-19 11:42 | 2026-05-19 12:18 | 2026-05-19 12:25 | 2026-05-19 17:09 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-19 10:57:34 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Покровское, Улица Пионерская
WO06785343 | RO2550 | БС Булат. Недоступна более 24 часов. Предположительно | 2026-05-19 10:07 | 2026-05-19 13:13 | 2026-05-19 12:26 | 2026-05-19 12:26 | 2026-05-19 12:50 | АВР | Электроснабжение | Проверить линк от РТК. Также возможна генерация. Поэтому с собой генератор | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Рестарт БС полностью | Yury Melnichuk/ROS | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-19 10:21:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кашарский Вяжинское сельское поселение, примерно 51 м по направлению на север от границ участка по адресу: Ростовская область, Кашарский район, Вяжинское сельское поселение (кадастровый номер: 61:16:0000000:3909)
WO06785251 | RO2025 | Неисправность блока вентиляторов на корзине Huawei RTN910A | 2026-05-19 09:25 | 2026-05-29 09:25 | 2026-05-27 11:23 | 2026-05-27 11:23 | 2026-05-27 12:23 | ППР | ТС | Неисправность вентилятора на корзине Huawei RTN910A. Получить по заявке корзину 910A в ЗИП по заявке 0000-318551. Приехав на сайт, извлечь неисправный блок вентиляторов, установить с привезенной корзины новый. Проверить работоспособность по индикации на передней панели и по звуку (зашумит). В привезенную корзину установить неисправный блок вентиляторов и потом вернуть на склад для передачи в ремонт. Данную корзину с неисправным блоком вентиляторов считать неисправной полностью и не оставлять себе в ЗИП для дальнейших работ! | ЭСТ (Сальск) |  | Замена FAN на Huawei 910A. Авария сохраняется, все вертушки работают как и на старом. | Alexey Mozgovoy/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-27 11:14:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Крученая Балка Село
WO06785124 | RO0271 | Авария по питанию | 2026-05-19 08:28 | 2026-05-19 09:40 | 2026-05-19 09:24 | 2026-05-19 09:24 | 2026-05-19 14:46 | АВР | Генератор | Ночью не попали, попробовать повторно. | Ростелеком (Ростов) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-19 08:58:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский Большелогское сельское поселение, с/т Дружба, участок № 61
WO06785067 | RO0272 | Нет питания | 2026-05-19 07:53 | 2026-05-19 09:03 | 2026-05-19 08:34 | 2026-05-19 08:34 | 2026-05-19 13:44 | АВР | Генератор | Рано утром не попали. попробовать повторно | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Ganzha/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-19 07:59:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Амиряна Улица, дом 3а
WO06784974 | RO0262 |  | 2026-05-19 06:19 | 2026-05-19 07:30 | 2026-05-19 06:35 | 2026-05-19 06:45 | 2026-05-19 12:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-19 06:24:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Миронова Улица, дом 12 /9
WO06784965 | RO0163 |  | 2026-05-19 06:07 | 2026-05-19 07:19 | 2026-05-19 07:05 | 2026-05-19 07:24 | 2026-05-19 10:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-19 06:13:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Новочеркасское Шоссе Улица 4а
WO06784947 | RO1906 | попытка кражи скб | 2026-05-19 05:43 | 2026-05-22 05:43 | 2026-05-19 05:23 | 2026-05-19 05:23 | 2026-05-19 06:22 | ППР | Работы по заданию | Вызвать полицию для фиксации попытки кражи АКБ. Восстановить BURGLARY | ЭСТ (Сальск) |  | Работа с полицией | Andrey Ganzha/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-19 06:15:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Целинский Район, Целина Поселок, 4-я линия Улица, дом 2 4-я линия, 2-б
WO06784914 | RO1906 | DOOR + BURGLARY | 2026-05-19 04:35 | 2026-05-19 06:25 | 2026-05-19 05:23 | 2026-05-19 05:23 | 2026-05-19 06:22 | АВР | Работы по заданию | DOOR + BURGLARY | ЭСТ (Сальск) |  | Обнаружили попытку кражи АКБ. Вскрывали шкаф + и пытались срезать защиту | Andrey Ganzha/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-19 04:48:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Целинский Район, Целина Поселок, 4-я линия Улица, дом 2 4-я линия, 2-б
WO06784899 | RO1147 |  | 2026-05-19 04:11 | 2026-05-19 06:18 | 2026-05-19 05:48 | 2026-05-19 05:47 | 2026-05-19 07:56 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-19 04:19:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Бордовый, Земельный участок 6
WO06784891 | RO0272 |  | 2026-05-19 03:55 | 2026-05-19 05:04 | 2026-05-19 04:54 | 2026-05-19 04:54 | 2026-05-19 06:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-19 04:10:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Амиряна Улица, дом 3а
WO06784853 | RO0271 |  | 2026-05-19 02:42 | 2026-05-19 03:52 | 2026-05-19 03:38 | 2026-05-19 03:38 | 2026-05-19 03:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-19 03:32:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский Большелогское сельское поселение, с/т Дружба, участок № 61
WO06784799 | RO1862 | Заменить вводной автомат | 2026-05-18 23:15 | 2026-05-19 11:18 | 2026-05-19 10:14 | 2026-05-19 10:14 | 2026-05-19 10:42 | АВР | Электроснабжение | Заменить вводной автомат на номинал мощнее чем 16А. Текущий не тянет нагрузку БС + вояк. Виктор Шевченко выполнит | Ростелеком (Ростов) |  | Замена вводного автомата | Andrey Ganzha/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-18 23:18:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Юбилейная Улица дом 8, литер А
WO06784782 | RO0729 | Неправильное подключение на шину неприоритетной нагрузки | 2026-05-18 22:24 | 2026-05-21 22:24 | 2026-05-21 15:27 | 2026-05-21 15:27 | 2026-05-21 17:24 | ППР | БС | При отключении питания вместе с неприоритетом отключаются передатчики FXEB. Их необходимо подключить на общую шину с FXED + FXDB, т.к. это приоритетная технология. На неприоритете необходимо оставить только FRMF (3 блока). | Ростелеком (Волгодонск) |  | Пересадили передатчики на корректные контакторы | Andrey Ganzha/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-21 18:17:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Обливский Район, Обливская Станица, Калиманова Улица дом 19
WO06784779 | RO1034 | TX out of order на FXED | 2026-05-18 22:20 | 2026-05-19 09:24 | 2026-05-19 09:01 | 2026-05-19 09:01 | 2026-05-19 10:25 | АВР | БС | Заменить FXED, TX out of order на ant5 и ant6. SN: L1153201892 | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена FXED | Andrey Ganzha/ROS | Aleksander Guryev/79081732723/Rostelekom/2026-05-19 08:21:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Ленина, Земельный участок 125 125
WO06784778 | RO2146 | РТК сообщил о восстановлении канала, проверить линк | 2026-05-18 22:18 | 2026-05-19 09:00 | 2026-05-19 08:18 | 2026-05-19 08:18 | 2026-05-19 09:55 | АВР | ТС | РТК сообщил о восстановлении канала, проверить линк. Возможно потребуется рестарт БС. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Был отбит вводной автомат и не до конца прописан транспорт. Автомат подняли. | Andrey Ganzha/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-19 13:46:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Заветинский, Село Тюльпаны примерно 3 м по направлению на север от границ земельного участка по адресу: пер. Центральный, 9 а
WO06784747 | RO1862 |  | 2026-05-18 21:15 | 2026-05-18 23:47 | 2026-05-18 23:10 | 2026-05-18 23:12 | 2026-05-18 23:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-18 21:31:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Юбилейная Улица дом 8, литер А
WO06784681 | RO2014 |  | 2026-05-18 19:11 | 2026-05-18 22:05 |  |  | 2026-05-18 20:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-18 19:20:40 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Дубовский Район, Сиротский Хутор
WO06784614 | RO0588 | неисправность FXED | 2026-05-18 17:50 | 2026-05-18 20:42 | 2026-05-18 10:59 | 2026-05-18 10:59 | 2026-05-18 20:35 | АВР | БС | Заменить воорой неисправный FXED (который взяли из ЗИП). Ефиманов на месте | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено, замена блока FXED | Andrey Ganzha/ROS | Sergey Efimanov/79515270782/ROSTELEKOM/2026-05-18 18:44:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Гагарина Улица, дом 122
WO06784608 | RO0649 |  | 2026-05-18 17:46 | 2026-05-18 18:56 |  |  | 2026-05-18 17:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Каменский Район, Старая Станица Хутор, Буденного Улица 248а
WO06784574 | RO1799 | /Сопровождение | 2026-05-18 17:14 | 2026-05-18 19:59 | 2026-05-18 18:43 | 2026-05-18 18:46 | 2026-05-18 19:14 | АВР | БС | Сопровождение МО РФ . Можно генераторщика. Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . Денис +79281466606 | ЭСТ (Таганрог) |  | Vadim Krivinets \\ выполнено | Andrey Nazarenko/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-18 18:42:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Хутор Маяки, Улица Первомайская, Дом 12 Примерно 20м.по направлению на юго-восток от гр. участка по ул. Первомайская, д. 12
WO06784572 | RO0102 | Перегрелся FXED | 2026-05-18 17:12 | 2026-05-18 18:34 | 2026-05-18 18:15 | 2026-05-18 18:17 | 2026-05-18 19:15 | АВР | БС | Сегодня чистили передатчики. После этого закипел FXED. Выяснить причины, остудить, возможно не подключили вентиляторы. С собой на всякий случай подменный FXED | Ростелеком (Ростов) |  | Замена вентилятора на FXED | Andrey Ganzha/ROS | Vyacheslav Karpun/79085007871/Rostelekom/2026-05-18 18:15:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Промышленная Улица
WO06784569 | RO2440 | Оптимизация | 2026-05-18 17:10 | 2026-05-21 17:10 | 2026-05-19 11:23 | 2026-05-19 11:23 | 2026-05-19 13:16 | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка 2 и 3 секторов LTE2600 | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Перептки не обнаружили. Сильная помеха + приграничная БС | Danil Vasilchenko/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-05-19 09:41:04 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Тарасовский, Хутор Маноцкий, Улица Лесная
WO06784598 | RO0115 | В описании | 2026-05-18 17:07 | 2026-05-22 17:07 | 2026-05-22 14:45 | 2026-05-22 14:45 | 2026-05-22 15:03 | ППР | АФУ | По заявке мы уже едем в ТРЕТИЙ раз. Просьба отправить опытного сотрудника. Еще раз описываю что нужно сделать. ТАМ 2 FXED, ТАК КАК СКОНФИГУРИРОВАНАО MiMO 4x4, ПОД LTE1800 ИДУТ 4 ДЖАМПЕРА. ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩИХ ВЫЕЗДОВ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ. ПОЭТОМУ!!! ВОТ ПРЯМ НУЖНО ВЫТАЩИТЬ ДЖАМПЕРА ОТ L1800 СО ВСЕХ АНТЕНН И FXED И ЗАНОВО ПОДКЛЮЧИТЬ. ПРИМЕР КАК НУЖНО РАССКЛЮЧИТЬ ДЛЯ ПЕРВОГО СЕКТОРА. ВОТ ИМЕННО ПРЯМ ТАК И ПОДКЛЮЧАТЬ: С FXED (с серийником F7183331768) с ANT1 мы подключаем в B2 (-), а с ANT2 мы подключаем в B2 (+). Далее со второго FXED (с серийником F7183330879) с ANT1 мы подключаем в B1 (-), а ANT 2 мы подключаем в B1 (+). Для второго и третьего секторов мы делаем ТОЧНО ТАКЖЕ, но только используем для 2-го сектора ANT 3,4, а для 3-го сектора ANT 5,6. С соблюдением полярности и антенных разъемов. ПРИСЛАТЬ ФОТООТЧЕТ. | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено. Все ОК теперь | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Саратовская Улица, дом 65 67/202-Г
WO06784562 | RO2239 | Оптимизация | 2026-05-18 17:07 | 2026-05-21 17:07 | 2026-05-19 10:50 | 2026-05-19 10:50 | 2026-05-19 12:06 | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка 1 и 2 секторов LTE2300 | Ростелеком (Ростов) |  | Устранили, по замерам светит корректно | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-19 10:47:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Измаильский Переулок
WO06784559 | RO2930 | Оптимизация | 2026-05-18 17:06 | 2026-05-21 17:06 | 2026-05-21 13:16 | 2026-05-21 13:16 | 2026-05-21 14:46 | ППР | БС | Оптимизация. Круговая перепутка против часовой 1800 | Ростелеком (Ростов) |  | Пересключили джампера против часовой, по замерам светит корректно | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 61а
WO06784555 | RO2515 | Оптимизация | 2026-05-18 17:04 | 2026-05-26 17:04 | 2026-05-25 17:39 | 2026-05-25 17:39 | 2026-05-25 18:21 | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка 1 и 3 секторов LTE1800 | Ростелеком (Ростов) |  | Переключили джампера. По замерам светит корректно | Danil Vasilchenko/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-27 09:41:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Союзная, Земельный участок 73Б
WO06784553 | RO2247 | Оптимизация | 2026-05-18 17:03 | 2026-05-26 17:03 | 2026-05-21 11:27 | 2026-05-21 11:27 | 2026-05-21 12:38 | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка 1 и 3 секторов LTE1800 | Ростелеком (Ростов) |  | Расключили, по замерам светит корректно | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Темерницкий, Улица Лесная, Земельный участок 33 Щепкинское сельское поселение
WO06784547 | RO2103 | Оптимизация | 2026-05-18 17:02 | 2026-05-21 17:02 | 2026-05-26 13:52 | 2026-05-26 13:52 | 2026-05-26 15:56 | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка 2 и 3 секторов LTE1800 | ЭСТ (Таганрог) |  | Неправильный был конфиг, переписали, нужно смотреть замеры | Danil Vasilchenko/ROS | Roman Zhadko/79085051290/EST/2026-05-26 13:51:20 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 2-я Краснодарская 143
WO06784543 | RO1824 | Оптимизация | 2026-05-18 17:00 | 2026-05-27 17:00 | 2026-05-25 12:34 | 2026-05-25 12:34 | 2026-05-25 14:39 | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка 2 и 3 секторов LTE1800 | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Расключили джампера. По замерам светит корректно | Danil Vasilchenko/ROS | Dmitry Sidorichev/79381112845/Rostelekom/2026-05-25 12:33:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Михайловский Хутор, Степная Улица, дом 60 Примерно 97 м. на юг от границы участка по адресу ул. Степная, 60а
WO06784538 | RO1608 | Оптимизация | 2026-05-18 16:58 | 2026-05-28 16:58 | 2026-05-28 10:12 | 2026-05-28 10:12 | 2026-05-28 12:00 | ППР | БС | Оптимизация. Круговая перепутка против часовой 1800 | Ростелеком (Ростов) | ОДН, нужна АВТОВЫШКА | Переключили джампера на двух FXED. По замерам светит корректно | Danil Vasilchenko/ROS | Ivan Kotenko/79043400723/Rostelekom/2026-05-28 10:11:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Социалистическая, Дом 9 32м северо-восточнее от здания
WO06784536 | RO0364 | авария Power | 2026-05-18 16:55 | 2026-05-18 19:40 |  |  | 2026-05-18 18:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  | Восстановление по прибытию | Nikita Krikun/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-18 16:59:39/Cancelled at 2026-05-18 18:25:57 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Глубокий Хутор, Береговая Улица, дом 2 а
WO06784537 | RO2821 | Перегрелся FXED | 2026-05-18 16:55 | 2026-05-18 18:23 |  |  | 2026-05-18 17:13 | АВР | АФУ | Сегодня чистили передатчики. После этого закипел FXED. Выяснить причины, остудить, возможно не подключили вентиляторы. С собой на всякий случай подменный FXED | Ростелеком (Ростов) |  | Это задание для RO0102 | Andrey Ganzha/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Полевая, Земельный участок 6
WO06784531 | RO1443 | Оптимизация | 2026-05-18 16:52 | 2026-05-21 16:52 | 2026-05-19 07:16 | 2026-05-19 07:16 | 2026-05-19 09:23 | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка 1 и 2 сектора 2300. Поменять местами оптики 1 и 2 сектора 2300 на ABIA | Ростелеком (Ростов) | НУЖНА ЛЕСТНИЦА | Выполнено. По замерам светит корректно | Danil Vasilchenko/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-19 07:15:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Нахичеванский, Дом 40 40/229
WO06784520 | RO0499 | Ошибки на порту | 2026-05-18 16:45 | 2026-05-20 09:00 | 2026-05-20 08:50 | 2026-05-20 08:50 | 2026-05-20 10:10 | АВР | ТС | Взять патч-корды, платы ETU2 B, медные SFP. Ключи от 2044 | ЭСТ (Таганрог) |  | замена порта | Eduard Selivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-20 08:16:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Андреево-Мелентьево Село
WO06784516 | RO0206 | Оптимизация | 2026-05-18 16:43 | 2026-05-21 16:43 | 2026-05-20 16:33 | 2026-05-20 16:33 | 2026-05-20 16:59 | ППР | БС | Оптимизация. Сверить азимуты 1с - 50 2 с - 140 3 с - 250. Проверить расключения джамперов на FRGT и как они идут к антенне. По возможности Ефиманов пусть едет | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено, по замерам точно устранили перепутку | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Efimanov/79515270782/ROSTELEKOM/2026-05-20 15:34:41 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Ленина Улица 83
WO06784488 | RO2821 | Не работают внешние аварии | 2026-05-18 16:27 | 2026-05-21 16:27 | 2026-05-20 15:59 | 2026-05-20 15:59 | 2026-05-20 17:10 | ППР | БС | Проверить с дежурным отработку ВСЕХ внешних аварий. На момент выдачи ППР не отрабатывают DOOR и BURGLARY. Если работают некорректно - настроить. | Ростелеком (Ростов) |  | Сгорел кабель аварий, нужна его замена. | Andrey Ganzha/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-20 15:58:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Полевая, Земельный участок 6
WO06784477 | RO2885 | Перевыдача генерации, улий, ФО есть | 2026-05-18 16:20 | 2026-05-18 17:41 | 2026-05-18 11:20 | 2026-05-18 11:20 | 2026-05-18 17:28 | АВР | Генератор | Перевыдача RO2885 WO06783721 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Красноаксайская Улица 2
WO06784471 | RO1034 | нужно заменить передатчик FXED | 2026-05-18 16:16 | 2026-05-21 16:16 | 2026-05-22 10:32 | 2026-05-22 10:32 | 2026-05-22 10:40 | ППР | БС | нужно заменить передатчик FXED, прошлый оказался битый 3.4 анты | Ростелеком (Волгодонск) |  | Заменённый блок оказался битым | K Sidiropulo/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-18 17:08:22 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Ленина, Земельный участок 125 125
WO06784455 | RO1862 | Сопровождение МО РФ | 2026-05-18 16:05 | 2026-05-18 20:08 | 2026-05-18 16:47 | 2026-05-18 16:47 | 2026-05-18 17:10 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ, Можно генераторщика. Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = Денис +79281466606 | Ростелеком (Ростов) |  | проверка оборудования | Mikhail Ivanov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-18 16:46:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Юбилейная Улица дом 8, литер А
WO06784437 | RO0766 |  | 2026-05-18 16:02 | 2026-05-18 17:53 |  |  | 2026-05-18 17:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-05-18 16:10:36 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Волгодонской Район, Мичуринский Поселок, Ленина Улица, дом 22
WO06784421 | RO0701 | Накопление потерь пакетов | 2026-05-18 15:54 | 2026-06-05 15:54 | 2026-05-21 10:14 | 2026-05-21 10:14 | 2026-05-21 13:18 | ППР | ТС | Снять радиоблок с антенны, проверить какая поляризация стоит на пролете RO0701-RO2063. Проверить разъемы на воду, качество сборки, изоляцию. | Ростелеком (Ростов) |  | Перераздел разъемов верх/низ на этих пролëтах Юстировка полупролëта: 701-2063 | Alexey Mozgovoy/ROS | Sergey Efimanov/79515270782/ROSTELEKOM/2026-05-21 10:12:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Старочеркасская Станица, Мира Улица дом 13/2
WO06784396 | RO0317 | Заменить неработающий выпрямитель | 2026-05-18 15:35 | 2026-05-21 15:35 | 2026-05-18 15:16 | 2026-05-18 15:16 | 2026-05-19 10:24 | ППР | БС | Задание для Руслана Ткаченко. Заменить неработающий выпрямитель Power One | ЭСТ (Сальск) |  | замена выпрямителя PowerOne | Mikhail Ivanov/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-18 15:43:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Сальск Город, Павлова Улица, дом 2
WO06784369 | RO1862 |  | 2026-05-18 15:30 | 2026-05-18 18:02 |  |  | 2026-05-18 15:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Юбилейная Улица дом 8, литер А
WO06784354 | RO1624 |  | 2026-05-18 15:30 | 2026-05-18 16:51 | 2026-05-18 16:36 | 2026-05-18 16:36 | 2026-05-18 19:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-18 15:40:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Овощной Поселок, Кравченко Улица 38 к.н. 61:01:0130101:49 Столб Русские Высоты
WO06784327 | RO0588 | Довести новый блок Ефиманову | 2026-05-18 15:09 | 2026-05-18 18:01 | 2026-05-18 10:59 | 2026-05-18 10:59 | 2026-05-18 20:35 | АВР | БС | Забрать блок FXED с офиса Т2 на Театральном, и отвезти Сергею Ефиманову на БС RO0588 | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Гагарина Улица, дом 122
WO06784210 | RO1073 | Прописать удаленный доступ на СП | 2026-05-18 13:52 | 2026-05-21 13:52 | 2026-05-20 12:42 | 2026-05-20 12:42 | 2026-05-20 13:36 | ППР | БС | Прописать удаленный доступ на СП// Включить в порт TR2LAN корзины Erisccon Адрес и маска: 10.146.130.2/30 Шлюз: 10.146.130.1 VLAN 573 (RO000333-CSG01 0/2/24) | Ростелеком (Волгодонск) |  | Удаленный доступ прописан 10.146.130.2 | K Sidiropulo/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-20 13:07:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Зимовниковский, Хутор Погорелов, Переулок Зеленый 7
WO06784191 | RO0600 | ДТ по заданию РП | 2026-05-18 13:38 | 2026-05-26 13:38 |  |  | 2026-05-29 12:56 | ППР | ДТ | Сделать indoor - ДТ в ТЦ Максимум по всем этажам телефонами NEMO в 2g-1800 + 4g-1800. | Ростелеком (Ростов) |  | Не ездили. Будет перевыдано позже | Andrey Ganzha/ROS |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шахты Город, Советская Улица 112
WO06784175 | RO0601 | перегрев узла агрегации | 2026-05-18 13:29 | 2026-05-21 13:29 | 2026-05-21 10:51 | 2026-05-21 10:51 | 2026-05-21 12:01 | ППР | ТС | Перегрев маршрутизатора RO000601-AGR01. Проверить состояние кондиционера, температуру в сайте. Прочистить, продуть фильтр маршрутизатора и вентиляционные отверстия с двух сторон корпуса. Прислать фотоотчёт расположения маршрутизатора в стойке, состояния фильтров маршрутизатора до и после чистки. | Ростелеком (Ростов) | Фильтры прочистили. Не работают кондиционеры. Нужен вызов климатехники. |  | Timur Tashchilov/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-05-21 09:18:46 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Проспект Победа Революции дом 63
WO06784159 | RO2459 | авария DOOR после ТО климатики | 2026-05-18 13:24 | 2026-05-27 13:24 |  |  |  | ППР | БС | После ТО климатиков авария DOOR, проверить кроссировки аварий, плотность прижатия двери, устранить аварий DOOR и проверить корректность отработки аварий | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Левобережная, Здание 2б
WO06784138 | RO2866 |  | 2026-05-18 13:17 | 2026-05-18 14:54 |  |  | 2026-05-18 14:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-18 13:51:09 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Азов, Дачный поселок Мичуринец-3 участок №3867
WO06784090 | RO1170 |  | 2026-05-18 12:52 | 2026-05-18 14:20 |  |  | 2026-05-18 13:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-18 13:13:10/Cancelled at 2026-05-18 13:13:18 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Реконструктор Трасса М4 Дон 1046 км. (в районе песчаного карьера Реконструктор)
WO06784066 | RO2701 |  | 2026-05-18 12:41 | 2026-05-18 14:36 |  |  | 2026-05-18 17:15 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Целинский Район, Северный Хутор, Молодежная Улица Молодежная Улица 92
WO06784065 | RO1186 |  | 2026-05-18 12:41 | 2026-05-18 14:51 | 2026-05-18 13:57 | 2026-05-18 14:06 | 2026-05-18 16:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-18 13:13:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Дугино примерно 50 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Степная, 43-а
WO06784031 | RO0565 | Сопровождение | 2026-05-18 12:26 | 2026-05-18 14:54 | 2026-05-18 15:51 | 2026-05-18 16:02 | 2026-05-18 16:08 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ, Потребуется помощь внизу, можно генераторщика. Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. С СОБОЙ КЛЮЧИ 1862 , 1799 (потом планируют на них) . \\ со стороны военных = +7 928 146-66-06 Денис | Ростелеком (Ростов) |  | Vadim Krivinets \ выполнено | Andrey Nazarenko/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-18 15:06:01 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Октябрьский Район, Алексеевка Село, Школьная Улица номерной знак 20а
WO06784036 | RO0882 | В описании | 2026-05-18 12:26 | 2026-05-22 15:30 | 2026-05-19 11:52 | 2026-05-19 11:52 | 2026-05-19 12:54 | ППР | АФУ | Некорректно прописаны RET'ы в LTE2300. Сейчас они прописаны в Y2 и в Y3, но Y3 не поддерживает частоты 2300 Mhz, т.к диапазон Y3 - это с 2490 - 2690 MHz. Поэтому необходимо переключить джампера с Y3 на Y4. Это ОДН нужна автовышка | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Yury Melnichuk/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-19 11:51:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Металлургическая в районе дома № 70
WO06784021 | RO0574 |  | 2026-05-18 12:21 | 2026-05-18 14:15 | 2026-05-18 12:46 | 2026-05-18 12:56 | 2026-05-18 17:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-18 12:26:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок, Московская Улица д. 30
WO06783992 | RO1320 |  | 2026-05-18 12:10 | 2026-05-18 14:02 | 2026-05-18 12:17 | 2026-05-18 12:29 | 2026-05-18 16:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-18 12:10:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Кадамовский Поселок район полигона Кадамовский, примерно 1890м на восток от здания администрации Персиановского сельского поселения
WO06783977 | RO0195 |  | 2026-05-18 12:06 | 2026-05-18 13:10 | 2026-05-18 13:09 | 2026-05-18 13:09 | 2026-05-18 14:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Лермонтовская дом 22/5-9
WO06783928 | RO0715 |  | 2026-05-18 11:40 | 2026-05-18 14:21 | 2026-05-18 14:12 | 2026-05-18 14:12 | 2026-05-18 16:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-18 11:42:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Маломечетный Хутор в 94 метрах по направлению на северо-запад от строения по ул. Степная, 57
WO06783917 | RO0781 | В описании | 2026-05-18 11:33 | 2026-05-18 13:15 | 2026-05-18 13:13 | 2026-05-18 13:13 | 2026-05-18 14:09 | АВР | БС | Перегрев корзины AirScale. При рестарте БС на SFP 85°. БС соответственно ABIA (их там 2) уходят в защиту. Есть большое подозрение на неисправность корзины и из-за этого её перегрев, т.к там есть NEC и он работает стабильно, хотя при жаре он бы тоже "козлил". С собой взять корзина AMIA, системник ASIA и пару ABIA. Ехать Пияеву и Акользину. На них отправлен допуск | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена корзины AMIA | Yury Melnichuk/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-18 17:07:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Индустриальная Улица дом 10
WO06783918 | RO0367 | ДТ по заданию РП | 2026-05-18 11:33 | 2026-06-05 11:33 |  |  |  | ППР | ДТ | Сделать indoor ДТ по адресу :Область Ростовская, Район Цимлянский, Город Цимлянск, Улица Заводская, Дом 21а. Перед выездом прозвонить местному чтобы согласовать время: 8-903-47-20-242. Измерения делать телефонами NEMO (2g - 1800, 4g -1800), телефоны в Ростове, поэтому есть смысл ехать из Ростова. | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Andrey Ganzha/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Цимлянский, Город Цимлянск, Улица Заводская, Дом 21а
WO06783911 | RO0784 | ДТ по заданию РП | 2026-05-18 11:31 | 2026-06-05 11:31 |  |  | 2026-05-20 14:24 | ППР | ДТ | Сделать повторный ДТ телефонами NEMO в хуторе Ленинский Веселовского района операторами T2 и МТС. Измерения нужны в 2g - 900, 4g - 1800. Телефоны в офисе РТК, поэтому нужен выезд из Ростова. Если нужна карта по которой катать ДТ - Ганжа скинет. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Ganzha/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Веселовский Район, Верхнесоленый Хутор, Заречная Улица дом 32 А
WO06783887 | RO2563 | расшить аварию BURGLARY и настроить СП | 2026-05-18 11:21 | 2026-05-21 11:21 | 2026-05-16 11:26 | 2026-05-16 11:26 | 2026-05-16 12:22 | ППР | БС | расшить аварию BURGLARY и настроить СП | Ростелеком (Ростов) |  | авария расшита | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Октябрьский, Станица Кривянская, Улица Дорурс, Дом 2 примерно 74 м по направлению на юго восток от границ участка по адресу: Ростовская обл, р-н Октябрьский, ст-ца Кривянская, ул Дорурс, 2 (кадастровый номер: 61:28:0040132:24)
WO06783790 | RO0842 | Сделать дубликаты ключей | 2026-05-18 10:44 | 2026-05-21 10:44 |  |  | 2026-05-27 16:19 | ППР | БС | Задание для Островского Сергея. Сделать дубликаты ключей от крыши. Сдать на охрану 3 шт в офис Т2 | Ростелеком (Ростов) |  | допуска не было | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Шмидта, Дом 5А
WO06783783 | RO0680 |  | 2026-05-18 10:42 | 2026-05-18 12:55 | 2026-05-18 12:20 | 2026-05-18 12:20 | 2026-05-18 17:28 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06783780 | RO0276 | авария Power, на сайте ДонЭнерго план до 16 | 2026-05-18 10:38 | 2026-05-18 11:48 | 2026-05-18 11:20 | 2026-05-18 11:20 | 2026-05-18 11:32 | АВР | Генератор | План до 16:00 | Ростелеком (Ростов) |  | Негде припарковаться | Nikita Krikun/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-18 11:09:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Варфоломеева Улица, дом 92а к4
WO06783753 | RO2530 | скроссировать аварию BURGLARY | 2026-05-18 10:32 | 2026-05-20 10:32 | 2026-05-14 14:52 | 2026-05-14 14:52 | 2026-05-14 15:41 | ППР | БС | скроссировать аварию BURGLARY,выполнено при приемке БС | Ростелеком (Ростов) |  | авария скроссирована | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Щепкин, Улица Строителей
WO06783721 | RO2885 |  | 2026-05-18 10:25 | 2026-05-18 11:26 |  |  | 2026-05-18 12:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-18 10:30:28 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Красноаксайская Улица 2
WO06783701 | RO2220 |  | 2026-05-18 10:19 | 2026-05-18 12:19 | 2026-05-18 10:56 | 2026-05-18 10:56 | 2026-05-18 11:03 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-18 10:25:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок, Кадамовская Улица 14а
WO06783702 | RO2393 | Прописать удаленный доступ на БС// Включаться в порт 2 корзины Huawei Адрес и маска: 10.146.129.202/30 Шлюз: 10.146.129.201 VLAN 593 (RO000667-CSG01 1/1/9) | 2026-05-18 10:18 | 2026-05-21 10:18 | 2026-05-20 10:31 | 2026-05-20 10:31 | 2026-05-20 10:53 | ППР | БС | Прописать удаленный доступ на БС// Включаться в порт 2 корзины Huawei Адрес и маска: 10.146.129.202/30 Шлюз: 10.146.129.201 VLAN 593 (RO000667-CSG01 1/1/9) | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-05-20 10:08:46 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Хутор Холодный Плес, Улица Новая Михайловское сельское поселение
WO06783689 | RO1725 | Приемка БС | 2026-05-18 10:10 | 2026-05-21 10:11 | 2026-05-21 10:33 | 2026-05-21 10:33 | 2026-05-21 13:21 | ППР | БС | Приемка БС// Допуск через гл. инженера: Роман 8-951-502-25-35// Контакт ПО - Андрей Хрычиков (ООО Прайм-Связь) – 8-921-330-65-94// | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-19 15:08:54 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием
WO06783672 | RO0136 | ДТ по заданию РП | 2026-05-18 10:07 | 2026-05-21 10:07 |  |  | 2026-05-20 13:05 | ППР | ДТ | Сделать ДТ в офисе Сбера по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 55а. Нужны измерения в GSM1800 и LTE1800 | Ростелеком (Ростов) |  | Не требуется | Andrey Ganzha/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Береговая Улица 67
WO06783671 | RO0520 | Приемка БС после переноса | 2026-05-18 10:05 | 2026-05-21 10:05 | 2026-05-21 14:45 | 2026-05-21 14:45 | 2026-05-21 15:42 | ППР | БС | Приемка БС после переноса//Ростовская Область, Новочеркасск Город, Буденновская Улица 192//Это ОДН,нужна лестница//. ПО Денис Коновалов 89518424357 | Ростелеком (Ростов) |  | приемка проведена | K Sidiropulo/ROS | Sergey Efimanov/79515270782/ROSTELEKOM/2026-05-21 14:43:55 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Буденновская Улица 192
WO06783570 | RO1184 | В описании | 2026-05-18 09:32 | 2026-05-18 10:39 | 2026-05-18 10:25 | 2026-05-18 10:25 | 2026-05-18 11:06 | АВР | БС | Не в работе AZNA 2-й сектор с серийником 6Q174905550. Висит авария, которая говорит об ошибках на оптике. При рестарте блока AZNA соответственно сектор поднимается, уровни оптического затухания нормальные, но было замечено, что с некоторой периодичностью проскакивают ошибки при нормальном затухании. Поэтому нужно будет заменить как оптику так и SFP и сверху и снизу. С собой оптика 100м, и 4 SFP 10 гбит/с | Ростелеком (Ростов) |  | Замена оптика 100м, и 2 SFP 10 гбит снизу и сверху | Yury Melnichuk/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-18 10:24:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 12-я линия Улица, дом 16/33
WO06783563 | RO1768 | TT38948994 | 2026-05-18 09:29 | 2026-05-21 09:29 | 2026-05-19 14:01 | 2026-05-19 14:01 | 2026-05-19 15:15 | ППР | ТС | Взять модемы MMU2 H, коннекторы, ODU RAU2 X 15/28 HP и RAU2 X 15/24HP ключи от RO0768 и большую лестницу. | Ростелеком (Ростов) |  | Мегафон работает на нашей частоте 15G, разошлись по разные границы частот. | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Усть-Донецкий, Поселок Керчикский, Улица Виноградная вблизи д. 9
WO06783510 | RO1164 | Нет соединения с AZNA 6Q180519737 | 2026-05-18 09:05 | 2026-05-18 10:18 | 2026-05-18 10:34 | 2026-05-18 10:34 | 2026-05-18 11:59 | АВР | БС | Нет соединения с AZNA 6Q180519737, с собой 9G SFP, 100 метров оптики, разъём питания для AZNA и саму AZNA | ЭСТ (Таганрог) | Замена SFP 9G снизу, была оптика 50м, замена оптики |  | Nikita Krikun/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-18 09:46:43 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Еременко Улица, дом 96/1
WO06783463 | RO0140 | AZNA K9195021320 TX out of order | 2026-05-18 08:59 | 2026-05-20 10:08 | 2026-05-19 09:52 | 2026-05-19 09:52 | 2026-05-19 11:29 | АВР | БС | AZNA K9195021320 TX out of order, заменить передатчик | Ростелеком (Ростов) | Это ОДН |  | Nikita Krikun/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-19 09:51:26 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 40-летия Победы Проспект, дом 63/2
WO06783434 | RO0060 | Оптимизация | 2026-05-18 08:45 | 2026-05-18 10:49 | 2026-05-18 09:55 | 2026-05-18 09:55 | 2026-05-18 11:15 | АВР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 60 на 20, 2 сектора с 170 на 130, 3 сектора с 270 на 250(антенна ASI). Изменить механику 2 сектора с 3 на 0. ЕХАТЬ ВДВОЕМ ВОЗМОЖНО НУЖЕН ПЕРЕВЕС | Ростелеком (Ростов) | Заехать за письмом в офис | Выполнено - 3 антенны, азимут. 1 антенна механика | Danil Vasilchenko/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-18 09:55:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ленина Проспект, дом 92
WO06783279 | RO0588 | Авария по блоку FXED | 2026-05-18 06:35 | 2026-05-18 10:30 | 2026-05-18 10:59 | 2026-05-18 10:59 | 2026-05-18 20:35 | АВР | БС | Rx out of order на FXED(1M185127590), ant 3,4, с собой блок FXED, набор SFP 6Gb, на всякий случай оптику 100м, ноутбук. Заменить блок | Ростелеком (Ростов) |  | Замена FXED, первый из ЗИПа не заработал, второй взятый из офиса Т2, заработал но постоянно уходит в рестарт | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Efimanov/79515270782/ROSTELEKOM/2026-05-18 10:54:07 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Гагарина Улица, дом 122
WO06783261 | RO0716 | не видится блок FRGU | 2026-05-18 06:17 | 2026-05-18 10:30 | 2026-05-18 09:08 | 2026-05-18 09:08 | 2026-05-18 09:26 | АВР | БС | Не видится блок FRGU(K9174622147), с собой блок, набор SFP 6Gb, оптика 50м, ноутбук. Это Дом Быта, возможно потребуется допуск. Сообщить в эскплуатацию кто поедет | Ростелеком (Волгодонск) |  | Номер задания: T2WO06783261 Номер БС: RO0716 Тип работ: АВР Физический рестарт FRGU, проверка контактора. Подмарков, Гурьев | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-05-18 09:06:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонской Район, Романовская Станица, 50 лет Победы Улица з/у 60 в
WO06783255 | RO2303 | TT-00306344 | 2026-05-18 06:04 | 2026-05-18 09:04 | 2026-05-18 08:23 | 2026-05-18 08:23 | 2026-05-18 08:38 | АВР | БС | Сработала DOOR. Регистраций нет. На кратковременный выход не похоже, но BURGLARY нет. Проверить на вскрытие и кражу | Ростелеком (Ростов) |  | АКБ на месте, заварены, burglary тоже в норме, протянута. DOOR закрыли, аварий нет | Mikhail Ivanov/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-18 06:18:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Равнинный Поселок
WO06783131 | RO2866 |  | 2026-05-18 02:19 | 2026-05-18 03:57 |  |  | 2026-05-18 02:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Азов, Дачный поселок Мичуринец-3 участок №3867
WO06783128 | RO0330 |  | 2026-05-18 02:15 | 2026-05-18 05:25 |  |  | 2026-05-18 06:09 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-18 02:46:38 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зерноградский Район, Гуляй-Борисовка Хутор, Зеленая Улица, дом 1 Б
WO06783114 | RO1357 |  | 2026-05-18 01:58 | 2026-05-18 03:47 | 2026-05-18 07:27 | 2026-05-18 07:29 | 2026-05-18 07:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001862040/EST/2026-05-18 06:22:52 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Село Новониколаевка, Улица Ленина в районе дома 41а
WO06782969 | RO2206 |  | 2026-05-17 19:17 | 2026-05-17 21:57 |  |  | 2026-05-17 19:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Островского Переулок, дом 1 е
WO06782968 | RO0725 |  | 2026-05-17 19:17 | 2026-05-17 22:06 |  |  | 2026-05-17 19:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Ленина Улица дом 161, литер Б
WO06782953 | RO0784 |  | 2026-05-17 18:41 | 2026-05-17 21:41 | 2026-05-17 21:27 | 2026-05-17 21:27 | 2026-05-20 14:24 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-17 19:15:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Верхнесоленый Хутор, Заречная Улица дом 32 А
WO06782951 | RO2843 | Перегрев БС | 2026-05-17 18:35 | 2026-05-17 19:45 | 2026-05-17 19:48 | 2026-05-17 19:48 | 2026-05-17 20:57 | АВР | БС | БС закипела, упала по температуре. Из внешних только TEMP HIGH. Это Улик, с собой высокую лестницу, открыть и охладить, проверить климатику, что с вентиляторами | Ростелеком (Ростов) |  | Замена фильтров. Отсутствует транспорт-обрыв оптики. | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-17 19:28:33 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ленина Проспект, дом 125
WO06782875 | RO0444 |  | 2026-05-17 16:43 | 2026-05-17 18:19 |  |  | 2026-05-17 16:50 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Синявское Село, Первомайская Улица, дом 42
WO06782847 | RO0203 | Замена блока FXED | 2026-05-17 16:07 | 2026-05-17 17:58 | 2026-05-17 12:26 | 2026-05-17 12:26 | 2026-05-17 17:29 | АВР | БС | Задание для Островского Сергея. Первый блок из зипа оказался битый и не исправен. С собой есть второй. Поставить его в продолжении работ WO06782539 | Ростелеком (Ростов) |  | Замена 2 FXED(последовательно). | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Петровский Бульвар, дом 22
WO06782683 | RO0212 | Отключение ВЭС | 2026-05-17 12:28 | 2026-05-17 14:17 | 2026-05-17 14:25 | 2026-05-17 14:25 | 2026-05-17 15:48 | АВР | Генератор | КА отзвонился, калитку открыл. Допуск есть. Контейнер, у нас мегафон и мтс. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-17 12:37:07 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азов Город, Достоевского Переулок, дом 45
WO06782661 | RO2935 | Отсутствие ВЭС | 2026-05-17 11:58 | 2026-05-17 13:36 | 2026-05-17 13:18 | 2026-05-17 13:18 | 2026-05-17 20:06 | АВР | Генератор | Азов отключение | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-17 12:32:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Азов, Улица Заводская
WO06782655 | RO1052 | Отключение ВЭС | 2026-05-17 11:53 | 2026-05-17 13:11 | 2026-05-17 12:06 | 2026-05-17 12:06 | 2026-05-17 12:36 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-17 11:57:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Троицкое примерно 40 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Мирная, 10-а
WO06782651 | RO0842 | не работает блок FRGU | 2026-05-17 11:37 | 2026-05-18 10:00 | 2026-05-18 09:51 | 2026-05-18 09:51 | 2026-05-18 12:21 | АВР | БС | TX out of order, FRGU (L1161201365), в аварии ant 1,2. С собой блок FRGU, набор SFP 6 Gb, ноутбук. Заменить блок. КА сегодня на месте нет, договорились на допуск заттра 18.05 к 10:00 | Ростелеком (Ростов) |  | Замена FRGU на AS181200335 | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Шмидта, Дом 5А
WO06782629 | RO2936 | отключение ВЭС | 2026-05-17 11:13 | 2026-05-17 12:53 | 2026-05-17 13:42 | 2026-05-17 13:42 | 2026-05-17 15:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-17 13:32:27 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Азов, Улица Васильева, Дом 92
WO06782624 | RO0226 | ВЭС отключение | 2026-05-17 11:03 | 2026-05-17 12:49 |  |  | 2026-05-17 12:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азов Город, Социалистический Переулок, дом 61
WO06782617 | RO0204 |  | 2026-05-17 10:50 | 2026-05-17 12:34 | 2026-05-17 15:01 | 2026-05-17 15:01 | 2026-05-17 15:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-17 14:59:04 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Азов, Переулок Некрасова, Дом 37
WO06782614 | RO0373 | ВЭС до 20:00 плановые | 2026-05-17 10:45 | 2026-05-17 12:51 | 2026-05-17 11:04 | 2026-05-17 11:04 | 2026-05-17 16:40 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-17 10:55:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Орловский Район, Орловский Поселок, Кировский Переулок, дом 2
WO06782606 | RO0219 | Заявка перевыдана. Генерация актуальна. | 2026-05-17 10:30 | 2026-05-17 12:16 | 2026-05-17 09:46 | 2026-05-17 09:46 | 2026-05-17 15:38 | АВР | Генератор | Заявка перевыдана. Генерация актуальна. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Измайлова Улица 58
WO06782601 | RO0227 |  | 2026-05-17 10:28 | 2026-05-17 12:09 |  |  | 2026-05-17 15:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азов Город, Кирова Улица 133
WO06782589 | RO0869 | В описании | 2026-05-17 10:10 | 2026-05-20 10:10 | 2026-05-17 03:33 | 2026-05-17 03:33 | 2026-05-17 09:50 | ППР | БС | Задание выдано по постфактум. Выполнил Руслан Ткаченко. Проблема была с аварией DOOR. Отгорел провод и механизм сплавился, заменили провод до плинта, авария DOOR теперь срабатывает, но не гарантированно, иногда заедает концевик. Нужна замена концевика. С собой его небыло | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено | Yury Melnichuk/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-17 10:24:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Песчанокопский, Село Летник, Улица Ленина, Дом 143 в 50м северо-западнее жилого дома
WO06782577 | RO1722 |  | 2026-05-17 09:57 | 2026-05-17 11:36 | 2026-05-17 12:46 | 2026-05-17 12:46 | 2026-05-17 14:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Нет доступа на БС |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-17 12:20:56 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Азов, Улица Калинина дом 15
WO06782570 | RO0224 |  | 2026-05-17 09:48 | 2026-05-17 11:28 | 2026-05-17 12:03 | 2026-05-17 12:03 | 2026-05-17 15:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азов Город, Промышленная Улица 2
WO06782561 | RO0418 | Заявка перевыдана. Генерация актуальна | 2026-05-17 09:34 | 2026-05-17 10:58 | 2026-05-17 09:01 | 2026-05-17 09:01 | 2026-05-17 11:51 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-17 09:55:04 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Самбек, Улица Западная, Дом 47 33
WO06782559 | RO0213 |  | 2026-05-17 09:31 | 2026-05-17 11:12 |  |  | 2026-05-17 15:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азов Город, Комсомольская Улица, дом 32
WO06782557 | RO2937 |  | 2026-05-17 09:28 | 2026-05-17 11:05 |  |  | 2026-05-17 15:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Азов, Улица Московская, Дом 76
WO06782539 | RO0203 | В описании | 2026-05-17 08:51 | 2026-05-17 10:42 | 2026-05-17 12:26 | 2026-05-17 12:54 | 2026-05-17 17:29 | АВР | БС | КЛЮЧИ ОТ RO0203 НА ОХРАНЕ на RO0203. На месте был Селиванов, но его не пустили из-за отсутствия допуска, поэтому ехать нужно Островскому и Ефиманову. Они есть в списках и их впустят (уже уточнили). Суть проблемы: TX OUT OF ORDER на FXED на 1-м и 2-ом ANT'е с серийником F7184645540. Заменить передатчик. Проверить качество соединения питания к FXED. В том числе и на проколах. | Ростелеком (Ростов) |  | Один замененный FXED оказался битый. При замене на другой блок - все ОК. Завелся | Yury Melnichuk/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-17 11:13:32 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азов Город, Петровский Бульвар, дом 22
WO06782538 | RO0862 |  | 2026-05-17 08:49 | 2026-05-17 10:28 |  |  | 2026-05-17 15:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Азов, Переулок Академический, Земельный участок 6
WO06782527 | RO0811 |  | 2026-05-17 08:37 | 2026-05-17 12:30 | 2026-05-17 12:07 | 2026-05-17 12:07 | 2026-05-19 04:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-17 09:06:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Милютинский Район, Милютинская Станица, Победы Улица персечение улица Надежды
WO06782521 | RO2653 |  | 2026-05-17 08:34 | 2026-05-17 10:17 |  |  | 2026-05-17 09:57 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Азов, Переулок Панфилова в районе дома № 60
WO06782511 | RO0201 |  | 2026-05-17 08:23 | 2026-05-17 10:05 | 2026-05-17 14:59 | 2026-05-17 14:59 | 2026-05-18 09:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-17 14:14:39 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Кооперативная Улица 12
WO06782508 | RO2427 |  | 2026-05-17 08:17 | 2026-05-17 10:01 | 2026-05-17 10:34 | 2026-05-17 10:43 | 2026-05-17 16:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-17 09:04:53 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Азов, Улица Садовая вблизи д. 20, столб ПБК
WO06782507 | RO0418 |  | 2026-05-17 08:14 | 2026-05-17 09:34 |  |  | 2026-05-17 09:30 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-17 08:27:08 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Самбек, Улица Западная, Дом 47 33
WO06782501 | RO1624 | Это ОДН. Заявка перевыдана. Генерация актуальна. Без открытия дверей | 2026-05-17 08:01 | 2026-05-17 09:27 | 2026-05-17 06:36 | 2026-05-17 06:36 | 2026-05-17 12:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Овощной Поселок, Кравченко Улица 38 к.н. 61:01:0130101:49 Столб Русские Высоты
WO06782500 | RO0219 |  | 2026-05-17 08:00 | 2026-05-17 09:39 |  |  | 2026-05-17 10:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-17 08:10:22 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азов Город, Измайлова Улица 58
WO06782499 | RO0228 |  | 2026-05-17 08:00 | 2026-05-17 09:42 | 2026-05-17 10:12 | 2026-05-17 10:18 | 2026-05-17 16:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-17 08:10:32 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азов Город, Кагальницкое Шоссе 28Б
WO06782476 | RO2708 |  | 2026-05-17 07:22 | 2026-05-17 09:14 |  |  | 2026-05-17 09:14 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-17 07:40:29/Cancelled at 2026-05-17 09:17:21 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Алексеевка примерно 95 метров по направлению на северо-восток от дома №75 по ул. Советская
WO06782472 | RO0464 |  | 2026-05-17 07:08 | 2026-05-17 08:49 |  |  | 2026-05-17 07:58 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-17 07:23:46 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Недвиговка Хутор, Октябрьская Улица, дом 98 /3
WO06782474 | RO0781 | Перегрев корзины AMIA. Нужна замена | 2026-05-17 07:08 | 2026-05-17 08:18 | 2026-05-17 08:21 | 2026-05-17 08:21 | 2026-05-17 09:13 | АВР | БС | Перегрев корзины AirScale. При рестарте БС на SFP 85°. БС соответственно ABIA (их там 2) уходят в защиту. Есть большое подозрение на неисправность корзины и из-за этого её перегрев, т.к там есть NEC и он работает стабильно, хотя при жаре он бы тоже "козлил". С собой взять корзина AMIA, системник ASIA и пару ABIA. Ехать тем, кто есть в допусках. | Ростелеком (Волгодонск) |  | На БС не попали. Нужно письмо допуск и сопровождающий работает только по будням в рабочие часы | Yury Melnichuk/ROS | Artem Akolzin/79081763681/Rostelekom/2026-05-17 07:43:27 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Волгодонск Город, Индустриальная Улица дом 10
WO06782467 | RO2540 |  | 2026-05-17 06:45 | 2026-05-17 08:28 |  |  | 2026-05-17 07:55 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-17 07:53:13 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Хутор Недвиговка, Улица Малахова, Земельный участок 49 примерно 80 м. по направлению на юг от границы участка
WO06782466 | RO1171 | БС без АКБ | 2026-05-17 06:38 | 2026-05-17 08:22 | 2026-05-17 08:31 | 2026-05-17 08:31 | 2026-05-17 09:26 | АВР | Генератор | БС без АКБ. Отключение питания | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-17 07:30:06 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Мясниковский, Хутор Веселый, Улица Ленина, Здание 2 в 5 м от участка ул. Ленина, 2-б
WO06782461 | RO1823 | TT-00304275 | 2026-05-17 06:18 | 2026-05-20 06:18 |  |  |  | ППР | БС | Регламент по устранению спам аварии Rectifier Энергомера (DPC) ESPT 12kW (8kW): 1. Внешний осмотр, проверка аварийной сигнализации на ИБП, подключение, снятие лога аварий. 2. В зависимости от неисправности или аварии указанной в логе: - Неисправность выпрямителя (ошибки на модуле) – заменить выпрямитель. Указать SN установленного и демонтированного модуля. - Входное напряжения не соответствует номинальному. Провести измерение мультиметром входного напряжения по фазам. В случае выявления превышения и занижения напряжения, провести осмотр линии, автоматов питания (протяжка) и контура заземления. Если устранения не представляется возможным - составить акт проведенных измерений, подкрепить фотоотчетом. Передать в работу энергетикам(инженерам) региона, для составления заявки в энергоснабжающую организацию для устранения. - Недостаточная мощность – свериться с нагрузкой ИБП и существующей мощностью ИБП. Зафиксировать значения тока потребления, тип и кол-во выпрямителей. Передать в работу региональным инженерам для расширения мощности ИБП - Проверка конфигурации выхода •Для системы питания MKSP-1EE: В типовой конфигурации выход соответствующий аварии выпрямитель - mk-02 Текст запроса - ["lor",[false,["alarmActual",192,10]],[false,["alarmActual",192,13]]] •Для системы питания MKSP-1ER: В типовой конфигурации авария выведена на реле Р2 и назначены следующие аварии (на вкладке «АВАРИИ» (192.168.1.2/alarms.html#all): (60) Авария выпрямителя (неисправность выпрямителя) (63) Авария тока выпр (Ток потребления превышает ток выпрямителя, проверить общую нагрузку и нагрузку на каждом выпрямителе (возможно какой то не держит нагрузку) При отключенном «Менеджере эффективности» (Настройки-Питание), нагрузка на всех выпрямителях должна быть равная. (64) Авария темп выпр (перегрев, необходимо осмотреть на предмет препятствия эффективному охлаждению) (65) Авария напряж выпр (напряжение выпрямителя не соответствует заданному) - проверка версии прошивки (только для системы питания MKSP-1EE): На вкладке «Об устройстве» Проверить версию ПО (на текущий момент актуальная 2025-12-17) В случае необходимости выполнить обновление прошивки. Важно, после обновления ПО возможен откат на заводскую (чистую) конфигурацию. Перед выполнением обновления ПО – сохранить конфигурации системы. (подключиться под логином/паролем – factory/factory, на кладке «Работоспособность»-«Обновление ПО» загрузить и применить) - Проверить физическое расключение аварии, состояние кабеля авария на наличие повреждения, окислений, плохого контакта. Устранить недостатки/заменить кабель аварий. 3. В случае отсутствия возможности устранения неисправности: - указать причину - приложить лог аварий - приложить текущую конфигурацию - приложить фото (неисправности, напряжения по фазам и пр. необходимое) Инструмент: Ноутбук Ethernet патч-корд Прошивка блока управления? на текущий момент актуальная версия от 2025-12-17 (https://www.energomera.ru/ru/support/download/telecabs/epu) ПО - интернет браузер Мультиметр Оборудование: Модуль управления MKSP-1EE, MKSP-1ER (в зависимости от типа) Выпрямиnель Энергомера Кабель аварий БС Плинт для расшивки аварий | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Макаровский Хутор, Макаровская Улица Примерно 50м. на север от дома 87 Б по ул. Макаровская.
WO06782460 | RO1357 |  | 2026-05-17 06:17 | 2026-05-17 08:07 | 2026-05-17 07:22 | 2026-05-17 07:23 | 2026-05-17 07:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-17 06:36:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Новониколаевка, Улица Ленина в районе дома 41а
WO06782456 | RO2028 | Нет ВЭС. Доступ только дневной | 2026-05-17 06:14 | 2026-05-17 07:23 |  |  | 2026-05-21 10:28 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) | Самовосстановление в 17.05.2026 в 11:24 |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Таганрог Город, Николаевское Шоссе Улица, дом 30
WO06782453 | RO0221 |  | 2026-05-17 06:12 | 2026-05-17 07:33 | 2026-05-17 07:29 | 2026-05-17 07:29 | 2026-05-17 20:10 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Овощной Поселок, Кравченко Улица 1С
WO06782445 | RO0203 | В описании | 2026-05-17 05:39 | 2026-05-17 07:30 | 2026-05-17 08:11 | 2026-05-17 08:11 | 2026-05-17 09:11 | АВР | БС | TX OUT OF ORDER на FXED на 1-м и 2-ом ANT'е с серийником F7184645540. Заменить передатчик. Проверить качество соединения питания к FXED. В том числе и на проколах. | Ростелеком (Ростов) |  | На объект не попали. Селиванова не впустили. Его нет в списках на допуск. | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азов Город, Петровский Бульвар, дом 22
WO06782441 | RO0869 | В описании | 2026-05-17 05:31 | 2026-05-17 08:01 | 2026-05-17 03:33 | 2026-05-17 03:33 | 2026-05-17 09:50 | АВР | Генератор | Заявка перевыдана. Генерация актуальна. Дверь открыта. Фото есть. | ЭСТ (Сальск) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-17 06:47:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Песчанокопский, Село Летник, Улица Ленина, Дом 143 в 50м северо-западнее жилого дома
WO06782432 | RO1624 |  | 2026-05-17 05:11 | 2026-05-17 06:32 | 2026-05-17 06:36 | 2026-05-17 06:36 | 2026-05-17 07:55 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-17 05:55:37 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Овощной Поселок, Кравченко Улица 38 к.н. 61:01:0130101:49 Столб Русские Высоты
WO06782429 | RO2241 |  | 2026-05-17 05:08 | 2026-05-17 07:00 | 2026-05-17 09:53 | 2026-05-17 09:50 | 2026-05-17 12:33 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-17 08:00:04 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Мясниковский Район, Валуево Село, Бригадная Улица, дом 1 а
WO06782388 | RO2708 |  | 2026-05-17 03:12 | 2026-05-17 05:04 |  |  | 2026-05-17 04:48 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-17 04:51:32/Cancelled at 2026-05-17 05:15:25 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Алексеевка примерно 95 метров по направлению на северо-восток от дома №75 по ул. Советская
WO06782380 | RO0975 |  | 2026-05-17 02:50 | 2026-05-17 06:20 | 2026-05-17 05:50 | 2026-05-17 05:50 | 2026-05-17 06:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Artem Akolzin/79081763681/Rostelekom/2026-05-17 03:46:04 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Заветинский Район, Савдя Хутор 200 м на север от дома по улице Зеленая
WO06782379 | RO0484 |  | 2026-05-17 02:42 | 2026-05-17 03:59 | 2026-05-17 03:34 | 2026-05-17 03:42 | 2026-05-17 12:35 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-17 02:46:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Троицкое Село, Строителей Улица, дом 1
WO06782370 | RO0482 |  | 2026-05-17 02:24 | 2026-05-17 04:39 | 2026-05-17 05:01 | 2026-05-17 05:02 | 2026-05-17 14:00 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-17 02:48:12 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Малокирсановка Село, Корниенко Улица Северный пер.
WO06782367 | RO2242 | В описании | 2026-05-17 02:08 | 2026-05-17 04:14 | 2026-05-17 05:54 | 2026-05-17 05:54 | 2026-05-17 06:31 | АВР | БС | Проблема с SFP-модулем на 1-ом порту ABIA, с которого оптика идет на FXED. С собой пару SFP 6 гбит, и ABIA. Там черепаха на месте там наш генераторщик, но шкаф он не открывал, генерит через щиток. Поэтому надо взять ключи | Ростелеком (Ростов) |  | Замена SFP модуля | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Победа Хутор, Мостовая Улица примерно на 40 м на северо-восток от АЗС
WO06782362 | RO1052 |  | 2026-05-17 01:55 | 2026-05-17 03:13 |  |  | 2026-05-17 05:18 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-17 03:48:46 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Троицкое примерно 40 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Мирная, 10-а
WO06782358 | RO1022 | НОК по каким-то причинам выдал заявку и отменил её. Косяк автоматизации. Новую заявку не выдает. БС валяется по питанию | 2026-05-17 01:08 | 2026-05-17 04:26 | 2026-05-17 04:25 | 2026-05-17 04:25 | 2026-05-17 11:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-17 01:49:04 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Новосадковский Хутор, Производственный Переулок, дом 8
WO06782356 | RO0869 |  | 2026-05-17 01:06 | 2026-05-17 03:35 |  |  | 2026-05-17 05:15 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-17 01:12:08 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Песчанокопский, Село Летник, Улица Ленина, Дом 143 в 50м северо-западнее жилого дома
WO06782354 | RO1027 | БС давно валяется. Автоматизация почему-то выдает заявку на генерацию и через 2 минуты ее отменяет как выдано ошибочно. | 2026-05-17 00:58 | 2026-05-17 06:22 | 2026-05-17 03:46 | 2026-05-17 03:46 | 2026-05-17 03:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  | Ехал на БС Артем Акользин, но я его развернул на RO0975. Плюс еще к БС бы он врдяли проехал, т.к там все размыло (пример RO1340 туда Недорезов не смог добраться, все размыло дождем) | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Заветинский Район, Фомин Хутор
WO06782352 | RO1045 |  | 2026-05-17 00:56 | 2026-05-17 03:07 |  |  | 2026-05-17 01:01 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06782350 | RO0476 |  | 2026-05-17 00:44 | 2026-05-17 02:50 | 2026-05-17 02:48 | 2026-05-17 02:48 | 2026-05-17 02:49 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-17 02:45:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Территория автодорога Ростов-на-Дону - Новошахтинск, Километр 1-й, Земельный участок 4/1
WO06782341 | RO2242 |  | 2026-05-17 00:11 | 2026-05-17 02:06 | 2026-05-17 01:41 | 2026-05-17 01:37 | 2026-05-17 06:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-17 00:41:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Победа Хутор, Мостовая Улица примерно на 40 м на северо-восток от АЗС
WO06782334 | RO0124 |  | 2026-05-16 23:57 | 2026-05-17 02:05 | 2026-05-17 01:11 | 2026-05-17 01:11 | 2026-05-17 01:11 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-17 00:49:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Лесопарковая Улица, дом 23
WO06782329 | RO0569 |  | 2026-05-16 23:42 | 2026-05-17 01:32 |  |  | 2026-05-17 01:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-16 23:44:32/Cancelled at 2026-05-17 01:15:57 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Гвардейская дом 9
WO06782325 | RO1022 |  | 2026-05-16 23:21 | 2026-05-17 02:16 |  |  | 2026-05-16 23:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мартыновский Район, Новосадковский Хутор, Производственный Переулок, дом 8
WO06782322 | RO2017 |  | 2026-05-16 23:02 | 2026-05-17 01:34 | 2026-05-17 01:40 | 2026-05-17 01:41 | 2026-05-17 01:42 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-05-17 00:21:38 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Дубовский Район, Андреевская Станица
WO06782320 | RO0948 |  | 2026-05-16 22:59 | 2026-05-17 00:42 | 2026-05-17 00:19 | 2026-05-17 00:19 | 2026-05-17 00:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | жилые дома |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-16 23:07:43 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Победа, Улица Филипченко вблизи д. 34
WO06782318 | RO0862 |  | 2026-05-16 22:51 | 2026-05-17 00:30 |  |  | 2026-05-16 23:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-16 22:56:52 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Азов, Переулок Академический, Земельный участок 6
WO06782317 | RO2014 |  | 2026-05-16 22:43 | 2026-05-17 01:37 | 2026-05-17 01:42 | 2026-05-17 01:42 | 2026-05-17 01:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-16 22:48:25 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Дубовский Район, Сиротский Хутор
WO06782308 | RO1027 |  | 2026-05-16 22:09 | 2026-05-17 02:49 |  |  | 2026-05-16 22:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Заветинский Район, Фомин Хутор
WO06782307 | RO1340 |  | 2026-05-16 22:01 | 2026-05-17 02:12 | 2026-05-17 02:57 | 2026-05-17 02:57 | 2026-05-17 02:57 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) | нет доступа, бс в поле, не смог добраться после дождей |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-05-16 22:17:19 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Заветинский Район, Потапенко Хутор Центральная улица
WO06782294 | RO2288 |  | 2026-05-16 21:09 | 2026-05-17 00:44 |  |  | 2026-05-16 22:29 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-16 21:39:28/Cancelled at 2026-05-16 22:50:06 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Хутор Жуково-Татарский, Улица Ленина Примерено 70м. по направлению на юг от гр. участка по ул. Ленина, д. 1
WO06782288 | RO0975 |  | 2026-05-16 20:55 | 2026-05-17 00:25 |  |  | 2026-05-16 22:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-16 21:12:21/Cancelled at 2026-05-16 22:17:11 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Заветинский Район, Савдя Хутор 200 м на север от дома по улице Зеленая
WO06782272 | RO2146 | В описании | 2026-05-16 19:59 | 2026-05-17 00:09 | 2026-05-16 23:48 | 2026-05-16 23:48 | 2026-05-17 00:10 | АВР | Генератор | Нет линка от РТК | Ростелеком (Волгодонск) |  | Был отбит вводной автомат и не до конца прописан транспорт. Автомат подняли. | Yury Melnichuk/ROS | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-05-16 20:28:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Заветинский, Село Тюльпаны примерно 3 м по направлению на север от границ земельного участка по адресу: пер. Центральный, 9 а
WO06782258 | RO0825 |  | 2026-05-16 19:48 | 2026-05-16 21:28 |  |  | 2026-05-16 21:10 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-16 19:54:45/Cancelled at 2026-05-16 21:12:59 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Цимлянский Район, Камышевская Станица
WO06782247 | RO0308 |  | 2026-05-16 19:28 | 2026-05-16 20:42 |  |  | 2026-05-16 20:14 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-16 19:47:44/Cancelled at 2026-05-16 20:26:35 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Сальский, Город Сальск, Улица Николая Островского 6-е
WO06782213 | RO2017 |  | 2026-05-16 18:17 | 2026-05-16 20:49 |  |  | 2026-05-16 19:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-05-16 18:28:58 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Дубовский Район, Андреевская Станица
WO06782211 | RO1027 |  | 2026-05-16 18:12 | 2026-05-16 22:52 |  |  | 2026-05-16 18:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-16 18:23:09/Cancelled at 2026-05-16 18:28:52 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Заветинский Район, Фомин Хутор
WO06782195 | RO0473 |  | 2026-05-16 17:50 | 2026-05-16 19:40 |  |  | 2026-05-16 18:31 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-16 17:52:46/Cancelled at 2026-05-16 18:31:30 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Чалтырь Село, Налбандяна Улица, дом 9
WO06782189 | RO1340 |  | 2026-05-16 17:47 | 2026-05-16 21:58 |  |  | 2026-05-16 18:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-16 17:52:35/Cancelled at 2026-05-16 18:49:35 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Заветинский Район, Потапенко Хутор Центральная улица
WO06782188 | RO2216 |  | 2026-05-16 17:44 | 2026-05-16 19:16 | 2026-05-16 19:06 | 2026-05-16 19:06 | 2026-05-16 20:43 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-16 17:53:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Маяк Хутор
WO06782138 | RO1824 | TT-00303400 | 2026-05-16 16:13 | 2026-05-19 16:13 |  |  |  | ППР | БС | Регламент по устранению спам аварии Rectifier Энергомера (DPC) ESPT 12kW (8kW): 1. Внешний осмотр, проверка аварийной сигнализации на ИБП, подключение, снятие лога аварий. 2. В зависимости от неисправности или аварии указанной в логе: - Неисправность выпрямителя (ошибки на модуле) – заменить выпрямитель. Указать SN установленного и демонтированного модуля. - Входное напряжения не соответствует номинальному. Провести измерение мультиметром входного напряжения по фазам. В случае выявления превышения и занижения напряжения, провести осмотр линии, автоматов питания (протяжка) и контура заземления. Если устранения не представляется возможным - составить акт проведенных измерений, подкрепить фотоотчетом. Передать в работу энергетикам(инженерам) региона, для составления заявки в энергоснабжающую организацию для устранения. - Недостаточная мощность – свериться с нагрузкой ИБП и существующей мощностью ИБП. Зафиксировать значения тока потребления, тип и кол-во выпрямителей. Передать в работу региональным инженерам для расширения мощности ИБП - Проверка конфигурации выхода •Для системы питания MKSP-1EE: В типовой конфигурации выход соответствующий аварии выпрямитель - mk-02 Текст запроса - ["lor",[false,["alarmActual",192,10]],[false,["alarmActual",192,13]]] •Для системы питания MKSP-1ER: В типовой конфигурации авария выведена на реле Р2 и назначены следующие аварии (на вкладке «АВАРИИ» (192.168.1.2/alarms.html#all): (60) Авария выпрямителя (неисправность выпрямителя) (63) Авария тока выпр (Ток потребления превышает ток выпрямителя, проверить общую нагрузку и нагрузку на каждом выпрямителе (возможно какой то не держит нагрузку) При отключенном «Менеджере эффективности» (Настройки-Питание), нагрузка на всех выпрямителях должна быть равная. (64) Авария темп выпр (перегрев, необходимо осмотреть на предмет препятствия эффективному охлаждению) (65) Авария напряж выпр (напряжение выпрямителя не соответствует заданному) - проверка версии прошивки (только для системы питания MKSP-1EE): На вкладке «Об устройстве» Проверить версию ПО (на текущий момент актуальная 2025-12-17) В случае необходимости выполнить обновление прошивки. Важно, после обновления ПО возможен откат на заводскую (чистую) конфигурацию. Перед выполнением обновления ПО – сохранить конфигурации системы. (подключиться под логином/паролем – factory/factory, на кладке «Работоспособность»-«Обновление ПО» загрузить и применить) - Проверить физическое расключение аварии, состояние кабеля авария на наличие повреждения, окислений, плохого контакта. Устранить недостатки/заменить кабель аварий. 3. В случае отсутствия возможности устранения неисправности: - указать причину - приложить лог аварий - приложить текущую конфигурацию - приложить фото (неисправности, напряжения по фазам и пр. необходимое) Инструмент: Ноутбук Ethernet патч-корд Прошивка блока управления? на текущий момент актуальная версия от 2025-12-17 (https://www.energomera.ru/ru/support/download/telecabs/epu) ПО - интернет браузер Мультиметр Оборудование: Модуль управления MKSP-1EE, MKSP-1ER (в зависимости от типа) Выпрямиnель Энергомера Кабель аварий БС Плинт для расшивки аварий | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Dmitry Sidorichev/79381112845/Rostelekom/2026-05-25 14:38:04 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Михайловский Хутор, Степная Улица, дом 60 Примерно 97 м. на юг от границы участка по адресу ул. Степная, 60а
WO06782134 | RO0380 |  | 2026-05-16 16:04 | 2026-05-16 19:58 |  |  | 2026-05-16 16:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-05-16 16:12:09 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Заветинский Район, Кичкино Село
WO06782100 | RO1340 |  | 2026-05-16 15:08 | 2026-05-16 19:19 |  |  | 2026-05-16 16:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-16 16:01:58/Cancelled at 2026-05-16 16:17:30 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Заветинский Район, Потапенко Хутор Центральная улица
WO06782098 | RO0346 |  | 2026-05-16 15:08 | 2026-05-16 18:41 |  |  | 2026-05-16 15:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-05-16 15:15:58 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ремонтненский Район, Привольный Поселок, Школьная Улица
WO06782038 | RO1022 |  | 2026-05-16 13:18 | 2026-05-16 16:13 |  |  | 2026-05-16 13:55 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-05-16 13:26:12 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мартыновский Район, Новосадковский Хутор, Производственный Переулок, дом 8
WO06781969 | RO2792 | В описании | 2026-05-16 11:48 | 2026-05-16 13:46 | 2026-05-16 13:57 | 2026-05-16 13:57 | 2026-05-16 16:01 | АВР | БС |  | Ростелеком (Ростов) | Сопровождение военных после заявки WO06781558. На месте Аркадий (ЭСТ) сопровождает уже. | Выполнено | Yury Melnichuk/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-16 13:54:10 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Полтава 1-я, Улица Спортивная в районе дома №5
WO06781953 | RO0503 |  | 2026-05-16 11:26 | 2026-05-16 13:12 | 2026-05-16 12:40 | 2026-05-16 12:40 | 2026-05-16 14:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-16 11:27:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Машиностроителей Улица 3
WO06781891 | RO1715 |  | 2026-05-16 09:46 | 2026-05-16 11:02 | 2026-05-16 10:55 | 2026-05-16 11:01 | 2026-05-23 00:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001862040/EST/2026-05-16 09:54:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Восточное шоссе, в границах кадастрового квартала 61:44:0041313
WO06781810 | RO0497 | RF BB bus configuration error | 2026-05-16 07:50 | 2026-05-16 10:50 | 2026-05-16 09:50 | 2026-05-16 09:59 | 2026-05-16 12:04 | АВР | БС |  | ЭСТ (Таганрог) | авария RF BB bus configuration error + ошибки на оптике FXED OPT_IF3 - ABIA)/RF3 \\ иметь оптика 50м , sfp , fxed | Maksim Bazhenov \ замена оптики | Andrey Nazarenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-16 08:37:54 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Куйбышевский Район, Куйбышево Село, Ростовская Улица 5
WO06781807 | RO1171 | починить личинку замка | 2026-05-16 07:44 | 2026-05-19 07:44 | 2026-05-16 07:44 | 2026-05-16 07:44 | 2026-05-16 08:03 | ППР | БС |  | ЭСТ (Таганрог) | починить личинку замка | Пастушенко \ починил | Andrey Nazarenko/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-16 10:44:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Хутор Веселый, Улица Ленина, Здание 2 в 5 м от участка ул. Ленина, 2-б
WO06781755 | RO1171 | авария DOOR | 2026-05-16 04:24 | 2026-05-16 06:08 | 2026-05-16 05:30 | 2026-05-16 05:32 | 2026-05-16 08:03 | АВР | БС | DOOR | ЭСТ (Таганрог) |  | Ilya Pastushenko \ украли акб | Andrey Nazarenko/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-16 04:32:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Хутор Веселый, Улица Ленина, Здание 2 в 5 м от участка ул. Ленина, 2-б
WO06781701 | RO0795 |  | 2026-05-16 00:40 | 2026-05-16 01:52 | 2026-05-16 02:06 | 2026-05-16 02:05 | 2026-05-16 06:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Каменский Район, Малая Каменка Хутор, Карла Маркса Улица дом 32
WO06781663 | RO0215 |  | 2026-05-15 22:07 | 2026-05-15 23:36 | 2026-05-15 23:53 | 2026-05-15 23:52 | 2026-05-16 01:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001862040/EST/2026-05-15 22:55:04 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кулешовка, Улица Мирная, Земельный участок 3Д
WO06781590 | RO0170 | проверка стойки питания | 2026-05-15 18:44 | 2026-06-05 18:44 |  |  | 2026-05-27 16:56 | ППР | Электроснабжение | При последнем отключении питания упало всё одновременно. 1) Проверить настройки стойки питания и расключение оборудования. 2) Если всё ок - разрядить стойку до 46В, зафиксировать на видео , что при переходе через 46В неприоритет не отключается. 3) Заменить CU PO. Снова провести разряд через 46В . Помогло или нет . По итогу = звонок Назаренко | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Белорусская Улица, дом 163/23 163-165
WO06781574 | RO1844 |  | 2026-05-15 18:23 | 2026-05-15 21:22 | 2026-05-15 20:29 | 2026-05-15 20:35 | 2026-05-15 20:59 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-15 18:35:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Верхний Хомутец Хутор ул. Центральная, 22, 70м на восток от частного дома вдоль улицы
WO06781573 | RO0170 | дубликат ключей сделать | 2026-05-15 18:16 | 2026-06-04 18:16 |  |  | 2026-05-27 16:56 | ППР | БС | Сделать дубликат ключей от БС 2 комплекта . Сдать в Т2 Христофору | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Белорусская Улица, дом 163/23 163-165
WO06781558 | RO0550 | Сопровождение | 2026-05-15 17:35 | 2026-05-16 10:00 | 2026-05-16 09:58 | 2026-05-16 09:58 | 2026-05-16 11:57 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ, . Можно генераторщика. \\ Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Назаренко . \\ со стороны военных = +79289014302 Сергей \\ Иметь ключи от RO2792 , потом поедут на неё | Ростелеком (Ростов) |  | Arkadiy Tutaev \ выполнено | Andrey Nazarenko/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-16 09:37:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Грушевская Станица 61:02:0600002:618
WO06781482 | RO1320 |  | 2026-05-15 16:13 | 2026-05-15 18:05 |  |  | 2026-05-15 16:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-15 16:15:51 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Кадамовский Поселок район полигона Кадамовский, примерно 1890м на восток от здания администрации Персиановского сельского поселения
WO06781472 | RO2501 |  | 2026-05-15 16:08 | 2026-05-15 18:33 | 2026-05-15 17:31 | 2026-05-15 17:31 | 2026-05-15 17:31 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) | контр юнит |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-15 16:42:44 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Хутор Октябрьский, Улица Клубная, Дом 35 примерно 8 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул. Клубная, д. 35
WO06781469 | RO1075 | Оптимизация | 2026-05-15 15:57 | 2026-05-22 15:57 | 2026-05-26 10:26 | 2026-05-26 10:26 | 2026-05-26 11:24 | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка 1 и 3 сектора 2300. Расключить оптики внизу | ЭСТ (Таганрог) | НУЖНА ЛЕСТНИЦА | Переключили оптики, нужно смотреть замеры | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-26 10:05:06 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая в районе дома №281
WO06781467 | RO1035 | Оптимизация | 2026-05-15 15:55 | 2026-05-21 15:55 | 2026-05-18 12:14 | 2026-05-18 12:14 | 2026-05-18 13:24 | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка 1800 1 и 3 сектора. Расключение джамперов | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено, устранили. Поменяли местами джампера на передатчике | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Территория СНТ Мичуринец 1419 б
WO06781464 | RO1013 | Оптимизация | 2026-05-15 15:53 | 2026-05-21 15:53 | 2026-05-20 10:34 | 2026-05-20 10:34 | 2026-05-20 10:50 | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка 1 и 3 сектора 2300. Расключить оптики | Ростелеком (Ростов) | НУЖНА ЛЕСТНИЦА | Выполнено, поменял местами оптики, после замеров светит корректно | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-20 10:33:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шеболдаева Улица в районе дома 20
WO06781455 | RO0882 | Оптимизация | 2026-05-15 15:45 | 2026-05-26 15:45 | 2026-05-19 11:52 | 2026-05-19 11:52 | 2026-05-19 12:54 | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка 1 и2 сектора 2300 | Ростелеком (Ростов) | ЛЕСТНИЦА НУЖНА | Поменял местами оптику 1 и 2 сектора | Danil Vasilchenko/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-19 11:52:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Металлургическая в районе дома № 70
WO06781451 | RO0269 | Оптимизация | 2026-05-15 15:43 | 2026-05-29 15:43 | 2026-05-27 14:20 | 2026-05-27 14:20 | 2026-05-27 14:52 | ППР | БС | Оптимизация. Круговая перепутка против часовой 2300 | ЭСТ (Таганрог) |  | Нет допуска | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-27 14:14:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Рабочая Площадь, дом 23
WO06781449 | RO0260 | Оптимизация | 2026-05-15 15:41 | 2026-05-21 15:41 | 2026-05-19 12:10 | 2026-05-19 12:10 | 2026-05-19 13:18 | ППР | БС | Оптимизация. Круговая перепутка 2300. Расключить оптики | Ростелеком (Ростов) | Нужна лестница | Расключили оптики по часовой стрелке.По замерам светит некорретно, нужен повторный выезд | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-19 12:08:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Пригородный Переулок 23
WO06781448 | RO0175 | Оптимизация | 2026-05-15 15:35 | 2026-05-21 15:35 | 2026-05-18 13:30 | 2026-05-18 13:30 | 2026-05-18 17:26 | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка по часовой 1800 2100 2300 | ЭСТ (Таганрог) |  | После замеров светит некорретно, нужно заново отследить каждую технологию | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-18 13:28:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Здание 372
WO06781441 | RO0825 | Настройка UPS | 2026-05-15 15:33 | 2026-05-22 15:33 | 2026-05-18 09:00 | 2026-05-18 09:00 | 2026-05-18 10:00 | ППР | БС | Настроить стойку питания как узловую, отчеты отправить Гринь Владислав Витальевич | Ростелеком (Волгодонск) |  | настройка ups | Eduard Selivanov/ROS | Aleksander Guryev/79081732723/Rostelekom/2026-05-18 10:07:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Цимлянский Район, Камышевская Станица
WO06781435 | RO0148 | Оптимизация | 2026-05-15 15:27 | 2026-05-25 15:27 | 2026-05-24 14:47 | 2026-05-24 16:27 | 2026-05-24 16:27 | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка 1 и 3 сектора 1800 2100 2600 | ЭСТ (Таганрог) | НУЖНА АВТОВЫШКА | Выполнено \ перепутка была . устранили . сменили надписи на антеннах . там неправильно были указаны сектора | Danil Vasilchenko/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-24 14:45:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Собино Улица в районе д.79
WO06781423 | RO0141 | Оптимизация. | 2026-05-15 15:18 | 2026-05-21 15:18 | 2026-05-19 10:04 | 2026-05-19 10:04 | 2026-05-19 12:58 | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка 1 и 2 сектора 2300, переключить 1 и 2 оптику на третьей ABIA | Ростелеком (Ростов) |  | Устранили. По замерам светит корректно | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-19 10:02:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Детская д 137/40-42
WO06781419 | RO2220 |  | 2026-05-15 15:15 | 2026-05-15 17:15 | 2026-05-15 16:50 | 2026-05-15 16:49 | 2026-05-15 17:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-15 15:43:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок, Кадамовская Улица 14а
WO06781417 | RO0135 | Оптимизация | 2026-05-15 15:12 | 2026-05-21 15:12 | 2026-05-19 09:24 | 2026-05-19 09:24 | 2026-05-19 16:44 | ППР | БС | Оптимизация. Круговая перепутка против часовой стрелки F1 и F2 LTE2300 | ЭСТ (Таганрог) |  | Проверил на след день, все корректно светит теперь | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-19 09:29:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Зорге Улица 46
WO06781413 | RO0170 |  | 2026-05-15 15:09 | 2026-05-15 16:17 | 2026-05-15 17:59 | 2026-05-15 17:59 | 2026-05-15 18:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-15 15:20:15 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Белорусская Улица, дом 163/23 163-165
WO06781416 | RO0073 | Оптимизация | 2026-05-15 15:09 | 2026-05-21 15:09 | 2026-05-19 11:32 | 2026-05-19 11:32 | 2026-05-19 12:58 | ППР | БС | Оптимизация. Перептука 2300 1 и 2 сектора. Во третьей ABIA 1 и 2 оптику местами поменять | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено, светит по замерам корректно | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-19 11:30:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Михаила Нагибина Проспект проспект Михаила Нагибина, 40
WO06781410 | RO0031 | Оптимизация | 2026-05-15 15:06 | 2026-05-21 15:06 | 2026-05-21 11:29 | 2026-05-21 11:29 | 2026-05-21 12:01 | ППР | БС | Оптимизация.Перептука 2300 1 и 2 сектора. Во второй ABIA 1 и 2 оптику местами поменять | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-21 11:01:26 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 2-я Краснодарская Улица, дом 145а
WO06781409 | RO2257 | проверка АКБ | 2026-05-15 15:05 | 2026-05-29 15:05 |  |  |  | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-23 17:05:32 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Совхозная Улица дом 42
WO06781406 | RO1151 | проверка АКБ | 2026-05-15 15:04 | 2026-05-29 15:04 | 2026-05-28 17:01 | 2026-05-28 17:01 | 2026-05-28 17:01 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  | Нет доступа | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Войкова, Здание 136-138
WO06781404 | RO1063 | проверка АКБ | 2026-05-15 15:03 | 2026-06-03 15:03 |  |  |  | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Roman Zhadko/79085051290/EST/2026-05-29 18:59:14 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Гагринская Улица, дом 5/1
WO06781402 | RO0713 | проверка АКБ. | 2026-05-15 15:00 | 2026-06-04 15:00 |  |  | 2026-06-01 13:19 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Artem Akolzin/79081763681/Rostelekom/2026-06-01 11:50:56 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Волгодонск Город, 30 лет Победы Улица, дом 20
WO06781399 | RO0672 | проверка АКБ | 2026-05-15 14:57 | 2026-06-05 14:57 |  |  |  | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-25 11:53:41 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Кузнецкая, Земельный участок 43 В
WO06781397 | RO0317 | проверка АКБ | 2026-05-15 14:56 | 2026-06-05 14:56 |  |  |  | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | ЭСТ (Сальск) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-18 15:15:30 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Сальский Район, Сальск Город, Павлова Улица, дом 2
WO06781395 | RO0175 | проверка АКБ | 2026-05-15 14:55 | 2026-05-29 14:55 | 2026-05-22 08:27 | 2026-05-22 08:27 | 2026-05-22 20:52 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  | сделано | Vladislav Grin/ROS | Roman Zhadko/79085051290/EST/2026-05-22 17:08:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Здание 372
WO06781394 | RO0121 | проверка работоспособности АКБ. | 2026-05-15 14:54 | 2026-06-03 14:54 |  |  | 2026-05-29 17:52 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-29 15:37:02 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Коммунистический Проспект, дом 35/3
WO06781393 | RO1635 |  | 2026-05-15 14:53 | 2026-05-15 16:23 | 2026-05-15 16:27 | 2026-05-15 16:27 | 2026-05-15 16:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | не работает контр юнит, будут работать с ртк |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-15 15:45:40 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Аксайский Район, Элитный Поселок ул. Аксайская 10 (40 метров на восток)
WO06781391 | RO0021 | TT-00300649 | 2026-05-15 14:52 | 2026-05-21 14:52 | 2026-05-21 10:33 | 2026-05-21 10:33 | 2026-05-21 13:16 | ППР | БС | Греется FRHF(RMOD-3)=70 градусов,почистить передатчик.с собой FRHF | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Artur Karagulyan/79044434446/ROSTELEKOM/2026-05-21 10:34:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Штахановского Улица, дом 10/1
WO06781386 | RO1137 | КСВ на FXED F7193100002 ant 2, нужно заменить джамп | 2026-05-15 14:46 | 2026-05-20 14:46 | 2026-05-16 12:06 | 2026-05-16 12:06 | 2026-05-16 13:08 | ППР | БС | КСВ на FXED F7193100002 ant 2, нужно заменить джамп | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена джампа | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Куйбышевский Район, Новая Надежда Хутор, Юбилейная Улица 26-а
WO06781379 | RO2867 |  | 2026-05-15 14:45 | 2026-05-15 16:38 |  |  | 2026-05-15 15:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-15 15:11:25/Cancelled at 2026-05-15 15:28:22 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Яново-Грушевский Хутор
WO06781374 | RO2664 | TT-00297894 | 2026-05-15 14:40 | 2026-05-20 14:40 | 2026-05-20 13:07 | 2026-05-20 13:07 | 2026-05-20 13:31 | ППР | БС | Спамят аварии POWER,DOOR,выяснить причину и устранить | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Поставил датчик двери на место. Проверка кроссировки. | K Sidiropulo/ROS | Dmitry Sidorichev/79381112845/Rostelekom/2026-05-20 13:05:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Боковский Район, Боковская Станица, Книжный Переулок 11
WO06781339 | RO0839 |  | 2026-05-15 14:09 | 2026-05-15 16:34 | 2026-05-15 14:57 | 2026-05-15 15:05 | 2026-05-15 15:57 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-15 14:11:09 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Калинин Хутор, Донская Улица
WO06781330 | RO1369 | Сгорел выпрямитель Энергомера,нужно заменить,выпрямитель демонтирован | 2026-05-15 13:54 | 2026-05-20 13:54 | 2026-05-18 10:51 | 2026-05-18 10:51 | 2026-05-18 11:20 | ППР | БС | Сгорел выпрямитель Энергомера,нужно заменить,выпрямитель демонтирован | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | поставили выпрямитель | K Sidiropulo/ROS | Maksim Zozon/79045055346/ROSTELEKOM/2026-05-18 09:54:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тарасовский Район, Тарасовский Поселок, Донская Улица
WO06781321 | RO2683 | На БС мертвые АКБ,упала без аварии | 2026-05-15 13:49 | 2026-05-15 16:08 |  |  | 2026-05-15 15:02 | АВР | Генератор | На БС мертвые АКБ,упала без аварии | Ростелеком (Волгодонск) |  | БС восстановлена | K Sidiropulo/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мартыновский Район, Крутобережный Поселок, Речной Переулок 1a
WO06781221 | RO0550 | сделать дубликат ключей от черепах на контейнере,дубликаты привезти в офис Т2 | 2026-05-15 12:42 | 2026-06-01 12:42 | 2026-05-12 12:01 | 2026-05-12 12:01 | 2026-05-12 17:34 | ППР | БС | сделать дубликат ключей от черепах на контейнере,дубликаты привезти в офис Т2 | Ростелеком (Ростов) |  | Вадим Кривинец сдал на охрану | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Грушевская Станица 61:02:0600002:618
WO06781203 | RO0078 |  | 2026-05-15 12:33 | 2026-05-15 13:41 | 2026-05-15 13:33 | 2026-05-15 13:33 | 2026-05-15 13:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-15 12:39:04 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Погодина, Дом 83
WO06781188 | RO0093 |  | 2026-05-15 12:25 | 2026-05-15 13:33 | 2026-05-15 12:47 | 2026-05-15 12:47 | 2026-05-15 17:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-15 12:30:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06781179 | RO2953 | Заварить АКБ | 2026-05-15 12:17 | 2026-05-20 12:17 | 2026-05-19 16:58 | 2026-05-19 16:58 | 2026-05-19 19:04 | ППР | Работы по заданию | Заварить 2 группы АКБ | Ростелеком (Ростов) |  | АКБ заварены | Andrey Ganzha/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-19 11:12:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица 50 лет ВЛКСМ, Земельный участок 9
WO06781164 | RO0549 |  | 2026-05-15 12:06 | 2026-05-15 13:58 | 2026-05-15 13:16 | 2026-05-15 13:16 | 2026-05-15 16:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-15 12:12:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Кривянская Станица, Багаевская Улица 4
WO06781143 | RO1750 |  | 2026-05-15 11:54 | 2026-05-15 13:46 | 2026-05-15 13:38 | 2026-05-15 13:46 | 2026-05-15 15:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-15 12:26:28 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Ильинов Хутор
WO06781139 | RO0749 | настройка стойки питания | 2026-05-15 11:49 | 2026-05-20 11:49 | 2026-05-18 11:21 | 2026-05-18 11:21 | 2026-05-18 11:35 | ППР | БС | настроить стойку питания как узловую. Отчет отправить Владиславу и Христофору. | Ростелеком (Волгодонск) |  | перенастроили СП | Vladislav Grin/ROS | Aleksander Guryev/79081732723/Rostelekom/2026-05-18 11:18:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Цимлянский Район, Хорошевская Станица
WO06781129 | RO1369 |  | 2026-05-15 11:42 | 2026-05-15 13:40 | 2026-05-15 13:37 | 2026-05-15 13:47 | 2026-05-15 14:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Zozon/79045055346/ROSTELEKOM/2026-05-15 12:10:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тарасовский Район, Тарасовский Поселок, Донская Улица
WO06781050 | RO0067 | Перегрев корзины AMIA,с собой AMIA,ASIA/ASIB,пару штук ABIA.На месте сейчас Пастушенко,ключи брать не нужно | 2026-05-15 10:59 | 2026-05-15 13:04 | 2026-05-15 10:54 | 2026-05-15 10:54 | 2026-05-15 12:04 | АВР | БС | Перегрев корзины AMIA,с собой AMIA,ASIA/ASIB,пару штук ABIA.На месте сейчас Пастушенко,ключи брать не нужно | ЭСТ (Таганрог) |  | переставил все в правую часть,температура нормализовалась | K Sidiropulo/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-15 12:04:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Мичуринская, Дом 107а
WO06781031 | RO1775 |  | 2026-05-15 10:50 | 2026-05-15 13:31 | 2026-05-15 12:50 | 2026-05-15 12:56 | 2026-05-15 13:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-15 11:10:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Тацинская Станица, Октябрьская Улица 74 Б примерно в 30 м. на запад
WO06781019 | RO2220 |  | 2026-05-15 10:44 | 2026-05-15 12:44 | 2026-05-15 11:38 | 2026-05-15 11:39 | 2026-05-15 13:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-15 10:45:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок, Кадамовская Улица 14а
WO06781008 | RO0826 |  | 2026-05-15 10:38 | 2026-05-15 11:46 | 2026-05-15 12:18 | 2026-05-15 12:11 | 2026-05-15 16:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-15 10:44:49 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 33-я линия Улица, дом 115
WO06780997 | RO2079 |  | 2026-05-15 10:32 | 2026-05-15 12:18 |  |  | 2026-05-15 10:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Тарасовский Район, Дячкино Слобода
WO06780993 | RO1639 | TT-00296393 | 2026-05-15 10:27 | 2026-05-20 10:27 | 2026-05-18 10:36 | 2026-05-18 10:36 | 2026-05-18 10:52 | ППР | БС | Спамит авария DOOR,проверить датчик двери,кроссировку,отрегулировать дверь | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | DOOR сделан напрямую,поправили датчик двери | K Sidiropulo/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-05-18 09:40:04 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Чернышев Хутор, Центральная Улица, дом 41 83 метра на восток от ДК(клуб)
WO06780981 | RO0170 | TT-00296018 | 2026-05-15 10:23 | 2026-05-20 10:23 |  |  | 2026-05-20 10:06 | ППР | БС | активна авария SECOFF,поставить контейнер на охрану | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Белорусская Улица, дом 163/23 163-165
WO06780864 | RO0067 | БС в перегреве,нужно проветрить,проверить работу сплита | 2026-05-15 09:30 | 2026-05-15 11:35 | 2026-05-15 10:54 | 2026-05-15 10:54 | 2026-05-15 12:03 | АВР | Климатика | БС в перегреве,нужно проветрить,проверить работу сплита | ЭСТ (Таганрог) |  | проветрил БС,корзина все равно греется | K Sidiropulo/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-15 09:54:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Мичуринская, Дом 107а
WO06780791 | RO0140 | В описании | 2026-05-15 08:57 | 2026-05-15 16:00 |  |  | 2026-05-15 09:11 | АВР | БС | TX out of order на AZNA 1-го сектора (серийник K9195021320). Заменить блок. Также проверить питающий разъем на нем. С с собой AZNA и разъем. Заявка выдано до 16:00, т.к сейчас на улице дождь | Ростелеком (Ростов) | Это ОДН. Нужна автовышка |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 40-летия Победы Проспект, дом 63/2
WO06780777 | RO0476 |  | 2026-05-15 08:52 | 2026-05-15 10:58 | 2026-05-15 09:43 | 2026-05-15 09:48 | 2026-05-15 15:56 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-15 08:56:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Территория автодорога Ростов-на-Дону - Новошахтинск, Километр 1-й, Земельный участок 4/1
WO06780779 | RO0635 | Оптимизация | 2026-05-15 08:51 | 2026-05-20 08:51 | 2026-05-20 16:51 | 2026-05-20 16:51 | 2026-05-20 17:51 | ППР | БС | Оптимизация. Сделать фото азимут 1 сектора, должен быть 90 градусов | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено 1 антенна азимут | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-16 17:49:23 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Слобода Родионово-Несветайская 3 км юго-западнее станицы Родионово-Несветайская, башня ОАО Ростелеком
WO06780684 | RO2677 |  | 2026-05-15 07:45 | 2026-05-15 09:51 | 2026-05-15 09:48 | 2026-05-15 09:48 | 2026-05-15 12:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-15 08:31:46 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Стефанидинодар, Переулок Ломоносова пересечение ул.Морозова и пер. Ломоносова
WO06780663 | RO1397 |  | 2026-05-15 07:24 | 2026-05-15 08:48 | 2026-05-15 08:40 | 2026-05-15 08:28 | 2026-05-16 16:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-15 07:55:49 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Реконструктор, Улица Садовая, Дом 1
WO06780620 | RO0339 |  | 2026-05-15 06:48 | 2026-05-15 09:18 |  |  | 2026-05-15 07:37 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Целинский Район, Средний Егорлык Село, Советская Улица, дом 71
WO06780585 | RO0948 |  | 2026-05-15 06:16 | 2026-05-15 08:00 |  |  | 2026-05-15 06:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Победа, Улица Филипченко вблизи д. 34
WO06780584 | RO0397 |  | 2026-05-15 06:16 | 2026-05-15 08:06 |  |  | 2026-05-15 06:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Каяльский Поселок
WO06780545 | RO2903 |  | 2026-05-15 05:27 | 2026-05-15 07:31 | 2026-05-15 06:10 | 2026-05-15 06:10 | 2026-05-15 06:34 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-15 05:46:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Благодатная Улица, дом 168/2
WO06780503 | RO1181 |  | 2026-05-15 04:16 | 2026-05-15 05:42 | 2026-05-15 05:29 | 2026-05-15 05:29 | 2026-05-15 05:37 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-15 05:48:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Крым, Улица 19-я линия 27б
WO06780494 | RO0063 |  | 2026-05-15 03:42 | 2026-05-15 04:45 | 2026-05-15 04:42 | 2026-05-15 04:42 | 2026-05-15 05:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-15 04:15:09 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Буденновский в районе д.33
WO06780491 | RO0124 |  | 2026-05-15 03:23 | 2026-05-15 05:31 |  |  | 2026-05-15 04:59 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-15 05:47:15/Cancelled at 2026-05-15 05:47:28 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Лесопарковая Улица, дом 23
WO06780488 | RO1770 |  | 2026-05-15 03:12 | 2026-05-15 04:52 |  |  | 2026-05-15 03:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское в районе д1, ул. Казачья
WO06780486 | RO0997 |  | 2026-05-15 03:12 | 2026-05-15 05:02 |  |  | 2026-05-15 03:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Новотроицкое, Улица Гагарина в районе дома №12
WO06780383 | RO1624 |  | 2026-05-14 21:06 | 2026-05-14 22:28 |  |  | 2026-05-14 22:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-14 21:17:12 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Овощной Поселок, Кравченко Улица 38 к.н. 61:01:0130101:49 Столб Русские Высоты
WO06780377 | RO0232 |  | 2026-05-14 20:58 | 2026-05-14 22:13 | 2026-05-14 22:21 | 2026-05-14 22:31 | 2026-05-14 22:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-14 20:59:15 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Чапаева Улица, дом 175
WO06780343 | RO1340 |  | 2026-05-14 19:55 | 2026-05-15 00:06 |  |  | 2026-05-14 20:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-14 20:22:31/Cancelled at 2026-05-14 20:35:16 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Заветинский Район, Потапенко Хутор Центральная улица
WO06780340 | RO0403 | В описании | 2026-05-14 19:45 | 2026-05-14 20:54 | 2026-05-14 18:40 | 2026-05-14 18:40 | 2026-05-14 21:34 | АВР | Климатика | БС опять начала перегреваться. Выяснить причины. Задание выдано позже. Баженов Максим уже на месте | ЭСТ (Таганрог) |  | Выбивало автоматы. Вероятная причина - это был опалённый ноль. Он общий для 2-х кондеров. Зачистили. Еще раз закрепили его. | Yury Melnichuk/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-14 21:42:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Сергея Шило Улица, дом 243
WO06780320 | RO2079 |  | 2026-05-14 19:08 | 2026-05-14 20:55 | 2026-05-14 20:13 | 2026-05-14 20:13 | 2026-05-14 23:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-14 19:26:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тарасовский Район, Дячкино Слобода
WO06780281 | RO0570 |  | 2026-05-14 18:07 | 2026-05-14 20:20 |  |  | 2026-05-14 19:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-14 18:12:45/Cancelled at 2026-05-14 19:09:51 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Арпачин 1 км восточнее хутора Арпачин, башня ЗАО РОСС
WO06780223 | RO0324 | Видеотест АКБ | 2026-05-14 17:09 | 2026-06-05 17:09 |  |  |  | ППР | Тестирование / проверка | Сделать видеотест АКБ. Обязательно зафиксировать номер БС, расключение в СП, клеммы на АКБ, поднятые автоматы, индикацию на оборудовании. Дождаться просадки напряжения ниже 46v и восстановления напряжения выше 50v. Всё должно быть видно на видео. С места звонок Ганже | ЭСТ (Сальск) |  |  | Andrey Ganzha/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-05-21 16:47:06 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Целинский Район, Целина Поселок, Калинина Улица, дом 18
WO06780209 | RO1133 | приемка новой бс на новом месте | 2026-05-14 16:50 | 2026-05-19 16:50 | 2026-05-21 09:52 | 2026-05-21 09:52 | 2026-05-21 10:40 | ППР | БС | приемка новой бс на новом месте ОДН приемка внизу. Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Шолохова, Домовладение 50 | Ростелеком (Ростов) |  | приемка проведена | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Шолохова, Домовладение 50
WO06780109 | RO2491 | TT-00295784 | 2026-05-14 15:46 | 2026-05-21 15:46 | 2026-05-21 15:39 | 2026-05-21 15:39 | 2026-05-21 16:47 | ППР | БС | FXED греется,нужно почистить,с собой FXED | ЭСТ (Таганрог) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-21 12:40:27/Cancelled at 2026-05-21 13:02:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Красноармейская, Земельный участок 118
WO06780107 | RO1034 | TT-00295736 | 2026-05-14 15:45 | 2026-05-20 15:45 | 2026-05-18 12:15 | 2026-05-18 12:15 | 2026-05-18 16:16 | ППР | БС | греется FXED,нужно почистить передатчик,с собой FXED | Ростелеком (Волгодонск) |  | чистка замена передатчика не помогла,оказался битый | K Sidiropulo/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-18 17:07:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Ленина, Земельный участок 125 125
WO06780099 | RO2467 | TT-00295344 | 2026-05-14 15:38 | 2026-06-01 15:38 |  |  |  | ППР | БС | греется FXED,нужно почистить передатчик,с собой FXED | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Рыбацкий, Улица Береговая
WO06780093 | RO0891 | TT-00295343 | 2026-05-14 15:30 | 2026-05-14 16:36 | 2026-05-14 16:24 | 2026-05-14 16:24 | 2026-05-14 17:09 | АВР | БС | не отработала авария TEMP HIGH,БС в перегреве,разобраться с аварией,устранить перегрев,с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Система вентилирования и отработка аварии работает в штатном режиме. Установлены двойные фильтры, забиты. Исправили. | K Sidiropulo/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-05-14 15:49:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Каменск-Шахтинский, Переулок Коммунистический, Дом 130
WO06780077 | RO2959 | TT-00295337 | 2026-05-14 15:25 | 2026-06-01 15:25 |  |  |  | ППР | БС | греется FXEB F7160469404,нужно почистить передатчик, с собой FXEB | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Лациса в районе д. 1
WO06780072 | RO2184 | TT-00295336 | 2026-05-14 15:22 | 2026-06-01 15:22 |  |  | 2026-06-01 13:15 | ППР | БС | греется FXED,нужно почистить передатчик,с собой FXED | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Аксайский Район, Янтарный Поселок, Гвоздиковая Улица стр.38 43
WO06780067 | RO0969 | TT-00295333 | 2026-05-14 15:17 | 2026-05-14 16:55 | 2026-05-14 16:46 | 2026-05-14 16:46 | 2026-05-14 17:23 | АВР | Климатика | БС греется,на СФП 71 градус,нужно проветрить,с собой фильтра и термореле | ЭСТ (Сальск) |  | был отбит автомат вентилятора | K Sidiropulo/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-14 15:51:02 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Бараники Село, Октябрьская Улица, дом 2 а
WO06780068 | RO2953 | Изменение энергоприоритета в связи с запуском нового сайта RO1725 | 2026-05-14 15:16 | 2026-05-21 15:16 | 2026-05-15 11:51 | 2026-05-15 11:51 | 2026-05-15 12:19 | ППР | Электроснабжение | Поменять настройки стойки питания на RO2953 под узловую станцию. Провести внеплановый тест АКБ. Скриншоты новых настроек и результаты теста АКБ прислать Андрею Ганже | Ростелеком (Ростов) |  | Перенастроили СП, скрины направлены Ганже. АКБ новые, хорошие. | Alexey Mozgovoy/ROS | Sergey Efimanov/79515270782/ROSTELEKOM/2026-05-15 12:20:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица 50 лет ВЛКСМ, Земельный участок 9
WO06780062 | RO2001 | TT-00295327 | 2026-05-14 15:13 | 2026-05-20 15:13 | 2026-05-18 12:26 | 2026-05-18 12:26 | 2026-05-18 14:58 | ППР | БС | греется FRHF,почистить передатчик,с собой FRHF | ЭСТ (Сальск) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-18 12:25:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Сальский, Город Сальск, Улица Промышленная, Дом 9В
WO06780054 | RO0627 | TT-00295326 | 2026-05-14 15:08 | 2026-05-20 15:08 | 2026-05-18 10:43 | 2026-05-18 10:43 | 2026-05-18 13:49 | ППР | БС | Греется FXED,нужно почистить пеедатчик,с собой FXED | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Dmitry Sidorichev/79381112845/Rostelekom/2026-05-18 13:46:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Город Миллерово, Улица Шолохова, Домовладение 1
WO06780051 | RO0765 | TT-00295323 | 2026-05-14 15:05 | 2026-05-28 15:05 | 2026-05-22 09:00 | 2026-05-22 09:00 | 2026-05-28 10:00 | ППР | БС | Греется FXED,нужно почистить передатчик,с собой FXED | Ростелеком (Волгодонск) | Выполнил: Акользин, Подмарков,посещение не открылось | чистка не помогла, замена FXED | K Sidiropulo/ROS | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-05-22 12:27:49 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонской Район, Ясырев Хутор, Победы Улица дом 21
WO06780046 | RO0310 | TT-00295320 | 2026-05-14 15:02 | 2026-06-05 15:02 |  |  |  | ППР | БС | Греется FXED 1M183218313,FXDB 1M144151654,FRGT F7152310656,FRGT F7152412381 | ЭСТ (Сальск) | продливаю из-за поломки машины,не успевает выполнить |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Пролетарский Район, Пролетарск Город, Чкалова Переулок, дом 12
WO06780041 | RO0307 | TT-00295319 | 2026-05-14 14:58 | 2026-05-20 14:58 | 2026-05-19 13:41 | 2026-05-19 13:41 | 2026-05-19 17:36 | ППР | БС | греется FXDB и два FRGT F7143733849,L1143727050,нужно почистить передатчики,с собой FXDB,FRGT | ЭСТ (Сальск) |  | чистка 3ех передатчиков , 2 FRGT и FXDB | K Sidiropulo/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-19 13:40:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Сальск Город, Промышленная Улица, дом 1
WO06780020 | RO0492 | не выдал робот | 2026-05-14 14:43 | 2026-05-14 16:38 |  |  | 2026-05-14 15:02 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-14 14:44:37/Cancelled at 2026-05-14 15:04:44 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Матвеев Курган Поселок, Фрунзе Улица 57Б
WO06779959 | RO0632 | TT-00294377 | 2026-05-14 14:00 | 2026-05-19 14:00 | 2026-05-18 12:52 | 2026-05-18 12:52 | 2026-05-18 13:06 | ППР | БС | авария SECOFF \ Поставить контейнер на охрану. Проверить аккумулятор ОПС. Иметь с собой АКБ | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | перешил плинт. Акб нет стоит блок питания. | K Sidiropulo/ROS | Maksim Zozon/79045055346/ROSTELEKOM/2026-05-18 12:53:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Донецк Город, Комсомольская Улица 2
WO06779958 | RO0197 |  | 2026-05-14 13:59 | 2026-05-14 15:03 |  |  | 2026-05-14 14:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-14 14:22:16/Cancelled at 2026-05-14 15:04:11 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Мечникова Улица 36
WO06779949 | RO0116 | TT-00293301 | 2026-05-14 13:51 | 2026-06-01 13:51 |  |  |  | ППР | БС | Fire активна авария,выяснить причину и устранить | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Поселок Мокрый Батай, Улица Зеленая 250 м. южнее поселка Мокрый Батай, башня ГПТГ Кубань
WO06779946 | RO2815 | TT-00292277 | 2026-05-14 13:49 | 2026-06-05 13:49 |  |  |  | ППР | БС | Спамят внешние аварии,выяснить причину и устранить | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Алексеево-Тузловка Слобода, Московская Улица 62 АМС ФГУП РТРС
WO06779944 | RO0121 | TT-00289842 | 2026-05-14 13:46 | 2026-05-19 13:46 |  |  | 2026-05-29 17:52 | ППР | БС | Спамят внешние аварии DOOR,TEMP LOW,TEMP HIGH,FIRE,выяснить причину и устранить | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-29 16:01:28 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Коммунистический Проспект, дом 35/3
WO06779921 | RO0326 |  | 2026-05-14 13:31 | 2026-05-14 16:18 | 2026-05-14 15:42 | 2026-05-14 15:42 | 2026-05-14 16:50 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-14 14:33:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Зерноградский, Станица Мечетинская, Улица Советская дом 28
WO06779873 | RO2899 | Авария Temp High | 2026-05-14 13:03 | 2026-05-17 13:03 | 2026-05-14 13:07 | 2026-05-14 13:07 | 2026-05-14 13:19 | ППР | БС | Temp High проверить фильтра, кроссировки, термореле, для Шведкова | Ростелеком (Ростов) |  | RO2899 сработал пожарный датчик и отключил вентиляторы охлаждения б.с | Nikita Krikun/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-14 13:15:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Магаданский, Дом 2
WO06779858 | RO0637 |  | 2026-05-14 12:56 | 2026-05-14 14:34 | 2026-05-14 14:43 | 2026-05-14 14:43 | 2026-05-14 14:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-14 13:01:51 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Красносулинский Район, Михайловка Хутор, Доброхотских Улица 0,1км юго-западнее дома 24 по ул. Доброхотских
WO06779826 | RO0569 |  | 2026-05-14 12:38 | 2026-05-14 14:28 |  |  | 2026-05-14 13:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-14 12:39:49/Cancelled at 2026-05-14 14:00:01 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Гвардейская дом 9
WO06779812 | RO1397 |  | 2026-05-14 12:33 | 2026-05-14 13:57 | 2026-05-14 13:40 | 2026-05-14 13:40 | 2026-05-14 15:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-14 12:35:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Реконструктор, Улица Садовая, Дом 1
WO06779809 | RO0093 |  | 2026-05-14 12:29 | 2026-05-14 13:37 | 2026-05-14 13:13 | 2026-05-14 13:30 | 2026-05-14 17:15 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06779778 | RO0587 | бс упала без внешних | 2026-05-14 12:16 | 2026-05-14 14:24 | 2026-05-14 12:22 | 2026-05-14 12:22 | 2026-05-14 12:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-14 13:02:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Шахтерская Улица, дом 69
WO06779773 | RO0087 | Жалоба от собственника территории | 2026-05-14 12:11 | 2026-05-14 13:20 | 2026-05-14 12:45 | 2026-05-14 12:45 | 2026-05-14 13:11 | АВР | БС | Представитель собственника сообщает, что торчат прутья и тд. Рядом детская площадка, фото не предоставили, просьба связаться напрямую 89044416604 | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено. Выгнуты прутья и временно стянули стяжками, так как нужно варить. | Danil Vasilchenko/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-14 12:27:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Солидарности дом 184
WO06779741 | RO2098 |  | 2026-05-14 11:53 | 2026-05-14 14:32 | 2026-05-14 14:00 | 2026-05-14 14:04 | 2026-05-14 17:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-14 12:25:07 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Хутор Ленина восточная сторона
WO06779724 | RO1022 | не вышла авария повер. | 2026-05-14 11:40 | 2026-05-14 14:58 | 2026-05-14 14:22 | 2026-05-14 14:22 | 2026-05-14 16:29 | АВР | Генератор | плановые отключении до 16-00 | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Aleksander Guryev/79081732723/Rostelekom/2026-05-14 12:32:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Новосадковский Хутор, Производственный Переулок, дом 8
WO06779705 | RO0358 |  | 2026-05-14 11:37 | 2026-05-14 14:24 | 2026-05-14 13:22 | 2026-05-14 13:36 | 2026-05-14 17:29 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-14 11:53:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Егорлыкский Район, Новороговская Станица, Перворевкомовцев Улица 41а
WO06779704 | RO1089 | TT-00295311 | 2026-05-14 11:33 | 2026-05-21 11:33 | 2026-05-20 18:32 | 2026-05-20 18:32 | 2026-05-20 21:17 | ППР | БС | греется AREA,нужно почистить | ЭСТ (Таганрог) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-20 18:32:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Тружеников Улица 2а
WO06779699 | RO1059 | TT-00295312 | 2026-05-14 11:31 | 2026-05-21 11:31 | 2026-05-20 13:17 | 2026-05-20 13:17 | 2026-05-20 14:02 | ППР | БС | греется FXED,нужно почистить | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Страны Советов Улица, дом 42г
WO06779697 | RO0205 | TT-00295308 | 2026-05-14 11:28 | 2026-05-21 11:28 | 2026-05-22 11:51 | 2026-05-22 11:51 | 2026-05-22 14:17 | ППР | БС | греется FXED ,70 градусов на сфп,нужно почистить,с собой FXED | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-22 11:52:17 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Кулешовка Село, Матросова Переулок 15
WO06779688 | RO0184 | TT-00295307 | 2026-05-14 11:26 | 2026-05-21 11:26 | 2026-05-21 14:59 | 2026-05-21 14:59 | 2026-05-21 16:53 | ППР | БС | нужно почистить FXED,58 ℃,с собой FXED | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Artur Karagulyan/79044434446/ROSTELEKOM/2026-05-21 15:01:50 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шолохова Проспект, дом 211 Б
WO06779680 | RO0176 | TT-00295306 | 2026-05-14 11:21 | 2026-05-17 11:21 | 2026-05-19 09:34 | 2026-05-19 09:34 | 2026-05-20 08:07 | ППР | БС | нужно почистить все передатчики | Ростелеком (Ростов) |  | чистка всех блоков | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 1-я Луговая Улица, дом 20
WO06779674 | RO0159 | TT-00295305 | 2026-05-14 11:19 | 2026-05-21 11:19 | 2026-05-22 09:59 | 2026-05-22 09:59 | 2026-05-22 14:18 | ППР | БС | Нужно почистить AREA,65 ℃ | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Artur Karagulyan/79044434446/ROSTELEKOM/2026-05-22 10:02:15 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Новаторов Улица, дом 5 к4
WO06779670 | RO2288 |  | 2026-05-14 11:16 | 2026-05-14 14:51 |  |  | 2026-05-14 13:30 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-14 11:31:22 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Хутор Жуково-Татарский, Улица Ленина Примерено 70м. по направлению на юг от гр. участка по ул. Ленина, д. 1
WO06779671 | RO0145 | TT-00295303 | 2026-05-14 11:16 | 2026-06-01 11:16 |  |  |  | ППР | БС | нужно почистить все передатчики,FXED,FRHF,FRGU | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Ковалевка 300 м севернее поселка Золотой Колос, башня ГПТГ-Кубань
WO06779663 | RO0130 | TT-00295301 | 2026-05-14 11:11 | 2026-06-01 11:11 |  |  |  | ППР | БС | Нужно почистить FRHF на сфп 62 ℃ ,FRGT L1144608925 на сфп 62 ℃ | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Аксайский Район, Янтарный Поселок кварталы 45 и 46, 1055 км трассы М-4 Дон
WO06779659 | RO0034 | TT-00295299 | 2026-05-14 11:09 | 2026-05-20 11:09 | 2026-05-19 17:34 | 2026-05-19 17:34 | 2026-05-19 18:49 | ППР | БС | Нужно почистить FRHF,на СФП 60 ℃ | ЭСТ (Таганрог) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-19 17:33:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Малиновского, Здание 9/15
WO06779652 | RO1870 | TT-00294485 | 2026-05-14 11:05 | 2026-05-21 11:05 |  |  | 2026-05-15 10:06 | ППР | БС | Нужно почистить FXED | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Новочеркасск в районе ул. Дорожной, 1
WO06779642 | RO2177 |  | 2026-05-14 11:04 | 2026-05-14 12:14 | 2026-05-14 11:45 | 2026-05-14 11:45 | 2026-05-14 16:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-05-14 11:12:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Игарский Переулок 66
WO06779640 | RO0812 | TT-00293414 | 2026-05-14 11:03 | 2026-05-21 11:03 |  |  | 2026-05-14 11:06 | ППР | БС | Нужно почистить FXED | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Чертковский Район, Нагибин Хутор
WO06779638 | RO2289 | TT-00292578 | 2026-05-14 11:01 | 2026-05-21 11:01 | 2026-05-20 17:15 | 2026-05-20 17:15 | 2026-05-20 18:18 | ППР | БС | Нужно почистить FXED | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Заводская Улица кадастровый номер земельного участка: 61:53:0000000:9566
WO06779631 | RO2055 | TT-00292518 | 2026-05-14 10:59 | 2026-05-21 10:59 | 2026-05-17 14:50 | 2026-05-17 14:50 | 2026-05-17 15:51 | ППР | БС | почистить AREA,FRMF,FRGU | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчиков | K Sidiropulo/ROS | Stanislav Fedin/79045088718/ООО СКБ/2026-05-14 17:10:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Спортивная Улица дом 2, литер А
WO06779613 | RO0610 | TT-00292514 | 2026-05-14 10:49 | 2026-05-21 10:49 | 2026-05-16 13:47 | 2026-05-16 13:47 | 2026-05-16 16:31 | ППР | БС | нужно почистить FXED,FRHF | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчиков | K Sidiropulo/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-16 13:47:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Мелиховская Улица, дом 1М
WO06779573 | RO0975 |  | 2026-05-14 10:40 | 2026-05-14 14:10 |  |  | 2026-05-14 13:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-14 11:22:16/Cancelled at 2026-05-14 11:46:54 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Заветинский Район, Савдя Хутор 200 м на север от дома по улице Зеленая
WO06779576 | RO0958 | Необходимость увеличения кол-ва портов | 2026-05-14 10:36 | 2026-06-05 10:36 |  |  |  | ППР | ТС | Заменить корзину Ericsson на корзину с установленной платой ETU 2B (или ETU 3). Включить в эту плату ETU патчкорд от оборудования МинОбороны в порт TR3. С собой платы ETU 2B/ ETU 3, корзину AMM 6p. Звонить +79081997961 | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Alexey Mozgovoy/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Волгодонской Район, Мокросоленый Хутор
WO06779552 | RO0503 | TT-00292511 | 2026-05-14 10:29 | 2026-06-01 10:29 |  |  |  | ППР | БС | нужно почистить FRHF F7184728423,FRGT F7144422782 | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Машиностроителей Улица 3
WO06779685 | RO0749 | Сопровождение | 2026-05-14 10:25 | 2026-05-14 13:31 |  |  | 2026-05-14 15:12 | АВР | БС | Сопровождение военных. Можно генераторщика. Взять ключи от станций RO0757 RO2759 Контакт : +79281466606 Денис . Они будут к 13:30 | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-14 11:47:10/Cancelled at 2026-05-14 15:13:09 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Цимлянский Район, Хорошевская Станица
WO06779535 | RO0175 | TT-00292510 | 2026-05-14 10:24 | 2026-05-20 10:24 | 2026-05-18 13:30 | 2026-05-18 13:30 | 2026-05-18 17:26 | ППР | БС | почистить AREA,оба FRGT | ЭСТ (Таганрог) |  | чистка передатчиков | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-18 13:29:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Здание 372
WO06779521 | RO1228 | TT-00289568 | 2026-05-14 10:18 | 2026-05-21 10:18 | 2026-05-19 10:42 | 2026-05-19 10:42 | 2026-05-19 15:21 | ППР | БС | почистить все передатчики | Ростелеком (Ростов) |  | почистил все передатчики(2 FXED,3 FRHF, 3 FRGT),кроме FXED F7180927503,на нем закис разъем питания,не смог открутить,нужно заменить передатчик | K Sidiropulo/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-18 14:12:41 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Северный массив Микрорайон 10
WO06779513 | RO0590 | TT-00289535 | 2026-05-14 10:14 | 2026-05-21 10:14 | 2026-05-21 12:02 | 2026-05-21 12:02 | 2026-05-21 14:39 | ППР | БС | Нужно почистить FXED,ARHA, оба FRGT | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчиков | K Sidiropulo/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-21 12:02:50 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Рассвет, Улица Институтская, Дом 1а ДЗНИИСХ
WO06779500 | RO0227 | TT-00289531 | 2026-05-14 10:11 | 2026-06-05 10:11 |  |  |  | ППР | БС | нужно почистить AREA,FRHF, и оба FRGT | Ростелеком (Ростов) | Территория закрыта,нет доступа |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Азов Город, Кирова Улица 133
WO06779484 | RO0135 | TT-00289523 | 2026-05-14 10:04 | 2026-05-20 10:04 | 2026-05-19 09:24 | 2026-05-19 09:24 | 2026-05-19 16:44 | ППР | БС | Нужно почистить все FXED,FRGT F7144450737,FRGT F7144528921 | ЭСТ (Таганрог) |  | чистка передатчиков | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-19 09:18:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Зорге Улица 46
WO06779475 | RO0664 |  | 2026-05-14 10:02 | 2026-05-14 11:54 | 2026-05-14 11:28 | 2026-05-14 11:33 | 2026-05-14 19:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-14 10:13:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Шахтерская Улица, дом 21
WO06779492 | RO0012 | Проверка прямой видимости пролета | 2026-05-14 10:00 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-18 12:17 | 2026-05-18 12:21 | 2026-05-18 12:35 | ППР | ТС | Взять в офисе Т2 бинокль или свой, если есть. Проверить прямую видимость нового пролета на RO0065. Азимут 188. Крыша серого кирпичного многоэтажного дома. Найти точку, откуда можно было бы завесить новый пролет. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕХАТЬ ТОЛЬКО С БИНОКЛЕМ!!! | Ростелеком (Ростов) |  | Островского не пустили. Оплатить только проезд до сайта. | Alexey Mozgovoy/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-18 11:27:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Привокзальная Площадь, дом 1/2
WO06779469 | RO0124 | TT-00289520 | 2026-05-14 09:59 | 2026-05-20 09:59 | 2026-05-20 09:38 | 2026-05-20 09:38 | 2026-05-20 18:08 | ППР | БС | нужно почистить все передатчики | ЭСТ (Таганрог) |  | чистка передатчиков | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-20 08:32:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Лесопарковая Улица, дом 23
WO06779463 | RO0102 | TT-00289517 | 2026-05-14 09:56 | 2026-05-17 09:56 | 2026-05-18 14:15 | 2026-05-18 14:15 | 2026-05-18 16:21 | ППР | БС | нужно почистить все передатчики | Ростелеком (Ростов) |  | Чистка четырех передатчиков: FXED ,FRHF ,2-x FRGT. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Батайск Город, Промышленная Улица
WO06779460 | RO0044 | TT-00289512 | 2026-05-14 09:51 | 2026-05-21 09:51 | 2026-05-20 10:56 | 2026-05-20 10:56 | 2026-05-20 12:38 | ППР | БС | Греется FXED F7180616274 ,FRHF F7183201039,нужно почистить передатчики | Ростелеком (Ростов) |  | чистка обоих передатчиков | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Конституционная Улица 63/64/23
WO06779453 | RO2899 |  | 2026-05-14 09:50 | 2026-05-14 11:01 | 2026-05-14 11:18 | 2026-05-14 11:17 | 2026-05-14 12:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-14 09:53:58 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Магаданский, Дом 2
WO06779445 | RO2210 | TT-00288058 | 2026-05-14 09:48 | 2026-05-21 09:48 | 2026-05-20 15:59 | 2026-05-20 15:59 | 2026-05-20 17:35 | ППР | БС | греется FXED,2026-04-06 уже чистили передатчики,опять начал греться.Нужно заменить FXED | ЭСТ (Сальск) |  | замена 3 sfp, замена вентиляторов передатчика FXED, "старые" еле еле крутились, большой люфт | K Sidiropulo/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-20 15:33:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Пролетарский Район, Пролетарск Город, Советский Переулок
WO06779456 | RO2501 | необходима замена контрл юнита. | 2026-05-14 09:47 | 2026-05-14 12:21 | 2026-05-14 13:52 | 2026-05-14 13:52 | 2026-05-14 14:14 | АВР | БС | Взять контрл юнит с бс RO1635 поставить на RO2501. Настроить адрес удаленки и проверить удаленное подключение. А контрл юнит с RO2501 установить на RO1635 | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено.CU установил | Vladislav Grin/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-14 11:20:59 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Хутор Октябрьский, Улица Клубная, Дом 35 примерно 8 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул. Клубная, д. 35
WO06779439 | RO1074 |  | 2026-05-14 09:47 | 2026-05-14 10:55 | 2026-05-14 10:26 | 2026-05-14 10:26 | 2026-05-14 12:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-14 09:54:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Сальский, Земельный участок 26/1
WO06779436 | RO0333 | Невозможно подключиться к CU. | 2026-05-14 09:43 | 2026-05-19 09:43 | 2026-05-14 11:18 | 2026-05-14 11:18 | 2026-05-14 12:15 | ППР | БС | Не подключается к FSMF(F7154037494). Заменить | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена FSMF | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksander Guryev/79081732723/Rostelekom/2026-05-14 10:53:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Камышев Хутор
WO06779428 | RO2070 | TT-00288040 | 2026-05-14 09:42 | 2026-05-21 09:42 | 2026-05-14 13:31 | 2026-05-14 13:31 | 2026-05-14 15:55 | ППР | БС | почистить все передатчики | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | почистил FXED и 2 FRGT. | K Sidiropulo/ROS | Maksim Zozon/79045055346/ROSTELEKOM/2026-05-14 13:30:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Карла Маркса Улица, дом 130а
WO06779426 | RO0812 | RF power decreased | 2026-05-14 09:40 | 2026-05-14 13:58 | 2026-05-14 11:41 | 2026-05-14 11:41 | 2026-05-14 13:34 | АВР | БС | Почистить блоки FXED и FRMF . С собой FXED | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Почистили блоки | Danil Vasilchenko/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-05-14 09:47:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Чертковский Район, Нагибин Хутор
WO06779417 | RO0306 | TT-00288035 | 2026-05-14 09:38 | 2026-05-21 09:38 | 2026-05-21 08:58 | 2026-05-21 08:58 | 2026-05-21 17:06 | ППР | БС | почистить все передатчики | ЭСТ (Сальск) |  | чистка 10ти передатчиков, замена FXED 2 сектор, замена 3ех sfp (FXED 1 сектор, FXED 2 cектор, FRMF 2сектор) | K Sidiropulo/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-21 08:37:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Целинский Район, Целина Поселок, 1-я линия Улица, дом 1
WO06779407 | RO0510 | TT-00288029 | 2026-05-14 09:31 | 2026-05-21 09:31 | 2026-05-20 13:07 | 2026-05-20 13:07 | 2026-05-20 13:31 | ППР | БС | греются передатчики FXED F7174550660,FXED 1M183301764,FXDA K9125013493,FRHF F7183129875,FRGT 1144606926,FRGT F7162560914 | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчиков | K Sidiropulo/ROS | Stanislav Fedin/79045088718/ООО СКБ/2026-05-21 11:01:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Визирова Улица 9/2
WO06779346 | RO1623 | приемка новой бс | 2026-05-14 08:56 | 2026-05-19 08:57 | 2026-05-19 08:47 | 2026-05-19 08:47 | 2026-05-19 09:41 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO1623 по адресу :Область Ростовская, Район Неклиновский, Хутор Новолакедемоновка координаты : 47.1552 38.66326 ПО стройки ****** отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | ЭСТ (Таганрог) |  | приемку не делали, т.к. ВЭС не было и АКБ сели.Перевыдача | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-19 08:46:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Хутор Новолакедемоновка примерно 80 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул. Миусская, 6
WO06779330 | RO2563 | приемка новая бс | 2026-05-14 08:48 | 2026-05-19 08:49 | 2026-05-16 11:26 | 2026-05-16 11:26 | 2026-05-16 12:22 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2563 по адресу :Область Ростовская, Район Октябрьский, Станица Кривянская, Улица Дорурс, Дом 2 координаты : 47.420335 40.163118 Допуск свободный. ВЭС постоянное. ПО СМУ 89515149528 Александротчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) |  | приемка проведена | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Октябрьский, Станица Кривянская, Улица Дорурс, Дом 2 примерно 74 м по направлению на юго восток от границ участка по адресу: Ростовская обл, р-н Октябрьский, ст-ца Кривянская, ул Дорурс, 2 (кадастровый номер: 61:28:0040132:24)
WO06779236 | RO1770 |  | 2026-05-14 07:43 | 2026-05-14 09:23 | 2026-05-14 09:33 | 2026-05-14 09:35 | 2026-05-14 09:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-14 08:08:45 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское в районе д1, ул. Казачья
WO06779147 | RO0498 | из-за дождя размыло дорогу,Руслан Ткаченко не смог бы проехать,нужна проходимая машина .Выезд из Ростова | 2026-05-14 06:03 | 2026-05-14 08:11 | 2026-05-14 09:35 | 2026-05-14 09:35 | 2026-05-14 11:51 | АВР | Генератор | из-за дождя размыло дорогу,Руслан Ткаченко не смог бы проехать,нужна проходимая машина .Выезд из Ростова | Ростелеком (Ростов) |  | питание подали. | K Sidiropulo/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-14 06:50:14 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Песчанокопский Район, Песчанокопское Село
WO06779011 | RO0261 |  | 2026-05-13 23:07 | 2026-05-14 00:14 | 2026-05-14 00:12 | 2026-05-14 00:12 | 2026-05-14 01:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-13 23:11:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Комбайностроителей Улица, дом 17
WO06778960 | RO0498 |  | 2026-05-13 20:03 | 2026-05-13 22:11 | 2026-05-14 09:35 | 2026-05-14 09:35 | 2026-05-14 11:54 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Песчанокопский Район, Песчанокопское Село
WO06778808 | RO2753 | при ТО обнаружена калитка без замка | 2026-05-13 16:31 | 2026-05-16 16:31 | 2026-05-13 16:09 | 2026-05-13 16:09 | 2026-05-13 16:59 | ППР | БС | Повесить замок на калитку, сделать Фотоотчёт, Килейников на месте | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | повесили, старый согнут | Nikita Krikun/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-05-13 17:39:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Верхнедонской, Хутор Новониколаевский, Переулок Школьный примерно в 35 м по направлению на север от границ зем.участка с КН 61:07:0010301:1621
WO06778801 | RO0583 | БС греется,проверить работу сплита,проветрить БС | 2026-05-13 16:24 | 2026-05-13 18:54 | 2026-05-13 18:04 | 2026-05-13 18:04 | 2026-05-13 18:59 | АВР | Климатика | БС греется,проверить работу сплита,проветрить БС | Ростелеком (Ростов) |  | Проветрил БС,сплит не работал,передал климатикам | K Sidiropulo/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-13 16:28:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Чернокозова Проспект, дом 216 б
WO06778790 | RO1047 | приемка новой бс | 2026-05-13 16:15 | 2026-05-18 16:15 | 2026-05-13 16:20 | 2026-05-13 16:20 | 2026-05-13 16:32 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO1047 по адресу :Область Ростовская, Район Морозовский, Город Морозовск, Улица Кривошлыкова, Дом 28Б координаты : 48.35648 41.83874 ПО стройки ПО РТК 89525600461 Богдан отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Приемка проведена | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Морозовский, Город Морозовск, Улица Кривошлыкова, Дом 28Б
WO06778788 | RO1073 | приемка новой бс | 2026-05-13 16:13 | 2026-05-15 16:13 | 2026-05-15 11:00 | 2026-05-15 11:00 | 2026-05-15 12:21 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO1047 по адресу :Область Ростовская, Район Морозовский, Город Морозовск, Улица Кривошлыкова, Дом 28Б координаты : 48.35648 41.83874 ПО стройки ПО РТК 89525600461 Богдан отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Зимовниковский, Хутор Погорелов, Переулок Зеленый 7
WO06778778 | RO0834 | Заменить FBBC | 2026-05-13 16:07 | 2026-05-18 16:07 | 2026-05-19 12:34 | 2026-05-19 12:34 | 2026-05-19 13:11 | ППР | БС | Заменить FBBC BBMOD-R1 sn: NK163931304 | Ростелеком (Ростов) |  | Замена FBBC. Продление заявки согласовывал, просрочку можно не учитывать. | Andrey Ganzha/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-19 12:37:42 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Крымский Хутор
WO06778759 | RO0839 |  | 2026-05-13 15:55 | 2026-05-13 18:20 |  |  | 2026-05-13 16:03 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-13 15:58:17 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Калинин Хутор, Донская Улица
WO06778754 | RO0499 |  | 2026-05-13 15:52 | 2026-05-13 18:13 |  |  | 2026-05-13 17:09 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-13 15:57:56/Cancelled at 2026-05-13 17:09:49 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Андреево-Мелентьево Село
WO06778763 | RO1035 | Аварийное отключение донэнерго, станция сразу становится недоступной без аварий | 2026-05-13 15:48 | 2026-05-19 15:48 | 2026-05-15 13:48 | 2026-05-15 13:48 | 2026-05-15 14:29 | ППР | БС | При отключении питания сразу падает вся станция, NEC недоступен сразу. Проверить подключение приоритетов, проверить АКБ, Проверить СП IPU412K-G5D42 | Ростелеком (Волгодонск) | Не выводит ни одну аварию, вероятно подгорела плата на выводе аварий на стойке питания |  | Nikita Krikun/ROS | Aleksander Guryev/79081732723/Rostelekom/2026-05-15 13:45:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Территория СНТ Мичуринец 1419 б
WO06778699 | RO0041 | ошибки на линке МВН | 2026-05-13 15:11 | 2026-05-13 16:20 | 2026-05-13 16:03 | 2026-05-13 16:03 | 2026-05-13 16:35 | АВР | ТС | Необходима замена SFP модуля на узле RO000041-CSG01, порт Gi0/2/1. Потребуется модуль SFP 10G 10km | Ростелеком (Ростов) |  | Замена SFP | Timur Tashchilov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Комарова Бульвар, дом 28/2
WO06778671 | RO0750 | Спам Power, робот выдал и отменил задание, станция недоступна | 2026-05-13 14:47 | 2026-05-13 16:37 | 2026-05-13 16:24 | 2026-05-13 16:24 | 2026-05-13 16:59 | АВР | Генератор | Спам Power, робот выдал и отменил задание, на данный момент станция моргает, проверить фазы, загенерить, | Ростелеком (Волгодонск) |  | RO0750 выбит общий автомат, он на 25а это очень мало, три станции, приехал представитель билайна возможно поменяет побольше | Nikita Krikun/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-13 15:03:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Центральный Поселок, Ленина Улица, дом 67
WO06778661 | RO0048 | Заменить верхние SFP 1 и 3 сектора AREA | 2026-05-13 14:43 | 2026-05-19 14:43 | 2026-05-19 14:24 | 2026-05-19 14:24 | 2026-05-19 14:37 | ППР | БС | Заменить верхние SFP 1 и 3 сектора AREA | Ростелеком (Ростов) |  | Заменил две SFP | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-19 14:23:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Селиванова Улица, дом 49
WO06778638 | RO0499 |  | 2026-05-13 14:31 | 2026-05-13 16:52 |  |  | 2026-05-13 15:13 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-13 14:47:14/Cancelled at 2026-05-13 15:14:35 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Андреево-Мелентьево Село
WO06778580 | RO0750 |  | 2026-05-13 13:47 | 2026-05-13 15:29 |  |  | 2026-05-13 13:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-13 13:53:19 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мартыновский Район, Центральный Поселок, Ленина Улица, дом 67
WO06778571 | RO2683 | авария Burglary | 2026-05-13 13:42 | 2026-05-13 16:01 | 2026-05-13 15:44 | 2026-05-13 15:47 | 2026-05-15 16:37 | АВР | БС | Burglary без DOOR, проверить | Ростелеком (Волгодонск) |  | Ложное срабатывание аварии. Замена кабеля burglary. | Nikita Krikun/ROS | Maksim Zozon/79045055346/ROSTELEKOM/2026-05-13 13:49:52 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Крутобережный Поселок, Речной Переулок 1a
WO06778543 | RO1058 |  | 2026-05-13 13:33 | 2026-05-13 15:16 |  |  | 2026-05-13 14:55 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-05-13 14:33:49 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Сальский Район, Новый Егорлык Село, Советская Улица Краснодонский пер.
WO06778476 | RO0636 | БС немного нагрелась,на узле доступа 66 градусов,нужно проверить работу сплитов | 2026-05-13 13:16 | 2026-05-13 15:36 | 2026-05-13 15:34 | 2026-05-13 15:34 | 2026-05-13 17:36 | АВР | БС | БС немного нагрелась,на узле доступа 66 градусов,нужно проверить работу сплитов | ЭСТ (Таганрог) |  | Помещение проветрено, кондиционер перезапущен, компрессор работает, но дует не холодным, не хватает фреона.Передано климатикам | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-13 14:26:07 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Большекрепинская Слобода СПК Рассвет
WO06778473 | RO0305 | БС немного нагрелась,на узле доступа 56 градусов,нужно проверить работу сплитов | 2026-05-13 13:16 | 2026-05-13 15:53 | 2026-05-13 14:52 | 2026-05-13 14:52 | 2026-05-13 15:58 | АВР | БС | БС немного нагрелась,на узле доступа 56 градусов,нужно проверить работу сплитов | ЭСТ (Сальск) |  | На БС неисправен сплит,замена будет ориентировочно 14.05.2026 | K Sidiropulo/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-13 14:00:46 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Егорлыкский, Станица Егорлыкская, Переулок Чапаева дом 144
WO06778470 | RO0403 | БС немного нагрелась,на узле доступа 56 градусов,нужно проверить работу сплитов | 2026-05-13 13:13 | 2026-05-13 14:22 | 2026-05-13 14:18 | 2026-05-13 14:18 | 2026-05-13 14:49 | АВР | БС | БС немного нагрелась,на узле доступа 56 градусов,нужно проверить работу сплитов | ЭСТ (Таганрог) |  | По приезду на БС обнаружены отключенные автоматы сплитов, включил обратно | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-13 13:31:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Сергея Шило Улица, дом 243
WO06778365 | RO0499 |  | 2026-05-13 12:37 | 2026-05-13 14:58 |  |  | 2026-05-13 13:52 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-13 12:57:10/Cancelled at 2026-05-13 13:55:27 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Андреево-Мелентьево Село
WO06778360 | RO0637 |  | 2026-05-13 12:35 | 2026-05-13 14:13 | 2026-05-13 14:23 | 2026-05-13 14:37 | 2026-05-13 16:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-13 12:37:31 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Красносулинский Район, Михайловка Хутор, Доброхотских Улица 0,1км юго-западнее дома 24 по ул. Доброхотских
WO06778272 | RO0298 | Маршрутизатор 88 градусов | 2026-05-13 12:06 | 2026-05-13 13:29 | 2026-05-13 13:16 | 2026-05-13 13:16 | 2026-05-13 15:53 | АВР | Климатика | Маршрутизатор 88 градусов, проверить работу климатики, тип термошкаф | Ростелеком (Ростов) |  | Температура 91 градус, Дубинин прикладывал руку к корпусу, корпус маршрутизатора холодный. Все SFP на ABIA и самом маршрутизаторе от 34 до 45 градусов. Вероятно неисправен датчик температуры маршрутизатора | Nikita Krikun/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-13 13:15:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Ленина Улица, дом 4
WO06778214 | RO1344 | Не отрабатывает авария Power | 2026-05-13 11:29 | 2026-05-19 11:29 | 2026-05-13 12:50 | 2026-05-13 12:50 | 2026-05-13 13:53 | ППР | БС | Не отрабатывает авария Power, проверить кроссировку и отработку всех аварий, стойка питания IPCOM | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | проверил кроссировку и отработку всех аварий | Nikita Krikun/ROS | Maksim Zozon/79045055346/ROSTELEKOM/2026-05-13 12:16:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Каменск-Шахтинский, Улица Красная, Дом 91 в юго-восточном направлении
WO06778186 | RO1344 | Не отрабатывает Power, выключело неприоритет, на сайте донэнерго плановые до 16 | 2026-05-13 11:24 | 2026-05-13 12:34 |  |  | 2026-05-13 12:58 | АВР | Генератор | Не отрабатывает Power неприоритет откинулся, напряжение 48v, план до 16:00 | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Восстановлено по прибытию | Nikita Krikun/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Каменск-Шахтинский, Улица Красная, Дом 91 в юго-восточном направлении
WO06778159 | RO0752 |  | 2026-05-13 11:19 | 2026-05-13 12:49 |  |  | 2026-05-13 12:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Zozon/79045055346/ROSTELEKOM/2026-05-13 11:37:27 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Каменский Район, Репная Станция
WO06778129 | RO0575 | Сопроводить сотрудников | 2026-05-13 11:06 | 2026-05-13 14:12 | 2026-05-13 12:34 | 2026-05-13 12:36 | 2026-05-13 17:03 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ, они будут там в 12 | Ростелеком (Ростов) |  | Viktor Shevchenko \ выполнено | Andrey Nazarenko/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-13 11:09:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Новозарянский Поселок, Транспортная Улица 8 б
WO06778096 | RO2953 | TT-00293331 | 2026-05-13 10:54 | 2026-05-18 10:54 | 2026-05-15 11:51 | 2026-05-15 11:51 | 2026-05-15 12:20 | ППР | БС | активна авария FIRE,выяснить причину и устранить | Ростелеком (Ростов) |  | авария устранена | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица 50 лет ВЛКСМ, Земельный участок 9
WO06778104 | RO2051 | Авария Power, недоступность системного блока | 2026-05-13 10:52 | 2026-05-13 13:00 |  |  | 2026-05-13 11:35 | АВР | Генератор | Перед падением RO1002 RO2051 успел отправить аварию Power. после запитывания RO1002 убедиться в доступности RO0495 и поехать генерить RO2051 | ЭСТ (Таганрог) |  | Восстановилась | Nikita Krikun/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-13 10:59:44/Cancelled at 2026-05-13 11:39:05 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Новониколаевка, Улица Садовая, Земельный участок 90
WO06778084 | RO0291 | TT-00293329 | 2026-05-13 10:50 | 2026-05-18 10:50 | 2026-05-20 14:19 | 2026-05-20 14:19 | 2026-05-20 14:39 | ППР | БС | активна авария FIRE,выяснить причину и устранить | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено, продули датчик | K Sidiropulo/ROS | Sergey Efimanov/79515270782/ROSTELEKOM/2026-05-20 14:17:29 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Еремеевка Хутор, Степная Улица, дом 62 д
WO06778081 | RO2668 |  | 2026-05-13 10:49 | 2026-05-13 12:29 |  |  | 2026-05-13 11:27 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-13 10:59:27/Cancelled at 2026-05-13 11:29:29 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Ряженое ,в 90м на юго-запад от ул.40 лет Октября
WO06778078 | RO1177 | TT-00293321 | 2026-05-13 10:44 | 2026-05-18 10:44 | 2026-05-15 14:06 | 2026-05-15 14:06 | 2026-05-15 15:08 | ППР | БС | TX out of order на FRHF,заменить пердатчик нужно | Ростелеком (Ростов) |  | замена передатчика | K Sidiropulo/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-15 14:06:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Страны Советов Площадь дом 5
WO06778085 | RO1073 | приемка новой БС | 2026-05-13 10:35 | 2026-05-15 10:49 | 2026-05-20 12:42 | 2026-05-20 12:42 | 2026-05-20 13:36 | ППР | БС | Просьба уточнить по допуску у бригадира. Создадим письмо на допуск если необходима. По ФО в поле стоит Просьба произвести приемку БС RO1073 по адресу :айон Зимовниковский, Хутор Погорелов, Переулок Зеленый координаты : 46.9292 42.60517 ПО стройки Бригадир СМР 89034374737 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено | Vladislav Grin/ROS | Aleksander Guryev/79081732723/Rostelekom/2026-05-15 09:56:52 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Зимовниковский, Хутор Погорелов, Переулок Зеленый 7
WO06778046 | RO0717 |  | 2026-05-13 10:30 | 2026-05-13 12:43 |  |  | 2026-05-13 11:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Zozon/79045055346/ROSTELEKOM/2026-05-13 10:43:37 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Синегорский Поселок, Маяковского Улица, дом 20
WO06778038 | RO0680 |  | 2026-05-13 10:27 | 2026-05-13 12:40 | 2026-05-13 12:39 | 2026-05-13 12:40 | 2026-05-13 13:59 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-13 10:43:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06778041 | RO1002 | недоступны RO1002<RO0495<RO2051 | 2026-05-13 10:24 | 2026-05-13 12:50 |  |  | 2026-05-13 11:33 | АВР | Генератор | Не в работе транспортная точка RO1002, за ней не работают RO2051 и RO0495 | ЭСТ (Таганрог) |  | Восстановление | Nikita Krikun/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-13 10:59:07/Cancelled at 2026-05-13 11:38:34 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Новониколаевка Село, Садовая Улица, дом 1\а
WO06778029 | RO0128 | TT-00288023 | 2026-05-13 10:21 | 2026-05-18 10:21 | 2026-05-18 14:09 | 2026-05-18 14:09 | 2026-05-18 15:01 | ППР | БС | Греется FXED F7181803883,нужно почистить | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-18 14:08:01 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Волкова Улица, дом 9
WO06778036 | RO0511 | Перегрев узла агрегации | 2026-05-13 10:18 | 2026-05-18 17:00 | 2026-05-14 16:06 | 2026-05-14 16:06 | 2026-05-14 16:33 | ППР | ТС | Перегрев маршрутизатора Nokia RO000511-AGN01. Проверить состояние кондиционера, температуру в сайте. Прочистить, продуть фильтр маршрутизатора и вентиляционные отверстия с двух сторон корпуса маршрутизатора. Убедиться, что вентиляционные отверстия в кормусе маршрутизатора не загорожены кабелями и пр. предметами. Убедиться, что маршрутизатор не соприкасается с другим нагретым оборудованием. Прислать фотоотчёт состояния фильтров шкафа и маршрутизатора. | Ростелеком (Ростов) |  | Почистили фильтр | Timur Tashchilov/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-14 16:06:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Баклановский Проспект 166
WO06778014 | RO0019 | TT-00288022 | 2026-05-13 10:17 | 2026-05-18 10:17 | 2026-05-18 11:57 | 2026-05-18 11:57 | 2026-05-18 13:36 | ППР | БС | Греются FRGT F7144451877,L1144613231 | Ростелеком (Ростов) | F7144451877 46 градусов L1144613231 52 градуса | Чистка FRGT F7144451877,L1144613231 | K Sidiropulo/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-18 11:55:05 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Гвардейский Переулок, дом 61
WO06777996 | RO1212 | TT-00287486 | 2026-05-13 10:09 | 2026-05-18 10:09 | 2026-05-18 16:36 | 2026-05-18 16:36 | 2026-05-18 17:30 | ППР | БС | Греется FXED,нужно почистить передатчик | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Багаевский 30 км автодороги Ольгинская-Волгодонск
WO06778004 | RO0001 | Перегрев узла доступа | 2026-05-13 10:07 | 2026-05-18 17:00 | 2026-05-14 14:37 | 2026-05-14 14:37 | 2026-05-14 15:18 | ППР | ТС |  | Ростелеком (Ростов) | Перегрев маршрутизатора Nokia RO000001-CSG01. Проверить состояние кондиционера, температуру в сайте. Прочистить, продуть фильтр маршрутизатора и вентиляционные отверстия с двух сторон корпуса маршрутизатора. Убедиться, что вентиляционные отверстия в кормусе маршрутизатора не загорожены кабелями и пр. предметами. Прислать фотоотчёт состояния фильтров шкафа и маршрутизатора. |  | Timur Tashchilov/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-14 14:38:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ворошиловский Проспект 87/65
WO06777989 | RO2621 | TT-00287295 | 2026-05-13 10:05 | 2026-05-16 10:05 |  |  | 2026-05-13 10:14 | ППР | БС | Греется FXED 1M184443588, нужно почистить передатчик | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Боковский, Село Вербовка примерно в 61 м по направлению на северо-запад от границ земельного участка с кадастровым номером: 61:05:0070202:24, расположенного по адресу: Ростовская обл., р-н Боковский, с. Вербовка, ул. Кристальная,
WO06777985 | RO1172 | TT-00287254 | 2026-05-13 10:03 | 2026-05-20 10:03 | 2026-05-18 08:41 | 2026-05-18 08:41 | 2026-05-20 11:17 | ППР | БС | Греется FXED 1M164439378, нужно почистить передатчик | ЭСТ (Таганрог) | Продлил из-за погодных условий | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Султан-Салы, Улица Мясникяна, Здание 10а ул.Мясникяна, 10/1 ЗУ
WO06777984 | RO2076 | Падение скорости работы транспортного порта до 100 Мбит/с | 2026-05-13 10:02 | 2026-05-28 10:02 | 2026-05-14 15:18 | 2026-05-14 15:20 | 2026-05-14 15:47 | ППР | ТС | Порт с БС работает в 100 Мбит/с. Переобжать или заменить патчкорд между EIF1 БС и портом 2 корзины NEC | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Замена патчкорда. Порт на БС и NEC поднялся в 1GE. Авария ушла | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Миллеровский Район, Новоталовка Хутор
WO06777981 | RO2613 | TT-00286846 | 2026-05-13 10:01 | 2026-05-16 10:01 | 2026-05-18 14:13 | 2026-05-18 14:13 | 2026-05-18 16:23 | ППР | БС | Греется FXED L1153000075,нужно почистить передатчик | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Vyacheslav Karpun/79085007871/Rostelekom/2026-05-18 14:11:00 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Станица Кировская
WO06777980 | RO1762 | TT-00286841 | 2026-05-13 09:59 | 2026-05-18 09:59 | 2026-05-19 14:27 | 2026-05-19 14:27 | 2026-05-19 16:00 | ППР | БС | Греется FRMF AS201106531,нужно почистить передатчик | Ростелеком (Волгодонск) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-19 13:45:35 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Константиновский Район, Богоявленская Станица
WO06777974 | RO0557 | TT-00286834 | 2026-05-13 09:57 | 2026-05-18 09:57 | 2026-05-16 16:54 | 2026-05-16 16:54 | 2026-05-16 17:45 | ППР | БС | Греется FXED F7180610306, нужно почистить передатчик | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-16 16:54:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Верхнегрушевский Поселок, Школьная Улица 21
WO06777965 | RO0999 |  | 2026-05-13 09:56 | 2026-05-13 13:26 | 2026-05-13 13:55 | 2026-05-13 13:57 | 2026-05-13 18:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-13 10:12:58 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Чертковский Район, Сохрановка Село, Дружба Улица, дом 4
WO06777955 | RO0452 | TT-00286833 | 2026-05-13 09:50 | 2026-05-18 09:50 | 2026-05-18 07:58 | 2026-05-18 07:58 | 2026-05-18 11:25 | ППР | БС | Нужно почистить все передатчики, FXED F7180637710, FRHF F7183302717,FRGT L1143102257,1M160974371. | ЭСТ (Таганрог) |  | чистка 4-ех передатчиков | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-18 07:57:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Морозова Улица 35
WO06777938 | RO1020 | Падение скорости работы транспортного порта до 100 Мбит/с | 2026-05-13 09:49 | 2026-05-28 09:49 | 2026-05-28 09:40 | 2026-05-28 09:40 | 2026-05-28 10:41 | ППР | ТС | Порт с БС работает в 100 Мбит/с. Переобжать или заменить патчкорд между EIF1 БС и портом 2 корзины NEC | ЭСТ (Сальск) |  | замена патч-корда | Alexey Mozgovoy/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-28 08:02:40 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Зерноградский, Хутор Донской, Улица Цветной Бульвар, Земельный участок 29в
WO06777936 | RO0412 | TT-00286829 | 2026-05-13 09:48 | 2026-05-18 09:48 | 2026-05-17 15:34 | 2026-05-17 15:34 | 2026-05-17 17:16 | ППР | БС | Нужно почистить FXED L1181408342 , FRHF F7154044134 | ЭСТ (Таганрог) |  | Чистка двух передатчиков | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-17 15:33:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, 20-й Переулок, дом 50
WO06777922 | RO1650 | Падение скорости работы транспортного порта до 100 Мбит/с | 2026-05-13 09:44 | 2026-05-27 09:44 | 2026-05-13 13:20 | 2026-05-13 13:23 | 2026-05-13 13:34 | ППР | ТС | Порт с БС работает в 100 Мбит/с. Переобжать или заменить патчкорд между EIF3 БС и портом транспортного оборудования | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Замена патчкорда. Порт поднялся в 1GE. Авария на БС ушла | Alexey Mozgovoy/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-05-13 09:46:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Солонцовский Хутор 100 м восточнее от Мемориала павшим воинам
WO06777905 | RO0672 | Падение скорости работы транспортного порта до 100 Мбит/с | 2026-05-13 09:38 | 2026-05-19 09:38 | 2026-05-14 16:09 | 2026-05-14 16:18 | 2026-05-14 16:21 | ППР | ТС | Порт с БС работает в 100 Мбит/с. Переобжать или заменить патчкорд между EIF3 БС и портом TR3 Ericsson NPU | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено. Замена патчкорда. Порт поднялся в 1гиг. Авария ушла | Alexey Mozgovoy/ROS | Sergey Efimanov/79515270782/ROSTELEKOM/2026-05-14 16:09:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Кузнецкая, Земельный участок 43 В
WO06777889 | RO2459 | перегревается БС. | 2026-05-13 09:34 | 2026-05-13 10:40 | 2026-05-13 10:26 | 2026-05-13 10:37 | 2026-05-13 11:29 | АВР | БС | БС перегревается. на SFP к 9 утра 78 градусов. А так же висит авария выпрямитель. С собой ноутбук, проветрить бс, выпрямитель ipcom(meegmeet) Допуск согласован. Как приедут, пусть позвонят по номеру 8-903-463-42-80-Александр. Он встретит | Ростелеком (Ростов) |  | Были неисправны вентиляторы, восстановили работу | Vladislav Grin/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-13 10:24:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Левобережная, Здание 2б
WO06777882 | RO2403 | TT-00286620 | 2026-05-13 09:31 | 2026-05-18 09:31 | 2026-05-13 10:46 | 2026-05-13 10:46 | 2026-05-13 11:05 | ППР | БС | Активна авария Rectifier,с собой выпрямитель Энергомера, проверить наличие фаз | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Залип выпрямитель ip com. Перезапуск всех трёх по питанию. | K Sidiropulo/ROS | Dmitry Sidorichev/79381112845/Rostelekom/2026-05-13 10:02:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Тарасовский, Поселок Весенний, Улица 13 Героев примерно в 30 м по направлению на северо-запад от границ земельного участка ул. 13 Героев, д.2, кв.1
WO06777886 | RO2501 | Выход в 4часовой отчёт, звонок в булат, они говорят что на данный момент станция недоступна | 2026-05-13 09:29 | 2026-05-13 13:00 | 2026-05-13 12:58 | 2026-05-13 12:58 | 2026-05-13 14:44 | АВР | БС | Опять булат недоступен Если есть взять с собой CU Энергомера Если нет отзвониться дежурному и поехать без него, проверить настройки энергомеры DU unavailable. Необходим выезд для проверки электропитания на сайте. Необходимый ЗИП – патчкорд (медный, оптический), инструменты и принадлежности для обжима сетевого кабеля, SFP-модуль, BBU. Для проверки восстановления сервисов необходимо связаться с дежурным инженером технической поддержки по номеру +7-383-209-16-75. | ЭСТ (Таганрог) |  | принудительное выключение и включение контакторов BLVD Булат в работе | Nikita Krikun/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-13 12:15:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Хутор Октябрьский, Улица Клубная, Дом 35 примерно 8 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул. Клубная, д. 35
WO06777862 | RO1400 | TT-00285930 | 2026-05-13 09:25 | 2026-05-18 09:25 | 2026-05-13 13:22 | 2026-05-13 13:22 | 2026-05-13 14:18 | ППР | БС | Греется FXED 1M171667568, нужно почистить передатчик | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-13 13:23:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Город Шахты, Улица Космонавтов улица Сенная
WO06777857 | RO1886 | TT-00285836 | 2026-05-13 09:21 | 2026-05-13 10:37 | 2026-05-13 10:19 | 2026-05-13 10:19 | 2026-05-13 11:26 | АВР | БС | БС греется, нужно проветрить, проверить работу вентиляторов. С собой фильтра и термореле. Это Улик, нужна лестница | Ростелеком (Ростов) |  | Замена фильтров | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Верхнетемерницкий, Переулок Фобоса, Домовладение 1/24
WO06777832 | RO0498 |  | 2026-05-13 09:17 | 2026-05-13 11:25 | 2026-05-13 11:22 | 2026-05-13 11:22 | 2026-05-13 18:45 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-13 09:17:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Песчанокопский Район, Песчанокопское Село
WO06777818 | RO1443 | TT-00285518 | 2026-05-13 09:09 | 2026-05-18 09:09 | 2026-05-19 07:16 | 2026-05-19 07:16 | 2026-05-19 09:05 | ППР | БС | Нужно почистить AREA K9214048843 , ARGA AS212518211 , ARHA | Ростелеком (Ростов) | ОДН,нужна автовышка | чистка передатчиков | K Sidiropulo/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-19 07:14:49 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Нахичеванский, Дом 40 40/229
WO06777810 | RO2839 | TT-00285380 | 2026-05-13 09:05 | 2026-06-01 09:05 |  |  |  | ППР | БС | нужно почистить AREA EA203654906, FRMF AS194714721,FRGU AS202506530 | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Машиностроителей Улица д.7А (ЦЕХ№56)
WO06777795 | RO1768 | TT-00285234 | 2026-05-13 08:58 | 2026-05-18 08:58 | 2026-05-20 11:51 | 2026-05-20 11:51 | 2026-05-20 13:05 | ППР | БС | Нужно почистить FXED F7170439826, FRMF AS202101057 | Ростелеком (Ростов) |  | продул передатчики,не снимал,потому что одному там сложно и нужно вывешиваться | K Sidiropulo/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-19 14:13:20 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Усть-Донецкий, Поселок Керчикский, Улица Виноградная вблизи д. 9
WO06777787 | RO2920 | TT-00283408 | 2026-05-13 08:54 | 2026-05-18 08:54 | 2026-05-18 13:56 | 2026-05-18 13:56 | 2026-05-18 14:04 | ППР | БС | активна авария FIRE 2,выяснить причину и устранить | Ростелеком (Ростов) |  | продул пожарный датчик | K Sidiropulo/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-18 13:55:27 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вятская Улица, дом 39/2 в районе дома
WO06777783 | RO1052 |  | 2026-05-13 08:53 | 2026-05-13 10:11 |  |  | 2026-05-13 10:08 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-13 09:19:14/Cancelled at 2026-05-13 10:12:15 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Троицкое примерно 40 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Мирная, 10-а
WO06777524 | RO1646 | открылась дверь | 2026-05-13 03:48 | 2026-05-13 08:43 | 2026-05-13 07:55 | 2026-05-13 07:55 | 2026-05-13 08:20 | АВР | БС | открылась дверь, вероятно сдвиг датчика. проверка + поправка датчика. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Все на месте, дверь закрыл | Vladislav Grin/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-13 04:35:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Быковский Хутор, Быковская Улица 45 м южнее Мемориала Воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны
WO06777522 | RO0588 | не в работе передатчик | 2026-05-13 03:43 | 2026-05-13 09:35 | 2026-05-13 10:25 | 2026-05-13 10:25 | 2026-05-13 13:09 | АВР | БС | TX of order FXED SN SN: 1M194107401. 5,6 ант. требуется замена. контактное лицо Спиридонов С.А. 8-951-532-7226. 89612910972 | Ростелеком (Ростов) |  | Замена FXED | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Гагарина Улица, дом 122
WO06777438 | RO1027 |  | 2026-05-12 23:28 | 2026-05-13 04:09 |  |  | 2026-05-12 23:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Заветинский Район, Фомин Хутор
WO06777435 | RO2668 |  | 2026-05-12 23:07 | 2026-05-13 00:47 |  |  | 2026-05-12 23:44 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-12 23:41:09/Cancelled at 2026-05-13 09:52:16 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Ряженое ,в 90м на юго-запад от ул.40 лет Октября
WO06777369 | RO0315 | не видется | 2026-05-12 20:08 | 2026-05-14 09:30 | 2026-05-13 09:23 | 2026-05-13 09:23 | 2026-05-13 11:07 | АВР | БС | не видется FXDB SN: 1M144151618 с собой 100м оптики,2 sfp, FXDB. Плата менялась уже | Ростелеком (Волгодонск) | в оптике, которую заменили была вода. | Замена оптики+2 FSP. | Vladislav Grin/ROS | Aleksander Guryev/79081732723/Rostelekom/2026-05-13 08:50:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Дубовский Район, Дубовское Село, Элеваторный Переулок, дом 2
WO06777332 | RO0116 | не отработал POWER | 2026-05-12 18:39 | 2026-05-12 20:18 | 2026-05-12 18:38 | 2026-05-12 18:38 | 2026-05-12 20:00 | АВР | Генератор | Не отработал power . | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-12 18:50:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Поселок Мокрый Батай, Улица Зеленая 250 м. южнее поселка Мокрый Батай, башня ГПТГ Кубань
WO06777329 | RO1152 | не видется передатчик | 2026-05-12 18:25 | 2026-05-13 09:32 | 2026-05-13 09:05 | 2026-05-13 09:05 | 2026-05-13 11:43 | АВР | БС | не видется передатчик FRGU. с собой оптику + FRGU. | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена оптики и 2 SFP Перезапуск по питанию. Переставлен AirScale в правую сторону корзины, | Vladislav Grin/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-13 08:14:35 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Свердловская Улица, дом 81/44
WO06777314 | RO0116 | не видется передатчик | 2026-05-12 18:04 | 2026-05-13 10:43 |  |  | 2026-05-12 19:27 | АВР | БС | не видется FXED проверить внизу , питания, 3 fsp ,оптику. | Ростелеком (Ростов) | не отрабатывает повер, неисправный контрл юнит, при питании отключает неприоритет. | восстановилось при генерации | Vladislav Grin/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Поселок Мокрый Батай, Улица Зеленая 250 м. южнее поселка Мокрый Батай, башня ГПТГ Кубань
WO06777311 | RO1892 | нет акб на БС | 2026-05-12 17:51 | 2026-05-12 19:21 | 2026-05-12 18:27 | 2026-05-12 18:27 | 2026-05-12 19:23 | АВР | Генератор | на БС нет акб упала без внешних. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-12 18:02:49 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Территория Автодороги М 4 Дон Трасса М4 Дон 1078 км.
WO06777296 | RO2473 |  | 2026-05-12 17:43 | 2026-05-12 19:11 | 2026-05-12 18:35 | 2026-05-12 18:36 | 2026-05-12 19:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-12 17:50:41 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Станица Ольгинская Трасса М4 Дон в районе ст. Ольгинская
WO06777270 | RO1215 |  | 2026-05-12 17:17 | 2026-05-12 18:41 | 2026-05-12 18:41 | 2026-05-12 18:41 | 2026-05-12 18:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-12 17:36:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Весна, Улица Проезд 26-й, Земельный участок 1626
WO06777259 | RO0635 | Не поднимается модуляция | 2026-05-12 17:03 | 2026-05-15 09:00 | 2026-05-14 15:25 | 2026-05-14 15:25 | 2026-05-14 15:55 | ППР | ТС | Взять модемы А, заменить в слоте 3. Взять ODU 15G HI sub-Band K | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена модема А, слот 3 | Eduard Selivanov/ROS | Roman Zhadko/79085051290/EST/2026-05-14 15:28:07 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Слобода Родионово-Несветайская 3 км юго-западнее станицы Родионово-Несветайская, башня ОАО Ростелеком
WO06777252 | RO0462 | бс упала без внешних | 2026-05-12 16:58 | 2026-05-12 18:35 | 2026-05-12 17:53 | 2026-05-12 17:53 | 2026-05-12 21:48 | АВР | БС | бс упала без внешних. необходима проверка | ЭСТ (Таганрог) |  | Восстановление работоспособности пролета RO0457-RO0462 | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-12 17:01:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Золотая Коса Поселок, Октябрьская Улица 126
WO06777256 | RO1887 | Изменение энергоприоритета из-за запуска новой БС RO2611 | 2026-05-12 16:56 | 2026-06-05 16:56 |  |  | 2026-05-19 18:24 | ППР | Электроснабжение | Поменять настройки стойки питания на RO1887 под узловую станцию. Провести внеплановый тест АКБ. Скриншоты новых настроек и результаты теста АКБ прислать Андрею Ганже | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Alexey Mozgovoy/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-19 10:13:12 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Поляковское Шоссе, Дом 26 26-1
WO06777245 | RO1832 | УЦН . проверить линк | 2026-05-12 16:54 | 2026-05-12 23:02 | 2026-05-12 17:48 | 2026-05-12 17:48 | 2026-05-12 18:10 | АВР | БС | УЦН . проверить линк . Ростелеком говорит у них всё ок | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Dmitry Sidorichev \ включили автоматы . отбило все вводные | Andrey Nazarenko/ROS | Dmitry Sidorichev/79381112845/Rostelekom/2026-05-12 18:02:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Шолоховский, Хутор Поповский, Улица Центральная, Строение 7а Примерно 29м. на восток от дома 7А.
WO06777237 | RO0821 | Оптимизация | 2026-05-12 16:48 | 2026-05-15 16:48 | 2026-05-12 16:17 | 2026-05-12 16:17 | 2026-05-12 16:18 | ППР | БС | Опустить передатчик чуть ниже для выполнения оптимизации | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Нижнетемерницкий Хутор, Сосновая Улица, дом 55
WO06777230 | RO0667 | Ошибки на пролете | 2026-05-12 16:36 | 2026-05-15 09:00 |  |  | 2026-05-12 16:36 | ППР | ТС | Взять модемы EV, ODU 18G LO sub-Band F. С начала перекрутить ODU на IF2, проверить коннекторы сверху, снизу, сделать фото. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Eduard Selivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Лиховской Микрорайон, Советская Улица 60В
WO06777224 | RO0193 | Оптимизация | 2026-05-12 16:32 | 2026-05-19 16:32 | 2026-05-16 14:41 | 2026-05-16 14:41 | 2026-05-16 14:43 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 350 на 10(антенна HBXX и DBXLH). Изменить электрику 1800 и 2100 1 сектора с -2 на -4 | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 2 антенны, азимут электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Темерницкий Поселок, Парковый Переулок 8
WO06777218 | RO1440 |  | 2026-05-12 16:27 | 2026-05-12 17:41 | 2026-05-12 17:36 | 2026-05-12 17:36 | 2026-05-12 17:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-12 16:35:40 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Вартанова Улица, дом 15 а
WO06777211 | RO2829 |  | 2026-05-12 16:15 | 2026-05-12 18:01 |  |  | 2026-05-12 17:59 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-12 16:16:28/Cancelled at 2026-05-12 18:00:40 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Хутор Староротовка, Улица Молодежная, Домовладение 1 90м на Запад от х.Староротовка, столб ПБК
WO06777210 | RO1922 |  | 2026-05-12 16:15 | 2026-05-12 18:31 |  |  | 2026-05-12 16:23 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-12 16:19:02/Cancelled at 2026-05-12 17:15:18 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Орловский Район, Красноармейский Поселок, Школьная Улица, дом 25 60 м на восток
WO06777206 | RO0571 |  | 2026-05-12 16:09 | 2026-05-12 18:03 | 2026-05-12 16:58 | 2026-05-12 17:00 | 2026-05-12 18:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-12 16:37:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Комсомольская Улица, дом 46
WO06777195 | RO0497 | TT-00285215 | 2026-05-12 15:58 | 2026-05-15 15:58 | 2026-05-15 11:22 | 2026-05-15 11:22 | 2026-05-15 12:40 | ППР | БС | FXED греется,нужно почистить передатчик | ЭСТ (Таганрог) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-15 11:21:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Куйбышевский Район, Куйбышево Село, Ростовская Улица 5
WO06777186 | RO1152 | БС перегрелась | 2026-05-12 15:51 | 2026-05-12 16:58 | 2026-05-13 11:09 | 2026-05-13 11:09 | 2026-05-13 15:29 | АВР | Климатика | Бс перегрелась, проверить климатику. | ЭСТ (Таганрог) |  | Восстановили работу вентиляторов | Vladislav Grin/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-12 16:35:57 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Свердловская Улица, дом 81/44
WO06777178 | RO0690 |  | 2026-05-12 15:49 | 2026-05-12 18:22 |  |  | 2026-05-12 16:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-12 15:53:45/Cancelled at 2026-05-12 16:47:11 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Железнякова, Земельный участок 30 поселок Соколово-Кундрюченский
WO06777182 | RO2252 | Спамит авария POWER,FIRE | 2026-05-12 15:45 | 2026-05-15 15:45 | 2026-05-13 16:21 | 2026-05-13 16:21 | 2026-05-13 16:56 | ППР | БС | Спамит авария POWER,FIRE,выяснить причину и устранить.СП Энергомера, | ЭСТ (Сальск) |  | рестарт и обновление прошивки CU энергомера, судя по журналу аварии , пропадало напряжение, из за сбоя связи с can шиной. | K Sidiropulo/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-13 16:13:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Егорлыкский Район, Ютин Хутор
WO06777164 | RO1158 |  | 2026-05-12 15:39 | 2026-05-12 17:05 |  |  | 2026-05-12 16:43 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-12 15:40:02/Cancelled at 2026-05-12 16:50:11 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Боркин Хутор, Горный Переулок
WO06777149 | RO1347 | Почистить передатчики. | 2026-05-12 15:31 | 2026-05-26 15:31 | 2026-05-25 12:44 | 2026-05-25 12:44 | 2026-05-25 13:30 | ППР | БС | Почистить передатчики. Проверить фильтра. | Ростелеком (Волгодонск) |  | чистка передатчиков всех.Чистка фильтров | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Лиманский Хутор массив земель объединившихся крестьянских хозяйств Промэкс, Карп, Амур
WO06777138 | RO1440 | нужно Свернуть МБС,ключи от нее привезти в офис Т2, | 2026-05-12 15:20 | 2026-05-14 16:36 | 2026-05-14 09:52 | 2026-05-14 09:52 | 2026-05-15 11:31 | АВР | БС | нужно Свернуть МБС,ключи от нее привезти в офис Т2, | Ростелеком (Ростов) |  | МБС свернули | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Вартанова Улица, дом 15 а
WO06777137 | RO0315 | Не в работе ABIA | 2026-05-12 15:18 | 2026-05-12 17:38 | 2026-05-12 16:53 | 2026-05-12 16:53 | 2026-05-12 17:32 | АВР | БС | Отваливается ABIA (EA191978615). С собой блок ABIA, заменить. набор SFP 6Ggb, ноутбук | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена ABIA | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-12 15:59:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Дубовский Район, Дубовское Село, Элеваторный Переулок, дом 2
WO06777131 | RO0858 | КСВ на ANT1 | 2026-05-12 15:14 | 2026-05-13 09:00 | 2026-05-13 08:58 | 2026-05-13 08:58 | 2026-05-13 10:14 | АВР | БС | Заменить джамп(Большой-большой) На FXED ANT1 | Ростелеком (Ростов) |  | Замена джампера | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Zozon/79045055346/ROSTELEKOM/2026-05-13 07:31:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Садки 800 м. на юго-восток, ул. Чехова 16
WO06777125 | RO0902 | Заменить неработающий выпрямитель CU PowerOne | 2026-05-12 15:11 | 2026-05-15 15:11 | 2026-05-14 13:15 | 2026-05-14 13:15 | 2026-05-14 13:36 | ППР | БС | Заменить неработающий выпрямитель CU PowerOne | Ростелеком (Ростов) | В допуске Ефиманов, Островский | Дело в стойке, так как в слоте где неработающий выпрямитель крутятся вентиляторы и все. По итогу на двух фазах. И при отключении питания моментально падает БС, когда АКБ заряжены. Нужна замена СП | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область Ростов-на-Дону Город Пойменная Улица дом 1,
WO06777120 | RO1440 | приемка бс на новом месте | 2026-05-12 15:04 | 2026-05-15 15:04 | 2026-05-12 17:27 | 2026-05-12 17:27 | 2026-05-12 17:51 | ППР | БС | провести приемку, БС переносилась. новое место. адрес Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Вартанова, Здание 13а координаты:47.275299 39.869543 | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Вартанова Улица, дом 15 а
WO06777101 | RO2621 | FXED 1M184443588 76 ℃ | 2026-05-12 14:52 | 2026-05-15 14:52 | 2026-05-13 13:07 | 2026-05-13 13:07 | 2026-05-13 14:41 | ППР | БС |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | FXED 1M184443588 76 градусов, почистить | чистка, результат 50 градусов | Nikita Krikun/ROS | Dmitry Sidorichev/79381112845/Rostelekom/2026-05-12 18:02:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Боковский, Село Вербовка примерно в 61 м по направлению на северо-запад от границ земельного участка с кадастровым номером: 61:05:0070202:24, расположенного по адресу: Ростовская обл., р-н Боковский, с. Вербовка, ул. Кристальная,
WO06777097 | RO2668 |  | 2026-05-12 14:50 | 2026-05-12 16:30 |  |  | 2026-05-12 15:28 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-12 15:05:52/Cancelled at 2026-05-12 15:28:52 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Ряженое ,в 90м на юго-запад от ул.40 лет Октября
WO06777079 | RO0126 | Increased BER detected on the optical connector MRBTS-610126/EQM_R-1/APEQM_R-1/CABINET_R-1/BBMOD_R-1/SFP_R-4 | 2026-05-12 14:14 | 2026-05-15 14:14 | 2026-05-14 17:01 | 2026-05-14 17:01 | 2026-05-14 19:25 | ППР | БС | RMOD-1(AREA)/OPT_IF1 TX optical power(dBm) -2.163; CABINET-1/BBMOD-1(ABIA)/RF1 RX optical power(dBm) -13.565 Заменить SFP CF20LC3ZS в ABIA AH181902955 порт RF1, проверить уровни, мониторить 10 минут, с собой оптику 50 метров и 2 SFP 9G | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена SFP 6GB в ABIA AH181902955 порт RF1 замена 2 SFP 9G на AREA Поменяны опт 1, опт 2 местами с обеих сторон мониторинг 10 минут, уровень SFP в норме | Nikita Krikun/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-14 17:00:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Таганрогская Улица, дом 139/9
WO06777061 | RO1870 | FXED 1M180417146 60 градусов | 2026-05-12 14:05 | 2026-05-28 14:05 | 2026-05-28 11:26 | 2026-05-28 11:26 | 2026-05-28 12:40 | ППР | БС | FXED 1M180417146 60 градусов, почистить Это ОДН | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчиков | Nikita Krikun/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-28 11:25:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новочеркасск в районе ул. Дорожной, 1
WO06777033 | RO0861 |  | 2026-05-12 13:56 | 2026-05-12 16:27 | 2026-05-12 16:32 | 2026-05-12 16:32 | 2026-05-12 16:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-05-12 14:27:49 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Моисеенко Улица литер Е
WO06777030 | RO0636 | проверка контактора. | 2026-05-12 13:51 | 2026-05-15 13:51 |  |  | 2026-05-30 13:21 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-13 15:38:22 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Большекрепинская Слобода СПК Рассвет
WO06777023 | RO0902 | Привезти ключ от RO0902 Островскому | 2026-05-12 13:45 | 2026-05-12 14:55 | 2026-05-14 13:15 | 2026-05-14 13:15 | 2026-05-15 09:56 | АВР | БС | Привезти ключ от RO0902 Островскому | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область Ростов-на-Дону Город Пойменная Улица дом 1,
WO06777013 | RO0839 |  | 2026-05-12 13:40 | 2026-05-12 16:05 | 2026-05-12 16:03 | 2026-05-12 16:03 | 2026-05-12 16:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-12 13:53:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Калинин Хутор, Донская Улица
WO06776999 | RO1161 |  | 2026-05-12 13:32 | 2026-05-12 15:10 | 2026-05-12 14:54 | 2026-05-12 15:02 | 2026-05-12 16:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-12 13:40:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Махин Трасса М4 Дон, 1060 км. (в районе х. Махин)
WO06776991 | RO0208 |  | 2026-05-12 13:29 | 2026-05-12 16:02 |  |  | 2026-05-12 13:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-12 13:46:38 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Александровка Село, Советская Улица 1А
WO06776965 | RO0408 | проверка контактора. | 2026-05-12 13:12 | 2026-05-15 13:13 |  |  |  | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. При выполнении набрать Владислава. | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-14 14:14:00 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Таганрог Город, Инициативная Улица, дом 54
WO06776942 | RO1775 | Сломан замок, заменить | 2026-05-12 12:57 | 2026-05-27 12:57 |  |  | 2026-05-12 13:44 | ППР | БС | Сломался замок, бс не открывается. Старый снять. Новый повесить. Задание для Сергея Натарова | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Тацинский Район, Тацинская Станица, Октябрьская Улица 74 Б примерно в 30 м. на запад
WO06776946 | RO0209 | Видеотест АКБ | 2026-05-12 12:54 | 2026-05-15 12:54 | 2026-05-13 16:09 | 2026-05-13 16:09 | 2026-05-13 16:40 | ППР | Тестирование / проверка | Сделать видеотест АКБ по инструкции. Снять номер БС, перемычки на АКБ, расключение на ЭПУ, индикацию потребителей, текущее напряжение и потребление, при тесте обязательно зафиксировать просадку напряжения ниже 46v,после - зафиксировать восстановление до 52v. Стоит защита, ключи в Т2 на охране, надо будет её снять для тестов | Ростелеком (Ростов) |  | Сделан видеотест АКБ / 2 минуты до 43v | Andrey Ganzha/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-13 16:11:09 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Кагальник Село, Свободы Улица 17
WO06776901 | RO0232 |  | 2026-05-12 12:36 | 2026-05-12 13:51 | 2026-05-12 13:57 | 2026-05-12 14:07 | 2026-05-12 17:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-12 12:39:19 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Чапаева Улица, дом 175
WO06776892 | RO0570 |  | 2026-05-12 12:32 | 2026-05-12 14:46 |  |  | 2026-05-12 13:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-12 12:39:01/Cancelled at 2026-05-12 13:53:26 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Арпачин 1 км восточнее хутора Арпачин, башня ЗАО РОСС
WO06776869 | RO1160 | Нужно прописать удаленный доступ | 2026-05-12 12:16 | 2026-05-15 12:16 | 2026-05-14 09:55 | 2026-05-14 09:55 | 2026-05-14 11:58 | ППР | БС | Нужно прописать удаленный доступ.// Адрес и маска: 10.146.129.254/30 Шлюз: 10.146.129.253 VLAN 560 RO000422-CSG01 1/1/7 Корзина Ericsson на RO1160 порт TR2LAN плата NPU | ЭСТ (Таганрог) |  | Удаленный доступ прописан | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-14 09:54:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Вареновка СНТ Луч, уч. №34
WO06776861 | RO1834 | TT-00279549 | 2026-05-12 12:13 | 2026-05-12 18:13 | 2026-05-12 15:43 | 2026-05-12 15:43 | 2026-05-12 16:08 | АВР | БС | Сработала DOOR и BURGLARY. Выяснить почему сработала, проверить дверь и АКБ на кражу | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | АКБ на месте. Перекроссирровал, затянул всё. Подключился к мозгам, проверил аварии и провода. Всё в норме. Дверь закрыта, устранено | Mikhail Ivanov/ROS | Dmitry Sidorichev/79381112845/Rostelekom/2026-05-12 12:59:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Советский, Слобода Петрово, Улица Центральная, Домовладение 44 20 м на восток
WO06776864 | RO1160 | Приемка БС// | 2026-05-12 12:12 | 2026-05-15 12:13 | 2026-05-14 09:55 | 2026-05-14 09:55 | 2026-05-14 11:58 | ППР | БС | Приемка БС// Допуск свободный. ВЭС постоянное. ИП Березуцкий Коновалов Денис: 8-951-842-43-57// | ЭСТ (Таганрог) |  | приемка БС | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-14 09:53:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Вареновка СНТ Луч, уч. №34
WO06776785 | RO0216 |  | 2026-05-12 11:28 | 2026-05-12 12:57 | 2026-05-12 12:33 | 2026-05-12 12:43 | 2026-05-12 16:10 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-12 11:38:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Обуховка Хутор, Ленина Улица 10Г
WO06776743 | RO0499 |  | 2026-05-12 11:10 | 2026-05-12 13:31 | 2026-05-12 13:19 | 2026-05-12 13:19 | 2026-05-12 16:59 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-12 11:40:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Андреево-Мелентьево Село
WO06776739 | RO2473 |  | 2026-05-12 11:07 | 2026-05-12 12:35 |  |  | 2026-05-12 11:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-12 11:07:54 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Станица Ольгинская Трасса М4 Дон в районе ст. Ольгинская
WO06776726 | RO0637 |  | 2026-05-12 11:03 | 2026-05-12 12:41 | 2026-05-12 12:45 | 2026-05-12 12:45 | 2026-05-12 16:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-12 11:29:54 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Красносулинский Район, Михайловка Хутор, Доброхотских Улица 0,1км юго-западнее дома 24 по ул. Доброхотских
WO06776686 | RO1215 |  | 2026-05-12 10:42 | 2026-05-12 12:06 | 2026-05-12 11:46 | 2026-05-12 11:52 | 2026-05-12 16:57 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Весна, Улица Проезд 26-й, Земельный участок 1626
WO06776683 | RO2347 |  | 2026-05-12 10:42 | 2026-05-12 12:07 | 2026-05-12 11:59 | 2026-05-12 12:01 | 2026-05-12 19:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-12 10:45:02 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Территория Автодороги М 4 Дон Трасса М4 Дон 1091 км.
WO06776664 | RO0550 |  | 2026-05-12 10:31 | 2026-05-12 12:08 | 2026-05-12 12:38 | 2026-05-12 12:53 | 2026-05-12 17:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-12 11:44:00 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Аксайский Район, Грушевская Станица 61:02:0600002:618
WO06776606 | RO1237 | Не в работе БС. | 2026-05-12 10:08 | 2026-05-12 12:12 | 2026-05-12 12:00 | 2026-05-12 12:00 | 2026-05-12 15:28 | АВР | БС | Не в работе БС. C собой корзина AMIA в сборе, патчкорды, ноутбук. В допуске Ефиманов Островский | Ростелеком (Ростов) |  | Не в работе из-за RO0902 была, отбиты автоматы | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Пойменная, Дом 1
WO06776586 | RO2685 |  | 2026-05-12 10:00 | 2026-05-12 13:06 | 2026-05-12 12:19 | 2026-05-12 12:19 | 2026-05-12 13:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-12 10:09:07 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Вершинный Поселок опора АО ПБК (МегаФон)
WO06776544 | RO1775 |  | 2026-05-12 09:37 | 2026-05-12 12:18 | 2026-05-12 11:55 | 2026-05-12 11:55 | 2026-05-12 13:10 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-12 10:00:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Тацинская Станица, Октябрьская Улица 74 Б примерно в 30 м. на запад
WO06776508 | RO0058 | Не отработал обратно контактор. | 2026-05-12 09:18 | 2026-05-12 11:25 | 2026-05-12 11:47 | 2026-05-12 11:47 | 2026-05-12 12:30 | АВР | БС | Не отработал обратно контактор. Отбило автомат на неприоритете, нужна замена автомата. Письмо на Армаду на Ефиманова Бычека написан | Ростелеком (Ростов) |  | установлен автоматически выкл на 100 А. | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Зоологическая Улица, дом 18
WO06776421 | RO2530 | необходима приемка новой БС | 2026-05-12 08:34 | 2026-05-15 08:35 | 2026-05-14 14:52 | 2026-05-14 14:52 | 2026-05-14 15:41 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2530 по адресу :Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Щепкин, Улица Строителей координаты : 47.38116 39.80101 ПО стройки : Допуск свободный. ВЭС постоянное. ИП Березуцкий Коновалов Денис: 8-951-842-43-57 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) |  | приемка проведена | Vladislav Grin/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-14 15:30:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Щепкин, Улица Строителей
WO06776397 | RO2501 | DU unavailable. | 2026-05-12 08:22 | 2026-05-12 10:56 | 2026-05-12 10:42 | 2026-05-12 10:42 | 2026-05-12 12:18 | АВР | БС | DU unavailable. Необходим выезд для проверки электропитания на сайте. Необходимый ЗИП – патчкорд (медный, оптический), инструменты и принадлежности для обжима сетевого кабеля, SFP-модуль, BBU. Для проверки восстановления сервисов необходимо связаться с дежурным инженером технической поддержки по номеру +7-383-209-16-75. | ЭСТ (Таганрог) |  | Рестарт БС | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-12 09:31:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Хутор Октябрьский, Улица Клубная, Дом 35 примерно 8 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул. Клубная, д. 35
WO06776391 | RO2643 | CPRI 1 fault.. | 2026-05-12 08:18 | 2026-05-12 10:23 | 2026-05-12 11:21 | 2026-05-12 11:21 | 2026-05-12 11:49 | АВР | БС | Булат. переведена на 2-ухсекторную конфигурацию. CPRI 1 fault.. Необходимый ЗИП – оптический кабель (CPRI), SFP-модуль, RRU.Перезагрузить RRU. Заменить SFP, заменить патчкорд, при необходимости заменить RRU.Для проверки восстановления сервисов необходимо связаться с дежурным инженером технической поддержки по номеру 83832091675. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | CU поставили на место. | Заменили SFP снизу. С дежурным Булат НОК отработали, корректность подтвердил | Danil Vasilchenko/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-05-12 08:29:02 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Миллеровский, Хутор Тарадинка, Улица Мира примерно в 13 м по направлению на восток от границ земельного участка с кадастровым номером: 61:22:0100701:102, ул. Мира (трансформаторная подстанция)
WO06776369 | RO1862 |  | 2026-05-12 08:04 | 2026-05-12 10:35 | 2026-05-12 10:58 | 2026-05-12 10:58 | 2026-05-12 11:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-12 08:07:47 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Юбилейная Улица дом 8, литер А
WO06776204 | RO0231 |  | 2026-05-12 05:37 | 2026-05-12 08:20 | 2026-05-12 08:08 | 2026-05-12 08:04 | 2026-05-12 16:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-12 05:50:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Порт-Катон, Улица Степная, Сооружение 35
WO06776176 | RO2296 |  | 2026-05-12 05:04 | 2026-05-12 06:33 |  |  | 2026-05-12 06:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Розет Поселок
WO06776156 | RO0499 |  | 2026-05-12 03:53 | 2026-05-12 06:14 | 2026-05-12 06:12 | 2026-05-12 06:12 | 2026-05-12 06:17 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-12 04:19:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Андреево-Мелентьево Село
WO06776104 | RO1656 | Проверить линк, автоматы | 2026-05-12 00:17 | 2026-05-12 03:49 | 2026-05-12 03:26 | 2026-05-12 03:26 | 2026-05-12 04:37 | АВР | БС | Проверить линк, автоматы | ЭСТ (Сальск) |  | Рестарт БС | Danil Vasilchenko/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-12 00:32:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зерноградский Район, Голубовка Хутор, Центральная Улица
WO06775993 | RO0499 |  | 2026-05-11 18:14 | 2026-05-11 20:35 |  |  | 2026-05-11 19:35 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-11 18:15:28/Cancelled at 2026-05-11 19:57:31 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Андреево-Мелентьево Село
WO06775923 | RO2643 |  | 2026-05-11 15:59 | 2026-05-11 18:26 |  |  | 2026-05-11 18:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-11 16:08:14 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Миллеровский, Хутор Тарадинка, Улица Мира примерно в 13 м по направлению на восток от границ земельного участка с кадастровым номером: 61:22:0100701:102, ул. Мира (трансформаторная подстанция)
WO06775810 | RO0499 |  | 2026-05-11 12:05 | 2026-05-11 14:26 |  |  | 2026-05-11 13:09 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-11 12:13:33/Cancelled at 2026-05-11 13:13:55 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Андреево-Мелентьево Село
WO06775717 | RO0224 |  | 2026-05-11 09:43 | 2026-05-11 11:23 |  |  | 2026-05-11 10:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-11 10:12:04 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азов Город, Промышленная Улица 2
WO06775690 | RO2148 | БС не в работе. Висит Temp High, возможно перегрев. Других внешних нет. С собой ноутбук | 2026-05-11 08:50 | 2026-05-11 11:45 | 2026-05-11 11:20 | 2026-05-11 11:20 | 2026-05-11 12:41 | АВР | БС | БС не в работе. Висит Temp High, возможно перегрев. Других внешних нет. С собой ноутбук | ЭСТ (Таганрог) |  | во всём районе, нет света. Выбило автоматы. | Kirill Filippov/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-11 09:56:35 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Каменный Брод Хутор Первомайская Улица, д.4
WO06775642 | RO1249 |  | 2026-05-11 07:16 | 2026-05-11 08:38 | 2026-05-11 08:35 | 2026-05-11 08:35 | 2026-05-11 09:13 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-11 07:21:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Красный Десант Хутор, Октябрьская Улица, дом 10
WO06775589 | RO0315 | Не в работе 2G, 3G. Неисправна ABIA - серийный номер EA191978615. С собой несколько ABIA, SFP, патчкорды | 2026-05-11 04:30 | 2026-05-11 09:00 |  |  | 2026-05-11 06:54 | АВР | БС | Не в работе 2G, 3G. Неисправна ABIA - серийный номер EA191978615. С собой несколько ABIA, SFP, патчкорды | Ростелеком (Волгодонск) | элеватор в выходные не попасть |  | Kirill Filippov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Дубовский Район, Дубовское Село, Элеваторный Переулок, дом 2
WO06775548 | RO0769 | падение бс без внешних аварий | 2026-05-11 01:50 | 2026-05-11 03:32 | 2026-05-11 03:26 | 2026-05-11 03:26 | 2026-05-11 06:49 | АВР | БС | падение бс без внешних аварий. проверить автомат, с собой генератор | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Цимлянский Район, Паршиков Хутор, Центральная Улица, дом 5 А
WO06775517 | RO0326 |  | 2026-05-10 23:28 | 2026-05-11 02:14 |  |  | 2026-05-11 00:15 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001862040/EST/2026-05-10 23:40:56 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Зерноградский, Станица Мечетинская, Улица Советская дом 28
WO06775496 | RO0434 | Не в работе 3g и LTE 2100. неисправность FRGT - необходима замен | 2026-05-10 21:42 | 2026-05-11 09:00 | 2026-05-11 08:11 | 2026-05-11 08:11 | 2026-05-11 10:10 | АВР | БС | Не в работе 3g и LTE 2100. неисправность FRGT - необходима замен | ЭСТ (Таганрог) |  | Слетел софт Замены небыло | Kirill Filippov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-11 07:21:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Поселковая Улица, дом 56
WO06775486 | RO0305 | неисправность пролета 1921-305, выезд для замены модема | 2026-05-10 21:37 | 2026-05-11 00:14 | 2026-05-10 20:19 | 2026-05-10 20:19 | 2026-05-10 21:47 | АВР | БС | неисправность пролета 1921-305, выезд для замены модема - Руслан Ткаченко | ЭСТ (Сальск) |  | диагностика , замена разъемов на фидере | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Егорлыкский, Станица Егорлыкская, Переулок Чапаева дом 144
WO06775456 | RO1844 |  | 2026-05-10 19:48 | 2026-05-10 22:46 | 2026-05-10 22:02 | 2026-05-10 22:02 | 2026-05-10 22:23 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Верхний Хомутец Хутор ул. Центральная, 22, 70м на восток от частного дома вдоль улицы
WO06775446 | RO1136 |  | 2026-05-10 19:26 | 2026-05-10 22:15 |  |  | 2026-05-10 20:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Тарасовский Район, Дубы Хутор
WO06775436 | RO1132 |  | 2026-05-10 18:48 | 2026-05-10 21:43 |  |  | 2026-05-10 20:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-10 18:55:10 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Тарасовский Район, Митякинская Станица юго-западнее от границы земельного участка с КН 61:37:0100101:345 по ул. Луначарского, 9 в границах кадастрового квартала 61:37:0100101
WO06775417 | RO0791 |  | 2026-05-10 18:03 | 2026-05-10 21:26 |  |  | 2026-05-10 18:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Страхов Хутор, Театральный Переулок, дом 2
WO06775405 | RO2714 | Не в работе по ТС. Для ремонта бс необходимо модем MMU 2H, NPU 3D | 2026-05-10 17:30 | 2026-05-10 19:18 | 2026-05-10 18:48 | 2026-05-10 18:49 | 2026-05-10 19:24 | АВР | БС | Не в работе по ТС. Для ремонта бс необходимо модем MMU 2H, NPU 3D. Привезти Дубинину | Ростелеком (Ростов) |  |  | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Рогожкино, Улица Первомайская участок 50
WO06775401 | RO0945 |  | 2026-05-10 17:18 | 2026-05-10 19:52 |  |  | 2026-05-10 18:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-10 18:03:09/Cancelled at 2026-05-10 18:34:24 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Топилин Хутор
WO06775399 | RO1921 | Падение без внешних аварий, с собой ноутбук | 2026-05-10 17:07 | 2026-05-10 19:47 | 2026-05-10 18:14 | 2026-05-10 18:14 | 2026-05-10 22:08 | АВР | Генератор | Падение без внешних аварий, с собой ноутбук | ЭСТ (Сальск) | неисправность ТС, замена модема |  | Kirill Filippov/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-10 17:16:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Егорлыкский, Станица Егорлыкская, Улица Октябрьская, Домовладение 131
WO06775390 | RO0417 | Генерация. Допуск по спискам | 2026-05-10 16:49 | 2026-05-10 17:56 |  |  | 2026-05-10 17:27 | АВР | Генератор | Генерация. Допуск по спискам | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-10 16:57:07/Cancelled at 2026-05-10 17:28:11 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Таганрог Город, Новый 7-й Переулок, дом 108
WO06775362 | RO2953 | TT-00287533 | 2026-05-10 15:53 | 2026-05-10 18:25 | 2026-05-10 17:17 | 2026-05-10 17:19 | 2026-05-10 18:08 | АВР | БС | перегрев - БС упала, необходимо проветрить и проверить систему охлаждения | Ростелеком (Ростов) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-10 15:57:26 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица 50 лет ВЛКСМ, Земельный участок 9
WO06775361 | RO2427 | перегрев - замена фильтра, чистка | 2026-05-10 15:51 | 2026-05-13 15:51 | 2026-05-10 15:34 | 2026-05-10 15:34 | 2026-05-10 16:29 | ППР | БС | перегрев - замена фильтра, чистка - Ларионов | Ростелеком (Ростов) |  | выполнено | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Азов, Улица Садовая вблизи д. 20, столб ПБК
WO06775355 | RO0281 | нет приемного уровня релейки, необходимо понять в чем проема, с собой ноутбук | 2026-05-10 15:35 | 2026-05-10 17:26 | 2026-05-10 16:21 | 2026-05-10 16:21 | 2026-05-10 18:58 | АВР | ТС | нет приемного уровня релейки, проблема с RO 2714, с собой ноутбук, в первую очередь сделать рестарт | Ростелеком (Ростов) |  | замена MMU2 H | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Топольки Поселок
WO06775349 | RO1775 |  | 2026-05-10 15:33 | 2026-05-10 18:13 |  |  | 2026-05-10 16:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-10 15:39:56 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Тацинский Район, Тацинская Станица, Октябрьская Улица 74 Б примерно в 30 м. на запад
WO06775347 | RO2148 | Перегрев - необходимо проверить исправность системы охлаждения, проветрить | 2026-05-10 15:28 | 2026-05-10 17:12 |  |  | 2026-05-10 17:05 | АВР | БС | Перегрев - необходимо проверить исправность системы охлаждения, проветрить | ЭСТ (Таганрог) | поднялась до прибытия |  | Kirill Filippov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-10 17:05:58/Cancelled at 2026-05-10 17:57:58 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Каменный Брод Хутор Первомайская Улица, д.4
WO06775343 | RO1171 |  | 2026-05-10 15:25 | 2026-05-10 17:06 |  |  | 2026-05-10 16:27 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-10 15:40:05 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Хутор Веселый, Улица Ленина, Здание 2 в 5 м от участка ул. Ленина, 2-б
WO06775336 | RO0717 |  | 2026-05-10 15:16 | 2026-05-10 17:29 |  |  | 2026-05-10 16:03 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-05-10 15:36:55 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Синегорский Поселок, Маяковского Улица, дом 20
WO06775334 | RO0819 |  | 2026-05-10 15:14 | 2026-05-10 16:33 |  |  | 2026-05-10 15:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Щепкинское шоссе, СНТ Луч 46
WO06775311 | RO2427 |  | 2026-05-10 14:42 | 2026-05-10 16:25 | 2026-05-10 15:34 | 2026-05-10 15:49 | 2026-05-10 16:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-10 15:05:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Азов, Улица Садовая вблизи д. 20, столб ПБК
WO06775288 | RO0323 | TT-00289149 | 2026-05-10 14:13 | 2026-05-22 14:13 | 2026-05-22 11:06 | 2026-05-22 11:06 | 2026-05-22 15:33 | ППР | БС | Проверить все аварии, Secoff, Door, Temp High | ЭСТ (Сальск) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-22 10:24:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Егорлыкский, Станица Егорлыкская, Улица Ленина 82 Б
WO06775287 | RO2714 | Перегрев - почистить фильтры | 2026-05-10 14:08 | 2026-05-13 14:08 | 2026-05-10 13:29 | 2026-05-10 13:29 | 2026-05-10 19:24 | ППР | БС |  | Ростелеком (Ростов) | Перегрев - почистить фильтры, на месте Шведков Е | Выполнено | Kirill Filippov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-10 14:17:49 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Рогожкино, Улица Первомайская участок 50
WO06775278 | RO0201 |  | 2026-05-10 14:00 | 2026-05-10 15:42 |  |  | 2026-05-10 15:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-10 15:04:33 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Кооперативная Улица 12
WO06775277 | RO0499 |  | 2026-05-10 14:00 | 2026-05-10 16:21 |  |  | 2026-05-10 16:11 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-10 14:05:03/Cancelled at 2026-05-10 16:14:46 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Андреево-Мелентьево Село
WO06775273 | RO1992 |  | 2026-05-10 13:49 | 2026-05-10 15:31 |  |  | 2026-05-10 14:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-05-10 14:12:21 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Калиновка
WO06775216 | RO0568 |  | 2026-05-10 12:43 | 2026-05-10 14:37 | 2026-05-10 14:26 | 2026-05-10 14:26 | 2026-05-10 14:42 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-10 12:59:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Магистральная кад. квартал 61:49:0010303
WO06775183 | RO2643 | Падение без внешних аварий, есть письмо от Булата. Необходимый ЗИП – патчкорд (медный, оптический), инструменты и принадлежности для обжима сетевого кабеля, SFP-модуль, BBU. | 2026-05-10 11:49 | 2026-05-10 13:54 | 2026-05-10 13:47 | 2026-05-10 13:47 | 2026-05-10 16:14 | АВР | БС | Падение без внешних аварий, есть письмо от Булата. Необходимый ЗИП – патчкорд (медный, оптический), инструменты и принадлежности для обжима сетевого кабеля, SFP-модуль, BBU.Для проверки восстановления сервисов необходимо связаться с дежурным инженером технической поддержки по номеру 83832091675. При невозможности дозвониться до инженера технической поддержки связаться с руководителем группы Константином Русановым +7-913-706-41-99. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | энергомеру нужно менять, чтобы БС заработала - вытащил, и акб автомат отключили. |  | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Хутор Тарадинка, Улица Мира примерно в 13 м по направлению на восток от границ земельного участка с кадастровым номером: 61:22:0100701:102, ул. Мира (трансформаторная подстанция)
WO06775170 | RO1191 | Temp High - необходимо проветрить, проверить исправность вентиляции | 2026-05-10 11:33 | 2026-05-10 12:53 | 2026-05-10 12:33 | 2026-05-10 12:42 | 2026-05-10 17:06 | АВР | БС | Temp High - необходимо проветрить, проверить исправность вентиляции | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-10 11:54:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Бородина Улица, дом 13
WO06775153 | RO2714 | Падение без аварий. с собой ноутбук | 2026-05-10 11:07 | 2026-05-10 12:55 | 2026-05-10 18:48 | 2026-05-10 18:48 | 2026-05-10 19:24 | АВР | БС | Падение без аварий. с собой ноутбук | Ростелеком (Ростов) | опоздание, так как Дубинин работал на RO0780, а приехавший Шведков - на RO1191 | Для ремонта бс необходимо модем MMU 2H, NPU 3D. | Kirill Filippov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-10 11:53:58 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Рогожкино, Улица Первомайская участок 50
WO06775147 | RO0462 |  | 2026-05-10 11:02 | 2026-05-10 12:33 | 2026-05-10 12:49 | 2026-05-10 12:49 | 2026-05-10 14:03 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-10 11:50:10 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Неклиновский Район, Золотая Коса Поселок, Октябрьская Улица 126
WO06775125 | RO2764 | TT-00288095 | 2026-05-10 10:28 | 2026-05-16 10:28 | 2026-05-13 17:20 | 2026-05-13 17:20 | 2026-05-13 17:56 | ППР | БС | Спам всех аварий, необходимо исправить | Ростелеком (Ростов) |  | Диагностика аварий проблему не выявила | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский, Поселок Привольный, Улица Центральная, Земельный участок 3А 3 м на запад
WO06775074 | RO2364 | БС без питания больше суток. Выдача по регламенту | 2026-05-10 08:53 | 2026-05-10 11:23 |  |  | 2026-05-10 09:26 | АВР | Электроснабжение | БС без питания сутки | Ростелеком (Ростов) |  | не требуется | Andrey Ganzha/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-10 08:56:48 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Новошахтинск ст. Несветай 27 км пк 2+22
WO06774887 | RO2764 |  | 2026-05-09 22:56 | 2026-05-10 01:38 |  |  | 2026-05-09 23:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Багаевский, Поселок Привольный, Улица Центральная, Земельный участок 3А 3 м на запад
WO06774852 | RO0335 | Перевыдача WO06772323 | 2026-05-09 21:55 | 2026-05-09 23:52 | 2026-05-07 13:21 | 2026-05-07 13:21 | 2026-05-07 17:42 | АВР | Генератор | Перевыдача WO06772323. Генерация выполена / Бабурин. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Генерация / Бабурин | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Кутейниковская Станица, Школьная Улица, дом 1а
WO06774850 | RO0758 | TX out of order на FRGT | 2026-05-09 21:49 | 2026-05-10 10:13 | 2026-05-10 10:27 | 2026-05-10 10:28 | 2026-05-10 12:09 | АВР | АФУ | TX out of order на FRGT sn: F7144223433 ant_1. Можно перекрутить джампы на анты 2, 4, 6; либо заменить передатчик (по настроению). С собой FRGT, ноутбук, набор SFP, оптику 50 метров. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена FRGT | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Семикаракорск Город, Атаманский Проспект дом 265
WO06774699 | RO1768 | Проблема с ТС | 2026-05-09 16:56 | 2026-05-09 19:45 | 2026-05-09 19:24 | 2026-05-09 19:24 | 2026-05-09 19:49 | АВР | ТС | Перегрузить эриксон по питанию. с собой ноутбук на всякий | Ростелеком (Ростов) |  | Залип эриксон, рестарт по питанию | Andrey Ganzha/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-09 17:06:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Усть-Донецкий, Поселок Керчикский, Улица Виноградная вблизи д. 9
WO06774698 | RO1191 | Не в работе ТС | 2026-05-09 16:54 | 2026-05-09 18:14 | 2026-05-09 16:36 | 2026-05-09 16:36 | 2026-05-09 17:35 | АВР | ТС | Перезагрузить эриксон по питанию | ЭСТ (Таганрог) |  | Перегрелся эриксон, проветривание + рестарт по питанию | Andrey Ganzha/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-09 17:06:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Бородина Улица, дом 13
WO06774632 | RO1440 | Перегрев БС | 2026-05-09 15:19 | 2026-05-09 16:35 | 2026-05-09 16:15 | 2026-05-09 16:15 | 2026-05-09 17:19 | АВР | Климатика | БС перегрелась, проветрить | Ростелеком (Ростов) |  | Проветривание, оставили дверь приоткрытой | Andrey Ganzha/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-09 15:21:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Вартанова Улица, дом 15 а
WO06774628 | RO2714 | Упала без внешних | 2026-05-09 15:15 | 2026-05-09 17:03 | 2026-05-09 17:44 | 2026-05-09 17:44 | 2026-05-09 17:46 | АВР | БС | БС упала без аварий. С собой ноутбук | Ростелеком (Ростов) |  | Залип эриксон. Рестарт по питанию | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Рогожкино, Улица Первомайская участок 50
WO06774626 | RO0214 | Не в работе ABIA | 2026-05-09 15:13 | 2026-05-09 17:01 | 2026-05-09 17:10 | 2026-05-09 17:10 | 2026-05-09 18:09 | АВР | БС | Не видится ABIA L1180711760 после перегрева. С собой ноутбук, ABIA. Начать с перестановки в другие слоты. | Ростелеком (Ростов) |  | Замена ABIA Демонтаж L1180711760 Монтаж L1180411292 | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское примерно 45 м по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Промышленный, 86-а
WO06774625 | RO0027 | Не в работе по ТС | 2026-05-09 15:09 | 2026-05-09 16:25 | 2026-05-09 15:52 | 2026-05-09 15:52 | 2026-05-09 18:15 | АВР | БС | Проверить БС на возможный перегрев. С собой ключи от RO0027 и RO1191. RO1191 надо будет проверить если на RO0027 проблем не обнаружится | ЭСТ (Таганрог) |  | Тут всё ок. Проблема c перегревом на RO1191, поэтому там залип эриксон | Andrey Ganzha/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-09 15:25:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Разъезд Западный Улица, дом 7
WO06774617 | RO2038 |  | 2026-05-09 15:06 | 2026-05-09 17:01 | 2026-05-09 16:56 | 2026-05-09 16:56 | 2026-05-09 21:13 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-09 15:27:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Николаево-Козловский Хутор
WO06774559 | RO0568 |  | 2026-05-09 13:49 | 2026-05-09 15:43 | 2026-05-09 14:01 | 2026-05-09 14:01 | 2026-05-09 15:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-09 14:00:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Магистральная кад. квартал 61:49:0010303
WO06774510 | RO0766 | Перевыдача WO06774387 | 2026-05-09 12:55 | 2026-05-09 14:56 | 2026-05-09 10:38 | 2026-05-09 10:38 | 2026-05-09 12:37 | АВР | Генератор | Перевыдача WO06774387. Генерация проведена. Бабурин | Ростелеком (Волгодонск) |  | генерация по WO06774387 | Andrey Ganzha/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-09 12:58:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонской Район, Мичуринский Поселок, Ленина Улица, дом 22
WO06774485 | RO2277 | Перегрев БС | 2026-05-09 12:20 | 2026-05-09 13:43 | 2026-05-09 13:24 | 2026-05-09 13:29 | 2026-05-09 16:29 | АВР | Климатика | БС перегрелась, проветрить, попробовать восстановить работу климатики | ЭСТ (Сальск) |  | Вышло из строя термореле. Ткаченко восстановил работу климатики с помощью установки нового термореле | Andrey Ganzha/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-09 12:51:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Супрун Поселок, Ленина Улица, дом 1а
WO06774477 | RO2682 | Перегрев БС | 2026-05-09 12:09 | 2026-05-09 14:09 | 2026-05-09 12:45 | 2026-05-09 12:45 | 2026-05-09 13:21 | АВР | Генератор | БС перегрелась. Проветрить, попробовать восстановить работу климатики | Ростелеком (Волгодонск) |  | Включили автомат вентилятора + проветривание | Andrey Ganzha/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-09 12:13:52 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонской Район, Донской Поселок, Донской Переулок, дом 2 кв.1.
WO06774476 | RO1152 | Перегрев БС | 2026-05-09 12:07 | 2026-05-09 13:14 | 2026-05-09 13:37 | 2026-05-09 13:37 | 2026-05-09 13:45 | АВР | Климатика | БС перегрелась, проветрить, попробовать восстановить работу климатики | ЭСТ (Таганрог) | Попадать через УК в рабочие дни. | Нет доступа. | Andrey Ganzha/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-09 13:35:54 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Свердловская Улица, дом 81/44
WO06774442 | RO0279 | БС упала без аварий | 2026-05-09 11:18 | 2026-05-09 13:24 | 2026-05-09 13:05 | 2026-05-09 13:05 | 2026-05-09 13:26 | АВР | Генератор | БС упала без внешних. Проверить ВЭС, при необходимости загенерить | ЭСТ (Таганрог) |  | Проветривание + включение вентилятора (был отбит автомат) | Andrey Ganzha/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-09 11:25:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Хутор Калинин примерно 15 м по направлению на юго-восток от границ участка по адресу: ул. 1-я Советская, 31
WO06774441 | RO0214 | Перегрев БС | 2026-05-09 11:16 | 2026-05-09 13:04 | 2026-05-09 12:59 | 2026-05-09 12:59 | 2026-05-09 14:59 | АВР | Климатика | БС перегрелась. Проветрить, попробовать восстановить работу климатики | Ростелеком (Ростов) |  | Был выключен вентилятор, включили, но не заводится одна ABIA. Будет выдан новый АВР | Andrey Ganzha/ROS | Oleg Larionov/79001862040/EST/2026-05-09 11:51:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское примерно 45 м по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Промышленный, 86-а
WO06774387 | RO0766 |  | 2026-05-09 09:27 | 2026-05-09 11:18 |  |  | 2026-05-09 11:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-09 10:07:10 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Волгодонской Район, Мичуринский Поселок, Ленина Улица, дом 22
WO06774383 | RO2364 | БС упала без внешних | 2026-05-09 09:15 | 2026-05-09 11:45 | 2026-05-09 12:30 | 2026-05-09 12:30 | 2026-05-09 13:38 | АВР | БС | Упала без внешних, проверить транспорт, сработку внешних аварий. С собой ноутбук. С места звонок дежурному | Ростелеком (Ростов) |  | Нет ВЭС. Разомкнут высоковольтный разделитель. Оставлена заявка в ПБК. Не генерим в связи с запретом | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Новошахтинск ст. Несветай 27 км пк 2+22
WO06774380 | RO1624 | Перевыдача WO06774339 | 2026-05-09 09:11 | 2026-05-09 10:37 | 2026-05-09 08:40 | 2026-05-09 08:40 | 2026-05-09 14:41 | АВР | Генератор | Перевыдача WO06774339. DOOR не отработал. Генерация продолжается | Ростелеком (Ростов) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Овощной Поселок, Кравченко Улица 38 к.н. 61:01:0130101:49 Столб Русские Высоты
WO06774369 | RO1065 | Ошибки по оптике на AZNA | 2026-05-09 08:49 | 2026-05-09 10:58 | 2026-05-09 10:42 | 2026-05-09 11:02 | 2026-05-09 11:23 | АВР | БС | Ошибки по оптике на первой AZNA sn: 6Q184922863. С собой оптики, несколько SFP 10 гиговых, ноутбук | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена верхней SFP | Andrey Ganzha/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-09 09:34:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Дом 199а
WO06774368 | RO2318 | Авария по емкости на передатчике | 2026-05-09 08:44 | 2026-05-09 10:07 | 2026-05-09 10:29 | 2026-05-09 10:38 | 2026-05-09 12:57 | АВР | БС | Ошибки на первой оптике до FXED. С собой оптику 100 метров, набор SFP, ноутбук | Ростелеком (Ростов) |  | Замена двух оптик | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский СТ Гранит, уч. № 1342
WO06774339 | RO1624 |  | 2026-05-09 07:46 | 2026-05-09 09:07 |  |  | 2026-05-09 09:03 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Овощной Поселок, Кравченко Улица 38 к.н. 61:01:0130101:49 Столб Русские Высоты
WO06774291 | RO2979 |  | 2026-05-09 04:46 | 2026-05-09 05:53 | 2026-05-09 05:52 | 2026-05-09 05:52 | 2026-05-09 06:41 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-09 05:23:40 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Дачная Улица, дом 201
WO06774289 | RO2013 | Падение БС вероятно связано с аварией Temp High. Необходимо проветрить и проверить исправность кондиционеров, проверить на загрязненность радиомодули. | 2026-05-09 04:23 | 2026-05-09 05:54 | 2026-05-09 05:34 | 2026-05-09 05:34 | 2026-05-09 06:57 | АВР | БС | Падение БС вероятно связано с аварией Temp High. Необходимо проветрить и проверить исправность кондиционеров, проверить на загрязненность радиомодули. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | ПО предупредил об опоздании, он не дежурный (Сидорочев) до деж инженеров не дозвонились | Восстановление Климатики | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Чичерино Поселок, Советская Улица Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, мкр Лиховской, в северо-восточном направлении от ПТО по ул. Советская, 102
WO06774283 | RO1145 |  | 2026-05-09 03:56 | 2026-05-09 06:00 |  |  | 2026-05-09 04:32 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-09 03:59:38/Cancelled at 2026-05-09 04:35:56 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Вавилова, Домовладение 18 опора в районе дома
WO06774272 | RO0269 | после выходы Temp high через время произошло падение, необходимо проветрить, СКВ будут утром | 2026-05-09 03:17 | 2026-05-09 05:31 | 2026-05-09 04:39 | 2026-05-09 04:39 | 2026-05-09 06:08 | АВР | Генератор | после выходы Temp high через время произошло падение, необходимо проветрить, СКВ будут утром | ЭСТ (Таганрог) | климатики провели работы 09.05.26 |  | Kirill Filippov/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-09 03:56:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Рабочая Площадь, дом 23
WO06774262 | RO0127 |  | 2026-05-09 01:53 | 2026-05-09 03:03 | 2026-05-09 02:59 | 2026-05-09 02:59 | 2026-05-09 05:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-09 01:57:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Волоколамская Улица, дом 10
WO06774255 | RO2914 |  | 2026-05-09 01:05 | 2026-05-09 02:23 | 2026-05-09 01:56 | 2026-05-09 02:02 | 2026-05-09 02:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-09 01:07:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Западная Улица, дом 4
WO06774254 | RO0232 |  | 2026-05-09 01:00 | 2026-05-09 02:15 |  |  | 2026-05-09 01:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-09 01:02:32/Cancelled at 2026-05-09 01:54:45 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Чапаева Улица, дом 175
WO06774253 | RO0120 |  | 2026-05-09 00:39 | 2026-05-09 01:55 | 2026-05-09 02:04 | 2026-05-09 02:02 | 2026-05-09 02:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-09 00:51:48 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Толпинского Улица, дом 67
WO06774247 | RO2874 |  | 2026-05-08 23:53 | 2026-05-09 01:37 |  |  | 2026-05-09 00:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-09 00:24:46 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Грушевская Станица
WO06774241 | RO0049 |  | 2026-05-08 23:24 | 2026-05-09 00:40 | 2026-05-08 23:56 | 2026-05-09 00:04 | 2026-05-09 02:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-08 23:28:01 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Чапаева Улица, дом 297
WO06774226 | RO1995 | WO06774187 перевыдача заявки, из-за невозможности открыть дверь | 2026-05-08 22:37 | 2026-05-09 00:31 | 2026-05-08 22:34 | 2026-05-08 22:19 | 2026-05-08 23:09 | АВР | Генератор | WO06774187 перевыдача заявки, из-за невозможности открыть дверь | Ростелеком (Ростов) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-08 22:48:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Грушевская Станица, Марсово поле Улица земельный участок 5
WO06774217 | RO0080 |  | 2026-05-08 22:12 | 2026-05-08 23:27 | 2026-05-08 22:36 | 2026-05-08 22:36 | 2026-05-08 22:45 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | фз о тишине |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-08 22:23:49 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город Пересечение ул. Шевченко 121/Платова Улица, 43
WO06774206 | RO0856 |  | 2026-05-08 21:34 | 2026-05-09 00:27 |  |  | 2026-05-08 22:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-08 21:52:26 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Владимировская Станица
WO06774187 | RO1995 |  | 2026-05-08 20:35 | 2026-05-08 22:19 |  |  | 2026-05-08 22:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-08 20:39:01 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Грушевская Станица, Марсово поле Улица земельный участок 5
WO06774163 | RO0657 |  | 2026-05-08 19:13 | 2026-05-08 21:23 |  |  | 2026-05-08 19:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-08 19:14:05 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Луговая Улица 3В
WO06774152 | RO0796 |  | 2026-05-08 18:58 | 2026-05-08 22:37 |  |  | 2026-05-08 20:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-08 19:01:18/Cancelled at 2026-05-08 20:50:55 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Мостовой Хутор 630 м южнее хутора
WO06774115 | RO2169 | В описании | 2026-05-08 17:29 | 2026-05-11 17:29 | 2026-05-08 10:35 | 2026-05-08 10:35 | 2026-05-08 13:04 | ППР | БС | Задание выполнено сегодня Ахундовым Рустамом. Сделать УД для СП. Прокинуть медный патч. Шлюз 10.146.128.121. IP 10.146.128.122. 2-й порт NEC. | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Берберовская, Дом 26, Строение 1
WO06774111 | RO1908 |  | 2026-05-08 17:28 | 2026-05-08 19:07 | 2026-05-08 19:00 | 2026-05-08 19:00 | 2026-05-08 20:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Донецк, Улица Некрасова в 24 метрах восточнее от ориентира улица Некрасова, 52
WO06774114 | RO2169 | В описании | 2026-05-08 17:28 | 2026-05-11 17:28 | 2026-05-08 10:35 | 2026-05-08 10:35 | 2026-05-08 13:04 | ППР | БС | Задание сегодня выполнил Ахундов. Сделать 2 дубликата ключей от тех.этажа. 1 в РТК, а другой нам. Сдать дубликат лично мне. На охрану не сдавать | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Берберовская, Дом 26, Строение 1
WO06774093 | RO0856 |  | 2026-05-08 16:51 | 2026-05-08 19:44 |  |  | 2026-05-08 18:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-08 16:55:19 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Владимировская Станица
WO06774083 | RO0796 |  | 2026-05-08 16:37 | 2026-05-08 20:16 |  |  | 2026-05-08 16:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-08 16:42:11 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Мостовой Хутор 630 м южнее хутора
WO06774079 | RO1440 | В описании | 2026-05-08 16:26 | 2026-05-08 17:42 | 2026-05-08 17:39 | 2026-05-08 17:39 | 2026-05-08 20:23 | АВР | Климатика | Греется МБС. нужно проветрить, потом когда она подостынет, оставить дверь открытой. Ключи от МБС есть у РТК | Ростелеком (Ростов) |  | Проветриивание | Yury Melnichuk/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-08 16:33:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Вартанова Улица, дом 15 а
WO06774078 | RO2882 |  | 2026-05-08 16:26 | 2026-05-08 18:06 |  |  | 2026-05-08 16:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-08 16:32:26 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Первомайская Улица д.142/40
WO06774068 | RO1312 | Изменение энергоприоритета сайта из-за запуска новой БС RO1160 | 2026-05-08 16:13 | 2026-05-14 16:13 | 2026-05-14 09:07 | 2026-05-14 09:07 | 2026-05-14 09:33 | ППР | Электроснабжение | Настроить стойку питания под узловую в связи с запуском нового сайта RO1160. Сделать внеплановый тест АКБ. Результаты тестов и скриншоты настроек стойки питания прислать Андрею Ганже. | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Alexey Mozgovoy/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-14 09:06:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Вареновка, Улица Первомайская
WO06774063 | RO0142 | В описании | 2026-05-08 16:03 | 2026-05-08 17:13 |  |  | 2026-05-08 16:26 | АВР | Климатика | Греется МБС. нужно проветрить, потом когда она подостынет, оставить дверь открытой. Ключи от МБС есть у РТК | Ростелеком (Ростов) | Перевыдал на RO1440 |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 40-летия Победы Проспект, дом 308/5
WO06774053 | RO0142 | В описании | 2026-05-08 15:49 | 2026-05-08 16:59 | 2026-05-08 18:55 | 2026-05-08 18:55 | 2026-05-08 20:25 | АВР | АФУ | Вышло КСВ на 1-ом секторе на всех радиоблоках (FXED и 2 FRGT). Рестарт БС не помог. Необходимо на нашем складе на Гайдарах взять антенну HBXX6517. На складе люди будут ждать. Номер заявки скину чуть позже. Её делают. И с собой взять пару джамперов с разъемом 7-16 DIN | Ростелеком (Ростов) |  | По итогу были раскручены все джампера на антенне. Кто-то явно их крутил. Спросили у охранника, кто был наверху, он сказал, что кто-то там лазил. Есть подозрение, что это был мегафон. Вообщем закрутили джампера обратно. | Yury Melnichuk/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-12 14:13:05 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 40-летия Победы Проспект, дом 308/5
WO06774051 | RO2580 | Настройка UPS | 2026-05-08 15:47 | 2026-05-15 15:47 | 2026-05-15 10:00 | 2026-05-15 10:00 | 2026-05-15 10:57 | ППР | БС | Настроить стойку питания как узловую. Отчеты оправить Сидиропуло Христофор Кузьмич | Ростелеком (Ростов) |  | Настройка UPS | Eduard Selivanov/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-15 10:56:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Октябрьский
WO06774019 | RO0206 | Оптимизация | 2026-05-08 15:31 | 2026-05-15 15:31 | 2026-05-12 11:36 | 2026-05-12 11:36 | 2026-05-12 13:17 | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка 2100 1 и 2 сектора. Исправить расключение | Ростелеком (Ростов) |  | Поменяли, нужно смотреть измерения | Danil Vasilchenko/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-12 13:15:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Ленина Улица 83
WO06774014 | RO1011 | Оптимизация | 2026-05-08 15:29 | 2026-05-15 15:29 | 2026-05-13 13:40 | 2026-05-13 13:40 | 2026-05-13 15:09 | ППР | БС | Оптимизация. Не прописаны реты 2300, прописать и выставить второй сектор 2300 на -6 | Ростелеком (Ростов) | Сообщите фамилии для допуска | 1800 и 2300 соединены через комбайнеры | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Тургеневская Улица дом 10/6
WO06774005 | RO0821 | Оптимизация | 2026-05-08 15:24 | 2026-05-14 15:24 | 2026-05-12 16:17 | 2026-05-12 16:17 | 2026-05-12 16:18 | ППР | БС | Оптимизация. Ехать вдвоем. Изменить азимут 1 сектора с 0 на 40(обратно) 2 сектора с 120 на 180, 3 сектора с 220 на 300(антенна ATR) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 3 антенны, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Нижнетемерницкий Хутор, Сосновая Улица, дом 55
WO06774002 | RO2919 | устранить аварию TEMP HIGH,задание для Ахундова | 2026-05-08 15:23 | 2026-05-11 15:23 | 2026-05-08 14:07 | 2026-05-08 14:07 | 2026-05-08 14:51 | ППР | БС | устранить аварию TEMP HIGH,задание для Ахундова | Ростелеком (Ростов) |  | чистка фильтров | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Берберовская, Дом 6, Строение 1
WO06773991 | RO0605 | Оптимизация | 2026-05-08 15:18 | 2026-05-18 15:18 | 2026-05-16 12:18 | 2026-05-16 12:18 | 2026-05-16 13:07 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 0 на 40, 2 сектора с 120 на 160, 3 сектора с 240 на 280(антенна ASI) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 3 антенны, азимут | Danil Vasilchenko/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-16 12:18:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Тбилисская Улица 1А
WO06773986 | RO0161 | Оптимизация. Перепутка 2и 1 сектора 2100 | 2026-05-08 15:13 | 2026-05-14 15:13 | 2026-05-12 09:30 | 2026-05-12 09:30 | 2026-05-12 10:08 | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка 2и 1 сектора 2100 | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено, устранили | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 40-летия Победы Проспект, дом 75
WO06773953 | RO0568 |  | 2026-05-08 14:58 | 2026-05-08 16:52 | 2026-05-08 16:37 | 2026-05-08 16:37 | 2026-05-08 17:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Магистральная кад. квартал 61:49:0010303
WO06773954 | RO1037 | В описании | 2026-05-08 14:58 | 2026-05-08 16:05 | 2026-05-08 15:43 | 2026-05-08 15:43 | 2026-05-08 16:14 | АВР | Генератор | Это объект НБК. Сегодня Алексея Бабурина туда не впустили, но в сетях было аварийное. Сейчас уже сети работы завершили. А наша БС без питания. Сейчас пытаемся через руководство НБК организовать допуск. Ехать необходимо будет РТК Акользину Артему | Ростелеком (Волгодонск) |  | Каким-то чудным образом, был переведен перекидной автомат не на сеть, а на генерацию. Переключили на сеть. Скорее всего это сделали местные энергетики ну или местные сотрудники сетей (что мало вероятно) | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Шоссе Цимлянское, Земельный участок 19а
WO06773922 | RO0195 | ДТ по заданию РП | 2026-05-08 14:21 | 2026-05-14 14:22 | 2026-05-15 11:00 | 2026-05-15 11:00 | 2026-05-15 11:48 | ППР | ДТ | Выполнить индор ДТ телефонами NEMO (2g-1800, 4g-1800) по адресу Дворец спорта в Ростове-на-Дону по пер. Халтуринскому, 130/70а. контактов нет, нас там не ждут, подробности по телефону | Ростелеком (Ростов) | Без просрочки | ДТ в дворце спорта. Просрочку не учитывать, т.к. согласовывали допуск | Andrey Ganzha/ROS | Rustam Ahundov/79515114365/Rostelekom/2026-05-15 14:56:29 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Лермонтовская дом 22/5-9
WO06773916 | RO0104 |  | 2026-05-08 14:18 | 2026-05-08 15:39 |  |  | 2026-05-08 14:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Поселок Койсуг, Улица М.Горького 679 б
WO06773886 | RO2613 |  | 2026-05-08 13:55 | 2026-05-08 15:39 | 2026-05-08 14:43 | 2026-05-08 15:28 | 2026-05-08 16:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Станица Кировская
WO06773867 | RO0449 | TT-00285211 | 2026-05-08 13:45 | 2026-05-15 13:45 | 2026-05-13 12:18 | 2026-05-13 12:18 | 2026-05-13 16:24 | ППР | БС | нужно почистить AREA, оба FRGT | ЭСТ (Таганрог) |  | чистка передатчиков | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-13 12:06:41 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Сергея Шило Улица, дом 182
WO06773854 | RO1011 | TT-00285209 | 2026-05-08 13:43 | 2026-05-13 13:43 | 2026-05-13 13:40 | 2026-05-13 13:40 | 2026-05-13 15:05 | ППР | БС | нужно почистить оба FXED 1M183646868,1M183301769, с собой FXED | Ростелеком (Ростов) |  | почистил передатчики | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Тургеневская Улица дом 10/6
WO06773857 | RO0782 | ДТ по заданию РП | 2026-05-08 13:42 | 2026-05-15 15:42 | 2026-05-15 15:10 | 2026-05-15 15:10 | 2026-05-15 17:40 | ППР | ДТ | Сделать ДТ sim Т2 и МГФ по карте во вложении. ДТ делать телефонами NEMO в 2g + 4G (1800 или 900, в зависимости от того какая технология активна). Ехать из Ростова, т.к. телефоны и SIM карта у Ахундова | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по карте / Ахундов из Ростова | Andrey Ganzha/ROS | Rustam Ahundov/79515114365/Rostelekom/2026-05-15 14:55:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Рудаков Хутор
WO06773851 | RO1023 | TT-00285208 | 2026-05-08 13:39 | 2026-05-13 13:39 | 2026-05-12 10:13 | 2026-05-12 10:13 | 2026-05-12 13:41 | ППР | БС | Нужно почистить AREA 3шт, FRGT 3шт | Ростелеком (Ростов) |  | чистка AREA 3шт, FRGT 3шт | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шолохова Проспект, дом 264
WO06773846 | RO0533 | TT-00285202 | 2026-05-08 13:34 | 2026-05-13 13:34 | 2026-05-13 10:31 | 2026-05-13 10:31 | 2026-05-13 12:09 | ППР | БС | Нужно почистить FXED F7170640367,FRGT L1144609864,с собой FXED,FRGT | Ростелеком (Ростов) |  | почистил передатчики | K Sidiropulo/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-13 10:34:04 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Баклановский Проспект 81
WO06773842 | RO0531 | TT-00285201 | 2026-05-08 13:33 | 2026-05-29 13:33 |  |  |  | ППР | БС | нужно почистить все передатчики | Ростелеком (Ростов) | Допуск офрмляется |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Машиностроителей Улица 7
WO06773840 | RO0504 | TT-00285200 | 2026-05-08 13:28 | 2026-05-29 13:28 | 2026-05-28 13:36 | 2026-05-28 13:36 | 2026-05-28 15:24 | ППР | БС | Греется FXED,нужно почистить передатчик,с собой FXED | Ростелеком (Ростов) | Это ОДН, нужна автовышка | чистка FXED,FRMF,FRHF,FRGU | K Sidiropulo/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-28 12:52:35 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Михайловская Улица рядом с домом 166
WO06773825 | RO0016 | TT-00285196 | 2026-05-08 13:25 | 2026-05-29 13:25 |  |  |  | ППР | БС | Нужно почистить FXED,с собой передатчик на всякий случай | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Ереванская, Домовладение 11/2
WO06773821 | RO0013 | TT-00285195 | 2026-05-08 13:16 | 2026-05-13 13:16 | 2026-05-14 10:12 | 2026-05-14 10:12 | 2026-05-14 12:06 | ППР | БС | нужно почистить два FXED,два FRGT | Ростелеком (Ростов) |  | почистил передатчики два FXED,два FRGT | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ростовского Стрелкового полка Площадь, дом 2
WO06773772 | RO1997 | Сопровождение работ | 2026-05-08 13:05 | 2026-05-08 15:28 | 2026-05-08 15:58 | 2026-05-08 17:08 | 2026-05-08 17:28 | АВР | БС | Сопровождение военных. Контактный их телефон: Денис +79281466606. | ЭСТ (Сальск) |  | Oleg Larionov \ выполнено | Andrey Nazarenko/ROS | Oleg Larionov/79001862040/EST/2026-05-08 15:17:37 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Зерноградский Район, Комсомольский Поселок, Хлеборобов Улица, дом 2
WO06773768 | RO0642 | TT-00282573 | 2026-05-08 12:55 | 2026-05-13 12:55 | 2026-05-12 11:23 | 2026-05-12 11:23 | 2026-05-12 12:11 | ППР | БС | Secoff активна авария, поставить контейнер на охрану,с собой АКБ ОПС | Ростелеком (Ростов) |  | Проверил работу ОПС, все норм. Там работал генераторщик | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Юный Спартак Улица 122В
WO06773763 | RO0816 | TT-00281535 | 2026-05-08 12:50 | 2026-05-08 15:36 | 2026-05-08 14:36 | 2026-05-08 14:36 | 2026-05-08 14:49 | АВР | Климатика | БС перегревается, на СФП 82 градусов, с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Замена фильтров | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Слобода Криворожье, Улица им Овчинникова, Здание 41
WO06773761 | RO2865 | TT-00280799 | 2026-05-08 12:46 | 2026-05-08 14:00 | 2026-05-08 14:01 | 2026-05-08 14:01 | 2026-05-08 18:38 | АВР | БС | БС перегревается, на СФП 71 градусов, с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Ростов) |  | выявлен неисправный вентилятор,передано климатикам | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Лелюшенко Улица, дом 19/4
WO06773753 | RO1190 | TT-00280782 | 2026-05-08 12:39 | 2026-05-08 15:15 | 2026-05-08 14:53 | 2026-05-08 14:53 | 2026-05-08 15:52 | АВР | Климатика | БС перегревается, на СФП 68 градусов, с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Ростов) |  | Не исправен блок управления шкафа, Включил фентеляторы на прямую. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Индустриальная Улица Индустриальная Улица
WO06773740 | RO0208 | TT-00280763 | 2026-05-08 12:36 | 2026-05-13 12:36 | 2026-05-13 12:06 | 2026-05-13 12:06 | 2026-05-13 12:16 | ППР | БС | активна авария RECTIFIER,с собой выпрямитель Power one. Замерить фазы | Ростелеком (Ростов) |  | Замена выпрямителя | K Sidiropulo/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-13 12:05:48 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Александровка Село, Советская Улица 1А
WO06773735 | RO2643 | TT-00280753 | 2026-05-08 12:33 | 2026-05-13 12:33 | 2026-05-12 11:21 | 2026-05-12 11:21 | 2026-05-12 11:49 | ППР | БС | активна авария FIRE,выяснить причину и устранить | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Отвалилась кроссировка, починили, отработали с дежурным НОК Булат | K Sidiropulo/ROS | Kirill Soloviev/79528527361/ROSTELECOM-USTK/2026-05-08 12:38:05/Cancelled at 2026-05-08 12:38:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Хутор Тарадинка, Улица Мира примерно в 13 м по направлению на восток от границ земельного участка с кадастровым номером: 61:22:0100701:102, ул. Мира (трансформаторная подстанция)
WO06773733 | RO0400 | TT-00280684 | 2026-05-08 12:30 | 2026-05-13 12:30 | 2026-05-12 15:12 | 2026-05-12 15:12 | 2026-05-12 17:12 | ППР | БС | нужно почистить FXED 1M183302275, с собой FXED | Ростелеком (Ростов) |  | Чистка двух передатчиков: FXED и FRGX | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Грушевская Станица Аэропорт Платов
WO06773725 | RO2215 | TT-00280683 | 2026-05-08 12:28 | 2026-05-15 12:28 | 2026-05-14 11:26 | 2026-05-14 11:26 | 2026-05-14 14:12 | ППР | БС | нужно почистить FXED F7174826703 ,FRGX EA181211027,с собой FXED,FRGX | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Чистка FXED, FRGX | K Sidiropulo/ROS | Dmitry Sidorichev/79381112845/Rostelekom/2026-05-14 11:24:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Белая Калитва Город, Щаденко Улица, дом 9
WO06773719 | RO1343 | TT-00280678 | 2026-05-08 12:23 | 2026-05-13 12:23 | 2026-05-12 11:30 | 2026-05-12 11:30 | 2026-05-12 12:35 | ППР | БС | нужно почистить FXED F7174563876, с собой FXED | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | чистка FXED | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Донецк, Микрорайон 3-й, Дом 23
WO06773714 | RO0728 | TT-00280667 | 2026-05-08 12:20 | 2026-06-01 12:20 |  |  |  | ППР | БС | нужно почистить FXED 1M183302140, 2 FRGT F7154817307,F7144868068. С собой FXED,FRGT на всякий случай | Ростелеком (Волгодонск) | РТПЦ,попадут ориентировочно 15.05.26 |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город 2,5 км севернее, АМС РТПЦ
WO06773710 | RO0554 | TT-00280665 | 2026-05-08 12:17 | 2026-05-13 12:17 | 2026-05-12 12:09 | 2026-05-12 12:09 | 2026-05-12 14:18 | ППР | БС | нужно почистить FXED F7184645943,AS190745354, с собой FXED,FRMF на всякий случай | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Чистка FXED | K Sidiropulo/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-05-12 12:06:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Миллеровский Район, Криворожье Слобода с южной стороны
WO06773675 | RO1646 | TT-00280133 | 2026-05-08 12:00 | 2026-05-13 12:00 | 2026-05-13 14:18 | 2026-05-13 14:18 | 2026-05-13 14:37 | ППР | БС | Спамит авария DOOR,на БС уже ездили,не помогло,дверь плохо прижимается,датчик двери нужно поправить еще | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | при повторе спама,нужно будет менять датчик двери.Ставить гиркон | перекроссировал аварию, дверь прижимается плотно | K Sidiropulo/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-05-13 09:01:18 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Быковский Хутор, Быковская Улица 45 м южнее Мемориала Воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны
WO06773666 | RO2919 | TT-00278734 | 2026-05-08 11:55 | 2026-05-13 11:55 | 2026-05-08 14:07 | 2026-05-08 14:07 | 2026-05-08 14:51 | ППР | БС | активна аварияRECTIFIER,с собой выпрямитель Энергомера.Замерить фазы | Ростелеком (Ростов) |  | Рестарт CU,выпрямители исправны,фазы все приходят.Авария ушла | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Берберовская, Дом 6, Строение 1
WO06773638 | RO0302 | В описании | 2026-05-08 11:39 | 2026-05-08 13:53 |  |  | 2026-05-08 13:06 | АВР | БС | Сопровождение военных. Контактный их телефон: Денис +79281466606. Они будут там в районе 12:30 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-08 11:53:49 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Кагальницкий Район, Кагальницкая Станица, Привокзальная Улица, дом 1
WO06773599 | RO0271 | Заявка перевыдана. Контейнер мегафон. Еще подрядчик вместо RO0271 открыл посещение на RO0171 | 2026-05-08 11:10 | 2026-05-08 12:22 | 2026-05-08 11:09 | 2026-05-08 11:09 | 2026-05-08 12:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-08 11:13:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский Большелогское сельское поселение, с/т Дружба, участок № 61
WO06773530 | RO2860 | Дубликат ключа | 2026-05-08 10:29 | 2026-05-29 10:29 |  |  | 2026-05-08 11:58 | ППР | БС | Сделать дубликат ключа от ограждения 2шт. Сдать в офис Т2 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Багаевский, Станица Багаевская, Улица Красная, Здание 2
WO06773513 | RO2181 | В описании | 2026-05-08 10:20 | 2026-05-08 11:32 | 2026-05-08 11:32 | 2026-05-08 11:32 | 2026-05-08 13:20 | АВР | Генератор | Плановые до 17:00 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Карбышева Улица пересечение с ул. 12 Декабря
WO06773504 | RO0550 |  | 2026-05-08 10:16 | 2026-05-08 11:54 |  |  | 2026-05-08 11:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-08 10:19:11 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Грушевская Станица 61:02:0600002:618
WO06773505 | RO0269 | В описании | 2026-05-08 10:15 | 2026-05-08 12:29 | 2026-05-08 12:05 | 2026-05-08 12:05 | 2026-05-08 16:16 | АВР | БС | БС недоступна. Есть подозрение на перегрев, т.к был FIRE в 09:37, а затем в 10:06 БС стала недоступна. | ЭСТ (Таганрог) |  | Не в работе был кондер. В контейнере была "Сахара". После проветривания, кондер перезапустили и он завелся. Нужна замена кондера. Проветривание и ожидание климатиков, т.к они должны были поменять его (была договоренность, что его заберут со складов с Гайдаров и поставят), но что-то климатики напутали и по итогу никто туда не поехал. | Yury Melnichuk/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-08 10:27:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Рабочая Площадь, дом 23
WO06773495 | RO0621 | Не поднимается модуляция | 2026-05-08 10:09 | 2026-05-29 10:09 | 2026-05-28 10:00 | 2026-05-28 10:00 | 2026-05-28 12:06 | ППР | ТС | Сообщить 12.05 кто поедет для оформления допуска. Взять модемы А, заменить в слоте 4, проверить что бы модуляция поднялась на 512. Взять ODU 18G HI sub band E | Ростелеком (Ростов) |  | замена модема без результата, наверх не пустили | Eduard Selivanov/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-05-28 09:50:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Город Красный Сулин РТПС
WO06773493 | RO0210 | Устранение проблемы РРЛ [//70000/.18276092 | 2026-05-08 10:08 | 2026-05-11 10:08 | 2026-05-13 14:56 | 2026-05-13 15:48 | 2026-05-13 15:50 | ППР | ТС | Проверить основательно на этой стороне не получилось, потому что пошел дождь. Но наверху разъем визуально без замечаний, заизлоирован. Приделал Дижа землю на радиоблок. Высота подвеса -- 42,85 метра. Поляризацию не смотрели | Ростелеком (Ростов) | Проверить высоты подвеса на пролете RO0210 -RO0234, поляризацию , разъемы. Звонить -89515124998 |  | Gurgen Chobanyan/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-13 13:07:58 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Займо-Обрыв Село Октябрьский переулок, 29Б
WO06773491 | RO0234 | Устранение проблемы РРЛ [//70000/.18276092 | 2026-05-08 10:04 | 2026-05-13 10:04 | 2026-05-13 13:23 | 2026-05-13 13:31 | 2026-05-13 15:03 | ППР | ТС | Проверить высоты подвеса на пролете RO0234 -RO0210, поляризацию , разъемы. Звонить -89515124998 | Ростелеком (Ростов) |  | Высота подвеса = 46,2м. Разъемы проверены | Gurgen Chobanyan/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-13 13:06:04 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Круглое Село, Мира Улица, дом 81 а
WO06773475 | RO1037 |  | 2026-05-08 10:00 | 2026-05-08 11:08 | 2026-05-08 11:01 | 2026-05-08 11:38 | 2026-05-08 11:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) | нет доступа |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-08 10:11:23 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Шоссе Цимлянское, Земельный участок 19а
WO06773465 | RO1844 |  | 2026-05-08 09:57 | 2026-05-08 12:55 | 2026-05-08 12:46 | 2026-05-08 12:51 | 2026-05-08 13:06 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001862040/EST/2026-05-08 11:05:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Верхний Хомутец Хутор ул. Центральная, 22, 70м на восток от частного дома вдоль улицы
WO06773460 | RO2198 |  | 2026-05-08 09:54 | 2026-05-08 11:32 |  |  | 2026-05-08 10:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-08 10:09:50 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Донецк Город, Мира Проспект дом 61 8
WO06773451 | RO0271 |  | 2026-05-08 09:48 | 2026-05-08 10:58 |  |  | 2026-05-08 10:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский Большелогское сельское поселение, с/т Дружба, участок № 61
WO06773409 | RO0880 | TT38884856 | 2026-05-08 09:21 | 2026-05-08 10:29 | 2026-05-08 10:19 | 2026-05-08 10:19 | 2026-05-08 12:15 | АВР | ТС | Выполнить юстировку пролета RO0880-RO0176 E-band Huawei Уровень на данный момент -55 Расчетный -27,6 | Ростелеком (Ростов) |  | Юстировка пролета, подняли ррл выше на сколько возможно, не помогло, пролет закрыт зданием. | Eduard Selivanov/ROS | Pavel Dizha/79515363043/ROSTELEKOM/2026-05-12 13:46:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 1-я Луговая, Дом 6 территория материально-складской базы
WO06773397 | RO1994 |  | 2026-05-08 09:15 | 2026-05-08 11:03 |  |  | 2026-05-08 09:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Кагальницкий Район, Кировская Станица, Ленина Улица дом 15
WO06773360 | RO2170 | греется FXED,нужно почистить передатчик,с собой FXED | 2026-05-08 08:36 | 2026-05-15 08:36 | 2026-05-14 15:10 | 2026-05-14 15:10 | 2026-05-14 15:20 | ППР | БС | греется FXED,нужно почистить передатчик,с собой FXED | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Почистил передатчик | K Sidiropulo/ROS | Dmitry Sidorichev/79381112845/Rostelekom/2026-05-14 15:09:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Верхнеобливский Хутор, Школьная Улица
WO06773184 | RO2364 |  | 2026-05-08 04:51 | 2026-05-08 07:21 | 2026-05-08 07:54 | 2026-05-08 07:56 | 2026-05-08 20:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-08 06:22:50 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Новошахтинск ст. Несветай 27 км пк 2+22
WO06773009 | RO2079 |  | 2026-05-07 20:23 | 2026-05-07 22:10 | 2026-05-07 21:39 | 2026-05-07 21:39 | 2026-05-08 07:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-07 20:45:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тарасовский Район, Дячкино Слобода
WO06772982 | RO0446 |  | 2026-05-07 19:42 | 2026-05-07 20:48 | 2026-05-07 20:49 | 2026-05-07 20:57 | 2026-05-07 21:33 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-07 19:45:45 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Таганрог Город, Инструментальная Улица, дом 45
WO06772971 | RO0045 |  | 2026-05-07 19:21 | 2026-05-07 21:30 | 2026-05-07 20:51 | 2026-05-07 20:51 | 2026-05-07 23:13 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-07 19:32:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 74б
WO06772873 | RO0260 | Нет питания | 2026-05-07 17:03 | 2026-05-07 18:33 | 2026-05-07 18:29 | 2026-05-07 18:29 | 2026-05-07 19:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-07 17:09:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Пригородный Переулок 23
WO06772872 | RO2680 |  | 2026-05-07 17:02 | 2026-05-07 18:37 | 2026-05-07 18:20 | 2026-05-07 18:30 | 2026-05-08 09:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-07 17:09:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Островского, Улица Седова 2 Г
WO06772863 | RO2640 |  | 2026-05-07 16:49 | 2026-05-07 18:24 | 2026-05-07 18:46 | 2026-05-07 18:46 | 2026-05-07 19:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Полушкин примерно 30 м по направлению на юг от границ участка по адресу: ул. Морская, 137
WO06772856 | RO1986 | Расшить BURGLARY | 2026-05-07 16:38 | 2026-05-12 16:40 | 2026-05-07 15:54 | 2026-05-07 15:54 | 2026-05-07 18:00 | ППР | БС | Расшить BURGLARY | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Камышеваха, Улица Подтелкова Грушевское сельское поселение, х. Камышеваха (ближе к М4 Дон)
WO06772837 | RO1986 | Расшить BURGLARY | 2026-05-07 16:20 | 2026-05-12 16:21 |  |  | 2026-05-07 16:37 | ППР | БС | Расшить BURGLARY | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Камышеваха, Улица Подтелкова Грушевское сельское поселение, х. Камышеваха (ближе к М4 Дон)
WO06772775 | RO2340 | авария power | 2026-05-07 15:38 | 2026-05-07 17:57 | 2026-05-07 14:09 | 2026-05-07 14:09 | 2026-05-07 18:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Чертковский Ольховчанское сельское поселение, в кадастровом квартале 61 :42:0600025, 90 м южнее АЗС №85 М4 Дон, 812й километр,
WO06772757 | RO2040 |  | 2026-05-07 15:24 | 2026-05-07 16:33 | 2026-05-07 16:25 | 2026-05-07 16:25 | 2026-05-07 16:36 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-07 15:31:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Нестерова Улица, дом 7
WO06772694 | RO0250 |  | 2026-05-07 14:52 | 2026-05-07 16:03 |  |  | 2026-05-07 15:52 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-07 15:01:09/Cancelled at 2026-05-07 15:53:43 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Космическая Улица, дом 11
WO06772567 | RO0484 |  | 2026-05-07 13:49 | 2026-05-07 15:05 | 2026-05-07 14:50 | 2026-05-07 14:51 | 2026-05-07 17:18 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-07 14:30:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Троицкое Село, Строителей Улица, дом 1
WO06772471 | RO2340 |  | 2026-05-07 12:56 | 2026-05-07 15:55 |  |  | 2026-05-07 14:45 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-07 13:04:25 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Чертковский Ольховчанское сельское поселение, в кадастровом квартале 61 :42:0600025, 90 м южнее АЗС №85 М4 Дон, 812й километр,
WO06772453 | RO2711 | расключить технологии | 2026-05-07 12:47 | 2026-05-10 12:47 | 2026-05-07 12:16 | 2026-05-07 12:16 | 2026-05-07 13:54 | ППР | БС | Расключить на стойке технологии. пропатчить стойку | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Верхнетемерницкий, Улица Обсерваторная
WO06772446 | RO1624 |  | 2026-05-07 12:45 | 2026-05-07 14:07 |  |  | 2026-05-07 13:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001862040/EST/2026-05-07 13:01:26 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Овощной Поселок, Кравченко Улица 38 к.н. 61:01:0130101:49 Столб Русские Высоты
WO06772413 | RO1052 |  | 2026-05-07 12:30 | 2026-05-07 13:48 | 2026-05-07 13:30 | 2026-05-07 13:42 | 2026-05-07 17:31 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-07 12:40:26 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Троицкое примерно 40 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Мирная, 10-а
WO06772390 | RO1159 | отвалилась оптика | 2026-05-07 12:15 | 2026-05-07 13:18 | 2026-05-07 13:13 | 2026-05-07 13:14 | 2026-05-07 14:04 | АВР | БС | Заменить SFP снизу на FXED 3 оптика | Ростелеком (Ростов) |  | Зсменил сфп счерху и снизу | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Михаила Нагибина Проспект, дом 14а
WO06772385 | RO0549 |  | 2026-05-07 12:14 | 2026-05-07 14:06 | 2026-05-07 14:29 | 2026-05-07 14:13 | 2026-05-07 17:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Октябрьский Район, Кривянская Станица, Багаевская Улица 4
WO06772350 | RO2088 | Сопровождение военных | 2026-05-07 11:55 | 2026-05-07 13:55 | 2026-05-07 13:11 | 2026-05-07 13:11 | 2026-05-07 14:22 | АВР | БС | Сопровождение военных +79281466606 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Платоно-Петровка, Переулок Соколова 2А, 30 м по направлению на восток
WO06772323 | RO0335 |  | 2026-05-07 11:40 | 2026-05-07 13:28 |  |  | 2026-05-07 13:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-07 12:01:45 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Кутейниковская Станица, Школьная Улица, дом 1а
WO06772246 | RO2339 |  | 2026-05-07 11:08 | 2026-05-07 12:18 | 2026-05-07 12:13 | 2026-05-07 12:13 | 2026-05-07 16:20 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-07 11:25:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Таврическая около ул. Таврическая, 14
WO06772200 | RO1538 | низкий уровень нс ррл | 2026-05-07 10:46 | 2026-05-07 15:41 | 2026-05-07 13:09 | 2026-05-07 13:09 | 2026-05-07 17:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-07 11:19:02 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Боковский Район, Каргинская Станица, Совхозная Улица 15 м севернее от строения под №7
WO06772176 | RO0253 |  | 2026-05-07 10:36 | 2026-05-07 11:50 | 2026-05-07 11:46 | 2026-05-07 11:51 | 2026-05-07 14:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Гнесина Переулок, дом 8
WO06772148 | RO0661 |  | 2026-05-07 10:27 | 2026-05-07 12:47 | 2026-05-07 12:42 | 2026-05-07 12:42 | 2026-05-07 17:10 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-07 11:30:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Перспективная Улица 2 Е
WO06772123 | RO0642 | Авария power | 2026-05-07 10:15 | 2026-05-07 12:51 | 2026-05-07 11:36 | 2026-05-07 11:36 | 2026-05-12 18:21 | АВР | Генератор | 8-961287-09-44, 8 938 156 69 32 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-07 10:17:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Юный Спартак Улица 122В
WO06771971 | RO2654 | Расшить аварию BURGLARY | 2026-05-07 09:02 | 2026-05-11 09:02 | 2026-05-07 10:26 | 2026-05-07 10:26 | 2026-05-07 11:52 | ППР | БС | Расшить аварию BURGLARY | Ростелеком (Ростов) |  | авария расшита | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кагальник ул. М. Горького, 1.
WO06771897 | RO2677 | нет питания на БС | 2026-05-07 08:12 | 2026-05-07 10:22 | 2026-05-07 10:36 | 2026-05-07 10:36 | 2026-05-07 12:21 | АВР | Генератор | на релейке 47в | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Oleg Larionov/79001862040/EST/2026-05-07 09:06:51 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Село Стефанидинодар, Переулок Ломоносова пересечение ул.Морозова и пер. Ломоносова
WO06771770 | RO0769 | БС упала без внешних аварий | 2026-05-07 05:27 | 2026-05-07 07:09 |  |  | 2026-05-07 05:40 | АВР | БС | БС упала без внешних аварий,c собой корзину Ericsson rtn910,фидер,разьем,пачкорд,ноутбук,ГЕНЕРАТОР,в том районе есть БС без питания | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Цимлянский Район, Паршиков Хутор, Центральная Улица, дом 5 А
WO06771743 | RO2001 |  | 2026-05-07 04:24 | 2026-05-07 05:35 | 2026-05-07 07:47 | 2026-05-07 07:45 | 2026-05-07 08:17 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-07 04:27:42 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Сальский, Город Сальск, Улица Промышленная, Дом 9В
WO06771606 | RO2957 | активна авария BURGLARY,проверить кроссировку | 2026-05-06 20:26 | 2026-05-11 20:26 | 2026-05-13 14:48 | 2026-05-13 14:48 | 2026-05-13 15:17 | ППР | БС | активна авария BURGLARY,проверить кроссировку | Ростелеком (Ростов) |  | Восстановлена работоспособность аварии, задание | K Sidiropulo/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-13 14:48:56 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Шахты, Переулок Горбачева вблизи д. 4
WO06771584 | RO1919 | после восстановления работы вентиляторов,заискрил алармовый кабель,возможно сгорел вход в системнике,аварии не отрабатывают,разобраться с авариями.С собой FSMF,алармовый кабель. | 2026-05-06 19:59 | 2026-05-06 21:02 | 2026-05-06 20:56 | 2026-05-06 20:56 | 2026-05-06 23:39 | АВР | БС | после восстановления работы вентиляторов,заискрил алармовый кабель,возможно сгорел вход в системнике,аварии не отрабатывают,разобраться с авариями.С собой FSMF,алармовый кабель. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена FSMF,замена алармового кабеля, Аварии со стойки питания не работают. Выявить причину неисправности не удалось. Автомат, давший кз, отключен от сети. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Город Волгодонск, Улица Морская, Дом 7а
WO06771568 | RO0880 |  | 2026-05-06 19:31 | 2026-05-06 20:35 | 2026-05-06 20:42 | 2026-05-06 20:44 | 2026-05-07 16:15 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-06 19:34:31 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 1-я Луговая, Дом 6 территория материально-складской базы
WO06771562 | RO2654 | Приемка БС | 2026-05-06 19:08 | 2026-05-11 19:09 | 2026-05-07 10:26 | 2026-05-07 10:26 | 2026-05-07 11:52 | ППР | БС | Приемка БС//Булат// Допуск свободный// СМУ Петров Александр +7-951-514-95-28 | Ростелеком (Ростов) |  | Приемка проведена | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кагальник ул. М. Горького, 1.
WO06771557 | RO0952 | НЕТ АКБ. Падает сразу | 2026-05-06 19:03 | 2026-05-06 20:29 | 2026-05-06 19:16 | 2026-05-06 19:16 | 2026-05-06 19:47 | АВР | Генератор | НЕТ АКБ. Падает сразу | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кулешовка, Улица Восточная в районе дома №18
WO06771552 | RO0833 | нужно почистить AREA и два FRGT | 2026-05-06 18:59 | 2026-05-12 18:59 | 2026-05-12 11:43 | 2026-05-12 11:43 | 2026-05-12 13:27 | ППР | БС | нужно почистить AREA и два FRGT | Ростелеком (Волгодонск) |  | Чистка всех передатчиков,если повторится,нужно будет менять самый нижний FRGT.Передатчики друг на друге лежат | K Sidiropulo/ROS | Artem Akolzin/79081763681/Rostelekom/2026-05-12 11:54:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Романовское Шоссе дом 1
WO06771550 | RO0653 | Греется FXED и 2 FRGT,нужно почистить передатчики | 2026-05-06 18:56 | 2026-05-12 18:56 | 2026-05-12 13:39 | 2026-05-12 13:39 | 2026-05-12 16:11 | ППР | БС | Греется FXED и 2 FRGT,нужно почистить передатчики | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | чистка FXED и 2 FRGT | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Освобождения Улица, дом 48 А
WO06771548 | RO0613 | греется FXED,FXDA,нужно почистить передатчики | 2026-05-06 18:53 | 2026-05-26 18:53 | 2026-05-19 10:32 | 2026-05-19 10:32 | 2026-05-19 13:38 | ППР | БС | греется FXED,FXDA,нужно почистить передатчики | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Чистка FXED, FXDA | K Sidiropulo/ROS | Dmitry Sidorichev/79381112845/Rostelekom/2026-05-19 10:32:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Заводская Улица, дом 58
WO06771470 | RO0256 | не в работе ABIA K9181629792,нужно заменить | 2026-05-06 17:21 | 2026-05-06 18:25 |  |  | 2026-05-06 17:46 | АВР | БС | не в работе ABIA K9181629792,нужно заменить | Ростелеком (Ростов) |  | рестарт помог | K Sidiropulo/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 20-я линия, Здание 4
WO06771467 | RO0822 | Оптимизация | 2026-05-06 17:16 | 2026-05-15 17:16 | 2026-05-12 09:16 | 2026-05-12 09:16 | 2026-05-12 09:33 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 2 сектора 2600 с -4 на -2(азимут 120, антенна ATR) | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Чалтырь Село, Октябрьская Улица, дом 132 Б
WO06771461 | RO2654 | Приемка БС | 2026-05-06 17:07 | 2026-05-11 17:07 |  |  | 2026-05-06 19:07 | ППР | БС | Приемка БС//Булат// Допуск свободный// СМУ Петров Александр +7-951-514-95-28 | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кагальник ул. М. Горького, 1.
WO06771456 | RO2883 | Неисправна личинка навесного замка . Заменить черепаху | 2026-05-06 17:04 | 2026-05-15 17:04 | 2026-05-14 12:04 | 2026-05-14 12:04 | 2026-05-14 12:39 | ППР | БС | Неисправна личинка навесного замка . Заменить черепаху . Ключи передать в Ростов Христофору | Ростелеком (Ростов) |  | переделал крепление под новую черепаху. Установил новую черепаху(замок). | Andrey Nazarenko/ROS | Maksim Zozon/79045055346/ROSTELEKOM/2026-05-14 10:31:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Скелеватский 4-й Переулок
WO06771378 | RO0816 |  | 2026-05-06 16:08 | 2026-05-06 18:53 |  |  | 2026-05-06 16:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Миллеровский, Слобода Криворожье, Улица им Овчинникова, Здание 41
WO06771374 | RO2066 |  | 2026-05-06 16:05 | 2026-05-06 17:33 |  |  | 2026-05-06 17:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-06 16:37:16 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский 1049 км автодороги Москва - Ростов
WO06771321 | RO0588 | Проблема с оптикой и SFP на FXED | 2026-05-06 15:18 | 2026-05-06 18:10 | 2026-05-06 18:33 | 2026-05-06 18:33 | 2026-05-06 19:16 | АВР | БС | Деградация gsm сектор 2 1800, и слой lte 1800. В первую очередь заменить SPF внизу и вверху, с собой взять набор 3Gb и 6Gb. Взять оптику 100м. Ноутбук. Авария: Connection Unstable At 6Gbps | Ростелеком (Ростов) |  | замена SFP наверху | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Гагарина Улица, дом 122
WO06771310 | RO0209 |  | 2026-05-06 15:11 | 2026-05-06 17:05 |  |  | 2026-05-06 15:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Кагальник Село, Свободы Улица 17
WO06771291 | RO2340 | NOC прислал отмену. ПО на месте | 2026-05-06 14:54 | 2026-05-06 17:13 | 2026-05-06 13:50 | 2026-05-06 13:50 | 2026-05-06 18:31 | АВР | Генератор | Работы продолжаются в рамках T2WO06770941, NOC сервис прислал отмену. На месте Малофеев | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Чертковский Ольховчанское сельское поселение, в кадастровом квартале 61 :42:0600025, 90 м южнее АЗС №85 М4 Дон, 812й километр,
WO06771289 | RO0736 | В описании работ | 2026-05-06 14:52 | 2026-05-12 14:52 | 2026-05-13 12:28 | 2026-05-13 12:28 | 2026-05-13 13:16 | ППР | БС | Доставить 4-й выпрямитель PowerOne, т.к 3 выпрямителя работают уже на износ и сильно греются. На стойке висит уведомление, что высокая нагрузка (было 61,5А на 05.05.2026) | Ростелеком (Ростов) |  | Доставили 4-й | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Багаевский Район, Красный Хутор, Центральная Улица башня ОАО Вымпелком
WO06771265 | RO0209 | Изменение энергоприоритета в связи с запуском новой БС RO2654 | 2026-05-06 14:38 | 2026-05-13 14:38 | 2026-05-12 12:02 | 2026-05-12 12:02 | 2026-05-12 13:18 | ППР | Электроснабжение | Настроить стойку питания под узловую в связи с запуском нового сайта RO2654. Сделать внеплановый тест АКБ. Результаты тестов и скриншоты настроек стойки питания прислать Андрею Ганже. | Ростелеком (Ростов) |  | СП перенастроена, логи тестов выгружены. АКБ = 5 минут | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Кагальник Село, Свободы Улица 17
WO06771258 | RO2426 |  | 2026-05-06 14:37 | 2026-05-06 15:43 | 2026-05-06 15:27 | 2026-05-06 15:27 | 2026-05-06 15:55 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-06 15:02:41 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Новаторов, Дом 30/1
WO06771231 | RO0784 | ДТ после вывода в эфир БС Sharing | 2026-05-06 14:18 | 2026-05-13 17:18 | 2026-05-13 15:46 | 2026-05-13 15:46 | 2026-05-13 18:01 | ППР | ДТ | Сделать ДТ телефонами NEMO в хуторе Ленинский Веселовского района операторами T2 и МТС. Измерения нужны в 2g - 1800, 4g - 1800. Телефоны у Ахундова в Ростове, прошу назначить заявку ему. | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по карте | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Верхнесоленый Хутор, Заречная Улица дом 32 А
WO06771186 | RO2839 | Видеотест АКБ | 2026-05-06 13:59 | 2026-05-09 13:59 | 2026-05-06 13:44 | 2026-05-06 13:44 | 2026-05-06 14:53 | ППР | Работы по заданию | Сделать видеотест АКБ по инструкции. Это НЭВЗ, Черкашин на месте, сделает. | Ростелеком (Ростов) |  | Сделан видеотест мертвых АКБ | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Машиностроителей Улица д.7А (ЦЕХ№56)
WO06771154 | RO0839 |  | 2026-05-06 13:45 | 2026-05-06 16:10 | 2026-05-06 15:16 | 2026-05-06 15:28 | 2026-05-06 17:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-06 13:48:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Калинин Хутор, Донская Улица
WO06771132 | RO0093 |  | 2026-05-06 13:30 | 2026-05-06 14:38 | 2026-05-06 14:20 | 2026-05-06 14:32 | 2026-05-06 16:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-06 13:44:41 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06771089 | RO0868 | Перегрев БС | 2026-05-06 13:06 | 2026-05-06 16:28 | 2026-05-06 15:50 | 2026-05-06 15:50 | 2026-05-06 18:21 | АВР | БС | БС упала, из внешних только TEMP HIGH. Подозрение на перегрев. Термошкаф. Столб, до блоков есть лестница на площадку. С собой фильтра, набор SFP (шестёрки точно брать), инструменты для чистки блоков на всякий случай. С чисткой блоков будем решать уже на месте по замеру температура. Открыть, охладить, выяснить причину аварии, с собой так же взять термореле. Проверить на какой уровне сработки выставлено включение вентилятора, с собой ноутбук. | Ростелеком (Ростов) |  | Был перегрев,проветрил БС.Выявил,что неисправен кондер термошкафа,инфа передана климатикам.Кондер починили | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Раздорская Станица, Комсомольский Переулок, дом 24
WO06771080 | RO2344 |  | 2026-05-06 13:02 | 2026-05-06 14:29 | 2026-05-06 14:14 | 2026-05-06 14:14 | 2026-05-06 16:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Лихой 944 километр автодороги М-4 Дон
WO06771059 | RO2348 | Получить пикосоту | 2026-05-06 12:55 | 2026-05-06 14:37 | 2026-05-06 14:37 | 2026-05-06 14:37 | 2026-05-06 19:37 | АВР | БС | Получить у Алексея 89530699959 пикосоту (EricssonRBS6402 UMTS/LTE . размер = небольшая коробка) . Встреча на границе Ростовской обл и Краснодарского края. Привезти в офис Т2 и отдать Назаренко . | Ростелеком (Ростов) |  | Ахундов \ выполнено . антенну отдал Пете на прописку | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Степнянский Социалистическая улица
WO06771045 | RO0639 | TT-00279890 | 2026-05-06 12:43 | 2026-05-06 15:43 | 2026-05-06 13:18 | 2026-05-06 13:18 | 2026-05-06 13:31 | АВР | БС | Сработала дверь. Проверить на вскрытие контейнер, и АКБ. Проверить сработку двери | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Повреждений и попыток взлома нет. Все 4 оператора ,ни у кого ни каких повреждений или следов проникновения | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Село Ольховый Рог 1400 м западнее села Ольховый Рог
WO06771021 | RO2179 | БС не в зоне блокировки. ВЭС | 2026-05-06 12:24 | 2026-05-06 13:38 | 2026-05-06 13:44 | 2026-05-06 13:44 | 2026-05-06 15:53 | АВР | Генератор | БС не в зоне блокировки. ВЭС. Щиток внизу, но, это ОДН, УЛИКИ, с собой лестницу на всякий случай. | ЭСТ (Таганрог) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-06 12:41:10 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Дачная, Дом 87
WO06770998 | RO0690 |  | 2026-05-06 12:18 | 2026-05-06 14:51 |  |  | 2026-05-06 12:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-06 12:22:02/Cancelled at 2026-05-06 12:48:33 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Железнякова, Земельный участок 30 поселок Соколово-Кундрюченский
WO06770941 | RO2340 |  | 2026-05-06 11:57 | 2026-05-06 14:55 |  |  | 2026-05-06 14:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-06 12:16:36 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Чертковский Ольховчанское сельское поселение, в кадастровом квартале 61 :42:0600025, 90 м южнее АЗС №85 М4 Дон, 812й километр,
WO06770928 | RO0235 | БС не в зоне блокировки. ВЭС отключение до 17:00 Новоалександровка | 2026-05-06 11:48 | 2026-05-06 13:30 | 2026-05-06 13:12 | 2026-05-06 13:12 | 2026-05-06 19:02 | АВР | Генератор | БС не в зоне блокировки. Отключение ВЭС до 17:00 по сетям. Приехать на месте позвонить по номеру 89094309348, КА позвонит на охрану, скажет чтобы пропустили. | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Oleg Larionov/79001862040/EST/2026-05-06 12:27:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Новоалександровка Хутор, Чапаева Переулок, дом 2 а
WO06770917 | RO0805 |  | 2026-05-06 11:46 | 2026-05-06 15:56 | 2026-05-06 15:14 | 2026-05-06 15:18 | 2026-05-06 17:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-06 12:18:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Боковский Район, Каргинская Станица 1,6 км севернее
WO06770913 | RO1958 |  | 2026-05-06 11:46 | 2026-05-06 14:48 |  |  | 2026-05-06 14:52 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-05-06 12:03:05 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Семикаракорск Город, Красноармейская Улица, дом 296
WO06770912 | RO0773 |  | 2026-05-06 11:46 | 2026-05-06 14:01 |  |  | 2026-05-06 12:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Горняцкий Поселок, Берегового Улица 100 м северо-восточнее дома №4
WO06770887 | RO1778 |  | 2026-05-06 11:33 | 2026-05-06 13:50 | 2026-05-06 13:51 | 2026-05-06 13:52 | 2026-05-06 17:49 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-06 12:33:07 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Большекрепинская Слобода, Ленина Улица, дом 14
WO06770864 | RO0209 |  | 2026-05-06 11:23 | 2026-05-06 13:17 |  |  | 2026-05-06 12:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001862040/EST/2026-05-06 11:46:25 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Кагальник Село, Свободы Улица 17
WO06770858 | RO0256 |  | 2026-05-06 11:21 | 2026-05-06 12:25 |  |  | 2026-05-06 12:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-06 11:24:55/Cancelled at 2026-05-06 12:32:53 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 20-я линия, Здание 4
WO06770857 | RO0636 |  | 2026-05-06 11:21 | 2026-05-06 13:31 | 2026-05-06 13:36 | 2026-05-06 13:36 | 2026-05-06 17:23 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-06 12:34:10 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Большекрепинская Слобода СПК Рассвет
WO06770850 | RO1986 | Настройка стойки питания | 2026-05-06 11:17 | 2026-05-13 11:18 | 2026-05-07 15:51 | 2026-05-07 12:53 | 2026-05-07 17:55 | ППР | БС | Установить и настройть стойку питания на удаленку. Включить в порт 2 нека. Вбить настройки: Адрес и маска: 10.146.129.250/30 Шлюз: 10.146.129.249 VLAN: 586 | Ростелеком (Ростов) |  | Задание выполнено. Работал Ефиманов | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Камышеваха, Улица Подтелкова Грушевское сельское поселение, х. Камышеваха (ближе к М4 Дон)
WO06770838 | RO2148 | Изменение энергоприоритета сайта в связи с запуском новой БС RO1986 | 2026-05-06 11:07 | 2026-05-14 11:07 | 2026-05-14 10:39 | 2026-05-14 10:39 | 2026-05-14 10:46 | ППР | Электроснабжение | Настроить стойку питания под узловую в связи с запуском нового сайта RO1986. Сделать внеплановый тест АКБ. Результаты тестов и скриншоты настроек стойки питания прислать Андрею Ганже. | ЭСТ (Таганрог) |  | СП настроена под узел, АКБ новые, хорошие | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Каменный Брод Хутор Первомайская Улица, д.4
WO06770802 | RO1368 | TT-00274095 | 2026-05-06 10:56 | 2026-05-11 10:56 | 2026-05-06 12:35 | 2026-05-06 12:35 | 2026-05-06 13:22 | ППР | БС | Спамит авария DOOR,выяснить причину и устранить | Ростелеком (Волгодонск) |  | датчик двери работает некорректно, требуется замена датчика | K Sidiropulo/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-06 12:40:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Пионерская Улица, дом 79
WO06770787 | RO1834 | TT-00279549 | 2026-05-06 10:51 | 2026-05-06 16:51 | 2026-05-06 13:52 | 2026-05-06 13:52 | 2026-05-06 14:15 | АВР | БС | Вышла авария двери и кражи. Проверить на вскрытие и АКБ | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | взлома нет, всё закрыто, дверь проверили на сработку. ПО созванивался с полицией, они проезжали по вызову, ничего не заметили. | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-05-06 11:07:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Советский, Слобода Петрово, Улица Центральная, Домовладение 44 20 м на восток
WO06770783 | RO0312 |  | 2026-05-06 10:50 | 2026-05-06 12:29 | 2026-05-06 12:11 | 2026-05-06 12:12 | 2026-05-06 17:14 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-06 11:22:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Новый Егорлык Село, Советская Улица, дом 17а
WO06770782 | RO2163 | греется FXED , нужно почистить передатчик,с собой FXED | 2026-05-06 10:49 | 2026-05-15 10:49 | 2026-05-15 12:15 | 2026-05-15 12:15 | 2026-05-15 14:22 | ППР | БС | греется FXED , нужно почистить передатчик,с собой FXED | Ростелеком (Волгодонск) | РТПЦ,попадут ориентировочно 15.05.26 | Чистка передатчика не помогла, заменили передатчик | K Sidiropulo/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-15 09:51:48 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Дубовский, Хутор Присальский, Улица Школьная, Владение 3А
WO06770774 | RO2744 | греется FXED , нужно почистить передатчик,с собой FXED | 2026-05-06 10:47 | 2026-05-11 10:47 | 2026-05-12 15:49 | 2026-05-12 15:49 | 2026-05-12 16:47 | ППР | БС | греется FXED , нужно почистить передатчик,с собой FXED | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | чистка FXED | K Sidiropulo/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-05-12 15:46:28 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Миллеровский, Слобода Нижненагольная примерно 114 м по направлению на юг от границы участка по адресу: ул.Российская,34
WO06770762 | RO1922 | TT-00276667 | 2026-05-06 10:41 | 2026-05-06 12:43 | 2026-05-06 12:32 | 2026-05-06 12:32 | 2026-05-06 14:48 | АВР | Климатика | БС перегрелась,выяснить причину и устранить.Проветрить,заменить фильтра,с собой термореле | ЭСТ (Сальск) |  | чистка всех фильтров | K Sidiropulo/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-06 11:40:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Орловский Район, Красноармейский Поселок, Школьная Улица, дом 25 60 м на восток
WO06770617 | RO0701 | Сопровождение МО РФ | 2026-05-06 09:35 | 2026-05-06 11:16 | 2026-05-06 11:07 | 2026-05-06 11:07 | 2026-05-06 20:49 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ, Можно генераторщика. Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = +79281466606 Денис | Ростелеком (Ростов) |  | Сопровождение МО РФ | Mikhail Ivanov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-06 10:44:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Старочеркасская Станица, Мира Улица дом 13/2
WO06770600 | RO1618 | TT-00279193 | 2026-05-06 09:28 | 2026-05-06 11:07 | 2026-05-06 10:53 | 2026-05-06 10:53 | 2026-05-06 10:55 | АВР | БС | Сработала DOOR. Пришла в 9:18:28, ушла в 9:28:49. Проверить на вскрытие БС | Ростелеком (Волгодонск) |  | закрыли, акб на месте | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-06 09:47:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Цимлянский Район, Лозной Хутор, Советская Улица д.14-б
WO06770580 | RO0234 | Накопление ошибок на пролете РРЛ | 2026-05-06 09:14 | 2026-05-13 09:14 | 2026-05-13 13:23 | 2026-05-13 13:32 | 2026-05-13 15:05 | ППР | ТС | Накапливаются ошибки на пролете RRL_RO000210_RO000234. Проверить целостность фидерной трассы, разъемы на затекание воды, качество сборки, изоляцию вверху. Проверить заземление радиоблока и корзины внизу. Сделать фотоотчет радиоблока и антенны. С собой ключи от RO0210, модем MMU 2K, запасные разъемы, ноутбук с MiniLink Craft | Ростелеком (Ростов) |  | Был разболтан разъем наверху радиоблока. Внутри, судя по всему, была ранее вода. Пересобрали разъем, заизолировали. Не было заземления на радиоблоке -- прикрутили землю. Работал Павел Дижа. Прислал фотоотчет | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Круглое Село, Мира Улица, дом 81 а
WO06770569 | RO1986 | Приемка БС | 2026-05-06 09:07 | 2026-05-11 09:07 | 2026-05-07 15:54 | 2026-05-07 15:54 | 2026-05-07 18:00 | ППР | БС | Приемка БС//Просьба выполнить на текущей неделе// Допуск свободный. ООО «АМТ» Федоров Евгений 8-901-340-04-34 | Ростелеком (Ростов) |  | Приемка проведена | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Камышеваха, Улица Подтелкова Грушевское сельское поселение, х. Камышеваха (ближе к М4 Дон)
WO06770530 | RO0244 | DOOR. Проверить БС | 2026-05-06 08:47 | 2026-05-06 10:33 | 2026-05-06 09:24 | 2026-05-06 09:24 | 2026-05-06 10:16 | АВР | БС | DOOR. Проверить БС | Ростелеком (Ростов) |  | Все на месте | Danil Vasilchenko/ROS | Oleg Larionov/79001862040/EST/2026-05-06 09:04:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Новоалександровка, Территория ДНТ Искра, Улица Железнодорожная № 4
WO06770434 | RO2034 |  | 2026-05-06 07:32 | 2026-05-06 08:56 | 2026-05-06 08:21 | 2026-05-06 08:22 | 2026-05-06 10:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-06 07:39:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Вишневецкий Хутор
WO06770144 | RO2850 |  | 2026-05-05 20:28 | 2026-05-05 22:03 |  |  | 2026-05-05 21:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Дивный Поселок, Советская Улица дом 13
WO06769973 | RO2066 |  | 2026-05-05 16:39 | 2026-05-05 18:07 | 2026-05-05 18:11 | 2026-05-05 18:07 | 2026-05-05 19:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-05 16:53:10 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский 1049 км автодороги Москва - Ростов
WO06769889 | RO2424 |  | 2026-05-05 15:43 | 2026-05-05 17:23 |  |  | 2026-05-05 16:55 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-05 15:45:12 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Станица Мишкинская, Улица Просвещения у. Просвещения/ ул. Крутой спуск
WO06769855 | RO0952 | АКБ украдены. | 2026-05-05 15:24 | 2026-05-05 16:49 |  |  | 2026-05-05 16:23 | АВР | Генератор | АКБ украдены. | Ростелеком (Ростов) |  | ВЭС восстановилось | K Sidiropulo/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кулешовка, Улица Восточная в районе дома №18
WO06769788 | RO2560 | WO06769591 генерация продолжается в рамках этого задания,посещение открылось поздно,не проходила регистрация | 2026-05-05 14:37 | 2026-05-05 16:07 | 2026-05-05 14:35 | 2026-05-05 14:35 | 2026-05-05 16:54 | АВР | Генератор | WO06769591 генерация продолжается в рамках этого задания,посещение открылось поздно,не проходила регистрация | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Территория ДНТ Ягодка-2, Улица Яблочная, Земельный участок 8 Кулешовское сельское поселение
WO06769719 | RO0985 | Настройка UPS | 2026-05-05 13:56 | 2026-05-15 13:56 | 2026-05-13 18:55 | 2026-05-13 18:55 | 2026-05-13 19:19 | ППР | БС | Настроить стойку питания как узловую, отчеты оправить Сидиропуло Христофор Кузьмич | Ростелеком (Ростов) |  | перенастроил СП как узловую | Eduard Selivanov/ROS | Rustam Ahundov/79515114365/Rostelekom/2026-05-13 18:53:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Багаевский Район, Багаевская Станица, Семашко Улица, дом 46Б
WO06769697 | RO2482 |  | 2026-05-05 13:45 | 2026-05-05 15:12 | 2026-05-05 14:36 | 2026-05-05 14:36 | 2026-05-05 15:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-05 14:32:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Ленина
WO06769694 | RO2057 | Погрызли провода мыши. Рассыпать отравы | 2026-05-05 13:41 | 2026-05-08 13:41 | 2026-05-05 13:08 | 2026-05-05 13:08 | 2026-05-05 14:11 | ППР | БС | Погрызли провода мыши. Рассыпать отравы | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено, потравили | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Миллеровский Район, Миллерово Город, 14 Съезда ВЛКСМ Улица дом 55
WO06769665 | RO0525 | В описании | 2026-05-05 13:20 | 2026-05-05 15:16 | 2026-05-05 14:46 | 2026-05-05 14:46 | 2026-05-05 16:50 | АВР | БС | По итогу пока меняли оптику на ARMA, белка сгрызла другую оптику на FRGT. С собой несколько оптик 50/70/100 метров. И обязательно взять с собой салидол и смазать всю оптическую и электрическую линию. Также проверить наличие гнезда на БС. Если есть где-то гнездо на этой вышке, то выкинуть его. | Ростелеком (Ростов) |  | Замена оптики. Промазка всей линии солидолом. | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Спортивная Улица 8
WO06769658 | RO0423 | Греется FRGT F7143654248 | 2026-05-05 13:19 | 2026-05-08 13:19 | 2026-05-07 09:58 | 2026-05-07 09:58 | 2026-05-07 11:28 | ППР | БС | Греется FRGT F7143654248, нужно почистить передатчик, с собой FRGT на всякий случай | ЭСТ (Таганрог) |  | Чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-07 09:54:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Социалистическая дом 2
WO06769591 | RO2560 |  | 2026-05-05 12:44 | 2026-05-05 14:19 |  |  | 2026-05-05 14:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Территория ДНТ Ягодка-2, Улица Яблочная, Земельный участок 8 Кулешовское сельское поселение
WO06769585 | RO1977 | Лежит по питанию . В сетях работ нет , походу отбило автомат просто / Прошло более 12ч | 2026-05-05 12:41 | 2026-05-05 14:11 | 2026-05-05 13:19 | 2026-05-05 13:19 | 2026-05-05 13:32 | АВР | Электроснабжение | Лежит по питанию . В сетях работ нет , походу отбило автомат | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Sergey Malofeev \ включил автомат | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Мусина Улица, дом 36
WO06769580 | RO1389 | В сетях работ нет, походу отбило автомат / прошло более 12ч | 2026-05-05 12:39 | 2026-05-05 13:51 | 2026-05-05 13:38 | 2026-05-05 13:38 | 2026-05-05 14:10 | АВР | Электроснабжение | Лежит по питанию . В сетях работ нет , походу отбило автомат просто | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Sergey Malofeev \ включил автомат | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Сапрыгина Улица, дом 13 б, в 60 м. на запад от строения
WO06769581 | RO0682 | Видеотест АКБ | 2026-05-05 12:39 | 2026-05-08 12:39 | 2026-05-05 12:48 | 2026-05-05 12:48 | 2026-05-05 16:55 | ППР | Тестирование / проверка | Срезать защиту АКБ. Сделать видеотест АКБ, обязательно снять номер БС на бирке/двери, перемычки на АКБ, корректность подключения всех потребителей, поднятые автоматы потребителей и АКБ, индикацию на потребителях, текущее напряжение сети. При тестировании обязательно снять просадку напряжения ниже 46v (должно быть видно на мультиметре. После просадки включить напряжение и зафиксировать восстановление напряжения до 52v. Защиту обратно не приварить, оставить на АКБ | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зверево Город, Обухова Улица 14
WO06769567 | RO0093 |  | 2026-05-05 12:33 | 2026-05-05 13:41 | 2026-05-05 13:48 | 2026-05-05 13:48 | 2026-05-05 16:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06769568 | RO0702 | Сделать дубликат ключей | 2026-05-05 12:32 | 2026-05-08 12:32 | 2026-05-05 11:33 | 2026-05-05 11:33 | 2026-05-05 21:54 | ППР | БС | Сделать дубликат ключей ,привезти в офис Т2,задание для Vadim Krivinets | Ростелеком (Ростов) |  | дубликаты сделаны,в офис завезет Кривиней Вадим | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Ольгинская Станица, Широкая Улица, дом 133 а
WO06769559 | RO0331 |  | 2026-05-05 12:24 | 2026-05-05 14:57 | 2026-05-05 14:45 | 2026-05-05 14:45 | 2026-05-05 15:48 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-05 13:03:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Егорлыкский Район, Изобильный Хутор, Ростовская Улица 14а
WO06769519 | RO0116 | CU неисправный,Power не вышла | 2026-05-05 11:59 | 2026-05-05 13:38 | 2026-05-05 12:44 | 2026-05-05 12:44 | 2026-05-05 14:07 | АВР | Генератор | CU неисправный,Power не вышла.На NEC 38v , нужно загенерить БС | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Поселок Мокрый Батай, Улица Зеленая 250 м. южнее поселка Мокрый Батай, башня ГПТГ Кубань
WO06769496 | RO1996 | Плановые до 17 часов | 2026-05-05 11:41 | 2026-05-05 13:29 | 2026-05-05 11:59 | 2026-05-05 11:59 | 2026-05-05 18:12 | АВР | Генератор | Плановые до 17 часов | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-05 11:42:49 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Грушевская Станица, Луговой Переулок
WO06769483 | RO2474 | АКБ украдены | 2026-05-05 11:38 | 2026-05-05 13:06 |  |  | 2026-05-05 12:30 | АВР | Генератор | АКБ украдены | Ростелеком (Ростов) |  | ВЭС восстановили | K Sidiropulo/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-05 12:07:31 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский Трасса М4 Дон в районе песчаного карьера Чистый песок
WO06769482 | RO1892 | АКБ украдены | 2026-05-05 11:37 | 2026-05-05 13:07 |  |  | 2026-05-05 12:30 | АВР | Генератор | АКБ украдены | Ростелеком (Ростов) |  | ВЭС восстановили | K Sidiropulo/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Территория Автодороги М 4 Дон Трасса М4 Дон 1078 км.
WO06769479 | RO0776 |  | 2026-05-05 11:36 | 2026-05-05 15:19 |  |  | 2026-05-05 12:15 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Обливский Район, Обливская Станица, Розы Люксембург Улица Опора АО ПБК (Мегафон)
WO06769572 | RO0111 | Пролёт RO000111-RO002433 на стороне RO0111 подключён в 1 неприоритет | 2026-05-05 11:35 | 2026-05-14 11:35 | 2026-05-13 15:17 | 2026-05-13 15:17 | 2026-05-13 15:43 | ППР | БС | Пролёт RO000111-RO002433 на стороне RO0111 подключён в 1 неприоритет. Заменить автоматы на 32 ампера Правильно расключить приоритеты | Ростелеком (Ростов) |  | Заменили автомат на нек пролет RO0111-RO2482 и посадили на этот автомат еще пролет RO0111 - RO2433. Теперь на приоритете расключено | Nikita Krikun/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-13 15:16:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Энгельса Улица, дом 341
WO06769470 | RO0952 | АКБ украдены. | 2026-05-05 11:34 | 2026-05-05 12:59 |  |  | 2026-05-05 11:46 | АВР | Генератор | АКБ украдены. | Ростелеком (Ростов) |  | БС восстановилась | K Sidiropulo/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кулешовка, Улица Восточная в районе дома №18
WO06769462 | RO0804 | Проблема с радиоблоком | 2026-05-05 11:27 | 2026-05-07 13:00 | 2026-05-07 10:50 | 2026-05-07 10:09 | 2026-05-07 12:56 | АВР | ТС | Заменить радиоблоки для соответствия РИЧ. Задание для Тимошенко. С собой ключи от RO0805. Сделать фотоотчет | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Задание выполнено. Разменяли местами сторонами радиоблоки для соответствия РИЧ. Радиоблоки мы выдавали подменные, а те, что там висели, Тимошенко забрал в ЗИП | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Боковский Район, Земцов Хутор, Луговая Улица, дом 83
WO06769448 | RO2347 |  | 2026-05-05 11:25 | 2026-05-05 12:50 |  |  | 2026-05-05 12:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Территория Автодороги М 4 Дон Трасса М4 Дон 1091 км.
WO06769446 | RO1215 |  | 2026-05-05 11:24 | 2026-05-05 12:48 |  |  | 2026-05-05 12:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Весна, Улица Проезд 26-й, Земельный участок 1626
WO06769437 | RO1995 |  | 2026-05-05 11:19 | 2026-05-05 13:03 | 2026-05-05 12:35 | 2026-05-05 12:43 | 2026-05-05 17:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-05 11:27:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Грушевская Станица, Марсово поле Улица земельный участок 5
WO06769439 | RO2244 | Проверка работы контактора | 2026-05-05 11:17 | 2026-05-18 11:17 | 2026-05-13 13:43 | 2026-05-13 13:43 | 2026-05-13 14:01 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Христофором. | Ростелеком (Ростов) |  | контактор отработал корректно. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Закордонный Поселок, Железнодорожная Улица, дом 38
WO06769440 | RO1088 | Проверка работы контактора | 2026-05-05 11:15 | 2026-05-08 11:15 | 2026-05-07 12:35 | 2026-05-07 12:35 | 2026-05-07 13:00 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Христофором. | Ростелеком (Ростов) |  | Контактор отработал через 1 мин 40 сек | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Красноярская Улица 6а
WO06769409 | RO0451 |  | 2026-05-05 11:09 | 2026-05-05 13:24 | 2026-05-05 12:34 | 2026-05-05 12:34 | 2026-05-05 19:38 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-05 12:34:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Николаевка Село, Таганская Улица 22а
WO06769414 | RO2383 | ошибки на пролете | 2026-05-05 11:06 | 2026-05-15 11:06 | 2026-05-14 10:30 | 2026-05-14 10:30 | 2026-05-14 12:15 | ППР | ТС | Взять модемы А и ODU 18G HI sub band G. Сначала заменить модем слот 1 понаблюдать уйдут ошибки или нет, если не поможет заменить ODU. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена ODU | Eduard Selivanov/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-05-14 11:01:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица М.Горького, Дом 147
WO06769347 | RO0859 |  | 2026-05-05 10:44 | 2026-05-05 12:31 |  |  | 2026-05-05 11:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Большая Федоровка Хутор
WO06769318 | RO1788 | Спамят внешние аварии | 2026-05-05 10:31 | 2026-06-04 10:31 |  |  |  | ППР | БС | Спамят внешние аварии, СП Энергомера,с собой ноутбук,пачкорд,мультиметр, CU и выпрямитель Энергомера | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Октябрьский Район, Шевченко Хутор, Суворова Улица 385 м на северо восток от Дома культуры
WO06769306 | RO1750 |  | 2026-05-05 10:30 | 2026-05-05 12:23 | 2026-05-05 12:24 | 2026-05-05 12:38 | 2026-05-05 17:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-05-05 10:36:53 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Мартыновский Район, Ильинов Хутор
WO06769297 | RO0056 | Нужно проверить настройки СП,с собой CU и выпрямители Power One,мультиметр,ноутбук,патчкорд | 2026-05-05 10:22 | 2026-05-05 11:34 | 2026-05-05 11:34 | 2026-05-05 11:34 | 2026-05-05 15:34 | АВР | Электроснабжение | Нужно проверить настройки СП,с собой CU и выпрямители Power One,мультиметр,ноутбук,патчкорд | Ростелеком (Ростов) |  | Сп настроена корректно как узловая,один выпрямитель работал шумно,заменили его,нужно понаблюдать | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Добровольского Улица, дом 42
WO06769293 | RO0636 | Просел уровень на пролете | 2026-05-05 10:16 | 2026-05-08 10:16 | 2026-05-08 10:00 | 2026-05-08 10:00 | 2026-05-08 13:41 | ППР | ТС | Выполнить юстировку пролета RO0636-RO2050 XPIC NEC. Уровень в данный момент -52, расчетный -39. | ЭСТ (Таганрог) |  | Юстировка пролета. По вольтажу 4.19 уровень -50. Нужно пробовать крутить со стороны ортпц 2050 | Eduard Selivanov/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-08 08:34:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Большекрепинская Слобода СПК Рассвет
WO06769270 | RO0346 |  | 2026-05-05 10:14 | 2026-05-05 13:47 | 2026-05-05 13:39 | 2026-05-05 13:39 | 2026-05-05 16:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-05 10:34:02 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ремонтненский Район, Привольный Поселок, Школьная Улица
WO06769261 | RO0702 |  | 2026-05-05 10:14 | 2026-05-05 11:36 | 2026-05-05 11:33 | 2026-05-05 11:33 | 2026-05-05 21:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Ольгинская Станица, Широкая Улица, дом 133 а
WO06769208 | RO0197 | ДТ по заданию РП | 2026-05-05 09:51 | 2026-05-08 09:51 | 2026-05-06 11:16 | 2026-05-06 11:16 | 2026-05-06 12:16 | ППР | ДТ | Сделать ДТ телефонами NEMO (2g, 4g - 1800) в районе ж/д переезда на Нансена/Мечникова. Желательно проехать от зоологической до стадиона труд. Телефоны у Ахундова, прошу назначить задание ему. | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по карте | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Мечникова Улица 36
WO06769202 | RO1067 | ДТ по заданию РП | 2026-05-05 09:47 | 2026-05-08 09:47 | 2026-05-06 13:16 | 2026-05-06 13:16 | 2026-05-06 13:46 | ППР | ДТ | Сделать ДТ телефонами NEMO (2g, 4g - 1800) вокруг квартала в пределах Сигнальный - 2-й Сигнальный - 5-я Залповая. Телефоны у Ахундова, прошу назначить задание ему. | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по карте / Ахундов | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Хутор Ленинакан на землях колхоза Дружба
WO06769171 | RO0169 | перенос L2 канала МТС -Т2 | 2026-05-05 09:33 | 2026-06-05 09:33 |  |  |  | ППР | ТС | Необходимо собрать новый линк от CWDM 1570 , порт МТС: MBH_61_0742_3 port xe20. Падчкорд и модуль брать в офисе Т2 . Звонить -89515124998 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Gurgen Chobanyan/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Комбайностроителей Улица, дом 2
WO06769041 | RO0525 | В описании | 2026-05-05 08:25 | 2026-05-05 10:21 | 2026-05-05 10:36 | 2026-05-05 10:36 | 2026-05-05 13:42 | АВР | БС | Не видится ARMA. Проблема в оптике. Нужно её заменить, т.к предыдущую склювали пернатые, а взятая вчера с собой оптика оказалась битая. С собой оптика 50/70/100 метров | Ростелеком (Ростов) |  | Замена оптики | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Спортивная Улица 8
WO06769039 | RO2768 | Приемка новой БС | 2026-05-05 08:24 | 2026-05-08 08:26 | 2026-05-06 18:51 | 2026-05-06 18:51 | 2026-05-06 23:48 | ППР | БС | Приемка БС// Допуск свободный// ПАО Ростелеком Ищенко Богдан 8-988-890-81-16// | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Приемка проведена | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Чертковский, Село Щедровка на пересечении ул. Сенная и ул. Пролетарская, сот стороны парка, кад. номер 61:42:0180101:1349.
WO06769023 | RO0828 |  | 2026-05-05 08:12 | 2026-05-05 09:34 | 2026-05-05 09:03 | 2026-05-05 09:04 | 2026-05-05 18:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Калитвенская Станица
WO06768858 | RO2860 |  | 2026-05-05 04:52 | 2026-05-05 07:14 | 2026-05-05 07:12 | 2026-05-05 07:12 | 2026-05-05 08:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-05 05:06:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский, Станица Багаевская, Улица Красная, Здание 2
WO06768822 | RO2474 | В описании | 2026-05-05 03:11 | 2026-05-05 04:39 | 2026-05-05 04:45 | 2026-05-05 04:45 | 2026-05-05 05:46 | АВР | БС | Вышла авария DOOR и BURGLARY. Активных посещений на БС нет. Проверить на вскрытие | Ростелеком (Ростов) |  | Выявлена кража АКБ. Работа с полицией | Yury Melnichuk/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-05 04:36:16 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский Трасса М4 Дон в районе песчаного карьера Чистый песок
WO06768595 | RO0635 | Оптимизация | 2026-05-04 17:21 | 2026-05-15 17:21 | 2026-05-11 14:35 | 2026-05-11 14:35 | 2026-05-11 15:58 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 50 на 90(антенн ASI).Азимут 2 сектора с 190 на 200(антенна ADFD). Изменить электрику 2 сектор 1800 900 2100 с -3 на -5 | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено - 2 антенны азимут, 1 антенна электрика | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-11 14:15:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Слобода Родионово-Несветайская 3 км юго-западнее станицы Родионово-Несветайская, башня ОАО Ростелеком
WO06768590 | RO2971 | Оптимизация | 2026-05-04 17:19 | 2026-05-15 17:19 | 2026-05-13 07:03 | 2026-05-13 07:03 | 2026-05-13 09:59 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 2 сектора с 120 на 130, 3 сектора с 220 на 250(антенна RX) | ЭСТ (Таганрог) | ОДН. АВТОВЫШКА | Выполнено - 2 антенны, азимут | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-13 07:02:07 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Дзержинского вблизи д. 103
WO06768583 | RO2188 | Оптимизация | 2026-05-04 17:16 | 2026-05-07 17:16 | 2026-05-05 10:48 | 2026-05-05 10:48 | 2026-05-05 11:40 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 20 на 30, 2 сектора см 110 на 140, 3 сектора с 230 на 270(антенна ATR). Изменить электрику 3 сектора 1800 и 2100 с -6 на -8 | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено - 3 антенны азимут, 1 антенна электрика | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-05 10:47:40 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Ленина, Дом 212 корпус 4
WO06768575 | RO0460 | Оптимизация | 2026-05-04 17:11 | 2026-05-07 17:11 | 2026-05-05 10:06 | 2026-05-05 10:06 | 2026-05-05 14:16 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 30 на 350, 2 сектора с 130 на 100, 3 сектора с 280 на 250(антенна ASI) | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено - 3 антенны, азимут | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-05 10:05:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица 1-я Котельная, Дом 79-А
WO06768564 | RO0095 | Оптимизация | 2026-05-04 17:08 | 2026-05-07 17:08 | 2026-05-06 09:33 | 2026-05-06 09:33 | 2026-05-06 09:34 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут с 80 на 100(антенна HWXX) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено -1 антенна, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Проспект Ленина, Здание 1
WO06768551 | RO0642 | Оптимизация | 2026-05-04 16:59 | 2026-05-15 16:59 | 2026-05-12 11:23 | 2026-05-12 11:23 | 2026-05-12 12:11 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 3 сектора с -4 на -5(антенна HBXX) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Юный Спартак Улица 122В
WO06768547 | RO0860 | Оптимизация | 2026-05-04 16:57 | 2026-05-07 16:57 | 2026-05-06 12:42 | 2026-05-06 12:42 | 2026-05-06 12:45 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 2 сектора с 250 на 200(антенна HWXXX) | Ростелеком (Ростов) | Допуск согласован на Миронова, Бычек, Ефиманова,Дубинина | Выполнено - 1 антенна, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Мечникова Переулок, дом 3 литер В
WO06768544 | RO2193 | Оптимизация | 2026-05-04 16:55 | 2026-05-07 16:55 | 2026-05-06 11:12 | 2026-05-06 11:12 | 2026-05-06 11:14 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 2 сектора с 100 на 120, 3 сектора с 210 на 240(антенна ATR) | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено - 2 антенны, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Лермонтова Переулок 3А
WO06768536 | RO2203 | Оптимизация | 2026-05-04 16:39 | 2026-05-07 16:39 | 2026-05-06 15:52 | 2026-05-06 15:52 | 2026-05-06 16:38 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 340 на 300, 2 сектора с 110 на 60, 3 сектора с 220 на 180(антенна ASI) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 3 антенны, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Галатова Улица, дом 95
WO06768532 | RO0660 | Оптимизация | 2026-05-04 16:38 | 2026-05-07 16:38 | 2026-05-06 13:43 | 2026-05-06 13:43 | 2026-05-06 14:10 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 0 на 20(антенна ASI) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Короленко Улица 23В
WO06768526 | RO0615 | Оптимизация | 2026-05-04 16:36 | 2026-05-18 16:36 | 2026-05-16 11:07 | 2026-05-16 11:07 | 2026-05-16 11:11 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 2 сектора с 200 на 180(антенна ASI) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, азимут | Danil Vasilchenko/ROS | Boris Mironov/79524176310/ROSTELEKOM/2026-05-16 11:07:52 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Привокзальная Улица, дом 132
WO06768524 | RO0060 | Оптимизация | 2026-05-04 16:33 | 2026-05-18 16:33 | 2026-05-16 16:00 | 2026-05-16 16:00 | 2026-05-16 16:00 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 60 на 20, 2 сектора с 170 на 130, 3 сектора с 270 на 250(антенна ASI). Изменить механику 2 сектора с 3 на 0. ЕХАТЬ ВДВОЕМ ВОЗМОЖНО НУЖЕН ПЕРЕВЕС | Ростелеком (Ростов) | Сообщите фамилии на допуск Продлено из-за моратория | Не пустили так как нужна конкретная дата в письме | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ленина Проспект, дом 92
WO06768519 | RO0652 | Оптимизация | 2026-05-04 16:29 | 2026-05-07 16:29 | 2026-05-06 13:53 | 2026-05-06 13:53 | 2026-05-06 13:58 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 10 на 30, 2 сектора с 130 на 150(антенна ASI). | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 2 антенны, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Вокзальная Улица 12а
WO06768516 | RO0144 | Оптимизация | 2026-05-04 16:27 | 2026-05-15 16:27 | 2026-05-12 10:39 | 2026-05-12 10:39 | 2026-05-12 10:46 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 60 на 30(антенна D6-XI65-L16U18V183W18) | Ростелеком (Ростов) | Продлено из-за моратория | Выполнено - 1 антенна, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Садовая Улица 33
WO06768511 | RO0484 | Оптимизация | 2026-05-04 16:25 | 2026-05-07 16:25 | 2026-05-06 10:50 | 2026-05-06 10:50 | 2026-05-06 12:12 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 3 сектора на 330, РРЛ антенну опустить ниже, панельную поднять выше. | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено - 1 антенна, азимут | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-06 10:49:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Троицкое Село, Строителей Улица, дом 1
WO06768508 | RO0525 | Не в работе ARMA M211524907 и FRGT F7144451863 | 2026-05-04 16:16 | 2026-05-04 18:12 | 2026-05-04 18:11 | 2026-05-04 18:16 | 2026-05-05 16:50 | АВР | БС | Не в работе ARMA M211524907 и FRGT F7144451863, с собой оптика 50 метров 2 шт, SFP 6G 4 шт, ABIA, ARMA, FRGT | Ростелеком (Ростов) |  | Замена оптики, оптика оказалась битая | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Спортивная Улица 8
WO06768426 | RO0435 |  | 2026-05-04 15:30 | 2026-05-04 16:46 | 2026-05-04 16:57 | 2026-05-04 16:55 | 2026-05-04 17:06 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-04 15:39:16 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Неклиновский Район, Новобессергеневка Село, Горького Улица, дом 2
WO06768420 | RO2263 | ASIB DH213145261 не берёт синхронизацию | 2026-05-04 15:22 | 2026-05-13 15:22 | 2026-05-05 11:30 | 2026-05-05 11:30 | 2026-05-05 14:06 | ППР | БС | АЗНЫ не в работе, ASIB DH213145261 не берёт синхронизацию, с собой ASIA/ASIB и AMIA, на всякий случай ABIA. Начать с замены системника, добиться запуска АЗЕН | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Замена ASIB на DH220146804, заливка новой версии прошивки и конфига, мониторинг аварий 10 минут | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Кашарский Район, Новопавловка Село 160 м на север от ул. Октябрьской,100м на запад от края ул.Степная
WO06768414 | RO0969 |  | 2026-05-04 15:21 | 2026-05-04 16:53 |  |  | 2026-05-04 17:13 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Сальский Район, Бараники Село, Октябрьская Улица, дом 2 а
WO06768408 | RO1919 | активна авария TEMP HIGH | 2026-05-04 15:16 | 2026-05-07 15:16 | 2026-05-05 15:37 | 2026-05-05 15:37 | 2026-05-05 16:54 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой термореле и фильтра | Ростелеком (Волгодонск) |  | отбивает автомат вентиляторов,временно сделали их напрямую,передам инфу климатикам | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Город Волгодонск, Улица Морская, Дом 7а
WO06768398 | RO1899 | активна авария TEMP HIGH | 2026-05-04 15:11 | 2026-05-07 15:11 | 2026-05-06 10:25 | 2026-05-06 10:25 | 2026-05-06 11:11 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой термореле и фильтра | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | замена фильтра | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Плешаков Хутор, Лиманная Улица
WO06768389 | RO2887 | активна авария TEMP HIGH | 2026-05-04 15:08 | 2026-05-07 15:08 | 2026-05-05 15:47 | 2026-05-05 15:47 | 2026-05-05 16:06 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой термореле и фильтра | ЭСТ (Таганрог) |  | Диагностика системы вентиляции Чистка фильтров Спустил ниже верхний датчик ,для более точных данных о температуре Один из фанов не работает ,нужно климатиков чтобы заменили | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-05 15:44:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Переулок Трудовых Резервов, Дом 10
WO06768362 | RO2473 | Узловая станция потеряла управление одновременно с конечными | 2026-05-04 14:53 | 2026-05-14 14:53 | 2026-05-14 13:05 | 2026-05-14 13:05 | 2026-05-14 16:46 | ППР | БС |  | Ростелеком (Ростов) | Проверить настройки стойки питания. Должна быть как узловая, но станция упала вместе с конечками одновременно. | Перенастроил СП, проверил отработку на 49 вольтах, снизил до 46 | Nikita Krikun/ROS | Rustam Ahundov/79515114365/Rostelekom/2026-05-14 13:04:26 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Станица Ольгинская Трасса М4 Дон в районе ст. Ольгинская
WO06768352 | RO0736 | TT38752051 | 2026-05-04 14:45 | 2026-05-05 11:40 | 2026-05-05 11:33 | 2026-05-05 11:40 | 2026-05-05 13:26 | АВР | ТС | Забрать ODU с cклада 0000-314035 и 0000-314036 две штуки в 9:00. Заменить оду на 5 слот. Взять модемы MMU2 H. | Ростелеком (Ростов) |  | Замена ODU | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Багаевский Район, Красный Хутор, Центральная Улица башня ОАО Вымпелком
WO06768313 | RO2080 | Восстановить замок двери. | 2026-05-04 14:31 | 2026-05-08 14:31 |  |  | 2026-05-04 14:32 | ППР | БС | Восстановить замок двери. Килеников | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Пролетарка Хутор
WO06768298 | RO2473 |  | 2026-05-04 14:22 | 2026-05-04 15:51 | 2026-05-04 16:08 | 2026-05-04 16:09 | 2026-05-04 18:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский, Станица Ольгинская Трасса М4 Дон в районе ст. Ольгинская
WO06768271 | RO0093 | У ПО по старой заявке генератор вышел из строя | 2026-05-04 14:04 | 2026-05-04 15:13 | 2026-05-04 15:45 | 2026-05-04 15:45 | 2026-05-04 16:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | На WO06768014 задании у Попова сломался генератор |  | Nikita Krikun/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-04 14:25:03 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06768266 | RO0285 | Перевыдача заявки на генерацию, По не открыл дверь | 2026-05-04 14:02 | 2026-05-04 15:34 | 2026-05-04 13:25 | 2026-05-04 13:25 | 2026-05-04 19:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Перевыдача WO06768016 RO0285 |  | Nikita Krikun/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-04 14:07:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Дорожный Поселок
WO06768227 | RO1620 | нужно заварить АКБ | 2026-05-04 13:45 | 2026-05-07 13:45 | 2026-05-05 15:12 | 2026-05-05 15:12 | 2026-05-05 16:08 | ППР | БС | нужно заварить АКБ | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | АКБ заварены | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя
WO06768225 | RO1620 | нужно заварить АКБ | 2026-05-04 13:44 | 2026-05-07 13:44 |  |  | 2026-05-04 13:44 | ППР | БС | нужно заварить АКБ | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен
WO06768219 | RO0701 | Спам аварии TEMP HIGH | 2026-05-04 13:41 | 2026-05-15 13:41 | 2026-05-14 17:33 | 2026-05-14 17:33 | 2026-05-14 18:13 | ППР | БС | Спам аварии TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,проверить работу сплита | Ростелеком (Ростов) | продлили задание в связи с мараторием и невозможностью проведение плановых работ в мараторий. | поправил режим работы сплита | K Sidiropulo/ROS | Rustam Ahundov/79515114365/Rostelekom/2026-05-14 17:31:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Старочеркасская Станица, Мира Улица дом 13/2
WO06768194 | RO1992 |  | 2026-05-04 13:22 | 2026-05-04 15:04 | 2026-05-04 14:57 | 2026-05-04 14:58 | 2026-05-04 17:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Калиновка
WO06768154 | RO1862 | Сопроводить МО РФ | 2026-05-04 13:01 | 2026-05-04 17:04 | 2026-05-04 13:31 | 2026-05-04 13:33 | 2026-05-04 13:31 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ / Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = +79281466606 Денис | Ростелеком (Ростов) |  | Vadim Krivinets \ выполнено | Andrey Nazarenko/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-04 13:23:54 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Юбилейная Улица дом 8, литер А
WO06768078 | RO2482 |  | 2026-05-04 12:34 | 2026-05-04 14:01 | 2026-05-04 14:01 | 2026-05-04 14:01 | 2026-05-04 20:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-04 12:40:54 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Ленина
WO06768065 | RO1624 |  | 2026-05-04 12:28 | 2026-05-04 13:49 | 2026-05-04 13:51 | 2026-05-04 13:51 | 2026-05-04 17:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Овощной Поселок, Кравченко Улица 38 к.н. 61:01:0130101:49 Столб Русские Высоты
WO06768016 | RO0285 |  | 2026-05-04 12:07 | 2026-05-04 13:34 | 2026-05-04 13:50 | 2026-05-04 13:50 | 2026-05-04 13:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-04 12:27:40 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Аксайский Район, Дорожный Поселок
WO06768014 | RO0093 |  | 2026-05-04 12:04 | 2026-05-04 13:12 | 2026-05-04 13:02 | 2026-05-04 13:02 | 2026-05-04 13:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-05-04 12:32:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06768013 | RO2288 |  | 2026-05-04 12:04 | 2026-05-04 15:39 |  |  | 2026-05-04 13:42 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-05-04 12:26:44 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Хутор Жуково-Татарский, Улица Ленина Примерено 70м. по направлению на юг от гр. участка по ул. Ленина, д. 1
WO06767998 | RO0509 |  | 2026-05-04 11:58 | 2026-05-04 14:01 | 2026-05-04 15:12 | 2026-05-04 15:11 | 2026-05-04 18:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Октябрьский Район, Бессергеневская Станица, Советская Улица 38
WO06767823 | RO0945 |  | 2026-05-04 11:05 | 2026-05-04 13:39 |  |  | 2026-05-04 12:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-05-04 11:13:37/Cancelled at 2026-05-04 12:15:01 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Топилин Хутор
WO06767770 | RO0184 |  | 2026-05-04 10:42 | 2026-05-04 11:49 | 2026-05-04 11:18 | 2026-05-04 11:21 | 2026-05-04 23:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-04 10:46:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шолохова Проспект, дом 211 Б
WO06767742 | RO1892 | М4 без света, рядом станции с авариями Power, эта станция без АКБ и упала сразу | 2026-05-04 10:31 | 2026-05-04 12:01 | 2026-05-04 11:15 | 2026-05-04 11:15 | 2026-05-04 18:52 | АВР | Генератор | М4 без света, рядом станции с авариями Power, эта станция без АКБ и упала сразу | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Oleg Larionov/79001862040/EST/2026-05-04 10:58:48 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Территория Автодороги М 4 Дон Трасса М4 Дон 1078 км.
WO06767732 | RO2347 | Перевыдача WO06767497 RO2347 | 2026-05-04 10:27 | 2026-05-04 11:52 | 2026-05-04 09:36 | 2026-05-04 09:36 | 2026-05-04 20:01 | АВР | Генератор | Перевыдача WO06767497 RO2347, не отработала авария по двери | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Территория Автодороги М 4 Дон Трасса М4 Дон 1091 км.
WO06767733 | RO1161 | Авария Power | 2026-05-04 10:17 | 2026-05-04 11:57 |  |  | 2026-05-04 11:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | Без выезда, со слов ПО охранник и так не пустит | Nikita Krikun/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Махин Трасса М4 Дон, 1060 км. (в районе х. Махин)
WO06767680 | RO0736 | TT38752372 | 2026-05-04 09:54 | 2026-05-04 12:13 | 2026-05-04 12:11 | 2026-05-04 12:13 | 2026-05-04 14:42 | АВР | ТС | Заменить фидер который идет с модема 5. Это башня. Взять модем MMU2 H, заменить ODU RAU2 X 15/25 HP. | Ростелеком (Ростов) |  | Замена фидера, оду. Оду со склада оказалась не рабочей. | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Багаевский Район, Красный Хутор, Центральная Улица башня ОАО Вымпелком
WO06767671 | RO0107 | нерабочий FAN на AMIA | 2026-05-04 09:53 | 2026-05-07 09:53 | 2026-05-12 10:25 | 2026-05-12 10:25 | 2026-05-12 10:40 | ППР | БС | при работах на бс выявили нерабочий FAN на AMIA . Починить FAN + заменить AMIA | Ростелеком (Ростов) |  | Замена AMIA | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Батайск Город, Куйбышева Улица 171
WO06767644 | RO2474 | М4 без питания | 2026-05-04 09:49 | 2026-05-04 11:17 | 2026-05-04 10:55 | 2026-05-04 10:55 | 2026-05-04 18:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-05-04 10:00:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский Трасса М4 Дон в районе песчаного карьера Чистый песок
WO06767612 | RO1620 | Приемка новой БС | 2026-05-04 09:37 | 2026-05-07 09:38 | 2026-05-04 12:34 | 2026-05-04 12:34 | 2026-05-04 13:52 | ППР | БС | Приемка БС// Допуск свободный. ВЭС постоянное. ИП Березуцкий Коновалов Денис: 8-951-842-43-57 КШ Outdoor Тип 1 | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Приемка проведена | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя
WO06767614 | RO0683 | Сопровождение МО РФ | 2026-05-04 09:36 | 2026-05-04 12:34 | 2026-05-04 12:26 | 2026-05-04 12:26 | 2026-05-04 13:41 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ, просят направить (Вадим Кривинец, забыли у него инструмент). Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = +79281466606 Денис | Ростелеком (Ростов) |  | сопровождение мо рф | Mikhail Ivanov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-04 10:25:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Транспортная Улица, дом 3
WO06767601 | RO2244 |  | 2026-05-04 09:35 | 2026-05-04 12:17 | 2026-05-04 11:38 | 2026-05-04 11:38 | 2026-05-04 20:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-05-04 09:43:52 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Закордонный Поселок, Железнодорожная Улица, дом 38
WO06767547 | RO2711 | Проверика настройки СП | 2026-05-04 09:07 | 2026-05-07 09:07 | 2026-05-07 12:16 | 2026-05-07 12:16 | 2026-05-07 13:54 | ППР | БС | Проверить настройки СП,если некорректны,исправить.Проверить работу контактора | Ростелеком (Ростов) |  | Настройка/проверка контактора | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Верхнетемерницкий, Улица Обсерваторная
WO06767497 | RO2347 |  | 2026-05-04 08:39 | 2026-05-04 10:04 |  |  | 2026-05-04 10:03 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001862040/EST/2026-05-04 08:45:33 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Территория Автодороги М 4 Дон Трасса М4 Дон 1091 км.
WO06767496 | RO1715 |  | 2026-05-04 08:39 | 2026-05-04 09:54 | 2026-05-04 09:34 | 2026-05-04 09:43 | 2026-05-04 09:45 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-04 08:44:09 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Восточное шоссе, в границах кадастрового квартала 61:44:0041313
WO06767495 | RO1215 |  | 2026-05-04 08:39 | 2026-05-04 10:03 | 2026-05-04 10:00 | 2026-05-04 10:00 | 2026-05-04 20:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001862040/EST/2026-05-04 08:44:54 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Весна, Улица Проезд 26-й, Земельный участок 1626
WO06767447 | RO0859 |  | 2026-05-04 08:13 | 2026-05-04 10:00 | 2026-05-04 09:50 | 2026-05-04 09:50 | 2026-05-04 09:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-05-04 08:26:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Большая Федоровка Хутор
WO06767224 | RO2182 | DOOR + BURGLARY | 2026-05-04 02:24 | 2026-05-04 04:09 | 2026-05-04 04:24 | 2026-05-04 04:25 | 2026-05-04 08:15 | АВР | Работы по заданию | DOOR + BURGLARY. Проверить на вскрытие | Ростелеком (Ростов) |  | Кража АКБ. Работа с полицией | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 1-я Престижная, Земельный участок 67/1
WO06767022 | RO0476 |  | 2026-05-03 15:49 | 2026-05-03 17:55 | 2026-05-03 16:44 | 2026-05-03 16:50 | 2026-05-03 19:42 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-05-03 15:53:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Территория автодорога Ростов-на-Дону - Новошахтинск, Километр 1-й, Земельный участок 4/1
WO06766999 | RO1181 |  | 2026-05-03 15:12 | 2026-05-03 16:38 |  |  | 2026-05-03 15:15 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Крым, Улица 19-я линия 27б
WO06766490 | RO2883 | сопровождение | 2026-05-02 15:04 | 2026-05-02 18:16 | 2026-05-02 15:28 | 2026-05-02 15:28 | 2026-05-02 15:41 | АВР | БС | Сопровождение военных. Можно генераторщика Денис +79281466606 . | Ростелеком (Ростов) |  | Vadim Krivinets \ выполнено | Andrey Nazarenko/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-02 15:12:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Скелеватский 4-й Переулок
WO06766299 | RO2203 | Сопровождение | 2026-05-02 10:30 | 2026-05-02 13:21 | 2026-05-02 13:17 | 2026-05-02 13:17 | 2026-05-02 15:41 | АВР | БС | Сопровождение военных. Они будут на объекте к 12 часов. Можно генераторщика Денис +79281466606 . Далее скорее всего выезд на RO2883 . Иметь ключи | Ростелеком (Ростов) |  | Vadim Krivinets \ выполнено | Andrey Nazarenko/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-05-02 11:06:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Галатова Улица, дом 95
WO06766283 | RO0107 | Tx out of order на FRHF | 2026-05-02 10:12 | 2026-05-02 12:32 | 2026-05-02 12:29 | 2026-05-02 12:46 | 2026-05-02 15:37 | АВР | БС | Tx out of order на FRHF s\n F7200905055 \\ Заменить FRHF | Ростелеком (Ростов) |  | Котенко \\ замена FRHF + оптика | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Куйбышева Улица 171
WO06765866 | RO0298 | WO06765813 работы продолжаются в рамках этого задания | 2026-05-01 15:15 | 2026-05-01 16:38 | 2026-05-01 15:33 | 2026-05-01 15:33 | 2026-05-01 15:38 | АВР | Генератор | WO06765813 работы продолжаются в рамках этого задания | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Ленина Улица, дом 4
WO06765813 | RO0298 |  | 2026-05-01 13:33 | 2026-05-01 14:46 |  |  | 2026-05-01 14:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-01 14:00:30 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Батайск Город, Ленина Улица, дом 4
WO06765503 | RO0298 |  | 2026-05-01 00:28 | 2026-05-01 01:41 | 2026-05-01 01:27 | 2026-05-01 01:29 | 2026-05-01 01:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-05-01 01:07:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Ленина Улица, дом 4
WO06765461 | RO2224 | Авария DOOR | 2026-04-30 21:36 | 2026-05-01 09:30 | 2026-05-01 08:06 | 2026-05-01 08:06 | 2026-05-01 08:34 | АВР | БС | Сработала дверь. Проверить на вскрытие. БС в граница кадастрового квартала | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | Время скорректировано. БС за забором аеропорта. Ночью никто не поедет туда, военный объект. допуск только по согласованию с КА (энергетиком). Перенесено на утро UPD: обновлено на 9:30. Согласовано с КА, чтобы ночью не подвергать опасности подрядчиков. Договорились на утро | АКБ целы, дверь перезакрыли, следов взлома не обнаружено | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Миллеровский Район в границах кадастрового квартала 61:22:0600029
WO06765428 | RO0947 | Падение БС | 2026-04-30 19:26 | 2026-04-30 21:02 | 2026-04-30 20:44 | 2026-04-30 20:44 | 2026-04-30 21:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | Отбит вводной автомат | Mikhail Ivanov/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-30 19:41:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Нижнеподпольный, Улица Центральная
WO06765420 | RO2646 | Недоступность БС | 2026-04-30 19:05 | 2026-04-30 21:51 | 2026-04-30 21:13 | 2026-04-30 21:13 | 2026-04-30 23:57 | АВР | БС | БС недоступна. Булат. Требуется диагностика на месте. Необходимый ЗИП – ноутбук, патчкорд (медный, оптический), инструменты и принадлежности для обжима сетевого кабеля, SFP-модуль, BBU. Для проверки восстановления сервисов необходимо связаться с дежурным инженером технической поддержки по номеру 83832091675. При невозможности дозвониться до инженера технической поддержки связаться с руководителем группы Константином Русановым +7-913-706-41-99. | ЭСТ (Сальск) |  | диагностика, напряжение 48В, системник Булат не в работе, контактор 1неприоритет откл, CU энергомера неисправен, подключиться к нему не удалось, рестарт CU , контактор 1неприоритета вкл, системник Булат заработал. CU энергомера АКБ не заряжает, АКБ откл для предотвращения полного разряда. Напряжение DC 48В, после нескольких попыток удалось повысить до 53.5. Дежурному по Булат дозвониться в течение полутора часов не удалось | Mikhail Ivanov/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-30 19:13:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Егорлыкский, Хутор Матросский, Улица Парковая, Домовладение 43 Примерно 30м. по направлению на север от границ участка по ул. Парковая, 43
WO06765414 | RO2875 | Работы продолжаются в рамках T2WO06765382, ОДН без открытия | 2026-04-30 18:53 | 2026-04-30 20:05 | 2026-04-30 18:22 | 2026-04-30 18:22 | 2026-04-30 19:36 | АВР | Генератор | (Для Сергей Малофеев) Сервис NOC дал отмену. Работы продолжаются в рамках T2WO06765382, ОДН | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | геенрация | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Красноармейский Переулок, дом 46
WO06765382 | RO2875 |  | 2026-04-30 17:27 | 2026-04-30 18:33 |  |  | 2026-04-30 18:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Красноармейский Переулок, дом 46
WO06765328 | RO0682 | Изменение приоритета сайта в связи с запуском новой БС | 2026-04-30 15:58 | 2026-05-08 15:58 | 2026-05-05 12:48 | 2026-05-05 12:48 | 2026-05-05 16:55 | ППР | Электроснабжение | Настроить стойку питания как узловую в связи с запуском от данного сайта нового пролета. Провести внеплановый тест АКБ. Сделать скриншоты/фотоотчет настроек стойки питания и результатов теста АКБ. Прислать результаты Андрею Ганже | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зверево Город, Обухова Улица 14
WO06765316 | RO2194 | проверить работоспособность БС | 2026-04-30 15:40 | 2026-05-12 15:40 | 2026-05-12 13:05 | 2026-05-12 13:05 | 2026-05-12 13:35 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено | Vladislav Grin/ROS | Aleksander Guryev/79081732723/Rostelekom/2026-05-12 12:21:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Энтузиастов Улица, дом 3
WO06765315 | RO0739 | проверка работоспособности АКБ. | 2026-04-30 15:37 | 2026-05-12 15:37 | 2026-05-12 10:22 | 2026-05-12 10:22 | 2026-05-12 11:20 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено | Vladislav Grin/ROS | Artem Akolzin/79081763681/Rostelekom/2026-05-12 11:56:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Степная Улица, дом 169
WO06765314 | RO0839 |  | 2026-04-30 15:36 | 2026-04-30 18:02 |  |  | 2026-04-30 17:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-30 15:42:59 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Калинин Хутор, Донская Улица
WO06765313 | RO0514 | проверить работоспособность АКБ | 2026-04-30 15:36 | 2026-05-15 15:36 | 2026-05-14 14:18 | 2026-05-14 14:18 | 2026-05-14 15:36 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Vladislav Grin/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-14 14:18:04 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Платовский Проспект, дом 69
WO06765303 | RO0321 | тест акб живучесть | 2026-04-30 15:28 | 2026-05-15 15:28 |  |  | 2026-05-19 13:19 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | ЭСТ (Сальск) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-14 13:18:01 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Сальский, Город Сальск, Улица Свободы дом 302А/2
WO06765301 | RO0563 | тест живучести акб | 2026-04-30 15:25 | 2026-05-08 15:25 | 2026-05-12 12:30 | 2026-05-12 12:30 | 2026-05-12 14:09 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Шахты, Переулок Кольчугина 101
WO06765300 | RO0412 | проверка живучести акб | 2026-04-30 15:23 | 2026-05-08 15:23 | 2026-05-08 10:39 | 2026-05-08 10:39 | 2026-05-08 11:35 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-08 10:38:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, 20-й Переулок, дом 50
WO06765299 | RO0164 | тесты акб проверка живучисте | 2026-04-30 15:22 | 2026-05-07 15:23 | 2026-05-07 10:54 | 2026-05-07 10:54 | 2026-05-07 11:34 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Vladislav Grin/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-07 10:29:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора дом 156/1
WO06765298 | RO0039 | временной тест АКБ | 2026-04-30 15:21 | 2026-05-15 15:21 | 2026-05-05 15:04 | 2026-05-05 15:04 | 2026-05-05 15:52 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru и vladislav.grin@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  | видео отчет отправлен. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Гагринская Улица, дом 11а
WO06765296 | RO0187 | Видеотест АКБ | 2026-04-30 15:18 | 2026-05-15 15:18 | 2026-05-13 12:34 | 2026-05-13 12:34 | 2026-05-13 16:36 | ППР | Тестирование / проверка | Сделать повторный видеотест АКБ. Обязательно зафиксировать номер БС, расключение в СП, клеммы на АКБ, поднятые автоматы, индикацию на оборудовании. Жождаться просадки напряжения ниже 46v и восстановления напряжения выше 50v. Всё должно быть видно на видео. С места звонок Ганже | Ростелеком (Ростов) |  | Сделан видеотест АКБ / мертвые | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Буйнакская, Здание 3/54
WO06765286 | RO0733 | Завалили забор | 2026-04-30 15:05 | 2026-05-29 15:05 |  |  | 2026-04-30 15:48 | ППР | БС | Местные прохожие.завалили забор. Необходимо восстановить | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Багаевский Район, Багаевская Станица, Семашко Улица, дом 122Н
WO06765223 | RO0434 | TT-00264023 | 2026-04-30 13:49 | 2026-05-06 13:49 | 2026-05-04 14:56 | 2026-05-04 14:56 | 2026-05-04 15:44 | ППР | БС | греется FRHF,нужно почистить передатчик,с собой FRHF | ЭСТ (Таганрог) |  | Чистка FRHF | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-04 14:55:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Поселковая Улица, дом 56
WO06765222 | RO1440 | БС греется | 2026-04-30 13:46 | 2026-04-30 15:02 | 2026-04-30 15:01 | 2026-04-30 15:01 | 2026-04-30 17:08 | АВР | Климатика | БС греется, нужно проветрить, включить сплит | Ростелеком (Ростов) |  | Перезагрузка сплита, проветривание, попытка настроить. От сплита потерян пульт управления (встроенный автомобильный кондиционер MC2600 MobileComfort) универсальный пульт не подходит требуется оригинал. По хорошему требуется установка стационарного или мобильный кондиционер так как встроенный постоянно залипает | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Вартанова Улица, дом 15 а
WO06765166 | RO0545 | Дополнительные работы | 2026-04-30 12:49 | 2026-05-03 12:49 | 2026-04-30 10:41 | 2026-04-30 10:41 | 2026-04-30 12:49 | ППР | БС | Дополнительно не отрабатывают аварии DOOR, Fire, rectifier, Power, управление вентилятором отсутствует. Ефиманов на месте | Ростелеком (Ростов) |  | Проблемы в IO Unit, аварии настроены, отрабатывают. Вместе с аварией Power отрабатывает авария Rectifier. | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Заплавская Станица, Кузнечный Переулок 1-б
WO06765149 | RO0570 |  | 2026-04-30 12:42 | 2026-04-30 14:55 |  |  | 2026-04-30 14:10 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-30 12:55:43 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Арпачин 1 км восточнее хутора Арпачин, башня ЗАО РОСС
WO06765148 | RO0271 |  | 2026-04-30 12:42 | 2026-04-30 13:52 |  |  | 2026-04-30 13:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-30 13:00:34 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский Большелогское сельское поселение, с/т Дружба, участок № 61
WO06765127 | RO0943 |  | 2026-04-30 12:27 | 2026-04-30 13:47 |  |  | 2026-04-30 13:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-30 12:34:48 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Речников Улица
WO06765086 | RO0093 |  | 2026-04-30 11:58 | 2026-04-30 13:05 | 2026-04-30 13:05 | 2026-04-30 13:05 | 2026-04-30 16:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-30 12:00:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06765084 | RO1377 |  | 2026-04-30 11:55 | 2026-04-30 13:28 | 2026-04-30 12:45 | 2026-04-30 12:46 | 2026-04-30 15:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-30 12:13:46 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Верхний Пиховкин Хутор
WO06765037 | RO1088 |  | 2026-04-30 11:25 | 2026-04-30 12:41 |  |  | 2026-04-30 12:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-30 11:54:15 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Батайск Город, Красноярская Улица 6а
WO06764983 | RO0313 | Авария FIRE | 2026-04-30 10:54 | 2026-05-15 20:54 |  |  |  | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Ранее уже чистили от паутины, разобраться, почему опять сработала. ОРТПЦ, допуск может быть сложный. Сообщить в эксплуатацию, когда планируется выезд на БС, чтобы согласовать это с дежурным ООУС. | ЭСТ (Сальск) | Мараторий на плановые работы узловых бс до 12.05. Время задания скорректировано на 15.05 с учетом трёх-рабочих дней на выполнение |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Орловский Район, Орловский Поселок, Ленина Улица, дом 252 АМС ФГУП РТРС
WO06764976 | RO0160 | Авария FIRE | 2026-04-30 10:48 | 2026-05-15 20:00 | 2026-05-13 13:47 | 2026-05-13 13:47 | 2026-05-13 13:49 | ППР | БС | Авария FIRE, выяснить причину и устранить. Может потребоваться запрос допуску. Кто соберется выполнять, заранее позвонить в эксплуатацию, сообщить кто и когда планирует поехать | Ростелеком (Ростов) | Продлена в связи работ на узлах при маратории невозможна была | чистка датчика | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Геологическая Улица, дом 2
WO06764951 | RO1908 | Авария FIRE | 2026-04-30 10:32 | 2026-05-05 20:31 | 2026-04-30 12:04 | 2026-04-30 12:04 | 2026-04-30 12:31 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Продул датчик. Устранено | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Донецк, Улица Некрасова в 24 метрах восточнее от ориентира улица Некрасова, 52
WO06764933 | RO1640 | Авария RECTIFIER | 2026-04-30 10:23 | 2026-05-05 20:01 | 2026-05-04 13:47 | 2026-05-04 13:47 | 2026-05-04 15:19 | ППР | БС | СП - Энергомера. Висят аварии RECTIFIER, FIRE, POWER. Продуть пожарный датчик. Провести диагностику, откуда аварии. При наличии в зипе выпрямителя и CU, взять с собой на замену. Сделать замеры пофазно, фото прислать в max | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | продул датчик, перезагрузка CU | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Головка Хутор, Центральная Улица, дом 25 182 метров на северо-запад от магазина
WO06764912 | RO0737 | некорректно работает емкостная ABIA AH181902957 | 2026-04-30 10:13 | 2026-04-30 13:10 | 2026-04-30 13:05 | 2026-04-30 13:05 | 2026-04-30 14:26 | АВР | БС | некорректно работает емкостная ABIA AH181902957,нужно заменить.С собой пару штук ABIA | ЭСТ (Сальск) |  | замена ABIA | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-30 12:11:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Веселый Поселок, Октябрьская Улица 178
WO06764825 | RO0419 | TT-00261544 | 2026-04-30 09:37 | 2026-05-06 09:37 | 2026-05-05 13:41 | 2026-05-05 13:41 | 2026-05-05 14:02 | ППР | БС | Спам аварии RECTIFIER продолжается, проверить на исправность выпрямителя и наличие фаз, с собой выпрямитель Power one | ЭСТ (Таганрог) |  | замена выпрямителя | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-05 13:40:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Ломакина Улица, дом 57
WO06764826 | RO1894 | приемка новой бс | 2026-04-30 09:37 | 2026-05-06 09:39 | 2026-04-30 11:49 | 2026-04-30 11:49 | 2026-04-30 13:14 | ППР | БС | ОДН!! Приемка низа.Просьба произвести приемку БС RO1894 по адресу :Область Ростовская, Город Волгодонск улицы Химиков, 39 координаты : 47.512934 42.124189 ПО стройки ПАО Ростелеком Ищенко Богдан 8-988-890-81-16 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Волгодонск) |  | приемка проведена | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск район улицы Химиков, 39
WO06764820 | RO1894 | настройка стойки питания | 2026-04-30 09:34 | 2026-05-15 09:36 | 2026-04-30 11:49 | 2026-04-30 11:49 | 2026-04-30 13:14 | ППР | БС | Настроить удаленный доступ на стойку питания: IP : 10.146.129.234 Maska: 255.255.255.252 шлюз: 10.146.129.233 С собой патчкорд. соединить с корзиной 2 порт на на RTN910 | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск район улицы Химиков, 39
WO06764737 | RO2068 |  | 2026-04-30 08:45 | 2026-04-30 11:10 |  |  | 2026-04-30 09:42 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-30 08:47:10/Cancelled at 2026-04-30 09:47:11 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Шоссейная Улица 61Г
WO06764634 | RO2876 | DOOR. Проверить БС | 2026-04-30 06:59 | 2026-04-30 08:14 | 2026-04-30 08:32 | 2026-04-30 08:32 | 2026-04-30 08:44 | АВР | БС | DOOR. Проверить БС | Ростелеком (Ростов) |  | Ложный DOOR | Danil Vasilchenko/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-30 07:28:56 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Привокзальная Площадь, дом 3
WO06764512 | RO0394 |  | 2026-04-30 03:54 | 2026-04-30 06:13 |  |  | 2026-04-30 05:48 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Песчанокопский, Село Рассыпное, Улица Котовского
WO06764415 | RO2895 | Проверить автоматы БС | 2026-04-29 22:19 | 2026-04-30 00:41 | 2026-04-29 23:32 | 2026-04-29 23:32 | 2026-04-30 00:19 | АВР | БС | Проверить автоматы БС сети включили, сейчас отключений нет. | Ростелеком (Ростов) |  | Рестарт БС | Danil Vasilchenko/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-29 22:31:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Каменоломни Рабочий поселок, Дзержинского Улица, дом 146
WO06764402 | RO0163 |  | 2026-04-29 20:54 | 2026-04-29 22:06 | 2026-04-29 21:45 | 2026-04-29 21:54 | 2026-04-29 23:52 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Новочеркасское Шоссе Улица 4а
WO06764374 | RO0271 | перевыдача | 2026-04-29 19:37 | 2026-04-29 20:49 | 2026-04-29 18:21 | 2026-04-29 18:21 | 2026-04-30 00:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский Большелогское сельское поселение, с/т Дружба, участок № 61
WO06764351 | RO0691 | Не работает оборудование МО | 2026-04-29 18:23 | 2026-04-29 20:01 |  |  | 2026-04-29 18:29 | АВР | ТС | Перезапустить оборудование МО по питанию. Через 10 минут позвонить мне. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Eduard Selivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Углеродовский Рабочий поселок, Восточная Улица хлебозавод
WO06764313 | RO0045 |  | 2026-04-29 17:29 | 2026-04-29 19:38 |  |  | 2026-04-29 17:31 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 74б
WO06764312 | RO0271 |  | 2026-04-29 17:29 | 2026-04-29 18:39 | 2026-04-29 18:20 | 2026-04-29 18:20 | 2026-04-29 18:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский Большелогское сельское поселение, с/т Дружба, участок № 61
WO06764307 | RO2677 | Авария POWER | 2026-04-29 17:22 | 2026-04-29 19:32 |  |  | 2026-04-29 17:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-29 17:26:02 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Стефанидинодар, Переулок Ломоносова пересечение ул.Морозова и пер. Ломоносова
WO06764280 | RO1312 | акб украдены | 2026-04-29 16:53 | 2026-04-29 18:16 |  |  | 2026-04-29 17:30 | АВР | Генератор | акб украдены. Проверить работоспособность | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-29 17:09:00/Cancelled at 2026-04-29 17:34:10 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Вареновка, Улица Первомайская
WO06764239 | RO1798 | TT-00264062 | 2026-04-29 16:12 | 2026-05-02 16:12 |  |  |  | ППР | БС | Регламент по устранению спам аварии Rectifier Энергомера (DPC) ESPT 12kW (8kW): 1. Внешний осмотр, проверка аварийной сигнализации на ИБП, подключение, снятие лога аварий. 2. В зависимости от неисправности или аварии указанной в логе: - Неисправность выпрямителя (ошибки на модуле) – заменить выпрямитель. Указать SN установленного и демонтированного модуля. - Входное напряжения не соответствует номинальному. Провести измерение мультиметром входного напряжения по фазам. В случае выявления превышения и занижения напряжения, провести осмотр линии, автоматов питания (протяжка) и контура заземления. Если устранения не представляется возможным - составить акт проведенных измерений, подкрепить фотоотчетом. Передать в работу энергетикам(инженерам) региона, для составления заявки в энергоснабжающую организацию для устранения. - Недостаточная мощность – свериться с нагрузкой ИБП и существующей мощностью ИБП. Зафиксировать значения тока потребления, тип и кол-во выпрямителей. Передать в работу региональным инженерам для расширения мощности ИБП - Проверка конфигурации выхода •Для системы питания MKSP-1EE: В типовой конфигурации выход соответствующий аварии выпрямитель - mk-02 Текст запроса - ["lor",[false,["alarmActual",192,10]],[false,["alarmActual",192,13]]] •Для системы питания MKSP-1ER: В типовой конфигурации авария выведена на реле Р2 и назначены следующие аварии (на вкладке «АВАРИИ» (192.168.1.2/alarms.html#all): (60) Авария выпрямителя (неисправность выпрямителя) (63) Авария тока выпр (Ток потребления превышает ток выпрямителя, проверить общую нагрузку и нагрузку на каждом выпрямителе (возможно какой то не держит нагрузку) При отключенном «Менеджере эффективности» (Настройки-Питание), нагрузка на всех выпрямителях должна быть равная. (64) Авария темп выпр (перегрев, необходимо осмотреть на предмет препятствия эффективному охлаждению) (65) Авария напряж выпр (напряжение выпрямителя не соответствует заданному) - проверка версии прошивки (только для системы питания MKSP-1EE): На вкладке «Об устройстве» Проверить версию ПО (на текущий момент актуальная 2025-12-17) В случае необходимости выполнить обновление прошивки. Важно, после обновления ПО возможен откат на заводскую (чистую) конфигурацию. Перед выполнением обновления ПО – сохранить конфигурации системы. (подключиться под логином/паролем – factory/factory, на кладке «Работоспособность»-«Обновление ПО» загрузить и применить) - Проверить физическое расключение аварии, состояние кабеля авария на наличие повреждения, окислений, плохого контакта. Устранить недостатки/заменить кабель аварий. 3. В случае отсутствия возможности устранения неисправности: - указать причину - приложить лог аварий - приложить текущую конфигурацию - приложить фото (неисправности, напряжения по фазам и пр. необходимое) Инструмент: Ноутбук Ethernet патч-корд Прошивка блока управления? на текущий момент актуальная версия от 2025-12-17 (https://www.energomera.ru/ru/support/download/telecabs/epu) ПО - интернет браузер Мультиметр Оборудование: Модуль управления MKSP-1EE, MKSP-1ER (в зависимости от типа) Выпрямиnель Энергомера Кабель аварий БС Плинт для расшивки аварий | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Большой Должик Хутор 80 м восточнее от Мемориала Захоронения воинов Великой Отечественной войны
WO06764121 | RO1153 |  | 2026-04-29 14:43 | 2026-04-29 15:47 |  |  | 2026-04-29 15:18 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-29 15:41:54 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Деревянко Переулок напротив д.27
WO06764115 | RO0470 |  | 2026-04-29 14:39 | 2026-04-29 16:27 | 2026-04-29 15:26 | 2026-04-29 15:26 | 2026-04-29 15:26 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) | нет доступа,с регионом согласовано |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-29 14:41:36 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Чалтырь Село, Красноармейская Улица 63
WO06764135 | RO1391 | В описании | 2026-04-29 14:39 | 2026-04-29 16:09 | 2026-04-29 15:46 | 2026-04-29 15:46 | 2026-04-29 16:14 | АВР | БС | Уровни на 1 гиговой SFP оказались хреновые. Нужно будет заехать к нам в офис на Театральный. Дадим ериксоновские сфпшки. И их нужно будет заменить | Ростелеком (Ростов) |  | поставили 1 гбит SFP вместо 10-ки и проложили оптический патчкорд LC-LC. Также установили GPS-антенну с тем же 100м кабелем. Старую GPS-антенну на RO1391 не стали демонтировать, оставили её там. | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 45-я линия, Дом 1г
WO06764093 | RO0233 |  | 2026-04-29 14:33 | 2026-04-29 15:58 | 2026-04-29 15:53 | 2026-04-29 15:53 | 2026-04-29 18:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-29 14:51:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Опытный Поселок
WO06764088 | RO0065 | Перевес пролета 12-77 на 12-65 | 2026-04-29 14:27 | 2026-05-05 14:27 | 2026-03-25 14:50 | 2026-03-25 14:50 | 2026-03-25 15:26 | ППР | ТС | Проверить прямую видимость планируемого пролета RO0065-RO0012(Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Привокзальная Площадь, дом 1/2) .Звонить -89515124998 | ЭСТ (Таганрог) |  | Работы выполнены | Gurgen Chobanyan/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-04 11:57:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Загорская Улица, дом 24/1
WO06764074 | RO0473 |  | 2026-04-29 14:23 | 2026-04-29 16:13 | 2026-04-29 15:17 | 2026-04-29 15:17 | 2026-04-29 16:59 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-29 14:41:20 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Чалтырь Село, Налбандяна Улица, дом 9
WO06764063 | RO1201 | Спамит DOOR | 2026-04-29 14:14 | 2026-05-20 14:14 | 2026-05-20 13:45 | 2026-05-20 13:45 | 2026-05-20 14:24 | ППР | БС | Заменить на геркон. DOOR спамит так же | Ростелеком (Ростов) |  | Островский нашел плохой контакт на плинте. В след раз будет спамить, то точно менять датчик на геркон | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-20 13:43:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ростсельмашевец Сад 11-28
WO06764034 | RO1391 | В описании | 2026-04-29 14:06 | 2026-04-29 15:36 | 2026-04-29 15:46 | 2026-04-29 15:46 | 2026-04-29 16:14 | АВР | БС | Задание выполнено. Выдано позже. Выполнил Ахундов и Мировнов. Цели задания: cмонтировать SM2500, которую сняли с БС RO0030 (в рамках заявки WO06762776). Также поставили 1 гбит SFP вместо 10-ки и проложили оптический патчкорд LC-LC. Также установили GPS-антенну с тем же 100м кабелем. Старую GPS-антенну на RO1391 не стали демонтировать, оставили её там. | Ростелеком (Ростов) |  | поставили 1 гбит SFP вместо 10-ки и проложили оптический патчкорд LC-LC. Также установили GPS-антенну с тем же 100м кабелем. Старую GPS-антенну на RO1391 не стали демонтировать, оставили её там. | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 45-я линия, Дом 1г
WO06763996 | RO0739 | TT-00261820 | 2026-04-29 13:44 | 2026-05-05 13:44 | 2026-04-30 11:00 | 2026-04-30 11:00 | 2026-04-30 11:20 | ППР | БС | Спам аварии DOOR,проверить датчик двери, кроссировку , плотность закрытия двери | Ростелеком (Волгодонск) |  | Подправили гиркон, нужно понаблюдать за спамом | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Степная Улица, дом 169
WO06763926 | RO0527 |  | 2026-04-29 13:14 | 2026-04-29 15:09 |  |  | 2026-04-29 14:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-29 13:23:12/Cancelled at 2026-04-29 14:49:56 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок, Заречная Улица 33
WO06763817 | RO2677 |  | 2026-04-29 12:18 | 2026-04-29 14:24 |  |  | 2026-04-29 17:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-29 13:23:04 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Стефанидинодар, Переулок Ломоносова пересечение ул.Морозова и пер. Ломоносова
WO06763777 | RO2971 | Активна авария TEMP HIGH | 2026-04-29 11:50 | 2026-05-05 11:50 | 2026-05-04 13:35 | 2026-05-04 13:35 | 2026-05-04 14:33 | ППР | БС | Активна авария TEMP HIGH,с собой фильтра и термореле, это УЛИК ,нужна лестница | ЭСТ (Таганрог) |  | Диагностика системы вентиляции Не работают фаны,требуется замена.пока перекинул один рабочий из АкБ шкафа Чистка фильтров | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-04 13:34:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Дзержинского вблизи д. 103
WO06763759 | RO2764 | настройка стойки питания | 2026-04-29 11:39 | 2026-05-06 11:39 | 2026-05-06 17:24 | 2026-05-06 17:24 | 2026-05-06 17:46 | ППР | БС | Настроить удаленный доступ на стойку питания: IP :10.146.129.230 Maska: 255.255.255.252 шлюз: 10.146.129.229 С собой патчкорд. соединить с корзиной порт 2 huawei | Ростелеком (Ростов) |  | настроенна. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Багаевский, Поселок Привольный, Улица Центральная, Земельный участок 3А 3 м на запад
WO06763717 | RO1480 | активна авария TEMP HIGH | 2026-04-29 11:23 | 2026-05-05 11:23 | 2026-04-30 09:10 | 2026-04-30 09:10 | 2026-04-30 09:40 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | ЭСТ (Таганрог) |  | Отключен автомат вентиляции ,вкл | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-30 09:40:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село, Вокзальный Переулок 74 А
WO06763707 | RO0272 |  | 2026-04-29 11:20 | 2026-04-29 12:29 | 2026-04-29 12:28 | 2026-04-29 12:32 | 2026-04-29 13:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-29 11:30:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Амиряна Улица, дом 3а
WO06763706 | RO2250 | активна авария TEMP HIGH | 2026-04-29 11:18 | 2026-05-05 11:18 | 2026-05-04 12:16 | 2026-05-04 12:16 | 2026-05-04 13:35 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Волгодонск) |  | завис блок жизнеобеспечения, рестарт помог | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Энтузиастов, Дом 52
WO06763698 | RO0404 | активна авария TEMP HIGH | 2026-04-29 11:14 | 2026-05-05 11:14 | 2026-05-04 11:30 | 2026-05-04 11:30 | 2026-05-04 11:52 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,проверить работу кондиционера | ЭСТ (Таганрог) |  | Перезапуск кондиционера | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-05-04 11:29:52 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Инструментальная Улица, дом 2 10
WO06763702 | RO0691 | проверка бс | 2026-04-29 11:14 | 2026-04-29 12:52 | 2026-04-29 11:48 | 2026-04-29 11:48 | 2026-04-29 11:48 | АВР | БС | БС упала без внешних необходимо проверить. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | обрыв оптики, занимаются. Работает по оптике. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Углеродовский Рабочий поселок, Восточная Улица хлебозавод
WO06763656 | RO1985 | Сильная просадка уровня на пролете | 2026-04-29 10:54 | 2026-04-29 12:14 | 2026-04-29 12:10 | 2026-04-29 12:11 | 2026-04-29 13:50 | АВР | ТС | Выполнить юстировку пролета RO1985-RO2180 Вендор Huawei E-band. Взять ключи от обеих станций. Сейчас -60 | Ростелеком (Ростов) |  | Юстировка пролета. | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Нижнетемерницкий, Улица Зеленая
WO06763620 | RO0111 | проверить подключение | 2026-04-29 10:37 | 2026-05-05 10:37 | 2026-04-29 08:29 | 2026-04-29 08:29 | 2026-04-29 10:59 | ППР | БС | Проверить подключение РРЛ 111-2433. при проверке вместе с неприоритетом падал пролет. | Ростелеком (Ростов) |  | Перенос с автомата неприоритета на приоритет, проверка отработки | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Энгельса Улица, дом 341
WO06763609 | RO2916 |  | 2026-04-29 10:35 | 2026-04-29 12:03 | 2026-04-29 11:50 | 2026-04-29 11:56 | 2026-04-29 16:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-29 11:34:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский в 4-хкм от центра х. Большой Лог, (направление северо-восточное), Новочеркасское шоссе, 188 ДНТ Алмаз, уч. 312а
WO06763603 | RO0591 |  | 2026-04-29 10:32 | 2026-04-29 12:27 | 2026-04-29 11:24 | 2026-04-29 11:24 | 2026-04-29 16:52 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-29 10:35:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06763583 | RO0618 | Задача WFL 18202002 на устранение проблем с пролетом | 2026-04-29 10:18 | 2026-05-13 10:18 | 2026-05-06 11:00 | 2026-05-06 11:05 | 2026-05-06 13:38 | ППР | ТС | Не поднимается модуляция до 512QAM на пролете 618-621 NEC. Со стороны 618 авария Early Warning. Проверить разъемы, фидер. В случае необходимости, заменить. С собой модем-А NEC с запасом, ноутбук для локального подключения, ключи от RO0621 | Ростелеком (Ростов) | Наверху в разъеме была вода. Разъем плохо собран. Срезали и заменили разъем у одушки. Проверили целость фидерной трассы -- ок. Заменили модем (перебрали несколько) -- не помогло. Ошибок на пролете нет. На 618 так же по приему 256QAM и не поднимается выше. Надо ехать на 621 после майских праздников |  | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Монтажников Улица, дом 2
WO06763512 | RO0259 |  | 2026-04-29 09:55 | 2026-04-29 11:14 | 2026-04-29 10:54 | 2026-04-29 10:55 | 2026-04-29 20:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-29 10:27:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Чичерина Улица, дом 215А
WO06763502 | RO2685 |  | 2026-04-29 09:49 | 2026-04-29 12:55 |  |  | 2026-04-29 13:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-29 10:07:59/Cancelled at 2026-04-29 13:06:25 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Вершинный Поселок опора АО ПБК (МегаФон)
WO06763460 | RO0143 |  | 2026-04-29 09:31 | 2026-04-29 10:47 | 2026-04-29 10:47 | 2026-04-29 10:47 | 2026-04-29 21:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Фрунзе, Дом 41/21 Калинина, дом 21
WO06763457 | RO1722 | Авария RECTIFIER | 2026-04-29 09:26 | 2026-05-05 20:00 | 2026-04-30 11:05 | 2026-04-30 11:05 | 2026-04-30 11:33 | ППР | БС | Авария RECTIFIER. СП - IPCom. Выпрямители поданы на выдачу, ожидаются позже. На данный момент, первично по заданию - провести диагностику, почему авария и действительно ли дело в выпрямителе. Сделать замер фаз, если выпрямители все в работе (фото при слать в личку в Max). | Ростелеком (Ростов) |  | диагностика, перегрузили выпрямители, всё заработало. Устранено | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Азов, Улица Калинина дом 15
WO06763397 | RO0049 |  | 2026-04-29 08:58 | 2026-04-29 10:15 | 2026-04-29 10:10 | 2026-04-29 10:10 | 2026-04-29 20:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Чапаева Улица, дом 297
WO06763387 | RO2708 | Настройка UPS | 2026-04-29 08:54 | 2026-05-02 08:54 | 2026-04-30 12:00 | 2026-04-30 12:00 | 2026-04-30 12:44 | ППР | БС | Настроить стойку питания как узловую, после выполнение скриншоты отправлять Владиславу Гринь. | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Eduard Selivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-30 12:16:49 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Алексеевка примерно 95 метров по направлению на северо-восток от дома №75 по ул. Советская
WO06763403 | RO0112 | В описании | 2026-04-29 08:51 | 2026-05-05 08:51 | 2026-04-30 18:30 | 2026-04-30 18:30 | 2026-04-30 18:53 | ППР | БС | На фото при ТО увидел, что кабель ПВС, который подключен к автомату с номиналом 125А и на автомате надпись "2G"и идет он вероятно на FXED, надломлен. Этот кабель надо привести в порядок (отрезать, зачистить, протянуть). Также судя по фото ТО, то LVLD1 там отключается при 46V, но это конечка. Настроить СП под конечку | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Куйбышева Улица, дом 141
WO06763310 | RO2938 |  | 2026-04-29 08:01 | 2026-04-29 09:18 | 2026-04-29 09:06 | 2026-04-29 09:06 | 2026-04-29 20:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-29 08:07:46 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Подтелкова, Домовладение 38
WO06763262 | RO0942 | генерация . акб плохие | 2026-04-29 07:24 | 2026-04-29 08:49 | 2026-04-29 07:30 | 2026-04-29 07:30 | 2026-04-29 21:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | Vadim Krivinets | Andrey Nazarenko/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-29 07:27:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Объездная, Дом 3
WO06763259 | RO0232 |  | 2026-04-29 07:22 | 2026-04-29 08:37 | 2026-04-29 08:37 | 2026-04-29 09:00 | 2026-04-29 21:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-29 07:47:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Чапаева Улица, дом 175
WO06763238 | RO0144 |  | 2026-04-29 07:01 | 2026-04-29 08:15 | 2026-04-29 08:07 | 2026-04-29 08:22 | 2026-04-29 20:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-29 07:10:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Садовая Улица 33
WO06763121 | RO2701 | замена замка | 2026-04-29 04:36 | 2026-05-08 04:36 | 2026-04-29 04:20 | 2026-04-29 04:20 | 2026-04-29 04:53 | ППР | БС | Вскрыли. Но акб не украли. Заменить поврежденную черепаху . Ключи 2 комплекта передать в Ростов | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено | Andrey Nazarenko/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-29 04:49:28 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Целинский Район, Северный Хутор, Молодежная Улица Молодежная Улица 92
WO06763111 | RO2701 | авария DOOR | 2026-04-29 03:59 | 2026-04-29 05:44 | 2026-04-29 04:20 | 2026-04-29 04:20 | 2026-04-29 04:53 | АВР | БС | DOOR . авария провисела 1.5 минуты . проверить цела ли защита | ЭСТ (Сальск) |  | Ruslan Tkachenko \\ вскрыли , но не украли | Andrey Nazarenko/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-29 04:03:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Целинский Район, Северный Хутор, Молодежная Улица Молодежная Улица 92
WO06763109 | RO1698 | монтаж защиты акб | 2026-04-29 03:53 | 2026-05-08 03:53 | 2026-04-29 15:38 | 2026-04-29 15:38 | 2026-04-29 20:17 | ППР | БС | 29/04 выходи door кратковременно на 15секунд . скорее всего воришки прощупывают на кражу. Смонтировать защиту акб с черепахой. стоит 1 группа | ЭСТ (Сальск) |  | Aleksey Titenko \ выполнено . защита смонтирована . фотки прислали | Andrey Nazarenko/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-29 15:36:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Гигант Поселок в кадастровом квартале 61:34:0010084 с условным центром в п. Гигант
WO06763104 | RO2487 | авария DOOR | 2026-04-29 03:37 | 2026-04-29 05:53 | 2026-04-29 05:28 | 2026-04-29 05:28 | 2026-04-29 07:45 | АВР | БС | DOOR | ЭСТ (Сальск) |  | Arkadiy Tutaev \\ АКБ УКРАДЕНЫ | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Зерноградский, Поселок Шоссейный, Улица Центральная, Земельный участок 11Д
WO06763096 | RO0970 | авария DOOR | 2026-04-29 03:05 | 2026-04-29 04:47 | 2026-04-29 03:40 | 2026-04-29 03:40 | 2026-04-29 04:01 | АВР | БС | DOOR | ЭСТ (Сальск) |  | Ruslan Tkachenko \\ всковырнули , но АКБ не украли | Andrey Nazarenko/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-29 03:13:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Сеятель Северный Поселок, Садовая Улица 67-а
WO06763092 | RO0107 | задание генерация | 2026-04-29 02:57 | 2026-04-29 04:17 |  |  | 2026-04-29 04:32 | АВР | Генератор | скорее всего откл вэс. акб мертвые. power не вышел | Ростелеком (Ростов) | на всякий : ночью нужно через забор перелазить |  | Andrey Nazarenko/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-29 03:06:19 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Батайск Город, Куйбышева Улица 171
WO06763017 | RO0148 | повесить замок | 2026-04-28 22:34 | 2026-05-01 22:34 | 2026-04-29 10:17 | 2026-04-29 10:17 | 2026-04-29 10:49 | ППР | БС | повесить замки на наши щитки . подозрение что кто-то выключает нам автоматы. Ключи сдать в Т2 Владу Гринь или если его нет = Христофору | ЭСТ (Таганрог) |  | Пастушенко \\ ключи сдал Гриню . 4 шт. Два от одного и два от другого замка | Andrey Nazarenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-29 09:50:47/Cancelled at 2026-04-29 11:09:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Собино Улица в районе д.79
WO06763005 | RO0045 |  | 2026-04-28 22:04 | 2026-04-29 00:12 |  |  | 2026-04-28 23:08 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-28 22:30:26 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 74б
WO06763002 | RO0148 |  | 2026-04-28 21:39 | 2026-04-28 23:47 | 2026-04-28 22:42 | 2026-04-28 22:42 | 2026-04-28 22:55 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-28 21:57:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Собино Улица в районе д.79
WO06762951 | RO0148 |  | 2026-04-28 19:55 | 2026-04-28 22:02 | 2026-04-28 20:53 | 2026-04-28 20:53 | 2026-04-28 21:07 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-28 20:03:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Собино Улица в районе д.79
WO06762921 | RO0219 |  | 2026-04-28 19:04 | 2026-04-28 20:43 |  |  | 2026-04-28 19:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-28 19:22:26 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азов Город, Измайлова Улица 58
WO06762923 | RO2883 | Видеоотчёт мертвых акб | 2026-04-28 18:58 | 2026-05-22 18:58 | 2026-05-06 16:52 | 2026-05-06 16:52 | 2026-05-06 17:17 | ППР | Электроснабжение | Подозрение на мертвые акб. Проверить . 28.04 падала без аварий. Если всё так = сделать видеоотчет по инструкции . Прислать Назаренко | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Скелеватский 4-й Переулок
WO06762902 | RO0030 | Видеоотчет плохих акб | 2026-04-28 18:38 | 2026-05-01 18:38 | 2026-04-29 09:13 | 2026-04-29 09:13 | 2026-04-30 08:36 | ППР | Электроснабжение | Сделать видео ТЕСТА разряда акб до 46В (снимать окно ноутбука) . Они держат несколько минут . Если тест не запускается = заснять это . На скринах ТО было видно изменение вольтажа до 47В . Прислать видео с БС Назаренко ! | Ростелеком (Ростов) |  | Ахундов \ выполнено . видео отправлено Назаренко | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Туполева Улица, дом 16ж
WO06762850 | RO2066 | Генерация продолжается, NOC сервис дал статус "не выполнено подрядчиком" | 2026-04-28 17:28 | 2026-04-28 19:01 | 2026-04-28 14:54 | 2026-04-28 14:54 | 2026-04-28 18:29 | АВР | Генератор | Генерация продолжается в рамках T2WO06762528, NOC сервис прислал "не выполнено подрядчиком", на месте Тутаев Аркадий. NOC сервис дал "не выполнено подрядчиком" | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский 1049 км автодороги Москва - Ростов
WO06762816 | RO0164 | Оптимизация | 2026-04-28 16:54 | 2026-05-05 16:54 | 2026-04-29 11:19 | 2026-04-29 11:19 | 2026-04-29 12:29 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 3 сектора 1800 и 2100 с -7 на -5(азимут 230, антенна HWXX) | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-29 11:10:41 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора дом 156/1
WO06762812 | RO0822 | Оптимизация | 2026-04-28 16:51 | 2026-05-05 16:51 | 2026-04-30 18:24 | 2026-04-30 18:24 | 2026-05-01 10:36 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить механику 2 сектора с 0 на +2(азимут 120, антенна ATR) | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено - 1 антенна, механика | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-30 17:38:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Чалтырь Село, Октябрьская Улица, дом 132 Б
WO06762803 | RO1165 | Оптимизация | 2026-04-28 16:47 | 2026-05-05 16:47 | 2026-05-07 11:58 | 2026-05-07 11:58 | 2026-05-07 13:08 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 3 сектора 1800 и 2100 с -4 на -2(азимут 300, антенна ATR) | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Мясниковский Район СНТ Факел, участок 405
WO06762749 | RO2526 | настройку стойку питание | 2026-04-28 16:02 | 2026-04-30 16:03 | 2026-04-28 13:27 | 2026-04-28 13:27 | 2026-04-28 15:56 | ППР | БС | настройка стойки питания при приемке новой БС | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Космодемьянской, Домовладение 35
WO06762776 | RO0030 | В описании | 2026-04-28 16:00 | 2026-04-29 09:00 | 2026-04-29 09:13 | 2026-04-29 09:51 | 2026-04-29 09:13 | АВР | БС | Демонтировать SM2500 c БС RO0030 вместе с GPS-антенной, которая висит на шахте лифта. В допуске Ахундов Рустам, Дубинин Николай, Миронов Борис, Горенштейн Александр. И смонтировать все это на БС RO1391. Подключить там в 5-й порт маршрутизатора Huawei. | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Туполева Улица, дом 16ж
WO06762736 | RO0839 |  | 2026-04-28 15:56 | 2026-04-28 18:21 |  |  | 2026-04-28 16:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-28 15:58:53/Cancelled at 2026-04-28 16:41:02 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Калинин Хутор, Донская Улица
WO06762740 | RO1919 | требуется замена передатчика | 2026-04-28 15:55 | 2026-04-28 18:58 | 2026-04-29 09:45 | 2026-04-29 09:45 | 2026-04-29 11:23 | АВР | БС | на FXED SN: F7184300953 на 5 анте КСВ. С собой джамп. а так же с собой FXED для замены. Город Волгодонск, Улица Морская, Дом 7а координаты : 47.526371 42.148148 | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выявлена неисправность антенны, перекрутили джампы | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Город Волгодонск, Улица Морская, Дом 7а
WO06762656 | RO0623 |  | 2026-04-28 15:05 | 2026-04-28 17:01 | 2026-04-28 17:04 | 2026-04-28 17:03 | 2026-04-28 17:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Тарасовский Район, Тарасовский Поселок Рудовская гора, башня ОАО Вымпелком
WO06762636 | RO0967 | Плохой уровень на пролете | 2026-04-28 14:57 | 2026-04-28 17:11 | 2026-04-28 17:08 | 2026-04-28 17:50 | 2026-04-28 19:56 | АВР | ТС | Выполнить юстировку пролета RO0967-RO0365 NEC Расчетный уровень -41 | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнена юстировка пролета | Eduard Selivanov/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-28 15:05:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Степной Курган Поселок
WO06762613 | RO1775 |  | 2026-04-28 14:36 | 2026-04-28 17:17 |  |  | 2026-04-28 15:44 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Тацинский Район, Тацинская Станица, Октябрьская Улица 74 Б примерно в 30 м. на запад
WO06762600 | RO0097 | Авария по оптике FXED | 2026-04-28 14:31 | 2026-04-28 15:43 | 2026-04-28 15:37 | 2026-04-28 15:37 | 2026-04-28 16:37 | АВР | БС | Копятся ошибки по оптике FXED (F7181635884), с собой оптику 100m, набор SPF 6Gb, и на всякий случай FXED блок. Допуск по письму, сообщить в эксплуатацию кто поедет Кровля мягкая, предупредили, чтобы аккуратно работали, т.к. несколько раз уже ее ремонтировали. | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена 3 SFP(6gb) на передатчике FXED (F7181635884) | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-28 14:38:41 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 2-я Краснодарская Улица, дом 113/1
WO06762589 | RO0053 | Видеотест АКБ | 2026-04-28 14:27 | 2026-05-06 14:27 | 2026-04-30 10:42 | 2026-04-30 10:42 | 2026-04-30 12:42 | ППР | БС | Проверить настройки СП Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Буденновский Проспект, дом 80
WO06762585 | RO1045 | Видеотест АКБ | 2026-04-28 14:21 | 2026-05-06 14:21 | 2026-05-05 12:36 | 2026-05-05 12:36 | 2026-05-05 14:03 | ППР | БС | Проверить настройки СП Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-05 12:33:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06762550 | RO0045 |  | 2026-04-28 14:00 | 2026-04-28 16:08 |  |  | 2026-04-28 14:09 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 74б
WO06762528 | RO2066 |  | 2026-04-28 13:41 | 2026-04-28 15:10 | 2026-04-28 15:09 | 2026-04-28 15:09 | 2026-04-28 15:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-28 14:40:39 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский 1049 км автодороги Москва - Ростов
WO06762493 | RO0750 | Замена CU Eltek | 2026-04-28 13:23 | 2026-05-15 13:23 | 2026-05-12 11:02 | 2026-05-12 11:02 | 2026-05-12 12:04 | ППР | БС | Замена CU Eltek. Сделать скриншоты настроек и прислать | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена CU Eltek | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksander Guryev/79081732723/Rostelekom/2026-05-12 11:55:01 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Центральный Поселок, Ленина Улица, дом 67
WO06762435 | RO2231 |  | 2026-04-28 12:56 | 2026-04-28 14:56 |  |  | 2026-04-28 13:58 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-28 13:56:41/Cancelled at 2026-04-28 14:04:57 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Пролетарский, Хутор Николаевский 2-й, Улица Восточная, Сооружение 1А
WO06762406 | RO1020 |  | 2026-04-28 12:42 | 2026-04-28 15:43 | 2026-04-28 15:09 | 2026-04-28 15:13 | 2026-04-28 17:07 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-28 14:34:40 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Зерноградский, Хутор Донской, Улица Цветной Бульвар, Земельный участок 29в
WO06762405 | RO0435 |  | 2026-04-28 12:42 | 2026-04-28 13:59 | 2026-04-28 13:19 | 2026-04-28 13:32 | 2026-04-28 17:25 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-28 12:45:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Новобессергеневка Село, Горького Улица, дом 2
WO06762388 | RO2701 |  | 2026-04-28 12:32 | 2026-04-28 14:27 |  |  | 2026-04-28 14:05 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-28 12:35:34 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Целинский Район, Северный Хутор, Молодежная Улица Молодежная Улица 92
WO06762353 | RO1921 |  | 2026-04-28 12:15 | 2026-04-28 14:35 | 2026-04-28 14:35 | 2026-04-28 14:35 | 2026-04-28 16:36 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-28 12:36:09 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Егорлыкский, Станица Егорлыкская, Улица Октябрьская, Домовладение 131
WO06762340 | RO0860 | Оптимизация | 2026-04-28 12:09 | 2026-05-01 12:09 | 2026-04-28 14:11 | 2026-04-28 14:11 | 2026-04-28 16:21 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 2 сектора 1800 2100 2600 с -3 на -7(азимут 250, антенна HWXX) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Мечникова Переулок, дом 3 литер В
WO06762324 | RO2667 |  | 2026-04-28 11:57 | 2026-04-28 14:26 | 2026-04-28 13:04 | 2026-04-28 13:17 | 2026-04-28 18:03 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-28 12:00:40 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Семикаракорский, Хутор Вислый, Улица Октябрьская, Дом 72 примерно в 110 м. на юго-запад от строения
WO06762237 | RO0665 |  | 2026-04-28 11:21 | 2026-04-28 13:18 | 2026-04-28 12:19 | 2026-04-28 12:27 | 2026-04-28 15:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Свободы Улица 1
WO06762225 | RO1742 | контактор настроить. | 2026-04-28 11:17 | 2026-05-01 11:17 | 2026-04-29 10:51 | 2026-04-29 10:51 | 2026-04-29 11:07 | ППР | БС | При выполнении задания прозвонить Владиславу. Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | Ростелеком (Волгодонск) | СП работает не корректно. | контактор проверен. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Степной Маяк Поселок, Сельская Улица
WO06762203 | RO1887 | TT-00259793 | 2026-04-28 11:06 | 2026-04-28 12:28 | 2026-04-28 12:26 | 2026-04-28 12:26 | 2026-04-28 13:04 | АВР | БС | DOOR, проверить почему сработала. Закрыть | ЭСТ (Таганрог) |  | Проверка на вскрытии Со слов охраны ,утром работали ребята Вижу новую релейку,раньше небыло | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-28 11:12:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Поляковское Шоссе, Дом 26 26-1
WO06762130 | RO0045 | проверка контактора. | 2026-04-28 10:45 | 2026-05-01 10:45 | 2026-04-28 11:30 | 2026-04-28 11:30 | 2026-04-28 11:53 | ППР | БС | Перед выполнение набрать Владислава Гринь. Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-28 11:27:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 74б
WO06762126 | RO2247 | TT-00259830 | 2026-04-28 10:42 | 2026-04-28 12:42 |  |  | 2026-04-28 10:54 | АВР | БС | DOOR и BULGLARY. Вероятно кража АКБ. Проверить на вскрытие Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Темерницкий, Улица Лесная, Земельный участок 33 широта 47.353058 долгота -39.730804 | Ростелеком (Ростов) | новая бс, работает по |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Темерницкий, Улица Лесная, Земельный участок 33 Щепкинское сельское поселение
WO06762114 | RO1990 |  | 2026-04-28 10:41 | 2026-04-28 12:21 | 2026-04-28 12:59 | 2026-04-28 13:10 | 2026-04-28 16:45 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-28 11:21:28 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Красносулинский СПК «Дружба»
WO06762118 | RO2247 | TT-00259830 | 2026-04-28 10:38 | 2026-04-28 12:38 |  |  | 2026-04-28 10:42 | АВР | БС | DOOR и BULGLARY. Вероятно кража АКБ. Проверить на вскрытие Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Темерницкий, Улица Лесная, Земельный участок 33 широта 47.353058 долгота -39.730804 | Ростелеком (Волгодонск) | локация другая |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Темерницкий, Улица Лесная, Земельный участок 33 Щепкинское сельское поселение
WO06762067 | RO0663 |  | 2026-04-28 10:22 | 2026-04-28 12:14 |  |  | 2026-04-28 10:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Гуково Город, Нахимова Улица, дом 21
WO06762051 | RO0715 |  | 2026-04-28 10:18 | 2026-04-28 12:58 | 2026-04-28 12:44 | 2026-04-28 12:46 | 2026-04-28 18:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Маломечетный Хутор в 94 метрах по направлению на северо-запад от строения по ул. Степная, 57
WO06762037 | RO0365 | Плохой уровень на пролете | 2026-04-28 10:12 | 2026-04-28 12:50 | 2026-04-28 12:26 | 2026-04-28 12:30 | 2026-04-28 14:53 | АВР | ТС | Выполнить юстировку пролета RO0967-RO0365 NEC Расчетный уровень -41 | ЭСТ (Сальск) |  | Замена крепежного болта барабана, юстировка | Eduard Selivanov/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-28 10:28:07 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Пролетарский Район, Сухой Хутор, Советская Улица, дом 6
WO06762032 | RO0967 | Плохой уровень на пролете | 2026-04-28 10:09 | 2026-04-28 12:23 |  |  | 2026-04-28 10:11 | АВР | ТС | Выполнить юстировку пролета RO0967-RO0365 NEC Выдал так же авр на ту сторону. Расчетный уровень -41 | ЭСТ (Сальск) |  |  | Eduard Selivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Сальский Район, Степной Курган Поселок
WO06762007 | RO0421 | TT-00259602 | 2026-04-28 09:49 | 2026-04-30 21:00 | 2026-04-28 14:07 | 2026-04-28 14:07 | 2026-04-28 14:26 | ППР | БС | Сработала DOOR. Находится на территории, закрытой территории. Требуется разовый допуск (звонить в эксплуатацию, сообщить кто поедет). Проверить сработку аварии, устранить неисправность, закрыть дверь. | ЭСТ (Таганрог) |  | Проверка выхода аварий по двери Дверь переделана напрямую, геркон не болтается, перекросcировал на всякий Авария срабатывает адекватно, на бс никого сегодня не было Возможно размагнитился геркон ,но, это предположение | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-28 14:05:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Большой Проспект, дом 16
WO06761940 | RO2170 |  | 2026-04-28 09:31 | 2026-04-28 12:41 |  |  | 2026-04-28 09:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Тацинский Район, Верхнеобливский Хутор, Школьная Улица
WO06761830 | RO0485 | TT-00250978 | 2026-04-28 08:43 | 2026-05-01 08:43 | 2026-04-29 14:48 | 2026-04-29 14:48 | 2026-04-29 15:18 | ППР | БС | Авария SECOFF. Выяснить причину и устранить. Поставить на охранку. | ЭСТ (Таганрог) |  | 5 дней работали ПО Билайна | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-29 14:47:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Ефремовка Село 200 м юго-восточнее села
WO06761832 | RO1832 | УЦН БС недоступна | 2026-04-28 08:41 | 2026-04-28 14:49 |  |  | 2026-04-28 11:50 | АВР | БС | С СОБОЙ ГЕНЕРАТОР. УЦН БС недоступна, РТК проблем не подтверждает. Внешних аварий нет, но, диспетчер Шолоховского района ответил - отключение по хутору Поповский, сроки неизвестны. Можно направить генераторщика | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | восстановилась |  | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-28 09:17:51 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Шолоховский, Хутор Поповский, Улица Центральная, Строение 7а Примерно 29м. на восток от дома 7А.
WO06761822 | RO1860 | TT-00255636 | 2026-04-28 08:39 | 2026-05-15 08:39 | 2026-05-15 13:42 | 2026-05-15 13:42 | 2026-05-15 13:56 | ППР | БС | активна авария RECTIFIER,замерить фазы,с собой выпрямитель энергомера | Ростелеком (Ростов) |  | по приезду выяснили,что отсутствует одна фаза,передам Энергетикам | K Sidiropulo/ROS | Sergey Efimanov/79515270782/ROSTELEKOM/2026-05-15 11:49:17 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Октябрьский Район, Калиновка Хутор
WO06761826 | RO1910 | необходимая вводная. | 2026-04-28 08:38 | 2026-05-01 08:38 | 2026-04-30 11:06 | 2026-04-30 11:06 | 2026-05-01 09:33 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO1910 по адресу :Область Ростовская, Город Новочеркасск ул. Орджоникидзе, 13 координаты : 47.40307 40.0968 ПО стройки Допуск через группу аренды. Заходим под ПАО «Вымпелком». Пока ключ лежит перед калиткой под кирпичом (место указал КА). Сегодня, при ПНР, наш ПО зашёл без звонка, КА не отвечал. Номер КА 8-928-909-25-96 Дмитрий. ИП Березуцкий Коновалов Денис: 8-951-842-43-57 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новочеркасск ул. Орджоникидзе, 13, кадастровый номер объекта 61:55:0011616:13
WO06761811 | RO2526 | необходима приемка. | 2026-04-28 08:34 | 2026-04-29 15:35 | 2026-04-28 13:27 | 2026-04-28 13:27 | 2026-04-28 15:56 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2526 по адресу :Область Ростовская, Город Шахты, Улица Космодемьянской, Домовладение 35 координаты : 47.695564 40.226174 ПО стройки ИП Петриченко Владимир Петриченко 8-928-123-47-25 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Космодемьянской, Домовладение 35
WO06761810 | RO0787 | TT-00255576 | 2026-04-28 08:32 | 2026-06-01 08:32 |  |  |  | ППР | БС | Tx out of order на FRMF AS201122337 ant 3, нужно заменить передатчик. | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Константиновский Район, Базки Хутор в 1000 м. севернее хутора
WO06761786 | RO1148 | необходима замена передатчика. | 2026-04-28 08:18 | 2026-04-28 09:33 | 2026-04-28 09:29 | 2026-04-28 09:29 | 2026-04-28 10:39 | АВР | БС | необходима замена передатчика FXED. | ЭСТ (Таганрог) |  | замена передатчика FXED 1M202124102 на F7182919619 | Vladislav Grin/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-28 08:46:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Таганрогская Улица, дом 116/5
WO06761633 | RO2906 |  | 2026-04-28 06:40 | 2026-04-28 07:46 | 2026-04-28 07:46 | 2026-04-28 07:46 | 2026-04-28 08:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Авария ложная |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-28 06:44:01 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ярослава Галана Улица 28
WO06761612 | RO2546 |  | 2026-04-28 06:24 | 2026-04-28 08:23 | 2026-04-28 08:19 | 2026-04-28 08:20 | 2026-04-28 15:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Костюшкина, Земельный участок 16Б
WO06761600 | RO0294 | не видется azna | 2026-04-28 06:15 | 2026-04-28 09:31 | 2026-04-28 10:30 | 2026-04-28 11:23 | 2026-04-28 13:14 | АВР | БС | Не видится AZNA (K9205220258), Ключи от крыши ключи в квартире 712. домофон 712 (+79612691714) \ \ Чтоб добраться до АФУ обязательно нужна лестница. С собой AZNA, набор SFP 10Gb, оптика 70м, ноут. Ростелеком | Ростелеком (Ростов) |  | Не видится AZNA Пересобрание разьёма | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Пацаева Улица, дом 9
WO06761582 | RO1166 |  | 2026-04-28 05:52 | 2026-04-28 07:56 |  |  | 2026-04-28 06:43 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-28 06:21:47 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Жданова Улица 18
WO06761423 | RO1560 | вышла авария дверь | 2026-04-28 01:51 | 2026-04-28 04:03 | 2026-04-28 04:03 | 2026-04-28 04:03 | 2026-04-28 06:09 | АВР | БС | булат..вышла дверь, проверить | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Всё на месте | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Красносулинский, Поселок Октябрьский примерно 190 м по направлению на север от границ участка по адресу: ул. Парковая, 44
WO06761241 | RO0822 | взамен отмененной заявки | 2026-04-27 21:29 | 2026-04-27 23:31 | 2026-04-27 19:46 | 2026-04-27 19:46 | 2026-04-27 20:13 | АВР | Генератор | WO06761074 взамен отмененной. | ЭСТ (Таганрог) |  | выбит вводной автома. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Чалтырь Село, Октябрьская Улица, дом 132 Б
WO06761206 | RO1357 |  | 2026-04-27 20:46 | 2026-04-27 22:35 | 2026-04-27 21:57 | 2026-04-27 21:57 | 2026-04-27 22:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-27 20:50:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Новониколаевка, Улица Ленина в районе дома 41а
WO06761074 | RO0822 |  | 2026-04-27 18:06 | 2026-04-27 19:58 | 2026-04-27 19:58 | 2026-04-27 19:58 | 2026-04-27 20:08 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-27 18:16:10 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Чалтырь Село, Октябрьская Улица, дом 132 Б
WO06761026 | RO1184 | Потеря управления РРЛ 1184 Eband | 2026-04-27 17:40 | 2026-04-29 17:40 | 2026-04-27 17:41 | 2026-04-27 17:42 | 2026-04-27 18:25 | ППР | ТС | Задание для Рустама Ахундова. Восстановить управление РРЛ Eband 1184-H-1. Подключиться локально к корзине нек, проверить адрес, отключить патчкорд из порта NMS для проверки на дубль IP адресов | Ростелеком (Ростов) |  | Вероятно задублился где-то в сети адрес 10.1.131.18 -- NEC. Из-за чего отвалилась цепочка управления. Изоляцией данного адреса не найдено место дубля. Заменили адрес корзины NEC на 10.1.131.20. Снял влан управления в разделе DCN на Eband. Включили напрямую порты EXT-NMS. Управление восстановилось. | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 12-я линия Улица, дом 16/33
WO06760857 | RO0294 | не видится AZNA | 2026-04-27 16:18 | 2026-04-27 17:48 | 2026-04-27 17:50 | 2026-04-27 17:50 | 2026-04-27 17:57 | АВР | БС | Не видится AZNA (K9205220258), Ключи от крыши ключи в квартире 712. домофон 712 (+79612691714) \ \ Чтоб добраться до АФУ обязательно нужна лестница. С собой AZNA, набор SFP 10Gb, оптика 70м, ноут. | Ростелеком (Ростов) |  | Нет допуска. Дверь никто не открыл, где хранятся ключи от крыши. На телефон не отвечают. Работы перенесены. Закрыто по недопуску | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Пацаева Улица, дом 9
WO06760840 | RO1002 | Не в работе БС в цепочке | 2026-04-27 16:06 | 2026-04-27 18:32 | 2026-04-27 18:15 | 2026-04-27 18:15 | 2026-04-29 15:27 | АВР | Генератор | Не в работе транспортная точка RO1002, за ней не работают RO2051 и RO0495 | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-27 16:17:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Новониколаевка Село, Садовая Улица, дом 1\а
WO06760838 | RO0514 | Перегруз по транспортным соединениям. Низкая надежность. | 2026-04-27 15:59 | 2026-05-06 15:59 |  |  | 2026-05-05 12:54 | ППР | ТС | Установить плату расширения портов NEC GbEA4. Переключить трафиковые патчкорды с платы ETU Ericsson на эту установленную плату. С собой плату GbEA4 NEC, ноутбук, патчкорды | Ростелеком (Ростов) |  |  | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Платовский Проспект, дом 69
WO06760797 | RO1002 | Не в работе транспортная точка | 2026-04-27 15:52 | 2026-04-27 18:18 |  |  | 2026-04-27 16:04 | АВР | Генератор | Не в работе транспортная точка RO1002, за ней не работают RO2051 и RO0495 | Ростелеком (Волгодонск) | Не тот кластер |  | Nikita Krikun/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Новониколаевка Село, Садовая Улица, дом 1\а
WO06760794 | RO0217 | генерация нужна | 2026-04-27 15:52 | 2026-04-27 17:40 |  |  | 2026-04-27 15:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Базарный Переулок, дом 89
WO06760743 | RO2203 |  | 2026-04-27 15:23 | 2026-04-27 17:27 |  |  | 2026-04-27 15:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-27 15:23:53/Cancelled at 2026-04-27 15:49:22 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Галатова Улица, дом 95
WO06760724 | RO0675 |  | 2026-04-27 15:15 | 2026-04-27 17:39 | 2026-04-27 16:36 | 2026-04-27 16:47 | 2026-04-27 16:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-27 15:41:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Красинская Улица, дом 45
WO06760707 | RO1357 |  | 2026-04-27 15:07 | 2026-04-27 16:56 | 2026-04-27 15:56 | 2026-04-27 15:59 | 2026-04-27 16:15 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-27 15:08:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Новониколаевка, Улица Ленина в районе дома 41а
WO06760640 | RO0634 |  | 2026-04-27 14:37 | 2026-04-27 17:14 |  |  | 2026-04-27 15:45 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-27 14:43:51/Cancelled at 2026-04-27 15:47:52 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Памяти Улица башня ПАО МТС
WO06760619 | RO0397 |  | 2026-04-27 14:30 | 2026-04-27 16:19 |  |  | 2026-04-27 14:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-27 14:45:43/Cancelled at 2026-04-27 14:57:26 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Каяльский Поселок
WO06760624 | RO1097 | перегрев узла доступа | 2026-04-27 14:28 | 2026-06-05 17:00 | 2026-05-18 12:29 | 2026-05-18 12:29 | 2026-05-18 12:54 | ППР | ТС | Перегрев маршрутизатора RO001097-CSG01. Проверить состояние кондиционера, вдува и выдува вентиляции шкафа, состояние фильтров шкафа, температуру в сайте. Проверить температуру включения вентилятора шкафа и размещение маршрутизавтора в зоне обдува. Прочистить, продуть фильтр маршрутизатора и вентеляционные отверствия с дыух сторон корпуса. Прислать фотоотчёт состояния фильтров шкафа и маршрутизатора. | Ростелеком (Ростов) |  | Чистка фильтра маршрутизатора. Настройка СП. | Timur Tashchilov/ROS | Sergey Ostrovskiy/79515271409/ROSTELEKOM/2026-05-18 12:26:07 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 2-я Краснодарская, Дом 129/2
WO06760591 | RO0706 | перегрев узла доступа | 2026-04-27 14:16 | 2026-04-30 14:16 |  |  | 2026-04-27 14:16 | ППР | ТС | Перегрев маршрутизатора RO001097-CSG01. Проверить состояние кондиционера, вдува и выдува вентиляции шкафа, состояние фильтров шкафа, температуру в сайте. Прочистить, продуть фильтр маршрутизатора и вентеляционные отверствия с двух сторон корпуса. вентиляторов маршрутизатора и шкафа. Прислать фотоотчёт состояния фильтров шкафа и маршрутизатора. | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Timur Tashchilov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Волгодонск Город, Железнодорожная Улица дом 110
WO06760588 | RO0706 | перегрев узла агрегации | 2026-04-27 14:14 | 2026-04-30 14:14 | 2026-04-29 16:26 | 2026-04-29 16:26 | 2026-04-29 16:32 | ППР | ТС | Перегрев маршрутизатора RO000706-AGN01. Проверить состояние кондиционера, температуру в сайте. Прочистить, продуть фильтр маршрутизатора и вентеляционные отверствия с дыух сторон корпуса. маршрутизатора. Прислать фотоотчёт состояния фильтров шкафа и маршрутизатора. | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Timur Tashchilov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Железнодорожная Улица дом 110
WO06760579 | RO0694 | Перегрев узла доступа | 2026-04-27 14:12 | 2026-04-30 14:12 | 2026-04-29 17:05 | 2026-04-29 17:05 | 2026-04-29 17:18 | ППР | ТС | Перегрев маршрутизатора RO000694-CSG01. Проверить состояние кондиционера, вдува и выдува вентиляции шкафа, состояние фильтров шкафа, температуру в сайте. Прочистить, продуть фильтр маршрутизатора и вентеляционные отверствия с дыух сторон корпуса. вентиляторов маршрутизатора и шкафа. Прислать фотоотчёт состояния фильтров шкафа и маршрутизатора. | Ростелеком (Ростов) | пыль стерли. кондиционер работает. температура на узле не опустилась. |  | Timur Tashchilov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Октябрьская Улица автостоянка
WO06760575 | RO0622 | Перегрев узла доступа | 2026-04-27 14:10 | 2026-04-30 14:10 | 2026-04-28 10:33 | 2026-04-28 10:33 | 2026-04-28 10:49 | ППР | ТС | Перегрев маршрутизатора RO000622-CSG01. Проверить состояние кондиционера, вдува и выдува вентиляции шкафа, состояние фильтров шкафа, температуру в сайте. Прочистить, продуть фильтр маршрутизатора и вентеляционные отверствия с дыух сторон корпуса. вентиляторов маршрутизатора и шкафа. Прислать фотоотчёт состояния фильтров шкафа и маршрутизатора. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Timur Tashchilov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Карла Маркса Проспект 62
WO06760568 | RO0615 | Перегрев узла агрегации | 2026-04-27 14:09 | 2026-04-30 14:09 | 2026-04-30 14:06 | 2026-04-30 14:06 | 2026-04-30 14:21 | ППР | ТС | Перегрев маршрутизатора RO000615-AGN01. Проверить состояние кондиционера, вдува и выдува вентиляции шкафа, состояние фильтров шкафа, температуру в сайте. Прочистить, продуть фильтр маршрутизатора и вентеляционные отверствия с дыух сторон корпуса. вентиляторов маршрутизатора и шкафа. Прислать фотоотчёт состояния фильтров шкафа и маршрутизатора. | Ростелеком (Ростов) | Прочистка фильтра помогла снизить температуру. |  | Timur Tashchilov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Привокзальная Улица, дом 132
WO06760565 | RO0601 | Перегрев узла Агрегации | 2026-04-27 14:06 | 2026-04-30 14:06 | 2026-04-28 15:43 | 2026-04-28 15:43 | 2026-04-28 15:52 | ППР | ТС | Перегрев маршрутизатора RO000601-AGR01. Проверить состояние кондиционера, вдува и выдува вентиляции шкафа, состояние фильтров шкафа, температуру в сайте. Прочистить, продуть фильтр маршрутизатора и вентеляционные отверствия с дыух сторон корпуса. вентиляторов маршрутизатора и шкафа. Прислать фотоотчёт состояния фильтров шкафа и маршрутизатора. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Timur Tashchilov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Проспект Победа Революции дом 63
WO06760559 | RO0473 | Перегрев узла доступа | 2026-04-27 14:05 | 2026-04-30 14:05 | 2026-04-29 09:12 | 2026-04-29 09:12 | 2026-04-29 11:41 | ППР | ТС | Перегрев маршрутизатора RO000473-CSG01. Проверить состояние кондиционера, вдува и выдува вентиляции шкафа, состояние фильтров шкафа, температуру в сайте. Прочистить, продуть фильтр маршрутизатора и вентеляционные отверствия с дыух сторон корпуса. вентиляторов маршрутизатора и шкафа. Прислать фотоотчёт состояния фильтров шкафа и маршрутизатора. | ЭСТ (Таганрог) | прочистили вентиляционные отверстия и фильтр шкафа. температура узла не опустилась. |  | Timur Tashchilov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-29 09:07:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Чалтырь Село, Налбандяна Улица, дом 9
WO06760554 | RO0298 | Перегрев узла доступа | 2026-04-27 14:03 | 2026-04-30 14:03 | 2026-04-28 13:15 | 2026-04-28 13:15 | 2026-04-28 15:39 | ППР | ТС | Перегрев маршрутизатора RO000298-CSG01. Проверить состояние кондиционера, вдува и выдува вентиляции шкафа, состояние фильтров шкафа, температуру в сайте. Прочистить, продуть фильтр маршрутизатора и вентеляционные отверствия с дыух сторон корпуса. вентиляторов маршрутизатора и шкафа. Прислать фотоотчёт состояния фильтров шкафа и маршрутизатора. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Timur Tashchilov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Ленина Улица, дом 4
WO06760540 | RO2066 |  | 2026-04-27 13:59 | 2026-04-27 15:27 | 2026-04-27 15:05 | 2026-04-27 15:05 | 2026-04-27 18:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский 1049 км автодороги Москва - Ростов
WO06760545 | RO0103 | Перегрев узла доступа | 2026-04-27 13:59 | 2026-04-30 13:59 | 2026-04-28 12:28 | 2026-04-28 12:28 | 2026-04-28 13:10 | ППР | ТС | Перегрев маршрутизатора RO000103-AGN02. Проверить состояние кондиционера, вдува и выдува вентиляции шкафа, состояние фильтров шкафа, температуру в сайте. Прочистить, продуть фильтр маршрутизатора и вентеляционные отверствия с дыух сторон корпуса. вентиляторов маршрутизатора и шкафа. Прислать фотоотчёт состояния фильтров шкафа и маршрутизатора. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Timur Tashchilov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Южная, Дом 9 Западная часть участка, складская территория
WO06760532 | RO0360 |  | 2026-04-27 13:56 | 2026-04-27 16:52 |  |  | 2026-04-27 16:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-27 14:00:46/Cancelled at 2026-04-27 16:16:35 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Савоськин Хутор, Центральная Улица 100
WO06760484 | RO0024 | Видеотест АКБ | 2026-04-27 13:37 | 2026-04-30 13:37 | 2026-04-28 09:56 | 2026-04-28 09:56 | 2026-04-28 09:56 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Ключи из офиса не подошли, нужно решать с ключами | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Мясникова Улица, дом 54
WO06760421 | RO2928 | Авария DOOR | 2026-04-27 13:10 | 2026-04-27 14:31 | 2026-04-27 14:28 | 2026-04-27 14:28 | 2026-04-27 15:22 | АВР | Генератор | Авария DOOR, проверить, если есть возможность взять контакты у местного, кто застраивает территорию | ЭСТ (Таганрог) |  | Подматал изолентой датчик. Если повторится спам двери, нужно либо пересверлить датчик двери, либо его заменить | Nikita Krikun/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-27 13:17:02 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Урожай Октябрьский район, с/т Урожай, 10-22
WO06760426 | RO0315 | Оптимизация | 2026-04-27 13:10 | 2026-04-28 10:01 | 2026-04-28 09:10 | 2026-04-28 09:10 | 2026-04-28 11:32 | АВР | АФУ | АВР на 28.04 к 10. Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 60 на 20(Антенна DBXLH-6565B-A1M). Устранить перепутку 1800 1 и 3 сектора. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено - 2 антенны, азимут | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-04-28 09:13:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Дубовский Район, Дубовское Село, Элеваторный Переулок, дом 2
WO06760390 | RO0673 |  | 2026-04-27 13:02 | 2026-04-27 15:21 | 2026-04-27 13:50 | 2026-04-27 13:49 | 2026-04-27 15:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-27 13:03:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Красногорняцкий Поселок, Чапаева Улица, дом 30
WO06760389 | RO0454 | Видеотест АКБ | 2026-04-27 13:01 | 2026-04-30 13:01 | 2026-04-27 13:55 | 2026-04-27 13:55 | 2026-04-27 16:35 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-27 13:52:54 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Вишневая Улица, дом 21-А
WO06760327 | RO0896 |  | 2026-04-27 12:37 | 2026-04-27 16:09 |  |  | 2026-04-27 15:45 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-27 13:03:49 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Нижнекундрюченская Станица
WO06760331 | RO0499 | Нестабильная работа БС 2044. Вероятно по причинине некачественного патчкорда на RO0499 | 2026-04-27 12:36 | 2026-04-30 12:36 | 2026-04-29 17:06 | 2026-04-29 17:11 | 2026-04-29 17:23 | ППР | ТС | Накаплива.тся ошибки на БС RO2044. Вероятнее всего, проблема в патчкорде между корзинами Huawei и Ericsson на сайте RO0499. Заменить медный патчкорд между этими корзинами. На Huawei p1, на Ericsson порт TR3 на плате ETU | ЭСТ (Таганрог) |  | Заменили патчкорд, на 1 порту. Не помогло. Заменили порт на Huawei на порт 2 -- ошибки ушли | Alexey Mozgovoy/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-29 15:34:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Андреево-Мелентьево Село
WO06760258 | RO2063 | Недоступна без внешних | 2026-04-27 12:06 | 2026-04-27 13:48 |  |  | 2026-04-27 13:36 | АВР | Генератор | Недоступна без внешних, проверить. Вспомнил что тут нет АКБ, с собой генератор | Ростелеком (Ростов) |  | Восстановилась | Nikita Krikun/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Верхнеподпольный Хутор
WO06760259 | RO0204 | Сделать фото электрику 3 сектора | 2026-04-27 12:06 | 2026-04-30 12:06 | 2026-04-29 14:41 | 2026-04-29 14:41 | 2026-04-29 15:03 | ППР | БС | Сделать фото электрики 3 сектора 1800 и 2100, должен быть - 5(антенна HWXX). Сделать не фото шильдика, а на фоне антенны, чтоб их потом отличить можно что это разныне технологии | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Азов, Переулок Некрасова, Дом 37
WO06760246 | RO1997 | Авария Power | 2026-04-27 12:03 | 2026-04-27 14:26 | 2026-04-27 13:40 | 2026-04-27 13:41 | 2026-04-27 16:30 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-27 12:14:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зерноградский Район, Комсомольский Поселок, Хлеборобов Улица, дом 2
WO06760231 | RO0484 | Оптимизация | 2026-04-27 12:00 | 2026-04-30 12:00 | 2026-04-28 18:37 | 2026-04-28 18:37 | 2026-04-29 08:26 | ППР | БС | Оптимизация. Проверить азимут 3 сектора, выглядит как 315, нужно на 330 выставить(антенна ASI) | ЭСТ (Таганрог) |  | Нужно поднимать антенну панельную и опускать РРЛ | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-28 18:36:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Троицкое Село, Строителей Улица, дом 1
WO06760230 | RO0641 | Оптимизация | 2026-04-27 11:56 | 2026-04-30 11:56 | 2026-04-29 12:56 | 2026-04-29 12:56 | 2026-04-29 13:45 | ППР | БС | Оптимизация. Выставлен некорректно азимут 3 сектора, нужно на 290 градусов поставить. Сделать фото механики 3 сектора и электрике(сделать фото шильдика с цифрой для сравнения) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, азимут, электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Майский Поселок городского типа улица Майская,37
WO06760207 | RO0249 |  | 2026-04-27 11:53 | 2026-04-27 13:03 | 2026-04-27 13:27 | 2026-04-27 13:27 | 2026-04-27 18:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-27 12:23:57 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Казахская, Дом 86
WO06760213 | RO1440 | БС греется | 2026-04-27 11:53 | 2026-04-27 13:09 | 2026-04-27 13:07 | 2026-04-27 13:07 | 2026-04-27 14:47 | АВР | Климатика | МБС снова перегревается, проветрить, проверить работоспособность сплита | Ростелеком (Ростов) |  | Перезапустил сплит, проветривание | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Вартанова Улица, дом 15 а
WO06760195 | RO2261 | Замена черепахи | 2026-04-27 11:47 | 2026-04-30 11:47 | 2026-04-29 11:48 | 2026-04-29 11:48 | 2026-04-29 12:14 | ППР | БС | Заменить черепаху. Сдать 2 дубликата в офис Т2 | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено, дубликаты будут переданы в офис т2 | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Харьковский Хутор, Центральный Переулок
WO06760227 | RO0842 | Станция не поднялась после подачи ВЭС | 2026-04-27 11:39 | 2026-04-27 13:19 | 2026-04-27 12:59 | 2026-04-27 12:59 | 2026-04-27 13:25 | АВР | Генератор | Проверить автоматы, уже питание должны были дать | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-27 12:06:07 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Шмидта, Дом 5А
WO06760163 | RO2859 |  | 2026-04-27 11:37 | 2026-04-27 12:48 | 2026-04-27 12:46 | 2026-04-27 12:46 | 2026-04-27 18:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-27 11:38:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Обский в районе дома №1/2
WO06760162 | RO2244 |  | 2026-04-27 11:37 | 2026-04-27 14:19 |  |  | 2026-04-27 13:55 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-27 11:41:36/Cancelled at 2026-04-27 13:57:31 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Закордонный Поселок, Железнодорожная Улица, дом 38
WO06760100 | RO0034 | TT38658690 | 2026-04-27 11:12 | 2026-04-27 13:22 | 2026-04-27 12:02 | 2026-04-27 12:04 | 2026-04-27 12:33 | АВР | ТС | Проверить коннекторы сверху. снизу на модеме номер 4, пересобрать, сделать фото, если окислились заменить. Взять модем EA, odu 18G HI sub-band G | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена модема, слот 4 | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Малиновского, Здание 9/15
WO06760001 | RO2148 | Работа с АВЗ | 2026-04-27 10:36 | 2026-04-30 10:36 | 2026-04-04 17:16 | 2026-04-04 17:16 | 2026-04-04 22:37 | ППР | Работы по заданию | Работа с АВЗ. Срезать защиту, переделать под 2 группы, заварить обратно. Было выполнено при замене АКБ по ДС | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Каменный Брод Хутор Первомайская Улица, д.4
WO06759996 | RO0309 |  | 2026-04-27 10:36 | 2026-04-27 11:36 | 2026-04-27 11:03 | 2026-04-27 11:03 | 2026-04-27 12:41 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-27 10:41:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Конезавод имени Буденного Поселок, Сальская Улица 53
WO06759974 | RO2617 | приемка новой бс | 2026-04-27 10:26 | 2026-04-30 10:27 | 2026-04-30 09:42 | 2026-04-30 09:42 | 2026-04-30 11:48 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2617 по адресу :Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Поселок Матвеев Курган, Улица Советская координаты : 47.543376 38.878773 ПО стройки ООО Альфард 99340254444 Павел отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | ЭСТ (Таганрог) |  | приемка проведена | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-30 09:41:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Поселок Матвеев Курган, Улица Советская
WO06759955 | RO0454 | БС недоступна | 2026-04-27 10:20 | 2026-04-27 11:27 | 2026-04-27 13:55 | 2026-04-27 13:55 | 2026-04-27 16:35 | АВР | БС | Упала без внешних, куллер не работал, корзина Ericsson, вероятно перегрев, но с собой корзину Эриксон, MMU 2H,разъем,фидер,ноутбук,на всякий случай генератор | ЭСТ (Таганрог) |  | АКБ слабые, упала сразу по питанию, была генерация | Nikita Krikun/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-27 11:18:02 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Таганрог Город, Вишневая Улица, дом 21-А
WO06759913 | RO0840 | активна авария TEMP HIGH | 2026-04-27 10:14 | 2026-04-30 10:14 | 2026-04-29 10:15 | 2026-04-29 10:15 | 2026-04-29 10:33 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Ростов) |  | фильтра чистые,поправил датчик температуры,он лежал между АКБ | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Индустриальная, Земельный участок 7
WO06759872 | RO1993 | активна авария TEMP HIGH | 2026-04-27 09:54 | 2026-04-30 09:54 |  |  | 2026-04-27 13:00 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,месяц назад установили термореле и фильтра поменяли,проверить работоспособность вентиляторов,исправность термореле,Это УЛИК,нужна лестница | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Портовая Улица, дом 52
WO06759857 | RO0980 | расшифка аварии кражи | 2026-04-27 09:49 | 2026-04-30 09:50 | 2026-04-28 09:42 | 2026-04-28 09:42 | 2026-04-28 10:13 | ППР | БС | рассшить аварию кражи | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-28 09:41:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Александровка, Улица Московская, Дом 51 Примерно 40м. нп юго - запад от гр. участка по ул. Московская, 51
WO06759849 | RO0608 | TT38703877 | 2026-04-27 09:47 | 2026-04-30 09:47 | 2026-04-29 12:00 | 2026-04-29 12:00 | 2026-04-29 14:45 | ППР | ТС | Выполнить юстировку пролета RO0608-RO0582. Вендор Huawei E-band. S/N со стороны RO0608 000270 S/N со стороны RO0582 100407 Расчетный -39 | Ростелеком (Ростов) |  | юстировка пролета | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Устинова Улица, дом 41 А
WO06759816 | RO0085 |  | 2026-04-27 09:39 | 2026-04-27 11:46 | 2026-04-27 11:31 | 2026-04-27 11:31 | 2026-04-27 20:27 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-27 10:26:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Обливская Улица, дом 2
WO06759821 | RO1844 | Сектора БС зависли, ASIB требует рестарт | 2026-04-27 09:35 | 2026-04-27 12:35 | 2026-04-27 09:26 | 2026-04-27 09:26 | 2026-04-27 10:32 | АВР | Генератор | Проверить автоматы, сектора не поднимаются, перезагрузить БС, висят все внешние аварии. При отсутствии ВЭС подключить генератор, проверить напряжение на CU | ЭСТ (Сальск) | ночью генерить нельзя, закон о тишине, рядом частный дом | рестарт бс локально на месте. | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Верхний Хомутец Хутор ул. Центральная, 22, 70м на восток от частного дома вдоль улицы
WO06759762 | RO0045 |  | 2026-04-27 09:27 | 2026-04-27 11:36 | 2026-04-27 11:56 | 2026-04-27 11:56 | 2026-04-27 20:16 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-27 10:27:55 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 74б
WO06759729 | RO0736 | TT38712819 | 2026-04-27 09:15 | 2026-04-27 11:34 | 2026-04-27 11:21 | 2026-04-27 11:27 | 2026-04-27 15:21 | АВР | ТС | Проверить коннекторы сверху снизу, пересобрать, сделать фото. Взять модем MMU2-H, ODU RAU2 X 15/25HP Слот 5 | Ростелеком (Ростов) |  | Замена ODU, крепление фидера | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Багаевский Район, Красный Хутор, Центральная Улица башня ОАО Вымпелком
WO06759678 | RO2257 | TT38658690 | 2026-04-27 09:02 | 2026-04-27 10:23 | 2026-04-27 10:22 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 10:54 | АВР | ТС |  | ЭСТ (Таганрог) | Проверить коннекторы сверху. снизу на модеме номер 4, пересобрать, сделать фото, если окислились заменить. Взять модем EA, odu 18G HI sub-band G |  | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Совхозная Улица дом 42
WO06759650 | RO1192 | AZNA не в работе | 2026-04-27 08:57 | 2026-04-27 11:31 | 2026-04-27 11:04 | 2026-04-27 11:04 | 2026-04-27 14:04 | АВР | БС |  | ЭСТ (Таганрог) | AZNA не в работе Заменить ABIA 6Q184461234 С собой ABIA 2 шт, ASIA, AMIA на всякий случай | Замена ABIA 6Q184461234 на AH172409285 замена ASIA EA184573044 на L1183315222 Прошивка новой версии прошивки на ASIA, мониторинг полчаса, без аварий | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Таганрогская, Дом 33
WO06759615 | RO0637 |  | 2026-04-27 08:44 | 2026-04-27 10:22 | 2026-04-27 10:23 | 2026-04-27 10:23 | 2026-04-27 15:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Красносулинский Район, Михайловка Хутор, Доброхотских Улица 0,1км юго-западнее дома 24 по ул. Доброхотских
WO06759629 | RO0608 | TT38703877 | 2026-04-27 08:43 | 2026-04-27 11:04 |  |  | 2026-04-27 09:00 | АВР | ТС | Выполнить юстировку пролета RO0608-RO0582. Вендор Huawei E-band. S/N со стороны RO0608 000270 S/N со стороны RO0582 100407 Расчетный -39 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Eduard Selivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шахты Город, Устинова Улица, дом 41 А
WO06759387 | RO2753 |  | 2026-04-27 07:09 | 2026-04-27 12:37 |  |  | 2026-04-27 07:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Верхнедонской, Хутор Новониколаевский, Переулок Школьный примерно в 35 м по направлению на север от границ зем.участка с КН 61:07:0010301:1621
WO06759292 | RO1538 | Упала без внешних, по ранее аналогичным причинам | 2026-04-27 06:21 | 2026-04-27 11:16 | 2026-04-27 10:11 | 2026-04-27 10:11 | 2026-04-27 17:48 | АВР | Генератор | Проверить питание, сделать рестарт, проверить автоматы | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Боковский Район, Каргинская Станица, Совхозная Улица 15 м севернее от строения под №7
WO06759288 | RO2433 | отсутствие ВЭС | 2026-04-27 06:18 | 2026-04-27 07:36 | 2026-04-27 07:00 | 2026-04-27 07:00 | 2026-04-27 09:19 | АВР | Генератор | Ночью не смогли загенерить. Рядом частный двор, закон о тишине. Заявка перевыдана на утро | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Олимпийское Кольцо 29А
WO06759256 | RO2443 | ВЭС нет питания | 2026-04-27 06:02 | 2026-04-27 08:02 |  |  | 2026-04-27 06:17 | АВР | Генератор | Повторная заявка на утро. Генерить ночью не смогли, рядом частный дом,закон о тишине. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | нужна другая бс 2433 |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Платово примерно 17 м по направлению на север от границ участка по адресу: хутор Платово (кадастровый номер: 61:18:0600001:616)
WO06759080 | RO1844 |  | 2026-04-27 03:58 | 2026-04-27 06:56 | 2026-04-27 09:27 | 2026-04-27 09:46 | 2026-04-27 09:54 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) | ночью генерить нельзя, закон о тишине, рядом частный дом |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-27 07:06:50 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Веселовский Район, Верхний Хомутец Хутор ул. Центральная, 22, 70м на восток от частного дома вдоль улицы
WO06759036 | RO1166 |  | 2026-04-27 03:20 | 2026-04-27 05:24 |  |  | 2026-04-27 03:37 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Жданова Улица 18
WO06758933 | RO2652 |  | 2026-04-27 00:36 | 2026-04-27 01:53 | 2026-04-27 00:49 | 2026-04-27 00:49 | 2026-04-27 11:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-27 00:42:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Промышленная, Здание 21
WO06758898 | RO0119 |  | 2026-04-26 23:31 | 2026-04-27 00:48 | 2026-04-27 00:24 | 2026-04-27 00:24 | 2026-04-27 09:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-27 00:01:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Авиагородок Микрорайон 48
WO06758897 | RO1890 |  | 2026-04-26 23:31 | 2026-04-27 00:47 | 2026-04-27 00:24 | 2026-04-27 00:24 | 2026-04-27 00:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-27 00:01:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Донская Чаша
WO06758880 | RO2942 |  | 2026-04-26 22:51 | 2026-04-27 00:07 | 2026-04-26 22:55 | 2026-04-26 22:55 | 2026-04-27 09:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Микрорайон Авиагородок, Дом 35
WO06758873 | RO1715 | TT-00254197 | 2026-04-26 22:44 | 2026-04-27 | 2026-04-26 23:26 | 2026-04-26 23:26 | 2026-04-26 23:41 | АВР | Генератор | Сработала DOOR и ушла. Проверить на вскрытие | Ростелеком (Ростов) |  | Дверь закрыта, всё нормально. Перезакрыли. Аварий нет | Mikhail Ivanov/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-26 22:51:07 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Восточное шоссе, в границах кадастрового квартала 61:44:0041313
WO06758870 | RO2433 |  | 2026-04-26 22:36 | 2026-04-26 23:53 | 2026-04-26 23:10 | 2026-04-26 23:10 | 2026-04-27 01:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Закон о тишине |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-26 22:47:08 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Олимпийское Кольцо 29А
WO06758864 | RO1106 |  | 2026-04-26 22:22 | 2026-04-26 23:42 | 2026-04-26 23:28 | 2026-04-26 23:44 | 2026-04-27 10:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-26 22:46:49 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Авиагородок Микрорайон дом 19, литер А
WO06758858 | RO1148 | неисправность FXED | 2026-04-26 22:11 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 09:51 | 2026-04-27 09:51 | 2026-04-27 17:24 | АВР | БС | Не видится FXED (1M202124102). Армада, допуск должен быть за сутки, но, будем пробовать экстренно с утра по аварийной ситуации добиться. С собой блок FXED, набор SFP 6Gb, джампы, оптика 70м, ноут. С утра сразу сообщить кто поедет, делать запрос допуска | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена блока результата не дала, блок оказался нерабочий. Будет выдана новая заявка на замену (на 28.04). По этой заявке - работы выполнены. | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-27 08:03:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Таганрогская Улица, дом 116/5
WO06758696 | RO0280 | Плановое отключение Батайска в ночь на 26.04-27.04 | 2026-04-26 18:41 | 2026-04-26 19:56 | 2026-04-26 19:31 | 2026-04-26 19:31 | 2026-04-27 06:51 | АВР | Генератор | (Шведков Евгений) Плановое отключение г.Батайск в ночь с 20:00 до 7 утра. Оставить генератор на месте | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-26 18:48:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Восточное Шоссе 6
WO06758521 | RO1131 | Ночное отключение Батайска | 2026-04-26 15:32 | 2026-04-26 18:00 | 2026-04-26 18:00 | 2026-04-26 18:00 | 2026-04-27 10:20 | АВР | Генератор | Планируется ночное отключение Батайска (Шведков\Ларионов). Подготовить генератор. Звонком продублировать КА что вы выезжаете туда | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-26 17:32:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Воровского, Дом 49А
WO06758516 | RO0106 | Ночное отключение Батайска | 2026-04-26 15:30 | 2026-04-26 18:00 | 2026-04-26 18:12 | 2026-04-26 18:12 | 2026-04-27 10:16 | АВР | Генератор | Планируется ночное отключение Батайска, подготовить генератор | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-26 17:00:26 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Батайск Город, Талалихина Переулок 47
WO06758335 | RO0743 |  | 2026-04-26 12:04 | 2026-04-26 13:59 | 2026-04-26 13:42 | 2026-04-26 13:42 | 2026-04-26 16:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-26 12:14:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Белая Калитва Город, Октябрьская Улица, дом 36
WO06758320 | RO0460 | битый блок FXED | 2026-04-26 11:54 | 2026-04-26 13:56 | 2026-04-26 10:55 | 2026-04-26 10:55 | 2026-04-26 13:46 | АВР | БС | Блок оказался битый, замена не прошла. Согласовал с Максимом Баженовым, едет к себе за еще одним блоком для устранения | ЭСТ (Таганрог) |  | замена FXED | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-26 12:31:52 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица 1-я Котельная, Дом 79-А
WO06758313 | RO2036 | Не работает FRGT | 2026-04-26 11:43 | 2026-04-26 13:03 | 2026-04-26 13:00 | 2026-04-26 13:00 | 2026-04-26 15:34 | АВР | БС | tx out of order FRGT (F7170706230). С собой блок, ноут, набор SFP 3 Gb (и взять так же шестерки), оптику 70м. | ЭСТ (Таганрог) |  | В оптику попала вода Замена двух sfp модулей Демонтаж-монтаж абия ,продувка-сушка Надрезал оптику для слива воды,дальше всё сделает гравитация😉 | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-26 12:59:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Комарова Улица, дом 7
WO06758277 | RO2051 | POWER нет ВЭС | 2026-04-26 11:00 | 2026-04-26 13:00 | 2026-04-26 12:56 | 2026-04-26 12:56 | 2026-04-26 13:03 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | свет по прибытию. Вместо Баженова М, ездил другой подрядчик, посещение открывал Роман Жадько (В max инфо на 26.04, есть фотки, искать вручную, номер бс не указан в чате для поиска) | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-26 11:05:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Новониколаевка, Улица Садовая, Земельный участок 90
WO06758243 | RO1357 |  | 2026-04-26 10:14 | 2026-04-26 12:03 | 2026-04-26 11:29 | 2026-04-26 11:29 | 2026-04-26 11:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-26 10:21:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Новониколаевка, Улица Ленина в районе дома 41а
WO06758215 | RO2928 | TT-00252748 | 2026-04-26 09:43 | 2026-04-26 11:04 | 2026-04-26 10:24 | 2026-04-26 10:24 | 2026-04-26 10:41 | АВР | Генератор | DOOR, сработала дверь (открылась \ закрылась). Территория СНТ, но надо проверить АКБ и на вскрытие, бс находится в углу заборов, вероятность есть, что проникли шныри. Проверить, перезакрыть. (термошкаф). (89094001150, председатель СНТ) | ЭСТ (Таганрог) |  | ложный DOOR. БС закрыта, всё нормально, перезакрыли дверь. Авария устранена | Mikhail Ivanov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-26 10:22:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Урожай Октябрьский район, с/т Урожай, 10-22
WO06758180 | RO0787 | Не в работе LTE800, неисправность FRMF | 2026-04-26 08:55 | 2026-04-26 12:20 | 2026-04-26 11:55 | 2026-04-26 11:55 | 2026-04-26 15:29 | АВР | Генератор | Не видится FRMF. Проверить SFP, питание к блоку, оптику. С собой FRMF, пару SFP 6гбит, оптика 100м, кабель ПВС 2x10. FRMF нужно точно менять, вчера делали без замены | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена FRMF, замена оптики, зачистили и обновили контакты кабеля питания на FRMF | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Константиновский Район, Базки Хутор в 1000 м. севернее хутора
WO06758143 | RO0370 |  | 2026-04-26 08:10 | 2026-04-26 10:14 | 2026-04-26 10:17 | 2026-04-26 10:23 | 2026-04-26 10:45 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-26 09:17:31 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Гусарева Балка Хутор
WO06758126 | RO0842 | БС не в работе, возможно нужен рестрат, проверить счетчики, вокруг БС поднялись | 2026-04-26 07:47 | 2026-04-26 09:27 | 2026-04-26 08:12 | 2026-04-26 08:12 | 2026-04-26 08:12 | АВР | Генератор | Номер для контакта 89188937586. БС не в работе, возможно нужен рестрат, проверить счетчики, вокруг БС поднялись | Ростелеком (Ростов) |  |  | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Шмидта, Дом 5А
WO06758106 | RO0217 |  | 2026-04-26 07:17 | 2026-04-26 08:58 |  |  | 2026-04-26 07:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Базарный Переулок, дом 89
WO06758066 | RO2179 | TT-00252397 | 2026-04-26 06:34 | 2026-04-26 07:48 | 2026-04-26 07:30 | 2026-04-26 07:30 | 2026-04-26 08:00 | АВР | Генератор | Проверить БС на перегрев, с собой лестницу, генератор | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-26 08:20:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Дачная, Дом 87
WO06758065 | RO0460 | Падение 1 сектора БС, отсутствие исправного ЗИП на складе Таганрога, необходимо привезти (срочно) со склада Ростова | 2026-04-26 06:28 | 2026-04-26 11:00 | 2026-04-26 10:55 | 2026-04-26 10:55 | 2026-04-26 13:46 | АВР | БС | Доставка FXED со склада Ростова до БС | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица 1-я Котельная, Дом 79-А
WO06758036 | RO1985 | TT-00252460 | 2026-04-26 05:41 | 2026-04-26 07:01 | 2026-04-26 06:58 | 2026-04-26 06:58 | 2026-04-26 09:34 | АВР | БС | Вероятно кража АКБ, нужно проверить | Ростелеком (Ростов) | Вероятно опоздание ПО, предупредил заранее, полицию вызовет на месте | Завершение 9:25 Вызов полиции 7:30 Приехали 9:00 Уехали 9:25 | Kirill Filippov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-26 06:32:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Нижнетемерницкий, Улица Зеленая
WO06757983 | RO2652 | перевыдана заявка, отмена от нока по причине закрытой двери, дверь открыл ПО на месте | 2026-04-26 02:25 | 2026-04-26 03:45 | 2026-04-26 01:52 | 2026-04-26 01:52 | 2026-04-26 08:32 | АВР | Генератор | перевыдана заявка, отмена от нока по причине закрытой двери, дверь открыл ПО на месте | Ростелеком (Ростов) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-26 02:29:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Промышленная, Здание 21
WO06757961 | RO2652 |  | 2026-04-26 00:36 | 2026-04-26 01:53 | 2026-04-26 01:51 | 2026-04-26 01:51 | 2026-04-26 02:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-26 00:43:00 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Промышленная, Здание 21
WO06757957 | RO0106 |  | 2026-04-26 00:28 | 2026-04-26 01:47 | 2026-04-26 01:02 | 2026-04-26 01:02 | 2026-04-26 03:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Талалихина Переулок 47
WO06757950 | RO0460 | Не в работе FXED, нужно менять передатчик на верху. Выдал на дневное время | 2026-04-26 00:14 | 2026-04-26 12:00 | 2026-04-26 10:55 | 2026-04-26 10:55 | 2026-04-26 13:46 | АВР | БС | Не в работе FXED, нужно менять передатчик на верху. Выдал на дневное время | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена FXED | Kirill Filippov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-26 10:55:04 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица 1-я Котельная, Дом 79-А
WO06757945 | RO1890 |  | 2026-04-25 23:58 | 2026-04-26 01:13 | 2026-04-26 00:15 | 2026-04-26 00:15 | 2026-04-26 00:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-26 00:01:54 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Донская Чаша
WO06757932 | RO0119 |  | 2026-04-25 23:34 | 2026-04-26 00:51 | 2026-04-25 23:59 | 2026-04-25 23:59 | 2026-04-26 08:03 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-25 23:36:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Авиагородок Микрорайон 48
WO06757922 | RO2433 |  | 2026-04-25 23:06 | 2026-04-26 00:22 | 2026-04-25 23:57 | 2026-04-25 23:57 | 2026-04-26 00:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-25 23:08:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Олимпийское Кольцо 29А
WO06757919 | RO2942 |  | 2026-04-25 22:55 | 2026-04-26 00:11 | 2026-04-26 00:02 | 2026-04-26 00:02 | 2026-04-26 08:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-25 23:11:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Микрорайон Авиагородок, Дом 35
WO06757917 | RO1106 |  | 2026-04-25 22:49 | 2026-04-26 00:09 | 2026-04-26 23:10 | 2026-04-26 23:10 | 2026-04-26 01:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-25 22:52:34 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Батайск Город, Авиагородок Микрорайон дом 19, литер А
WO06757942 | RO1163 | заявка перевыдана из-за закрытия НОК по двери, генерация осуществлена | 2026-04-25 18:37 | 2026-04-26 18:56 | 2026-04-25 16:50 | 2026-04-25 16:50 | 2026-04-25 18:36 | АВР | Генератор | заявка перевыдана из-за закрытия НОК по двери, генерация осуществлена, Пастушенко на месте | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Ткачева 54 м. юго-восточнее здания 42/1
WO06757817 | RO0214 | Отвалилась ёмкостная ABIA (серийник L1180711760). Рестарт системника не помог. С собой ABIA (жалательно парочку), корзину AMIA, и системник ASIA. Начать с замены ABIA | 2026-04-25 17:46 | 2026-04-25 19:34 | 2026-04-25 19:56 | 2026-04-25 19:56 | 2026-04-25 20:58 | АВР | БС | Отвалилась ёмкостная ABIA (серийник L1180711760). Рестарт системника не помог. С собой ABIA (жалательно парочку), корзину AMIA, и системник ASIA. Начать с замены ABIA | Ростелеком (Ростов) | небольшое опоздание, просьба не учитывать, так как ехал с другой БС | Замена abia | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское примерно 45 м по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Промышленный, 86-а
WO06757814 | RO0214 | Отвалилась ёмкостная ABIA (серийник L1180711760). Рестарт системника не помог. С собой ABIA (жалательно парочку), корзину AMIA, и системник ASIA. Начать с замены ABIA | 2026-04-25 17:40 | 2026-04-25 19:28 |  |  | 2026-04-25 17:45 | АВР | Генератор | Отвалилась ёмкостная ABIA (серийник L1180711760). Рестарт системника не помог. С собой ABIA (жалательно парочку), корзину AMIA, и системник ASIA. Начать с замены ABIA | Ростелеком (Ростов) | перевыдам, не корректная заявка |  | Kirill Filippov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское примерно 45 м по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Промышленный, 86-а
WO06757790 | RO1357 |  | 2026-04-25 16:49 | 2026-04-25 18:38 | 2026-04-25 18:01 | 2026-04-25 18:02 | 2026-04-25 18:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-25 17:46:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Новониколаевка, Улица Ленина в районе дома 41а
WO06757787 | RO1131 | Ночью будет отключение ВЭС, выдаю заранее АВР | 2026-04-25 16:43 | 2026-04-25 22:00 | 2026-04-25 21:22 | 2026-04-25 21:22 | 2026-04-26 09:20 | АВР | Генератор | Ночью будет отключение ВЭС, выдаю заранее АВР едет Ларионов | Ростелеком (Ростов) |  |  | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Воровского, Дом 49А
WO06757786 | RO1115 | No connection to unit, с собой FXED, патчкорды, sfp | 2026-04-25 16:31 | 2026-04-25 17:46 | 2026-04-25 17:44 | 2026-04-25 17:44 | 2026-04-25 18:18 | АВР | БС |  | Ростелеком (Ростов) | No connection to unit, с собой FXED, патчкорды, sfp | Глюканул CU IpCom, отбил первый и второй не приоритет | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Серафимовича Улица 23
WO06757760 | RO0214 | БС не в работе, вероятно перегрев, проверить и проветрить | 2026-04-25 15:30 | 2026-04-25 17:18 | 2026-04-25 16:55 | 2026-04-25 16:55 | 2026-04-25 17:47 | АВР | БС |  | Ростелеком (Ростов) | вероятно перегрев, проверить и проветрить |  | Kirill Filippov/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-25 15:55:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское примерно 45 м по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Промышленный, 86-а
WO06757753 | RO1163 |  | 2026-04-25 15:28 | 2026-04-25 17:39 | 2026-04-25 16:50 | 2026-04-25 16:50 | 2026-04-25 18:35 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-25 15:37:59 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Ткачева 54 м. юго-восточнее здания 42/1
WO06757748 | RO2838 | падение без внешних, с собой генератор - проверить линк, автоматы, питание | 2026-04-25 15:16 | 2026-04-25 17:46 |  |  | 2026-04-25 16:20 | АВР | Генератор | падение без внешних, с собой генератор - проверить линк, автоматы, питание | Ростелеком (Ростов) | ВЭС до прибытия |  | Kirill Filippov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский 2.6 км северо-западнее ПТ Павло-Очаково, опора МТС
WO06757705 | RO0280 | отключение ВЭС 25.04.26, предварительно поставить генератор из-за допуска | 2026-04-25 13:57 | 2026-04-25 20:00 | 2026-04-25 19:57 | 2026-04-25 19:57 | 2026-04-27 06:51 | АВР | Генератор | отключение ВЭС 25.04.26, предварительно поставить генератор из-за сложного допуска | Ростелеком (Ростов) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-25 15:37:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Восточное Шоссе 6
WO06757699 | RO0654 |  | 2026-04-25 13:53 | 2026-04-25 15:24 |  |  | 2026-04-25 14:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Донецк Город, 3-й Микрорайон 5, башня ЦТС
WO06757673 | RO0562 |  | 2026-04-25 13:14 | 2026-04-25 14:44 |  |  | 2026-04-25 13:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский Трасса М4 Дон, 1042 км. (обход Ростова-на-Дону)
WO06757656 | RO0217 |  | 2026-04-25 12:55 | 2026-04-25 14:35 |  |  | 2026-04-25 14:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-25 13:13:00 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Базарный Переулок, дом 89
WO06757611 | RO2471 |  | 2026-04-25 11:56 | 2026-04-25 13:46 |  |  | 2026-04-25 13:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-25 12:43:46 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Красный Колос Трасса М4 Дон развязка в района пос. Красный колос
WO06757598 | RO2472 |  | 2026-04-25 11:26 | 2026-04-25 13:11 | 2026-04-25 13:04 | 2026-04-25 13:42 | 2026-04-25 14:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-25 12:43:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский Трасса М4 Дон обход Ростова-на-Дону
WO06757573 | RO0168 | авария POWER, сложный доступ на БС | 2026-04-25 10:42 | 2026-04-25 11:44 | 2026-04-25 16:16 | 2026-04-25 16:16 | 2026-04-25 16:17 | АВР | Генератор | С собой генератор, авария POWER | Ростелеком (Ростов) | ВЭС по прибытию |  | Kirill Filippov/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-25 10:45:33 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Красноармейская 157
WO06757566 | RO1064 | падение БС без внешних аварий | 2026-04-25 10:39 | 2026-04-25 12:53 | 2026-04-25 12:33 | 2026-04-25 12:33 | 2026-04-25 12:45 | АВР | Генератор | падение БС без внешних аварий, с собой генератор, БС без АКБ | ЭСТ (Таганрог) | помог локальный рестарт |  | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Железнодорожный район, западный въезд в город
WO06757502 | RO0673 |  | 2026-04-25 08:59 | 2026-04-25 11:18 |  |  | 2026-04-25 09:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-25 09:02:07/Cancelled at 2026-04-25 09:38:45 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Красногорняцкий Поселок, Чапаева Улица, дом 30
WO06757497 | RO0787 | В описании | 2026-04-25 08:53 | 2026-04-25 12:18 | 2026-04-25 09:33 | 2026-04-25 09:36 | 2026-04-25 10:07 | АВР | БС | Не видится FRMF. Проверить SFP, питание к блоку, оптику. С собой FRMF, пару SFP 6гбит, оптика 100м, кабель ПВС 2x10, вдруг если нужен наростить и орех (прокол) | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена FRMF, замена оптики, зачистили и обновили контакты кабеля питания на FRMF | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Константиновский Район, Базки Хутор в 1000 м. севернее хутора
WO06757495 | RO0771 | В описании | 2026-04-25 08:46 | 2026-04-25 10:10 | 2026-04-25 09:56 | 2026-04-25 09:56 | 2026-04-25 13:10 | АВР | БС | КСВ ANT 3 на радиоблоке FRGT (серийник F7152447385). Антенна там ASI4518R48v06. Иметь пару джампов DIN7/16 и FRGT. Звонить дежурному | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена джампа | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Цимлянский Район, Цимлянск Город, Победы Улица дом 116/7
WO06757383 | RO0470 |  | 2026-04-25 04:41 | 2026-04-25 06:29 |  |  | 2026-04-25 05:46 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-25 04:56:40 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Чалтырь Село, Красноармейская Улица 63
WO06757378 | RO0473 |  | 2026-04-25 04:24 | 2026-04-25 06:14 |  |  | 2026-04-25 05:49 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-25 04:56:14/Cancelled at 2026-04-25 07:10:17 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Чалтырь Село, Налбандяна Улица, дом 9
WO06757335 | RO0583 |  | 2026-04-25 01:48 | 2026-04-25 04:03 |  |  | 2026-04-25 02:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-25 01:54:38/Cancelled at 2026-04-25 02:52:16 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шахты Город, Чернокозова Проспект, дом 216 б
WO06757248 | RO2259 | В описании | 2026-04-24 21:52 | 2026-04-25 00:44 | 2026-04-24 23:46 | 2026-04-24 23:46 | 2026-04-25 00:20 | АВР | БС | Не в работе ABIA (с серийником L1212407432). Это нижняя плата и от нее идет линк на AREA. Висит авария с неё POST test failed. С собой ABIA, скорее всего проблема в ней, но также взять с собой ASIB, если его нет, то ASIA. а также корзину AMIA, ну и соответственно ноут | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена ABIA | Yury Melnichuk/ROS | Artem Akolzin/79081763681/Rostelekom/2026-04-25 08:39:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Верхоломов Хутор
WO06757179 | RO0676 |  | 2026-04-24 19:28 | 2026-04-24 21:46 |  |  | 2026-04-24 19:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-24 19:30:30 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шахты Город, Ионова Улица, дом 217 Б
WO06757160 | RO2066 | В описании | 2026-04-24 18:59 | 2026-04-24 20:32 | 2026-04-24 17:54 | 2026-04-24 17:54 | 2026-04-25 04:40 | АВР | Генератор | Генерация в рамках WO06757085. Генерация актуальна. Дверь не открывалась. Причину выясняем. Фото, что подрядчик на месте с генератором, присутствует | Ростелеком (Ростов) | Завершение генерации 25.04.2026 в 04:40 |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский 1049 км автодороги Москва - Ростов
WO06757157 | RO0661 |  | 2026-04-24 18:56 | 2026-04-24 21:16 |  |  | 2026-04-24 19:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-24 19:17:49/Cancelled at 2026-04-24 19:19:17 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Перспективная Улица 2 Е
WO06757105 | RO1340 |  | 2026-04-24 17:12 | 2026-04-24 21:23 |  |  | 2026-04-24 18:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-24 17:27:44 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Заветинский Район, Потапенко Хутор Центральная улица
WO06757099 | RO0427 | В описании | 2026-04-24 17:06 | 2026-04-24 18:28 | 2026-04-24 17:45 | 2026-04-24 17:45 | 2026-04-24 18:18 | АВР | БС | Не в работе нижняя SFP в порту RF3 на ABIA (линк идет на AREA). Заменить SFP 6 гбит/с | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена SFP | Yury Melnichuk/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-24 17:15:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Александрова Коса Село, Смирнова Улица 8
WO06757085 | RO2066 |  | 2026-04-24 16:54 | 2026-04-24 18:22 |  |  | 2026-04-24 18:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-24 16:59:43 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский 1049 км автодороги Москва - Ростов
WO06757049 | RO1184 | Изменение энергоприоритета сайта на "9" в связи с запуском нового пролета | 2026-04-24 16:12 | 2026-04-30 16:12 | 2026-04-27 16:18 | 2026-04-27 16:22 | 2026-04-27 17:19 | ППР | Электроснабжение | Изменить настройки стойки питания под энергоприоритет "9" в связи с запуском нового пролета RO1184-RO1865. Провести внеплановый тест АКБ. Результаты скидывать Андрею Ганже | Ростелеком (Ростов) |  | Произведена настройка энергоприоритета на узел. Тест АКБ не проводился -- недавно уже был. Работал Ахундов. Скриншоты текущих настроек стойки питания загрузил в папку "Фото БС" | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 12-я линия Улица, дом 16/33
WO06757031 | RO0958 |  | 2026-04-24 15:59 | 2026-04-24 17:17 |  |  | 2026-04-24 17:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-04-24 16:49:13 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Волгодонской Район, Мокросоленый Хутор
WO06757028 | RO0519 | Оптимизация | 2026-04-24 15:56 | 2026-04-29 15:56 | 2026-04-27 10:08 | 2026-04-27 10:08 | 2026-04-27 10:35 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 30 на 60(антенна ASI) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Петрова Улица 3 Б
WO06757027 | RO0462 |  | 2026-04-24 15:55 | 2026-04-24 17:27 |  |  | 2026-04-24 16:55 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-24 16:06:57/Cancelled at 2026-04-24 17:01:11 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Золотая Коса Поселок, Октябрьская Улица 126
WO06757024 | RO0563 | Оптимизация | 2026-04-24 15:54 | 2026-04-29 15:54 | 2026-04-29 12:35 | 2026-04-29 12:35 | 2026-04-29 13:13 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 3 сектора с 260 на 230(антенна HBXX6517). Изменить электрику 3 сектора 1800 и 2100 с -2 на -6(максимум) (антенна HBXX6517) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, азимут электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Переулок Кольчугина 101
WO06757023 | RO0480 | Оптимизация | 2026-04-24 15:50 | 2026-04-29 15:50 | 2026-04-29 06:57 | 2026-04-29 06:57 | 2026-04-29 08:26 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 3 сектора с 290 на 310(антенна ASI) | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено - 1 антенна, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Покровское, Переулок Трудовой примерно 31м. по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Трудовой д. 10
WO06757006 | RO0073 | Оптимизация | 2026-04-24 15:37 | 2026-04-29 15:37 | 2026-04-27 11:23 | 2026-04-27 11:23 | 2026-04-27 11:41 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 100 на 70(антенна AQU) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Михаила Нагибина Проспект проспект Михаила Нагибина, 40
WO06756995 | RO0427 |  | 2026-04-24 15:28 | 2026-04-24 16:47 |  |  | 2026-04-24 16:23 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-24 15:38:19/Cancelled at 2026-04-24 16:24:42 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Александрова Коса Село, Смирнова Улица 8
WO06756988 | RO0036 | В описании | 2026-04-24 15:21 | 2026-04-24 17:29 | 2026-04-24 14:29 | 2026-04-24 14:29 | 2026-04-24 16:09 | АВР | Генератор | Перевыдана в рамках WO06756850. УЛИК | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Малиновского дом 60
WO06756985 | RO2685 |  | 2026-04-24 15:18 | 2026-04-24 18:24 |  |  | 2026-04-24 16:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-04-24 15:44:07 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Вершинный Поселок опора АО ПБК (МегаФон)
WO06756969 | RO1340 |  | 2026-04-24 15:00 | 2026-04-24 19:10 |  |  | 2026-04-24 16:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Заветинский Район, Потапенко Хутор Центральная улица
WO06756966 | RO0831 |  | 2026-04-24 14:57 | 2026-04-24 18:16 | 2026-04-24 16:31 | 2026-04-24 16:31 | 2026-04-24 16:44 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Чертковский, Село Алексеево-Лозовское
WO06756942 | RO0330 |  | 2026-04-24 14:34 | 2026-04-24 17:44 |  |  | 2026-04-24 15:36 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-24 15:33:59 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зерноградский Район, Гуляй-Борисовка Хутор, Зеленая Улица, дом 1 Б
WO06756943 | RO1996 | Авария Power | 2026-04-24 14:31 | 2026-04-24 16:19 | 2026-04-24 15:57 | 2026-04-24 16:05 | 2026-04-24 18:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-24 15:08:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Грушевская Станица, Луговой Переулок
WO06756926 | RO0809 |  | 2026-04-24 14:16 | 2026-04-24 18:27 | 2026-04-24 15:17 | 2026-04-24 15:17 | 2026-04-24 17:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Мешковская Станица, Сосновая Улица дом 1, литер А
WO06756907 | RO2677 |  | 2026-04-24 14:01 | 2026-04-24 16:07 |  |  | 2026-04-24 14:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-24 14:15:44 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Стефанидинодар, Переулок Ломоносова пересечение ул.Морозова и пер. Ломоносова
WO06756893 | RO0583 |  | 2026-04-24 13:45 | 2026-04-24 16:00 |  |  | 2026-04-24 14:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-24 14:30:16/Cancelled at 2026-04-24 14:31:08 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шахты Город, Чернокозова Проспект, дом 216 б
WO06756891 | RO0455 |  | 2026-04-24 13:42 | 2026-04-24 15:01 |  |  | 2026-04-24 14:41 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-24 14:56:02/Cancelled at 2026-04-24 14:57:15 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Петрушино Село, Энгельса Улица 35
WO06756880 | RO1838 |  | 2026-04-24 13:30 | 2026-04-24 16:30 |  |  | 2026-04-24 15:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Морозовский Район, Чекалов Хутор, Центральная Улица 40 м на север от овощехранилища по адресу ул. Центральная, 9б
WO06756876 | RO1959 | Авария Power | 2026-04-24 13:16 | 2026-04-24 15:08 | 2026-04-24 14:39 | 2026-04-24 14:47 | 2026-04-24 17:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-24 13:57:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Территория СНТ N 16 ул.Лесная, 5
WO06756850 | RO0036 |  | 2026-04-24 13:12 | 2026-04-24 14:25 |  |  | 2026-04-24 15:07 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-24 13:36:02 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Малиновского дом 60
WO06756835 | RO0348 |  | 2026-04-24 13:03 | 2026-04-24 15:03 | 2026-04-24 14:51 | 2026-04-24 14:51 | 2026-04-25 09:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-24 13:32:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Кагальницкий Район, Кагальницкая Станица, Комсомольский Переулок 46/4
WO06756823 | RO0545 | вырублен неприоритет | 2026-04-24 12:51 | 2026-04-24 15:04 |  |  | 2026-04-24 14:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Загенерить, не отработала авария Power | Восстановилась по прибытию | Nikita Krikun/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Заплавская Станица, Кузнечный Переулок 1-б
WO06756813 | RO0545 | Авария Power не отработала | 2026-04-24 12:50 | 2026-04-30 12:50 | 2026-04-30 10:41 | 2026-04-30 10:41 | 2026-04-30 12:49 | ППР | БС |  | Ростелеком (Ростов) | Вырубило неприоритет, аварии Power нет, расшить правильно аварию Power, проверить его отработку, с собой CU ELTEK, ноутбук | Проблемы в IO Unit, в итоге всё настроили | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Заплавская Станица, Кузнечный Переулок 1-б
WO06756793 | RO0763 |  | 2026-04-24 12:41 | 2026-04-24 15:11 | 2026-04-24 15:08 | 2026-04-24 15:28 | 2026-04-24 18:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-24 12:46:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Черемухи Поселок, Нефтебаза Улица, дом 2
WO06756765 | RO0093 |  | 2026-04-24 12:23 | 2026-04-24 13:31 |  |  | 2026-04-24 13:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06756750 | RO0830 |  | 2026-04-24 12:17 | 2026-04-24 14:03 | 2026-04-24 13:50 | 2026-04-24 13:44 | 2026-04-24 16:55 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-24 12:36:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Малый Мишкин, Улица Восточная
WO06756730 | RO0573 | перерасшить аварии | 2026-04-24 11:59 | 2026-04-27 11:59 | 2026-04-24 10:55 | 2026-04-24 10:55 | 2026-04-24 13:33 | ППР | БС | перерасшить аварии на ИО | Ростелеком (Ростов) |  | перерасшиты аварии | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Нижнедонской Поселок, Ленина Улица 250 м на запад от дома 2
WO06756725 | RO0773 |  | 2026-04-24 11:55 | 2026-04-24 14:10 | 2026-04-24 13:48 | 2026-04-24 13:40 | 2026-04-24 20:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Горняцкий Поселок, Берегового Улица 100 м северо-восточнее дома №4
WO06756704 | RO2203 |  | 2026-04-24 11:44 | 2026-04-24 13:48 | 2026-04-24 12:37 | 2026-04-24 12:37 | 2026-04-24 17:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-24 11:48:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Галатова Улица, дом 95
WO06756672 | RO0787 | нет связи с FRMF | 2026-04-24 11:21 | 2026-04-25 10:00 | 2026-04-25 09:33 | 2026-04-25 09:33 | 2026-04-25 10:07 | АВР | БС | нет связи с FRMF, с собой оптику 100 метров, 2 SFP 6 гигов, тип АМС башня | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена FRMF, битый со склада | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Константиновский Район, Базки Хутор в 1000 м. севернее хутора
WO06756663 | RO2764 | рассшифка аварии кражи | 2026-04-24 11:19 | 2026-04-29 11:19 | 2026-04-28 09:57 | 2026-04-28 09:57 | 2026-04-28 11:34 | ППР | БС | расшить аварию кражи. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский, Поселок Привольный, Улица Центральная, Земельный участок 3А 3 м на запад
WO06756657 | RO0737 | Сильно окислились АКБ | 2026-04-24 11:17 | 2026-04-29 11:17 | 2026-04-24 09:25 | 2026-04-24 09:25 | 2026-04-24 13:11 | ППР | БС | Сильно окислились АКБ. Почитит Голиков | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Веселый Поселок, Октябрьская Улица 178
WO06756662 | RO2764 | принять новую бс | 2026-04-24 11:17 | 2026-04-29 11:17 | 2026-04-28 09:57 | 2026-04-28 09:57 | 2026-04-28 11:34 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2764 по адресу :Область Ростовская, Район Багаевский, Поселок Привольный, Улица Центральная, Земельный участок 3А координаты : 47.335729 40.674171 ПО стройки ООО «Эверест» Митрошин Илья 8-909-413-11-44 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский, Поселок Привольный, Улица Центральная, Земельный участок 3А 3 м на запад
WO06756640 | RO2677 | Расшить BURGLARY | 2026-04-24 11:05 | 2026-04-29 11:05 | 2026-04-24 10:18 | 2026-04-24 10:18 | 2026-04-24 12:17 | ППР | БС | Расшить BURGLARY. Грацианский | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Стефанидинодар, Переулок Ломоносова пересечение ул.Морозова и пер. Ломоносова
WO06756635 | RO0423 |  | 2026-04-24 11:02 | 2026-04-24 12:06 |  |  | 2026-04-24 15:25 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Социалистическая дом 2
WO06756630 | RO2942 | Авария Power | 2026-04-24 10:58 | 2026-04-24 12:16 | 2026-04-24 12:23 | 2026-04-24 12:23 | 2026-04-24 12:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | Питание по прибытию | Nikita Krikun/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-24 11:04:00 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Батайск, Микрорайон Авиагородок, Дом 35
WO06756602 | RO1249 |  | 2026-04-24 10:44 | 2026-04-24 12:06 | 2026-04-24 12:10 | 2026-04-24 12:10 | 2026-04-24 17:23 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-24 11:04:39 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Неклиновский Район, Красный Десант Хутор, Октябрьская Улица, дом 10
WO06756596 | RO0680 |  | 2026-04-24 10:38 | 2026-04-24 12:51 | 2026-04-24 12:29 | 2026-04-24 12:31 | 2026-04-24 17:06 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06756569 | RO1340 |  | 2026-04-24 10:26 | 2026-04-24 14:37 |  |  | 2026-04-24 10:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Заветинский Район, Потапенко Хутор Центральная улица
WO06756563 | RO0806 | авария Power | 2026-04-24 10:23 | 2026-04-24 15:49 | 2026-04-24 14:24 | 2026-04-24 14:24 | 2026-04-24 14:54 | АВР | Генератор | План до 17:00 | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Тубянский Хутор АМС МУП РИЦ Секрет
WO06756560 | RO1194 |  | 2026-04-24 10:23 | 2026-04-24 12:45 | 2026-04-24 11:36 | 2026-04-24 11:40 | 2026-04-24 17:36 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-24 10:42:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06756552 | RO0810 | Авария Power | 2026-04-24 10:18 | 2026-04-24 15:49 | 2026-04-24 14:12 | 2026-04-24 14:44 | 2026-04-24 14:55 | АВР | Генератор | План до 17, Рядом RO0806, взять 2 генератора, если и туда дадут допуск, то и там загенерить | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-24 10:50:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Мигулинская Станица, Элеваторная Улица дом 22
WO06756540 | RO1977 | Ошибки на порту | 2026-04-24 10:12 | 2026-04-24 11:42 | 2026-04-24 10:31 | 2026-04-24 10:43 | 2026-04-24 10:59 | АВР | ТС | Заменить патч-корд между корзиной NEC и бс, В nec переключить из 1 порта во второй. Взять с собой лестницу. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | замена патч-корда и порт | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Мусина Улица, дом 36
WO06756493 | RO0741 |  | 2026-04-24 09:47 | 2026-04-24 10:54 | 2026-04-24 11:12 | 2026-04-24 11:12 | 2026-04-24 16:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-24 10:29:20 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Волгодонск Город, Ленинградская Улица пересечение проспект Курчатова
WO06756485 | RO2685 |  | 2026-04-24 09:45 | 2026-04-24 12:51 | 2026-04-24 12:50 | 2026-04-24 12:50 | 2026-04-24 14:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-24 09:47:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Вершинный Поселок опора АО ПБК (МегаФон)
WO06756453 | RO2792 | Авария Power | 2026-04-24 09:29 | 2026-04-24 11:27 | 2026-04-24 11:04 | 2026-04-24 11:04 | 2026-04-26 12:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-24 09:31:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Полтава 1-я, Улица Спортивная в районе дома №5
WO06756439 | RO0527 |  | 2026-04-24 09:20 | 2026-04-24 11:15 | 2026-04-24 10:34 | 2026-04-24 10:33 | 2026-04-24 13:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-24 09:21:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок, Заречная Улица 33
WO06756422 | RO0238 | Перевыдача WO06756181 | 2026-04-24 09:07 | 2026-04-24 11:46 | 2026-04-24 08:18 | 2026-04-24 08:18 | 2026-04-24 19:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Перевыдача WO06756181 |  | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Новополтавский Поселок Строителей пер. 1Б
WO06756402 | RO2514 | АКБ украдены | 2026-04-24 08:52 | 2026-04-24 10:10 |  |  | 2026-04-24 09:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | Восстановилась | Andrey Ganzha/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-24 09:02:58 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Гоголя дом № 146А, с восточной стороны земельного участка
WO06756411 | RO0663 | В описании | 2026-04-24 08:43 | 2026-05-15 08:43 | 2026-04-28 11:40 | 2026-04-28 11:40 | 2026-04-28 13:07 | ППР | БС | После проведения работ товарищей рефармингистов перестала работать MiMO 2x2 на секторе RO0663_014 (1-й сектор) и RO0663_016 (3-й сектор). 100% перепутали джампы между собой, т.к как там 2 FXED и эти 2 сектора на разных FXED. Проверить, устранить. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Перекаммутировали 3-и сектора."AREA". | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Нахимова Улица, дом 21
WO06756361 | RO2632 |  | 2026-04-24 08:29 | 2026-04-24 10:55 | 2026-04-24 10:48 | 2026-04-24 10:48 | 2026-05-29 14:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-24 09:15:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Метелев примерно 42 м. по направлению на север от границ участка по ул. Мичурина, 30/2
WO06756358 | RO1150 | расшить аварию кражи | 2026-04-24 08:27 | 2026-04-27 08:27 | 2026-04-23 16:50 | 2026-04-23 16:50 | 2026-04-23 18:22 | ППР | БС | Расшить аварию кражи. | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село ул. Олега Кошевого, 7
WO06756343 | RO0119 | RECTIFIER авария | 2026-04-24 08:16 | 2026-04-29 08:16 | 2026-04-24 09:53 | 2026-04-24 09:53 | 2026-04-24 10:04 | ППР | Работы по заданию | Заменить выпрямитель Power One | Ростелеком (Ростов) |  | Замена выпрямителя | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Авиагородок Микрорайон 48
WO06756333 | RO2433 | Перевыдача WO06755953 | 2026-04-24 08:05 | 2026-04-24 04:23 | 2026-04-24 04:05 | 2026-04-24 04:05 | 2026-04-24 04:15 | АВР | Генератор | Перевыдача WO06755953. Ларионов по факту приехал, но генерить не дали | Ростелеком (Ростов) |  | Нет возможности генерить | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Олимпийское Кольцо 29А
WO06756329 | RO0394 |  | 2026-04-24 08:01 | 2026-04-24 10:20 | 2026-04-24 08:55 | 2026-04-24 08:57 | 2026-04-24 09:08 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-24 08:31:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Песчанокопский, Село Рассыпное, Улица Котовского
WO06756323 | RO0296 | ПеревыдачаWO06756031 | 2026-04-24 07:54 | 2026-04-24 09:44 | 2026-04-24 09:34 | 2026-04-24 09:34 | 2026-04-24 10:56 | АВР | Генератор | Перевыдача WO06756031 | Ростелеком (Ростов) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-24 08:02:35 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Обуховка Хутор, Заводская Улица, дом 38В
WO06756290 | RO2597 | Неисправен FXED | 2026-04-24 07:34 | 2026-04-24 17:51 | 2026-04-24 10:10 | 2026-04-24 10:10 | 2026-04-24 11:10 | АВР | БС | Заменить FXED. TX out of order на ant3 и ant4 | Ростелеком (Ростов) |  | Замена FXED. | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Библиотечная, Земельный участок 72а
WO06756276 | RO0842 | POWER передан в регион | 2026-04-24 07:25 | 2026-04-24 09:05 | 2026-04-24 08:14 | 2026-04-24 08:14 | 2026-04-24 09:04 | АВР | Генератор | 89188937586 | Ростелеком (Ростов) |  | Рестарт БС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Шмидта, Дом 5А
WO06756269 | RO2287 | POWER сдан в регион | 2026-04-24 07:23 | 2026-04-24 09:13 | 2026-04-24 09:22 | 2026-04-24 09:22 | 2026-04-24 09:32 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | ВЭС по прибытию | Andrey Ganzha/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-24 07:36:27 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Неклиновский Район, Приют Хутор, Космическая Улица 75 м на северо восток от №47А
WO06756266 | RO2841 | POWER сдан врегион | 2026-04-24 07:21 | 2026-04-24 08:41 |  |  | 2026-04-24 08:02 | АВР | Генератор | Перед выездом нужно звонить Галине 8951-496-45-44 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Ganzha/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Батайск Город, Воровского Улица, дом 67
WO06756181 | RO0238 |  | 2026-04-24 05:59 | 2026-04-24 08:22 | 2026-04-24 08:17 | 2026-04-24 08:17 | 2026-04-24 09:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-24 06:15:44 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Новополтавский Поселок Строителей пер. 1Б
WO06756152 | RO0498 |  | 2026-04-24 05:27 | 2026-04-24 07:35 | 2026-04-24 08:18 | 2026-04-24 08:18 | 2026-04-24 08:25 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Песчанокопский Район, Песчанокопское Село
WO06756106 | RO2792 |  | 2026-04-24 04:12 | 2026-04-24 06:24 | 2026-04-24 11:03 | 2026-04-24 11:03 | 2026-04-24 12:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Полтава 1-я, Улица Спортивная в районе дома №5
WO06756097 | RO2685 |  | 2026-04-24 03:50 | 2026-04-24 06:56 |  |  | 2026-04-24 04:52 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-24 04:15:30/Cancelled at 2026-04-24 05:16:54 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Вершинный Поселок опора АО ПБК (МегаФон)
WO06756081 | RO1690 |  | 2026-04-24 03:42 | 2026-04-24 05:55 | 2026-04-24 04:48 | 2026-04-24 04:48 | 2026-04-24 11:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Киселево Село
WO06756051 | RO0237 |  | 2026-04-24 03:23 | 2026-04-24 05:41 |  |  | 2026-04-24 08:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Новомирский Поселок, Московская Улица, дом 15 Б
WO06756052 | RO2652 | перевыдача | 2026-04-24 03:23 | 2026-04-24 04:43 | 2026-04-24 02:42 | 2026-04-24 02:42 | 2026-04-24 07:50 | АВР | Генератор | Перевыдача WO06756008. Генерация продолжается. Дверь закрыта так как дождь | Ростелеком (Ростов) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Промышленная, Здание 21
WO06756050 | RO2244 | Перевыдача генерации | 2026-04-24 03:21 | 2026-04-24 06:09 | 2026-04-24 01:37 | 2026-04-24 01:37 | 2026-04-24 11:29 | АВР | Генератор | Перевыдача. Двери закрыты т.к. дождь. Генерация продолжается | Ростелеком (Ростов) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Закордонный Поселок, Железнодорожная Улица, дом 38
WO06756042 | RO2348 |  | 2026-04-24 03:11 | 2026-04-24 05:04 |  |  | 2026-04-24 03:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Степнянский Социалистическая улица
WO06756044 | RO0942 | АКБ неисправны | 2026-04-24 03:11 | 2026-04-24 04:36 | 2026-04-24 05:10 | 2026-04-24 05:10 | 2026-04-24 07:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Объездная, Дом 3
WO06756036 | RO1770 |  | 2026-04-24 02:53 | 2026-04-24 04:33 |  |  | 2026-04-24 03:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-24 03:13:06/Cancelled at 2026-04-24 03:37:17 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское в районе д1, ул. Казачья
WO06756031 | RO0296 |  | 2026-04-24 02:34 | 2026-04-24 04:00 | 2026-04-24 09:34 | 2026-04-24 09:34 | 2026-04-24 10:55 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Обуховка Хутор, Заводская Улица, дом 38В
WO06756030 | RO0370 |  | 2026-04-24 02:34 | 2026-04-24 04:39 |  |  | 2026-04-24 03:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Гусарева Балка Хутор
WO06756028 | RO0949 |  | 2026-04-24 02:31 | 2026-04-24 04:19 | 2026-04-24 04:21 | 2026-04-24 04:21 | 2026-04-24 11:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-24 03:52:24 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Хутор Песчаный, Улица Комсомольская в районе дома номер 4
WO06756027 | RO1624 |  | 2026-04-24 02:26 | 2026-04-24 03:48 |  |  | 2026-04-24 02:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Овощной Поселок, Кравченко Улица 38 к.н. 61:01:0130101:49 Столб Русские Высоты
WO06756026 | RO0997 |  | 2026-04-24 02:26 | 2026-04-24 04:16 |  |  | 2026-04-24 03:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Новотроицкое, Улица Гагарина в районе дома №12
WO06756024 | RO0106 |  | 2026-04-24 02:23 | 2026-04-24 03:43 | 2026-04-24 05:21 | 2026-04-24 05:21 | 2026-04-24 08:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-24 04:20:17 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Батайск Город, Талалихина Переулок 47
WO06756022 | RO1131 |  | 2026-04-24 02:15 | 2026-04-24 03:33 | 2026-04-24 03:35 | 2026-04-24 03:35 | 2026-04-24 06:52 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-24 02:23:31 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Воровского, Дом 49А
WO06756013 | RO1200 |  | 2026-04-24 01:57 | 2026-04-24 03:11 | 2026-04-24 03:10 | 2026-04-24 03:10 | 2026-04-24 06:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-24 02:09:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Дружбы 81
WO06756012 | RO0397 |  | 2026-04-24 01:55 | 2026-04-24 03:44 |  |  | 2026-04-24 03:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-24 02:07:45/Cancelled at 2026-04-24 03:38:45 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Каяльский Поселок
WO06756008 | RO2652 |  | 2026-04-24 01:41 | 2026-04-24 02:58 |  |  | 2026-04-24 03:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Промышленная, Здание 21
WO06756007 | RO0144 |  | 2026-04-24 01:41 | 2026-04-24 02:55 | 2026-04-24 02:50 | 2026-04-24 03:03 | 2026-04-24 07:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-24 02:09:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Садовая Улица 33
WO06756006 | RO1171 |  | 2026-04-24 01:36 | 2026-04-24 03:17 |  |  | 2026-04-24 02:31 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-24 02:45:26/Cancelled at 2026-04-24 02:47:30 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Хутор Веселый, Улица Ленина, Здание 2 в 5 м от участка ул. Ленина, 2-б
WO06756004 | RO0119 |  | 2026-04-24 01:33 | 2026-04-24 02:49 | 2026-04-24 02:01 | 2026-04-24 02:12 | 2026-04-24 08:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Авиагородок Микрорайон 48
WO06755978 | RO1890 |  | 2026-04-24 00:33 | 2026-04-24 01:49 | 2026-04-24 01:42 | 2026-04-24 01:42 | 2026-04-24 03:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Донская Чаша
WO06755964 | RO0451 |  | 2026-04-24 00:15 | 2026-04-24 02:30 | 2026-04-24 02:12 | 2026-04-24 02:12 | 2026-04-24 06:04 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-24 00:16:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Николаевка Село, Таганская Улица 22а
WO06755956 | RO2942 |  | 2026-04-23 23:55 | 2026-04-24 01:11 | 2026-04-24 01:07 | 2026-04-24 01:07 | 2026-04-24 01:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Микрорайон Авиагородок, Дом 35
WO06756332 | RO2942 | Перевыдача WO06755956 | 2026-04-23 23:55 | 2026-04-24 09:21 | 2026-04-24 12:23 | 2026-04-24 12:23 | 2026-04-24 13:35 | АВР | Генератор | Для Ларионова. Перевыдача WO06755956. Была генерация. | Ростелеком (Ростов) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Батайск, Микрорайон Авиагородок, Дом 35
WO06755955 | RO0113 | POWER сдан в регион | 2026-04-23 23:52 | 2026-04-24 01:14 | 2026-04-24 00:51 | 2026-04-24 00:51 | 2026-04-24 00:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | нет доступа | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Авиационная Улица 4а
WO06755953 | RO2433 |  | 2026-04-23 23:41 | 2026-04-24 00:57 |  |  | 2026-04-24 07:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Олимпийское Кольцо 29А
WO06755941 | RO0280 |  | 2026-04-23 23:25 | 2026-04-24 00:38 | 2026-04-24 00:12 | 2026-04-24 00:12 | 2026-04-24 03:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Восточное Шоссе 6
WO06755940 | RO0109 |  | 2026-04-23 23:25 | 2026-04-24 00:42 |  |  | 2026-04-24 00:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Батайск Город, Железнодорожная Улица 34
WO06755939 | RO1106 |  | 2026-04-23 23:25 | 2026-04-24 00:45 | 2026-04-24 00:30 | 2026-04-24 00:30 | 2026-04-24 03:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Авиагородок Микрорайон дом 19, литер А
WO06755931 | RO2244 |  | 2026-04-23 23:14 | 2026-04-24 01:56 |  |  | 2026-04-24 02:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-23 23:17:08 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Закордонный Поселок, Железнодорожная Улица, дом 38
WO06755926 | RO2044 |  | 2026-04-23 23:06 | 2026-04-24 00:46 |  |  | 2026-04-24 00:05 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-23 23:15:22/Cancelled at 2026-04-24 00:14:48 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Отрадное, Улица Горная вблизи д. 3
WO06755853 | RO2961 | POWER не выдан | 2026-04-23 20:27 | 2026-04-23 23:23 | 2026-04-23 22:42 | 2026-04-23 22:42 | 2026-04-24 03:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-23 21:05:46 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский 7,5 км. на юго-запад от ул.Центральная хутора Пушкин
WO06755849 | RO0675 |  | 2026-04-23 20:12 | 2026-04-23 22:36 | 2026-04-23 22:08 | 2026-04-23 22:14 | 2026-04-24 00:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-23 20:20:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Красинская Улица, дом 45
WO06755821 | RO2093 | power не отрабатывает | 2026-04-23 19:26 | 2026-04-23 21:27 | 2026-04-23 20:47 | 2026-04-23 20:47 | 2026-04-23 21:10 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Andrey Ganzha/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-23 20:46:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Родионово-Несветайская Слобода, Гвардейцев-Танкистов Улица 26А
WO06755816 | RO1045 | дергается по питанию | 2026-04-23 19:22 | 2026-04-23 21:46 | 2026-04-23 20:48 | 2026-04-23 20:48 | 2026-04-23 20:58 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | Нет доступа | Andrey Ganzha/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-23 19:41:26 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06755809 | RO2501 | Задание от булата | 2026-04-23 19:08 | 2026-04-23 21:42 | 2026-04-23 21:23 | 2026-04-23 21:23 | 2026-04-23 21:58 | АВР | Генератор | Проверить ВЭС, наличие линка от РТК. С собой генератор, патчкорды. Для проверки работоспособности БС звонить: 83832091675 | ЭСТ (Таганрог) |  | Рестарт БС, проверка вместе с НОК Булат | Andrey Ganzha/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-23 19:15:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Хутор Октябрьский, Улица Клубная, Дом 35 примерно 8 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул. Клубная, д. 35
WO06755791 | RO0369 | Неработоспособность БС RO0369 из-за РРЛ пролета | 2026-04-23 18:21 | 2026-04-23 20:42 | 2026-04-23 20:10 | 2026-04-23 20:31 | 2026-04-23 21:15 | АВР | ТС | Проблема с пролетом RO0324-RO0369. Скорее всего, проблема в модеме на RO0369. Заменить модем, заземлить его и корзину. С собой несколько (запас) модемов NEC Modem-A, ноутбук, ключи от сайта RO0324 | ЭСТ (Сальск) |  | Руслан Ткаченко перезагрузил модем на RO0369. Пролет поднялся. Однако при постановке на пинг, проскакивают потери пакетов. Снизил модуляцию с 512QAM до 128QAM -- проблема сохранилась. Заменили модем. Так же потери пакетов сохраняются, в том числе и на модуляции 128. Возможно проблема так же на стороне RO0324, но туда так поздно бы уже не попали | Alexey Mozgovoy/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-23 18:26:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Целинский, Поселок Вороново, Линия 6-я дом 6
WO06755778 | RO2145 |  | 2026-04-23 18:02 | 2026-04-23 22:12 | 2026-04-23 19:39 | 2026-04-23 19:39 | 2026-04-23 19:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) | Аварии зависли |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-23 18:22:12/Cancelled at 2026-04-23 20:10:34 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ремонтненский Район, Большое Ремонтное Село
WO06755719 | RO0836 |  | 2026-04-23 17:03 | 2026-04-23 18:53 |  |  | 2026-04-23 17:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-23 17:04:12/Cancelled at 2026-04-23 17:21:11 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Дзержинского Улица, дом 37Е
WO06755612 | RO0369 | Перевыдача | 2026-04-23 15:30 | 2026-04-23 17:51 | 2026-04-23 13:25 | 2026-04-23 13:25 | 2026-04-23 18:52 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Целинский, Поселок Вороново, Линия 6-я дом 6
WO06755599 | RO0803 | Видеотест АКБ | 2026-04-23 15:21 | 2026-05-29 15:21 |  |  | 2026-05-13 17:26 | ППР | БС | Узловая. Проверить настройки СП Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Шолоховский Район, Калининский Хутор, Степная Улица дом 2
WO06755593 | RO2928 |  | 2026-04-23 15:18 | 2026-04-23 17:28 |  |  | 2026-04-23 15:35 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-23 15:22:21 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Урожай Октябрьский район, с/т Урожай, 10-22
WO06755592 | RO0737 | Видеотест АКБ | 2026-04-23 15:15 | 2026-05-08 15:15 | 2026-04-24 09:25 | 2026-04-24 09:25 | 2026-04-24 13:11 | ППР | БС | Узловая. Проверить настройки СП Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Веселый Поселок, Октябрьская Улица 178
WO06755579 | RO0722 | Видеотест АКБ | 2026-04-23 15:10 | 2026-05-08 15:10 | 2026-04-24 11:19 | 2026-04-24 11:19 | 2026-04-24 12:53 | ППР | БС | Узловая. Проверить настройки СП Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено, тест прислан | Danil Vasilchenko/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-04-24 10:43:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Белая Калитва Город, Калинина Улица, дом 6 литер Б
WO06755576 | RO0663 | Видеотест АКБ | 2026-04-23 15:07 | 2026-05-29 15:07 |  |  | 2026-04-28 13:07 | ППР | БС | Узловая. Проверить настройки СП Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Гуково Город, Нахимова Улица, дом 21
WO06755569 | RO0603 | Видеотест АКБ | 2026-04-23 14:59 | 2026-05-08 14:59 | 2026-04-29 15:35 | 2026-04-29 15:35 | 2026-04-29 17:08 | ППР | БС | Узловая. Проверить настройки СП Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Горняцкая Улица 93
WO06755549 | RO0532 | Видеотест АКБ | 2026-04-23 14:51 | 2026-05-15 14:51 | 2026-05-12 15:19 | 2026-05-12 15:19 | 2026-05-12 16:40 | ППР | БС | Узловая. Проверить настройки СП Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-12 15:18:09 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Интернатный Переулок 10 ГСК 62 место А
WO06755550 | RO1312 | Упала без внешних, ВЭС | 2026-04-23 14:51 | 2026-04-23 16:14 |  |  | 2026-04-23 15:49 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) | АКБ нет | восстановилась | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-23 15:28:55 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Вареновка, Улица Первомайская
WO06755533 | RO1908 |  | 2026-04-23 14:35 | 2026-04-23 16:14 |  |  | 2026-04-23 16:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Донецк, Улица Некрасова в 24 метрах восточнее от ориентира улица Некрасова, 52
WO06755512 | RO0516 | Видеотест АКБ | 2026-04-23 14:19 | 2026-05-01 14:19 | 2026-04-30 14:44 | 2026-04-30 14:44 | 2026-04-30 15:33 | ППР | БС | Узловая. Проверить настройки СП Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Платовский Проспект 72
WO06755485 | RO0512 | Видеотест АКБ | 2026-04-23 14:05 | 2026-05-01 14:05 | 2026-04-30 14:03 | 2026-04-30 14:03 | 2026-04-30 14:17 | ППР | БС | Узловая. Проверить настройки СП Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Баклановский Проспект 25
WO06755463 | RO0473 | Видеотест АКБ | 2026-04-23 13:58 | 2026-05-01 13:58 | 2026-04-29 09:12 | 2026-04-29 09:12 | 2026-04-29 11:41 | ППР | БС | Узловая. Проверить настройки СП Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-29 09:08:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Чалтырь Село, Налбандяна Улица, дом 9
WO06755441 | RO0432 | Видеотест АКБ | 2026-04-23 13:52 | 2026-05-01 13:52 | 2026-04-27 10:03 | 2026-04-27 10:03 | 2026-04-27 11:00 | ППР | БС | Узловая. Проверить настройки СП Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-27 10:02:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Седова Улица 4-1, литер Б
WO06755438 | RO1747 | Отключение ВЭС | 2026-04-23 13:52 | 2026-04-23 16:12 |  |  | 2026-04-23 13:53 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) | дубль, уже есть заявка |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Целинский Район, Самарский Хутор ул. Садовая
WO06755429 | RO1745 | Авария POWER | 2026-04-23 13:49 | 2026-04-23 15:49 | 2026-04-23 14:51 | 2026-04-23 14:51 | 2026-04-23 17:07 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-23 14:51:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Целинский Район, Свободный Хутор ул. Зеленая
WO06755425 | RO1887 |  | 2026-04-23 13:48 | 2026-04-23 14:53 |  |  | 2026-04-23 14:00 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-23 14:01:26 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Поляковское Шоссе, Дом 26 26-1
WO06755389 | RO0428 | Видеотест АКБ | 2026-04-23 13:33 | 2026-04-26 13:33 |  |  | 2026-04-23 13:52 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Таганрог Город, Прохладная Улица, дом 2
WO06755368 | RO2268 | Отключение ВЭС до 17:00 | 2026-04-23 13:23 | 2026-04-23 15:53 | 2026-04-23 14:17 | 2026-04-23 14:17 | 2026-04-23 14:45 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | Свет по прибытии Оклейка бс | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-23 13:26:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Куйбышевский Район, Русское Село, Горный Переулок 140 м на юго запад от школы
WO06755364 | RO2162 | БС не генерации, не отработала дверь | 2026-04-23 13:21 | 2026-04-23 15:28 | 2026-04-23 12:53 | 2026-04-23 12:53 | 2026-04-23 15:56 | АВР | Генератор | Генерация продолжается в рамках T2WO06755107, дверь не отработала, сервис дал отмену по заявке, по на месте. | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Арпачин, Улица Советская, Здание 44А Примерно 12м. на север от здания магазина
WO06755356 | RO0999 | Видеотест АКБ | 2026-04-23 13:17 | 2026-04-28 13:17 | 2026-04-23 12:48 | 2026-04-23 12:48 | 2026-04-23 20:06 | ППР | БС | Сделать видеотест плохих АКБ. Яковлев | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено, тест прислан | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Чертковский Район, Сохрановка Село, Дружба Улица, дом 4
WO06755353 | RO0942 | Заменить фильтра | 2026-04-23 13:12 | 2026-04-28 13:12 | 2026-04-23 12:24 | 2026-04-23 12:24 | 2026-04-23 15:29 | ППР | БС | Заменить фильтра. Островский | Ростелеком (Ростов) |  | Заменил | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Объездная, Дом 3
WO06755336 | RO0204 |  | 2026-04-23 13:04 | 2026-04-23 14:48 |  |  | 2026-04-23 15:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-23 13:25:38 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Азов, Переулок Некрасова, Дом 37
WO06755334 | RO1640 | Отключение ВЭС х.Литвиновка | 2026-04-23 13:03 | 2026-04-23 15:40 | 2026-04-23 14:51 | 2026-04-23 14:51 | 2026-04-23 15:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Не было линка от РТК, питание присутствует | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Головка Хутор, Центральная Улица, дом 25 182 метров на северо-запад от магазина
WO06755291 | RO1747 | Отключение ВЭС | 2026-04-23 12:47 | 2026-04-23 15:07 | 2026-04-23 14:02 | 2026-04-23 14:02 | 2026-04-23 19:04 | АВР | Генератор | Сети х.Самарское отключение до 17:00 | ЭСТ (Сальск) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Целинский Район, Самарский Хутор ул. Садовая
WO06755214 | RO2519 | Запрос от NOC NTS, недоступность БС | 2026-04-23 12:13 | 2026-04-23 15:05 | 2026-04-23 13:32 | 2026-04-23 13:32 | 2026-04-23 14:42 | АВР | БС | NE is unavailable. БС Булат. Необходим выезд для проверки электропитания на сайте. Необходимый ЗИП – патчкорд (медный, оптический), инструменты и принадлежности для обжима сетевого кабеля, SFP-модуль, BBU. Для проверки восстановления сервисов необходимо связаться с дежурным инженером технической поддержки по номеру +7-383-209-1675. При невозможности дозвониться до инженера технической поддержки связаться с руководителем группы Константином Русановым +7-913-706-41-99. | Ростелеком (Волгодонск) |  | БС в работе, по созванился с нок нтс. Проблема на стороне РТК транспорта | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-04-23 13:35:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мартыновский, Хутор Красноармейский примерно 52 м по направлению на юго восток от границ участка по адресу: Ростовская область, р-н Мартыновский, х Красноармейский, ул Красноармейская, 68, кв 1 (кадастровый номер: 61:20:0070301:60
WO06755207 | RO0625 | В описании | 2026-04-23 12:08 | 2026-04-27 12:08 | 2026-04-24 16:11 | 2026-04-24 16:11 | 2026-04-24 17:10 | ППР | БС | Не работает ОПС. Обнаружено при ТО. Попытаться починить, но скорее всего мертвый АКБ. Там его не меняли несколько лет. Проверить состояние АКБ ОПС. Соответственно при себе иметь АКБ ОПС, мультиметр, ручной инструмент | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Восстановили работоспособность ОПС. Теперь ОПС работает от блока питания, который работает от розетки, поменяли некоторые предохранители | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Заводской Микрорайон, Заводская Улица 80 м. восточнее от дома №26а
WO06755187 | RO1381 |  | 2026-04-23 12:02 | 2026-04-23 13:49 |  |  | 2026-04-23 16:19 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Сальский Район, Сандата Село ул. Красная, 2 а
WO06755177 | RO0993 |  | 2026-04-23 11:56 | 2026-04-23 13:23 | 2026-04-23 13:07 | 2026-04-23 13:07 | 2026-04-23 13:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-23 12:17:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Щепкин, Улица 50 лет Октября
WO06755150 | RO2264 | расшить аварию кражи | 2026-04-23 11:44 | 2026-04-28 11:45 | 2026-04-23 18:35 | 2026-04-23 18:35 | 2026-04-23 18:42 | ППР | БС | расшить аварию кражи. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | расшита при приемке БС. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Марс, Улица Школьная Гнилушевское сельское поселение, вблизи д. 32
WO06755133 | RO0369 |  | 2026-04-23 11:40 | 2026-04-23 13:47 | 2026-04-23 13:46 | 2026-04-23 13:46 | 2026-04-23 14:03 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-23 12:15:02 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Целинский, Поселок Вороново, Линия 6-я дом 6
WO06755107 | RO2162 |  | 2026-04-23 11:26 | 2026-04-23 13:43 |  |  | 2026-04-23 13:15 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-23 11:26:52 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Арпачин, Улица Советская, Здание 44А Примерно 12м. на север от здания магазина
WO06755086 | RO0683 |  | 2026-04-23 11:16 | 2026-04-23 13:55 | 2026-04-23 12:43 | 2026-04-23 12:43 | 2026-04-23 17:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-23 12:44:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Транспортная Улица, дом 3
WO06755084 | RO9999 | Чистка фильтров | 2026-04-23 11:12 | 2026-04-28 11:12 | 2026-04-23 10:47 | 2026-04-23 10:47 | 2026-04-23 12:33 | ППР | БС | Почистить фильтра (Семен Яковлев на месте) | Ростелеком (Волгодонск) |  | чистка фильтров | Mikhail Ivanov/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-04-23 11:19:40 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область Чертковский Район Терновский Хутор АМС башня АО НБК" (ВымпелКом)"
WO06755079 | RO0690 |  | 2026-04-23 11:12 | 2026-04-23 13:45 |  |  | 2026-04-23 12:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-23 11:15:06/Cancelled at 2026-04-23 12:26:02 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Железнякова, Земельный участок 30 поселок Соколово-Кундрюченский
WO06755048 | RO0352 |  | 2026-04-23 10:56 | 2026-04-23 12:36 | 2026-04-23 11:27 | 2026-04-23 11:37 | 2026-04-23 17:35 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-23 11:02:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Сандата Село, Путилина Улица 2
WO06755029 | RO1838 |  | 2026-04-23 10:43 | 2026-04-23 13:43 |  |  | 2026-04-23 10:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Морозовский Район, Чекалов Хутор, Центральная Улица 40 м на север от овощехранилища по адресу ул. Центральная, 9б
WO06755028 | RO1095 |  | 2026-04-23 10:43 | 2026-04-23 13:07 | 2026-04-23 13:49 | 2026-04-23 13:50 | 2026-04-23 15:50 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-23 12:21:33 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Куйбышевский Район, Новобахмутский Хутор Опора ЗАО Русские Башни
WO06755023 | RO2501 | TT-00231892 | 2026-04-23 10:41 | 2026-05-15 10:41 | 2026-05-13 12:58 | 2026-05-13 12:58 | 2026-05-13 14:44 | ППР | БС | Активны аварии TEMP HIGH,TEMP LOW,БС Булат,с собой фильтра и термореле. | ЭСТ (Таганрог) |  | Залип CU | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-05-14 13:27:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Хутор Октябрьский, Улица Клубная, Дом 35 примерно 8 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул. Клубная, д. 35
WO06755008 | RO0819 | Тестирование АКБ | 2026-04-23 10:33 | 2026-05-01 10:33 | 2026-04-28 10:41 | 2026-04-28 10:41 | 2026-04-28 12:38 | ППР | Электроснабжение | АКБ держат около 1ч до 46В . Сделать видеоотчет разряда АКБ по инструкции до 46В . Запись коротеньких видео каждые 15минут . Отчёт прислать Назаренко на почту | Ростелеком (Ростов) |  | Sergey Ostrovskiy \ выполнено . видео прислал | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Щепкинское шоссе, СНТ Луч 46
WO06754983 | RO2759 |  | 2026-04-23 10:21 | 2026-04-23 11:48 | 2026-04-23 11:52 | 2026-04-23 11:57 | 2026-04-23 17:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-23 11:22:53 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Цимлянский Район, Дубравный Поселок, Бушева Улица д.8
WO06754977 | RO2685 |  | 2026-04-23 10:16 | 2026-04-23 13:22 | 2026-04-23 12:47 | 2026-04-23 12:47 | 2026-04-23 17:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-23 10:25:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Вершинный Поселок опора АО ПБК (МегаФон)
WO06754913 | RO0054 | Драйв-тест | 2026-04-23 09:51 | 2026-04-28 09:51 | 2026-04-28 09:51 | 2026-04-28 09:51 | 2026-04-28 09:51 | ППР | БС | Провести ДТ Телефонами Nemo в доме и на улице. Формат ДТ: 2G-голос, 3G- дата,4G-дата.+ по три замера скорости в доме технологии 3G/4G. Адрес: улица Сеченова, 8, Ростов-на-Дону. Перед выездом созвониться с абонентом 89044413144. Пропадает сеть в доме и на улице. | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ивановского Улица 38
WO06754875 | RO1977 | POWER, генерация продолжается | 2026-04-23 09:37 | 2026-04-23 11:07 | 2026-04-23 09:08 | 2026-04-23 09:08 | 2026-04-23 13:50 | АВР | Генератор | Генерация продолжается в рамках T2WO06754697, (генерация без открытия дверь). задание перевыдано | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Мусина Улица, дом 36
WO06754767 | RO2677 | TT-00243768 | 2026-04-23 08:54 | 2026-04-28 08:54 | 2026-04-24 10:18 | 2026-04-24 10:18 | 2026-04-24 12:17 | ППР | БС | активна авария RECTIFIER,проверить наличие фаз и исправность выпрямителя,при отсутствии фазы сделать фото | Ростелеком (Ростов) |  | вероятно периодически пропадает фаза, выпрямители исправны | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Стефанидинодар, Переулок Ломоносова пересечение ул.Морозова и пер. Ломоносова
WO06754732 | RO0980 | прием новой бс | 2026-04-23 08:28 | 2026-04-24 15:28 | 2026-04-24 13:53 | 2026-04-24 13:53 | 2026-04-24 15:36 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO0980 по адресу :Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Александровка, Улица Московская, Дом 51 координаты : 47.636305 38.791561 ПО стройки ООО «АМТ» Федоров Евгений 8-901-340-04-34 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | ЭСТ (Таганрог) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-24 13:52:28 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Александровка, Улица Московская, Дом 51 Примерно 40м. нп юго - запад от гр. участка по ул. Московская, 51
WO06754712 | RO2264 | приемка новой бс | 2026-04-23 08:23 | 2026-04-24 08:23 | 2026-04-23 18:35 | 2026-04-23 18:35 | 2026-04-23 18:42 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO**** по адресу :Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Марс, Улица Школьная д. 32 координаты : 48.039398 39.909199 ПО стройки ИП Березуцкий Коновалов Денис: 8-951-842-43-57 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Марс, Улица Школьная Гнилушевское сельское поселение, вблизи д. 32
WO06754697 | RO1977 |  | 2026-04-23 08:15 | 2026-04-23 09:21 | 2026-04-23 09:14 | 2026-04-23 09:14 | 2026-04-23 09:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-04-23 08:40:12 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Мусина Улица, дом 36
WO06754482 | RO1379 |  | 2026-04-23 05:25 | 2026-04-23 08:03 | 2026-04-23 05:55 | 2026-04-23 06:02 | 2026-04-23 07:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-23 05:29:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Октябрьский, Хутор Красный Луч
WO06754381 | RO0579 |  | 2026-04-23 03:30 | 2026-04-23 06:08 | 2026-04-23 05:20 | 2026-04-23 05:25 | 2026-04-23 07:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-23 03:52:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Маркин Хутор, Шоссейная Улица дом 1
WO06754331 | RO0741 |  | 2026-04-23 01:20 | 2026-04-23 02:28 |  |  | 2026-04-23 01:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Волгодонск Город, Ленинградская Улица пересечение проспект Курчатова
WO06754330 | RO0165 | генерация необходима | 2026-04-23 01:17 | 2026-04-23 02:29 |  |  | 2026-04-23 01:30 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | самовосстановилась | Vladislav Grin/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-23 07:08:23/Cancelled at 2026-04-23 08:37:32 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Семипалатинская Улица 24/39
WO06754290 | RO1045 |  | 2026-04-22 23:19 | 2026-04-23 01:29 |  |  | 2026-04-22 23:38 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-22 23:30:51/Cancelled at 2026-04-23 08:38:17 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06754212 | RO0375 | необходима чистка фильтра | 2026-04-22 19:07 | 2026-04-25 19:07 | 2026-04-22 18:06 | 2026-04-22 18:06 | 2026-04-22 19:25 | ППР | БС | нужно произвести чистку фильтра. | ЭСТ (Таганрог) |  | прочистка фильтра. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Маршала Жукова
WO06754199 | RO0421 |  | 2026-04-22 18:28 | 2026-04-22 19:34 | 2026-04-22 19:15 | 2026-04-22 19:18 | 2026-04-22 19:30 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-22 18:30:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Большой Проспект, дом 16
WO06754194 | RO2301 | генерация нужна | 2026-04-22 18:05 | 2026-04-22 21:10 |  |  | 2026-04-22 19:39 | АВР | Генератор | необходима лестница проверить питание и в улике. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-22 18:09:37 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Красноармейская в районе д. 166
WO06754124 | RO0563 |  | 2026-04-22 17:21 | 2026-04-22 19:44 |  |  | 2026-04-22 17:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-22 17:26:42 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Шахты, Переулок Кольчугина 101
WO06754095 | RO1357 |  | 2026-04-22 16:57 | 2026-04-22 18:46 | 2026-04-22 18:16 | 2026-04-22 18:17 | 2026-04-22 19:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-22 17:05:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Новониколаевка, Улица Ленина в районе дома 41а
WO06754093 | RO0375 | проверить работоспособность | 2026-04-22 16:54 | 2026-04-22 18:08 | 2026-04-22 18:06 | 2026-04-22 18:06 | 2026-04-22 19:25 | АВР | БС | БС греется, проветрить, проверить работоспособность. | ЭСТ (Таганрог) |  | проветрили БС | Vladislav Grin/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-22 17:49:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Маршала Жукова
WO06754060 | RO2635 |  | 2026-04-22 16:23 | 2026-04-22 19:09 | 2026-04-22 18:44 | 2026-04-22 18:44 | 2026-04-22 19:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-22 16:42:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Сараи, Улица Зеленая примерно 18 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Зеленая, 51 а
WO06754024 | RO0214 | Вероятно перегрелся Ericsson | 2026-04-22 15:49 | 2026-04-22 17:37 | 2026-04-22 17:32 | 2026-04-22 17:32 | 2026-04-22 17:41 | АВР | БС | Вероятно перегрелся Ericsson. Проверить | Ростелеком (Ростов) |  | Не было перегрева. Самовосстановилось | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское примерно 45 м по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Промышленный, 86-а
WO06754017 | RO0839 |  | 2026-04-22 15:46 | 2026-04-22 18:11 |  |  | 2026-04-22 16:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-22 15:55:54 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Калинин Хутор, Донская Улица
WO06754021 | RO2708 | Настройка ups | 2026-04-22 15:45 | 2026-04-29 15:46 |  |  | 2026-04-28 16:42 | ППР | БС | Настроить стойку питания как узловую, после выполнение скриншоты отправлять Владиславу Гринь. | Ростелеком (Волгодонск) | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Александровка, Улица Московская, Дом 51\Примерно 40м. нп юго - запад от гр. участка по ул. Московская, 51 47,636305 38,791561 |  | Eduard Selivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Алексеевка примерно 95 метров по направлению на северо-восток от дома №75 по ул. Советская
WO06754014 | RO0157 | активна авария TEMP HIGH | 2026-04-22 15:44 | 2026-04-27 15:44 | 2026-04-24 17:12 | 2026-04-24 17:12 | 2026-04-24 18:26 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Ростов) |  | Диагностика, рестарт CU и блока аварий IpCom. Чистка фильтра | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Текучева Улица 153
WO06754008 | RO0550 |  | 2026-04-22 15:43 | 2026-04-22 17:21 |  |  | 2026-04-22 16:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-22 16:26:07 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Грушевская Станица 61:02:0600002:618
WO06754007 | RO0217 |  | 2026-04-22 15:43 | 2026-04-22 17:23 |  |  | 2026-04-22 15:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Базарный Переулок, дом 89
WO06753992 | RO2093 | Нет энергии | 2026-04-22 15:31 | 2026-04-22 17:32 | 2026-04-22 16:31 | 2026-04-22 16:31 | 2026-04-22 16:34 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-22 15:35:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Родионово-Несветайская Слобода, Гвардейцев-Танкистов Улица 26А
WO06753976 | RO0208 | Прокрепить болтающуюся оптику. | 2026-04-22 15:22 | 2026-04-28 15:22 | 2026-04-24 10:18 | 2026-04-24 10:18 | 2026-04-24 12:16 | ППР | БС | Прокрепить болтающуюся оптику. Грацианский | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Александровка Село, Советская Улица 1А
WO06753903 | RO1199 |  | 2026-04-22 14:31 | 2026-04-22 15:45 |  |  | 2026-04-22 14:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-22 14:33:39/Cancelled at 2026-04-23 08:38:38 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Батайск Город, Заводская Улица, дом 262 8 м. южнее участка
WO06753899 | RO0819 |  | 2026-04-22 14:28 | 2026-04-22 15:48 | 2026-04-22 15:00 | 2026-04-22 15:00 | 2026-04-22 15:15 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-22 14:41:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Щепкинское шоссе, СНТ Луч 46
WO06753901 | RO0171 | Сломан замок термошкафа | 2026-04-22 14:27 | 2026-04-27 14:27 | 2026-04-08 13:17 | 2026-04-08 13:17 | 2026-04-08 18:08 | ППР | БС | Требуется замена замка термошкафа. Кто возьмет задание, прозвонить в эксплуатацию, скинем фото ручки и замка. Купить замок, заменить и установить. Ключи отвезти в Т2 на охрану | ЭСТ (Таганрог) | Время выполнения сдвинуто, с учетом поиска замка в магазинах, консультаций и сравнения | установка замка термошкафа | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора 2 д
WO06753882 | RO1990 | Авария POWER | 2026-04-22 14:16 | 2026-04-22 15:51 |  |  | 2026-04-22 14:25 | АВР | Генератор | На проходимой машине нужно проехать загенерить | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Красносулинский СПК «Дружба»
WO06753838 | RO2636 | Расшить BURGLARY. | 2026-04-22 13:47 | 2026-04-27 13:47 | 2026-04-22 13:34 | 2026-04-22 13:34 | 2026-04-22 14:54 | ППР | БС | Расшить BURGLARY. Грацианский | Ростелеком (Ростов) |  | Выйдет FIRE=BURGLARY | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Красная Поляна примерно 55 м по направлению на северо-восток от границ участка по адресу: ул. Мира, 78
WO06753813 | RO0651 | Некорректный порт на БС под ВОЛС | 2026-04-22 13:30 | 2026-04-29 13:30 | 2026-04-29 15:38 | 2026-04-29 15:41 | 2026-04-29 15:55 | ППР | ТС | Переткнуть оптическую SFP вместе с патчкордом из порта EIF2 в порт EIF1 базовой станции | Ростелеком (Ростов) |  | Переключили на порт EIF1. Второй порт закрыл. | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Искра 58
WO06753810 | RO1394 |  | 2026-04-22 13:30 | 2026-04-22 14:43 |  |  | 2026-04-22 14:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-22 13:32:50/Cancelled at 2026-04-23 08:39:03 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Урицкого, Дом 7
WO06753809 | RO0655 |  | 2026-04-22 13:30 | 2026-04-22 16:10 | 2026-04-22 15:23 | 2026-04-22 15:29 | 2026-04-22 17:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-22 13:34:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Интернациональный Переулок в районе адреса №13
WO06753807 | RO0102 | Авария POWER | 2026-04-22 13:28 | 2026-04-22 14:50 | 2026-04-22 14:10 | 2026-04-22 14:10 | 2026-04-22 14:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-22 13:50:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Промышленная Улица
WO06753806 | RO2883 | Нет энергии | 2026-04-22 13:27 | 2026-04-22 16:39 | 2026-04-22 13:57 | 2026-04-22 13:57 | 2026-04-22 17:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Скелеватский 4-й Переулок
WO06753804 | RO2708 | настройка стойки питания | 2026-04-22 13:24 | 2026-04-27 13:24 | 2026-04-22 12:13 | 2026-04-22 12:13 | 2026-04-22 15:00 | ППР | БС | Настроить удаленный доступ на стойку питания: IP : 10.146.129.222 Maska: 255.255.255.252 шлюз: 10.146.129.221 С собой патчкорд. соединить с корзиной NEC 2 порт, плата GBE | ЭСТ (Таганрог) |  | стойка питания настроенна, корзина не увидела стойку питания. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Алексеевка примерно 95 метров по направлению на северо-восток от дома №75 по ул. Советская
WO06753800 | RO2708 | необходима настройка | 2026-04-22 13:17 | 2026-04-24 13:21 | 2026-04-22 12:13 | 2026-04-22 12:13 | 2026-04-22 15:00 | ППР | БС | расшить аварию кражи и установка симетрии | ЭСТ (Таганрог) |  | Расшита авария кражи+ монтаж симметрии. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Алексеевка примерно 95 метров по направлению на северо-восток от дома №75 по ул. Советская
WO06753791 | RO0681 | заменить джамп на FXED ant 5,лопнула резиновая герметизаия | 2026-04-22 13:15 | 2026-04-25 13:15 | 2026-04-22 13:11 | 2026-04-22 13:11 | 2026-04-22 13:49 | ППР | БС | заменить джамп на FXED ant 5,лопнула резиновая герметизаия | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | замена двух джампов ant 4,5 | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Чертковский, Село Алексеево-Лозовское 3,5 км западнее села Алексеево-Лозовское, 801-й км автотрассы М-4, АМС ФГУП РТРС
WO06753780 | RO2674 | Нет питания | 2026-04-22 13:12 | 2026-04-22 15:39 |  |  | 2026-04-22 15:30 | АВР | Генератор | На месте есть сотрудники РТПЦ | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-22 14:45:21 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мартыновский Район, Зеленолугский Поселок, Школьная Улица, дом 1а АМС ФГУП РТРС
WO06753754 | RO0764 |  | 2026-04-22 12:53 | 2026-04-22 14:51 | 2026-04-22 14:27 | 2026-04-22 14:27 | 2026-04-22 18:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-22 12:59:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Волгодонской, Станица Дубенцовская, Улица Пролетарская 6 А
WO06753717 | RO0562 |  | 2026-04-22 12:26 | 2026-04-22 13:56 |  |  | 2026-04-22 13:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-22 12:32:19/Cancelled at 2026-04-22 13:26:22 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский Трасса М4 Дон, 1042 км. (обход Ростова-на-Дону)
WO06753688 | RO2229 | Перевыдача | 2026-04-22 12:15 | 2026-04-22 13:50 | 2026-04-22 12:15 | 2026-04-22 12:15 | 2026-04-22 12:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Перевыдача Начало 10:45 Завершение 11:50 |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Масштабная, Домовладение 82/26
WO06753657 | RO2929 | Перевыдача | 2026-04-22 12:02 | 2026-04-22 13:22 |  |  | 2026-04-22 12:15 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Зрелищная, Земельный участок 26/162
WO06753653 | RO0851 |  | 2026-04-22 12:02 | 2026-04-22 14:29 | 2026-04-22 14:13 | 2026-04-22 14:23 | 2026-04-22 17:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-04-22 12:24:01 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Краснодонецкая Станица
WO06753643 | RO0942 | Видеотест АКБ | 2026-04-22 11:56 | 2026-04-27 11:56 | 2026-04-23 12:24 | 2026-04-23 12:24 | 2026-04-23 15:29 | ППР | БС | Настроить СП как узловую. Прислать скриншоты Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено, тест прислан. Настроена как узловая | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Объездная, Дом 3
WO06753624 | RO0683 |  | 2026-04-22 11:55 | 2026-04-22 14:34 | 2026-04-22 14:30 | 2026-04-22 14:30 | 2026-04-22 17:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-22 12:48:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Транспортная Улица, дом 3
WO06753618 | RO0942 | Мертвые АКБ | 2026-04-22 11:54 | 2026-04-22 13:19 | 2026-04-22 12:48 | 2026-04-22 12:48 | 2026-04-22 21:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-22 11:57:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Объездная, Дом 3
WO06753607 | RO1045 |  | 2026-04-22 11:44 | 2026-04-22 13:55 | 2026-04-22 12:47 | 2026-04-22 12:47 | 2026-04-22 13:01 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-22 11:49:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06753563 | RO2471 |  | 2026-04-22 11:19 | 2026-04-22 13:09 | 2026-04-22 12:36 | 2026-04-22 12:52 | 2026-04-22 13:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-22 11:38:46 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Красный Колос Трасса М4 Дон развязка в района пос. Красный колос
WO06753562 | RO0663 |  | 2026-04-22 11:19 | 2026-04-22 13:11 | 2026-04-22 12:28 | 2026-04-22 12:28 | 2026-04-22 16:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-04-22 11:32:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Нахимова Улица, дом 21
WO06753560 | RO0144 |  | 2026-04-22 11:19 | 2026-04-22 12:33 | 2026-04-22 12:35 | 2026-04-22 12:37 | 2026-04-22 21:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-22 11:57:47 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Садовая Улица 33
WO06753521 | RO0716 |  | 2026-04-22 11:03 | 2026-04-22 12:18 | 2026-04-22 12:08 | 2026-04-22 12:08 | 2026-04-22 15:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-22 11:19:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонской Район, Романовская Станица, 50 лет Победы Улица з/у 60 в
WO06753513 | RO1882 | Нет питания | 2026-04-22 11:00 | 2026-04-22 12:15 |  |  | 2026-04-22 12:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-22 11:07:16 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Котова 0,05 км севернее дома №24 корп. 1
WO06753497 | RO1990 |  | 2026-04-22 10:56 | 2026-04-22 12:36 | 2026-04-22 12:28 | 2026-04-22 12:28 | 2026-04-22 12:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-22 11:27:02 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский СПК «Дружба»
WO06753488 | RO2472 |  | 2026-04-22 10:52 | 2026-04-22 12:37 | 2026-04-22 13:08 | 2026-04-22 13:08 | 2026-04-22 13:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-22 12:12:47 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский Трасса М4 Дон обход Ростова-на-Дону
WO06753478 | RO2216 |  | 2026-04-22 10:48 | 2026-04-22 12:20 | 2026-04-22 11:55 | 2026-04-22 11:56 | 2026-04-22 17:01 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-22 11:45:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Маяк Хутор
WO06753461 | RO2182 | Авария POWER | 2026-04-22 10:43 | 2026-04-22 12:28 |  |  | 2026-04-22 12:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-22 11:37:24 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 1-я Престижная, Земельный участок 67/1
WO06753453 | RO1958 | TT-00237345 | 2026-04-22 10:40 | 2026-04-27 10:40 | 2026-04-28 12:12 | 2026-04-28 12:12 | 2026-04-28 12:36 | ППР | БС | несколько раз выходила кратковременно DOOR, нужно проверить кроссировку,датчик двери | Ростелеком (Волгодонск) |  | по приезду на БС проверили выход аварии,отрабатывает корректно,с кроссировкой тоже все в порядке | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Семикаракорск Город, Красноармейская Улица, дом 296
WO06753428 | RO0271 |  | 2026-04-22 10:34 | 2026-04-22 11:44 | 2026-04-22 11:19 | 2026-04-22 11:19 | 2026-04-22 19:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-22 10:38:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский Большелогское сельское поселение, с/т Дружба, участок № 61
WO06753437 | RO0819 | не запускается БС | 2026-04-22 10:33 | 2026-04-22 11:57 |  |  | 2026-04-22 10:40 | АВР | БС | Бс на генерации. Системник не поднимается. с собой AMIA+ASIA+2 ABIA. Подключиться к БС, посмотреть что с ней, 1. Переставить все в правую сторону. И проверить. | Ростелеком (Ростов) |  | Самовосстановилось. | Vladislav Grin/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Щепкинское шоссе, СНТ Луч 46
WO06753412 | RO2180 |  | 2026-04-22 10:27 | 2026-04-22 11:45 |  |  | 2026-04-22 11:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-22 10:38:53 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 5-я Престижная Улица, дом 6
WO06753391 | RO0027 |  | 2026-04-22 10:24 | 2026-04-22 12:27 |  |  | 2026-04-22 11:18 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Разъезд Западный Улица, дом 7
WO06753322 | RO0912 |  | 2026-04-22 10:04 | 2026-04-22 11:20 |  |  | 2026-04-22 10:42 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-22 10:06:22/Cancelled at 2026-04-23 08:39:26 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Золотистая Улица 118
WO06753309 | RO1860 | необходима генерация | 2026-04-22 09:54 | 2026-04-22 12:36 | 2026-04-22 11:06 | 2026-04-22 11:06 | 2026-04-22 18:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-22 09:57:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Калиновка Хутор
WO06753217 | RO1632 | Нужно Установить термореле и вывести аварии по температурам | 2026-04-22 09:30 | 2026-05-08 09:30 |  |  |  | ППР | БС | Установить термореле и вывести аварии по температурам.Также опять активна авария RECTIFIER,проверить фазы | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Тацинский Район, Углегорский Поселок, Мира Улица, дом 2а
WO06753240 | RO0803 | Отваливается радиоблок | 2026-04-22 09:29 | 2026-05-26 09:29 |  |  | 2026-05-13 17:26 | ППР | ТС | Корзина RO0803-E-1 (AMM 6p) выдает на слоту 3 аварию Cable Open -- теряет радиоблок в XPIC RO0803-RO0805. Проверить фидерную трассу, заменить разъемы и, если будет необходимо, сам фидер. С собой модем MMU 2K с запасом, разъемы, фидер | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Заявка не актуальна | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шолоховский Район, Калининский Хутор, Степная Улица дом 2
WO06753207 | RO2229 |  | 2026-04-22 09:28 | 2026-04-22 10:43 |  |  | 2026-04-22 11:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-22 09:32:37 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Масштабная, Домовладение 82/26
WO06753193 | RO1834 | генерация необходима | 2026-04-22 09:25 | 2026-04-22 15:25 |  |  | 2026-04-22 09:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Советский, Слобода Петрово, Улица Центральная, Домовладение 44 20 м на восток
WO06753170 | RO1739 | нет питания на БС | 2026-04-22 09:20 | 2026-04-22 11:50 | 2026-04-22 11:46 | 2026-04-22 11:46 | 2026-04-22 13:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Павловка Село, Саломатина Улица, дом 16 14 метров от угла частного дома
WO06753146 | RO0275 |  | 2026-04-22 09:11 | 2026-04-22 10:22 | 2026-04-22 10:21 | 2026-04-22 10:21 | 2026-04-22 11:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-22 09:34:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Каскадная, Дом 100
WO06753133 | RO1391 | Tx out of order на FXED ant4 | 2026-04-22 09:01 | 2026-04-25 09:01 | 2026-04-21 10:11 | 2026-04-21 10:11 | 2026-04-21 11:06 | ППР | БС | Tx out of order на FXED ant4,нужно заменить передатчик/Задание для Миронова | Ростелеком (Ростов) |  | замена передатчика | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 45-я линия, Дом 1г
WO06753113 | RO0819 |  | 2026-04-22 08:47 | 2026-04-22 10:06 | 2026-04-22 09:30 | 2026-04-22 09:30 | 2026-04-22 12:42 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Щепкинское шоссе, СНТ Луч 46
WO06753112 | RO1201 |  | 2026-04-22 08:46 | 2026-04-22 10:04 | 2026-04-22 10:04 | 2026-04-22 10:04 | 2026-04-22 18:57 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-22 08:55:04 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ростсельмашевец Сад 11-28
WO06753109 | RO0103 |  | 2026-04-22 08:43 | 2026-04-22 09:57 |  |  | 2026-04-22 09:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Южная, Дом 9 Западная часть участка, складская территория
WO06753106 | RO0761 | TX out of order на FXED ant 1 | 2026-04-22 08:39 | 2026-04-27 08:39 | 2026-04-23 17:39 | 2026-04-23 17:39 | 2026-04-23 18:38 | ППР | БС | TX out of order на FXED F7174607680 ant 1,нужно заменить передатчик | Ростелеком (Ростов) |  | Замена блока | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Пухляковский Хутор 500 м севернее хутора 500 м севернее хутора
WO06753098 | RO0275 | При отключении ВЭС не отрабатывает авария POWER | 2026-04-22 08:35 | 2026-04-22 09:48 | 2026-04-22 09:41 | 2026-04-22 09:41 | 2026-04-22 11:23 | АВР | БС | При отключении ВЭС не отрабатывает авария POWER,проверить настройки СП,с собой CU Элтек,ГЕНЕРАТОР. | Ростелеком (Ростов) |  | запали выпрямители, выдавали по 20А,а должны 40А,переназначил выпрямит ели,настроил СП.Островский был на месте.АКБ не дозаряжались,проблему исправил. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Каскадная, Дом 100
WO06753096 | RO0275 | При отключении ВЭС не отрабатывает авария POWER | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-27 08:30 |  |  | 2026-04-22 08:36 | ППР | БС | При отключении ВЭС не отрабатывает авария POWER,проверить настройки СП,с собой CU Элтек | Ростелеком (Ростов) |  | Перевыдача АВРом | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Каскадная, Дом 100
WO06753089 | RO0680 | КСВ на FRGT | 2026-04-22 08:26 | 2026-04-22 10:03 | 2026-04-22 09:56 | 2026-04-22 09:56 | 2026-04-22 11:16 | АВР | БС | КСВ на FRGT ant 1,нужно заменить джамп | ЭСТ (Таганрог) |  | замена джампа | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-22 09:10:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06753082 | RO0167 | Tx out of order на AZNA | 2026-04-22 08:24 | 2026-04-22 09:28 | 2026-04-22 12:12 | 2026-04-22 12:12 | 2026-04-22 12:48 | АВР | БС | Tx out of order на AZNA K9204535125,нужно заменить передатчик | Ростелеком (Ростов) | Получить передатчик на складе и ехать на БС.Продлю задание | замена передатика | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Красноармейская Улица, дом 108 А
WO06753073 | RO1390 | Нети питания | 2026-04-22 08:21 | 2026-04-22 11:00 |  |  | 2026-04-22 08:28 | АВР | Генератор | проверить линк от РТК и наличие ВЭС,при необходимости загенерить | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Ребриковка Село, Веселая Улица, дом 15 63 м на юг
WO06753059 | RO1390 | нет питания | 2026-04-22 08:14 | 2026-04-22 10:53 | 2026-04-22 10:46 | 2026-04-22 10:46 | 2026-04-22 11:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | нет линка | Vladislav Grin/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-22 08:58:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Ребриковка Село, Веселая Улица, дом 15 63 м на юг
WO06753042 | RO0253 |  | 2026-04-22 08:06 | 2026-04-22 09:20 | 2026-04-22 09:28 | 2026-04-22 09:27 | 2026-04-22 12:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-22 08:15:09 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Гнесина Переулок, дом 8
WO06753030 | RO0663 |  | 2026-04-22 08:01 | 2026-04-22 09:53 |  |  | 2026-04-22 09:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Гуково Город, Нахимова Улица, дом 21
WO06752986 | RO0674 |  | 2026-04-22 07:18 | 2026-04-22 09:30 |  |  | 2026-04-22 09:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-22 07:22:28/Cancelled at 2026-04-22 09:23:24 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Орджоникидзе, Домовладение 201
WO06752811 | RO1057 |  | 2026-04-22 02:44 | 2026-04-22 05:52 |  |  | 2026-04-22 03:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-22 02:49:17/Cancelled at 2026-04-22 08:10:45 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Международная, Земельный участок 28Б
WO06752808 | RO0658 |  | 2026-04-22 02:27 | 2026-04-22 04:55 |  |  | 2026-04-22 03:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-22 02:34:04/Cancelled at 2026-04-22 03:36:46 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Газеты Правда Улица, дом 2 В
WO06752805 | RO2515 |  | 2026-04-22 02:11 | 2026-04-22 04:30 |  |  | 2026-04-22 03:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-22 02:34:23/Cancelled at 2026-04-22 08:11:01 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Союзная, Земельный участок 73Б
WO06752795 | RO2244 |  | 2026-04-22 00:47 | 2026-04-22 03:29 |  |  | 2026-04-22 00:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Закордонный Поселок, Железнодорожная Улица, дом 38
WO06752794 | RO2364 |  | 2026-04-22 00:47 | 2026-04-22 03:17 |  |  | 2026-04-22 01:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-22 01:01:45/Cancelled at 2026-04-22 01:12:36 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Новошахтинск ст. Несветай 27 км пк 2+22
WO06752793 | RO0677 |  | 2026-04-22 00:47 | 2026-04-22 03:14 |  |  | 2026-04-22 00:57 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-22 00:55:15 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Ермака Переулок 11
WO06752791 | RO0275 | нет света на БС | 2026-04-22 00:40 | 2026-04-22 01:53 |  |  | 2026-04-22 00:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | НОЧЬЮ НЕ ЗАГЕНЕРИТЬ | K Sidiropulo/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-22 00:45:11/Cancelled at 2026-04-22 08:12:55 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Каскадная, Дом 100
WO06752687 | RO1156 |  | 2026-04-21 19:11 | 2026-04-21 20:20 | 2026-04-21 20:09 | 2026-04-21 20:09 | 2026-04-22 08:01 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-21 19:19:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Бессергеновка Село
WO06752657 | RO1312 | АКБ украдены | 2026-04-21 17:53 | 2026-04-21 19:31 | 2026-04-21 19:08 | 2026-04-21 19:08 | 2026-04-22 07:49 | АВР | Генератор | АКБ украдены | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-21 17:59:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Вареновка, Улица Первомайская
WO06752527 | RO1681 | спамит авария POWER,RECTIFIER | 2026-04-21 16:26 | 2026-04-24 16:26 | 2026-04-23 13:08 | 2026-04-23 13:08 | 2026-04-23 13:23 | ППР | БС | спамит авария POWER,RECTIFIER.Замерить фазы,проверить кроссировку,с собой выпрямитель и CU Энергормера | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | По приезду на БС замерили фазы 215/204/225.Со слов директора РТПЦ: происходят скачки напряжения, мы запитаны от них,у них есть свой генератор. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Миллеровский Район, Волошино Слобода, Буденного Улица 46-а, АМС ФГУП РТРС
WO06752515 | RO1609 | Настройка UPS | 2026-04-21 16:12 | 2026-04-24 16:12 | 2026-04-23 18:41 | 2026-04-23 18:41 | 2026-04-23 19:15 | ППР | БС | Настроить стойку питания как узловую, после выполнение скриншоты отправлять Владиславу Гринь. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Стойка питания настроена как узловая. | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Советская Улица, дом 62
WO06752509 | RO1864 | В описании | 2026-04-21 15:56 | 2026-04-21 19:46 |  |  | 2026-04-21 17:14 | АВР | БС | БС недоступна. РТК отписались в 15:39, что оборудование РТК в работе. Был на БС POWER в 13:15, затем в 13:22 БС упала. Проверить питание, линк. С собой обязательно ГЕНЕРАТОР | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Советский, Село Чистяково, Улица Западная, Домовладение 2 примерно 87 м по направлению на запад от границ участка с кад. номером: 61:36:0020101:45
WO06752502 | RO2026 | БС упала без аварий | 2026-04-21 15:50 | 2026-04-21 16:59 | 2026-04-21 16:56 | 2026-04-21 16:56 | 2026-04-21 17:29 | АВР | БС | После работ ПО БС упала без внешних. РРЛ тоже недоступна, хотя ВЭС есть. С собой ноутбук, проверить что могли сломать. | ЭСТ (Таганрог) |  | Проверка БС, восстановилась сама собой | Andrey Ganzha/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-21 16:56:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Чехова, Дом 351-Г
WO06752495 | RO0730 |  | 2026-04-21 15:46 | 2026-04-21 17:32 |  |  | 2026-04-21 15:55 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-21 15:52:50 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Коксовый Поселок, Чапаева Улица, дом 17
WO06752480 | RO1919 | необходима приемка | 2026-04-21 15:31 | 2026-04-22 15:31 | 2026-04-22 11:18 | 2026-04-22 11:18 | 2026-04-22 12:23 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO1919 по адресу :Ростовская Область, Город Волгодонск, Улица Морская, Дом 7а координаты : 47.526371 42.148148 ПО стройки ООО «Ресурс»: Евгений 8-928-246-36-32, 8-918-148-95-68. отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Волгодонск) | висит дверь и низкая температура | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Город Волгодонск, Улица Морская, Дом 7а
WO06752477 | RO2708 | необходима приемка. | 2026-04-21 15:28 | 2026-04-23 15:28 | 2026-04-22 12:13 | 2026-04-22 12:13 | 2026-04-22 15:00 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2708 по адресу :Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Алексеевка координаты : 47.640351 38.817599 ПО стройки ООО «АМТ» Федоров Евгений 8-901-340-04-34 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | ЭСТ (Таганрог) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-22 12:12:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Алексеевка примерно 95 метров по направлению на северо-восток от дома №75 по ул. Советская
WO06752473 | RO2093 | нет света на бс | 2026-04-21 15:22 | 2026-04-21 17:23 | 2026-04-21 16:52 | 2026-04-21 16:52 | 2026-04-21 22:04 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-21 16:22:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Родионово-Несветайская Слобода, Гвардейцев-Танкистов Улица 26А
WO06752474 | RO1045 | Замена корзины | 2026-04-21 15:21 | 2026-04-22 09:30 | 2026-04-25 09:26 | 2026-04-25 09:26 | 2026-04-25 13:20 | АВР | БС | Получить корзину со склада (Система пит. FP2 48V 8KW 400V+N BD 2xLDv), Заказ: 0000-308673 и произвести замену на бс | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена корзины. Было оговорено ранее, работы планировались на 25.04. Контактора встроенного на 3G нет в новой корзине, в виду того, что, срочно надо было восстановить работу бс по аварийности. Работает в штатном режиме, но, в будущем, при наличии корзины с встроенным контактором 3G, нужно будет произвести замену еще раз. | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06752446 | RO1357 |  | 2026-04-21 14:59 | 2026-04-21 16:48 | 2026-04-21 16:17 | 2026-04-21 16:25 | 2026-04-21 17:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-21 15:02:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Новониколаевка, Улица Ленина в районе дома 41а
WO06752433 | RO2506 |  | 2026-04-21 14:49 | 2026-04-21 15:50 | 2026-04-21 15:21 | 2026-04-21 15:21 | 2026-04-21 18:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Каменск-Шахтинский, Микрорайон 60 лет Октября опора в районе д.11
WO06752416 | RO1345 | Спамят аварии POWER,DOOR | 2026-04-21 14:38 | 2026-04-24 14:38 | 2026-04-22 10:13 | 2026-04-22 10:13 | 2026-04-22 13:21 | ППР | БС | Спамят аварии POWER,DOOR,выяснить причину и устранить | Ростелеком (Ростов) |  | Диагностика проблем, проверка кроссировок Монтаж аварии DOOR на прямую, уменьшение зазора ответного кронштейна. Не обнаружил что отвечает за спам аварии POOWER, перезагрузка CU, перепроливка софта | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 40-летия Победы Проспект, дом 69/3
WO06752401 | RO1114 | рассшить аварию кражи | 2026-04-21 14:30 | 2026-04-24 14:30 | 2026-04-23 11:46 | 2026-04-23 11:46 | 2026-04-23 12:37 | ППР | БС | расшить аварию кражи | Ростелеком (Волгодонск) |  | расшита авария кражи | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Зимовниковский, Хутор Савоськин 21 метр на север от ул. Кирова, 32
WO06752393 | RO0573 | проверить восстановление 3 фаз | 2026-04-21 14:25 | 2026-04-24 14:25 | 2026-04-24 10:55 | 2026-04-24 10:55 | 2026-04-24 13:33 | ППР | БС | Проверить восстановление 3-х фаз на БС+ произвести замеры, с собой иметь контрл юнит Элтек. При стандартных фазах и 3-х проверить работу контактора, при некорректной работе контрл юнита заменить. | Ростелеком (Ростов) |  | фазы все возвращены, при замене контрл юнита, выявлено что не работает контрл юнит, и необходима была перерасшить аварии. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Нижнедонской Поселок, Ленина Улица 250 м на запад от дома 2
WO06752374 | RO0214 | В описании | 2026-04-21 14:06 | 2026-04-21 15:54 | 2026-04-21 15:30 | 2026-04-21 15:30 | 2026-04-21 16:44 | АВР | БС | Отвалилась ёмкостная ABIA (серийник L1180711760). Рестарт системника не помог. С собой ABIA (жалательно парочку), корзину AMIA, и системник ASIA. Начать с замены ABIA | Ростелеком (Ростов) |  | Замена ABIA не дало результата. Переставили AS в правую часть | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское примерно 45 м по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Промышленный, 86-а
WO06752366 | RO2467 |  | 2026-04-21 14:04 | 2026-04-21 15:44 | 2026-04-21 15:41 | 2026-04-21 15:41 | 2026-04-21 15:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-21 14:06:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Рыбацкий, Улица Береговая
WO06752361 | RO2792 |  | 2026-04-21 14:01 | 2026-04-21 16:13 | 2026-04-21 15:23 | 2026-04-21 15:25 | 2026-04-21 15:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-21 14:15:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Полтава 1-я, Улица Спортивная в районе дома №5
WO06752359 | RO0428 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 14:00 | 2026-04-30 14:00 | 2026-04-29 13:41 | 2026-04-29 13:41 | 2026-04-29 13:59 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-29 13:40:28 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Прохладная Улица, дом 2
WO06752357 | RO1995 |  | 2026-04-21 13:58 | 2026-04-21 15:42 | 2026-04-21 14:52 | 2026-04-21 14:52 | 2026-04-21 15:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-21 14:51:28 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Грушевская Станица, Марсово поле Улица земельный участок 5
WO06752348 | RO0415 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 13:53 | 2026-04-30 13:53 | 2026-04-21 14:32 | 2026-04-21 14:32 | 2026-04-21 15:15 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-21 14:31:49 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Александровская Улица, дом 85-Б
WO06752342 | RO0375 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 13:47 | 2026-04-30 13:47 | 2026-04-22 18:06 | 2026-04-22 18:06 | 2026-04-22 19:25 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-22 11:23:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Маршала Жукова
WO06752334 | RO0366 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 13:40 | 2026-05-15 13:40 | 2026-05-15 12:01 | 2026-05-15 12:01 | 2026-05-15 13:21 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-05-14 17:43:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Юловский Поселок, Западная Улица 27-а
WO06752328 | RO0256 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 13:37 | 2026-04-30 13:37 | 2026-04-30 09:52 | 2026-04-30 09:52 | 2026-04-30 11:02 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 20-я линия, Здание 4
WO06752322 | RO0253 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 13:32 | 2026-04-30 13:32 | 2026-04-24 15:56 | 2026-04-24 15:56 | 2026-04-24 16:20 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено, тесты присланы | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Гнесина Переулок, дом 8
WO06752311 | RO0203 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 13:23 | 2026-04-30 13:23 | 2026-04-29 13:10 | 2026-04-29 13:10 | 2026-04-29 14:27 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Петровский Бульвар, дом 22
WO06752301 | RO1844 | проверка контактора. | 2026-04-21 13:11 | 2026-04-24 13:11 | 2026-04-24 13:19 | 2026-04-24 13:19 | 2026-04-24 14:02 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | ЭСТ (Сальск) |  | проверка контактора. | Vladislav Grin/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-24 08:27:07 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Веселовский Район, Верхний Хомутец Хутор ул. Центральная, 22, 70м на восток от частного дома вдоль улицы
WO06752297 | RO0188 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 13:08 | 2026-04-30 13:08 | 2026-04-27 10:52 | 2026-04-27 10:52 | 2026-04-27 12:11 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Максима Горького Улица, дом 276
WO06752298 | RO2180 | проверить работу контактора | 2026-04-21 13:08 | 2026-04-24 13:08 | 2026-04-23 13:44 | 2026-04-23 13:44 | 2026-04-23 13:58 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. с места необходимо позвонить Владиславу. | Ростелеком (Ростов) |  | Контактор отработал корректно,через 1:10 | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 5-я Престижная Улица, дом 6
WO06752288 | RO0165 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 13:05 | 2026-04-30 13:05 | 2026-04-22 12:50 | 2026-04-22 12:50 | 2026-04-22 15:07 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-22 12:32:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Семипалатинская Улица 24/39
WO06752251 | RO0482 | Авария RECTIFIER | 2026-04-21 12:47 | 2026-04-24 12:47 | 2026-04-22 11:05 | 2026-04-22 11:05 | 2026-04-23 08:58 | ППР | БС | Авария RECTIFIER. СП - Eltek. Выяснить причину и устранить. С собой выпрямитель, заменить. Если результата не даст, замерить пофазно, фото прислать в личку в max | ЭСТ (Таганрог) |  | На бс отсутствует 1 фаза. Инфо передано энергетикам | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-22 11:04:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Малокирсановка Село, Корниенко Улица Северный пер.
WO06752255 | RO2884 | проверка контактора. | 2026-04-21 12:46 | 2026-04-24 12:46 | 2026-04-22 16:21 | 2026-04-22 16:21 | 2026-04-22 17:09 | ППР | БС | Неисправный контрл Юнит. При работе набрать Владислава. Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | ЭСТ (Таганрог) |  | отработано. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Чапаевская Улица, дом 6/14
WO06752249 | RO2093 | проверить работоспособность контактора. | 2026-04-21 12:45 | 2026-04-21 14:46 | 2026-04-21 14:37 | 2026-04-21 14:37 | 2026-04-21 19:32 | АВР | БС | НЕИСПРАВНЫЙ КОНТРЛ ЮНИТ. При работе на БС набрать Владислава. Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | ЭСТ (Таганрог) |  | проверено, сделано. | Vladislav Grin/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-21 13:48:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Родионово-Несветайская Слобода, Гвардейцев-Танкистов Улица 26А
WO06752238 | RO0132 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 12:35 | 2026-04-30 12:35 | 2026-04-24 14:53 | 2026-04-24 14:53 | 2026-04-24 15:27 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено, тест прислан | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Менжинского Улица, дом 2н
WO06752231 | RO0111 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 12:32 | 2026-04-30 12:33 | 2026-04-29 10:42 | 2026-04-29 10:42 | 2026-04-29 10:59 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Энгельса Улица, дом 341
WO06752221 | RO0024 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 12:26 | 2026-05-01 12:26 | 2026-04-27 12:30 | 2026-04-27 12:30 | 2026-04-27 13:03 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Нет доступа | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Мясникова Улица, дом 54
WO06752214 | RO0004 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 12:23 | 2026-05-01 12:23 | 2026-04-27 13:29 | 2026-04-27 13:29 | 2026-04-27 14:03 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Большая Садовая Улица 53/55
WO06752197 | RO0717 |  | 2026-04-21 12:16 | 2026-04-21 14:29 |  |  | 2026-04-21 13:03 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Синегорский Поселок, Маяковского Улица, дом 20
WO06752175 | RO0681 | Оптимизация | 2026-04-21 11:59 | 2026-04-22 14:01 | 2026-04-22 13:11 | 2026-04-22 13:11 | 2026-04-22 13:49 | АВР | БС | АВР на 22.04. Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 20 на 350(антенна RC). Изменить азимут 3 сектора с 280 на 250(антенна RC) | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | В этот день будут профилактические работы на РТРС | Выполнено - 2 антенны, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Чертковский, Село Алексеево-Лозовское 3,5 км западнее села Алексеево-Лозовское, 801-й км автотрассы М-4, АМС ФГУП РТРС
WO06752173 | RO2076 | Оптимизация | 2026-04-21 11:55 | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 13:36 | 2026-04-22 13:36 | 2026-04-22 14:33 | АВР | АФУ | АВР на 22.04. Оптимизация. Изменить электрику 1 сектора 1800 с -3 на -2(азимут 350, антенна HBXX). Изменить электрику 3 сектора 2100 с -4 на -2(антенна HBXX) | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Миллеровский Район, Новоталовка Хутор
WO06752168 | RO2076 | ДТ по заданию РП | 2026-04-21 11:55 | 2026-04-22 16:22 | 2026-04-22 13:36 | 2026-04-22 13:36 | 2026-04-22 14:33 | АВР | ДТ | Сделать ДТ после выполнения оптимизации на RO2076 телефонами NEMO 2g/4g 1800. Телефоны у Ахундова, он в курсе. Выезд из Ростова | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по карте / Ехали из Ростова | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Миллеровский Район, Новоталовка Хутор
WO06752153 | RO0353 |  | 2026-04-21 11:52 | 2026-04-21 13:04 | 2026-04-21 13:13 | 2026-04-21 13:13 | 2026-04-21 17:35 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-21 12:49:31 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Сальский Район, Екатериновка Село, Мира Улица, дом 28
WO06752131 | RO0817 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 11:42 | 2026-04-30 11:42 | 2026-04-22 12:49 | 2026-04-22 12:49 | 2026-04-22 20:14 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено, тест прислан | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Чертковский Район, Артамошкин Хутор ПС 35кВ Артамоновская
WO06752130 | RO0421 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 11:39 | 2026-04-30 11:39 | 2026-04-25 13:58 | 2026-04-25 13:58 | 2026-04-25 14:30 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-25 13:58:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Большой Проспект, дом 16
WO06752124 | RO0254 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 11:38 | 2026-04-30 11:38 | 2026-04-23 12:38 | 2026-04-23 12:38 | 2026-04-23 15:02 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-23 12:14:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Содружества Улица, дом 82б
WO06752118 | RO0158 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 11:33 | 2026-04-30 11:33 | 2026-04-27 14:39 | 2026-04-27 14:39 | 2026-04-27 16:06 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Башкирская Улица 14
WO06752113 | RO0131 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 11:32 | 2026-04-30 11:32 | 2026-04-23 14:58 | 2026-04-23 14:58 | 2026-04-23 16:35 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено, тест прислан | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Ровная Улица, дом 12 118
WO06752111 | RO0118 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 11:31 | 2026-04-30 11:31 | 2026-04-28 11:10 | 2026-04-28 11:10 | 2026-04-28 12:18 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Московская Улица 278А
WO06752109 | RO0075 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 11:29 | 2026-04-30 11:29 | 2026-04-22 12:49 | 2026-04-22 12:49 | 2026-04-22 17:13 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Врубовая Улица, дом 40
WO06752108 | RO0063 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 11:28 | 2026-05-11 11:28 | 2026-05-07 10:32 | 2026-05-07 10:32 | 2026-05-07 12:07 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Буденновский в районе д.33
WO06752090 | RO0041 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 11:16 | 2026-04-30 11:16 | 2026-04-27 11:56 | 2026-04-27 11:56 | 2026-04-27 13:25 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Комарова Бульвар, дом 28/2
WO06752084 | RO0247 |  | 2026-04-21 11:13 | 2026-04-21 12:53 | 2026-04-21 11:50 | 2026-04-21 11:50 | 2026-04-21 14:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Веселая Улица, дом 94
WO06752086 | RO0025 | Видеотест АКБ | 2026-04-21 11:13 | 2026-04-30 11:13 | 2026-04-24 12:22 | 2026-04-24 12:22 | 2026-04-24 13:08 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения Прислать на danil.vasilchenko@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено, тест прислан | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Мечникова Улица, дом 114/134
WO06752087 | RO0540 | В описании | 2026-04-21 11:08 | 2026-04-21 12:56 | 2026-04-21 12:42 | 2026-04-21 12:42 | 2026-04-21 14:24 | АВР | БС | Не видится FRHF. Проверить SFP, питание к блоку, оптику. С собой FRHF, пару SFP 6гбит, оптика 50/70/100м, кабель ПВС 2x10, вдруг если нужен наростить и орех | Ростелеком (Ростов) |  | Замена оптики | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Платовский Проспект, дом 158Б
WO06752073 | RO1174 |  | 2026-04-21 11:07 | 2026-04-21 12:53 |  |  | 2026-04-21 11:23 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Хапры Хутор 5 м. по направлению на северо-восток от границы участка, расположенного по адресу: пер. Сафьяновский д. 8
WO06752057 | RO0464 |  | 2026-04-21 10:57 | 2026-04-21 12:37 |  |  | 2026-04-21 11:35 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-21 11:07:37/Cancelled at 2026-04-22 08:12:13 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Недвиговка Хутор, Октябрьская Улица, дом 98 /3
WO06752051 | RO0590 | В описании | 2026-04-21 10:53 | 2026-04-21 12:24 |  |  | 2026-04-21 11:42 | АВР | Генератор | Плановое с 10:00 - 16:00 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-21 11:01:49 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Рассвет, Улица Институтская, Дом 1а ДЗНИИСХ
WO06752053 | RO2674 | Авария FIRE | 2026-04-21 10:53 | 2026-04-24 10:53 | 2026-04-22 11:42 | 2026-04-22 11:42 | 2026-04-22 11:56 | ППР | БС | РТРС. Авария FIRE, выяснить причину и устранить. Возможно, потребуется сопровождающий. Не задерживать с выполнением задания, оставить пространство для согласования (возможно потребуется поехать забрать человека). Сообщить заранее, кто поедет. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Продул датчик. Устранено | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Зеленолугский Поселок, Школьная Улица, дом 1а АМС ФГУП РТРС
WO06752045 | RO0947 | В описании | 2026-04-21 10:50 | 2026-04-21 12:26 | 2026-04-21 12:01 | 2026-04-21 12:01 | 2026-04-21 15:20 | АВР | Генератор | + проверить наличие АКБ, т.к там плановые с 10:00 - 15:00, а БС упала сразу без POWER | Ростелеком (Ростов) |  | Автоматы АКБ были выключены почему-то. Подняли их. Плюс генерация | Yury Melnichuk/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-21 10:53:46 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Нижнеподпольный, Улица Центральная
WO06752035 | RO0460 | Авария FIRE | 2026-04-21 10:45 | 2026-04-24 10:45 | 2026-04-21 11:40 | 2026-04-21 11:40 | 2026-04-21 11:53 | ППР | БС | Авария FIRE, выяснить причину и устранить | ЭСТ (Таганрог) |  | продул датчик | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-21 11:39:48 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица 1-я Котельная, Дом 79-А
WO06752030 | RO2670 | В описании | 2026-04-21 10:44 | 2026-04-21 14:24 |  |  | 2026-04-21 11:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | Плановое до 18:00 | Восстановление в пути | Yury Melnichuk/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-21 11:01:47 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шолоховский Район, Базковская Станица, Советская Улица, дом 106
WO06751852 | RO0755 | Настройка UPS | 2026-04-21 09:22 | 2026-04-24 09:22 | 2026-04-22 12:38 | 2026-04-22 12:38 | 2026-04-22 12:50 | ППР | БС | Настроить стойку питания как узловую, после выполнение скриншоты отправлять Владиславу Гринь. | Ростелеком (Волгодонск) |  | настройка стойки питания как узловой. | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Цимлянское Шоссе, дом 22а
WO06751833 | RO0217 |  | 2026-04-21 09:16 | 2026-04-21 10:57 | 2026-04-21 10:50 | 2026-04-21 10:50 | 2026-04-21 14:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-21 09:31:54 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Базарный Переулок, дом 89
WO06751825 | RO1690 | Нужно срезать черепахи и поставить новые | 2026-04-21 09:11 | 2026-04-24 09:11 | 2026-04-21 15:56 | 2026-04-21 15:56 | 2026-04-21 16:56 | ППР | БС | Нужно срезать черепахи и поставить новые | Ростелеком (Ростов) |  | срезаны и установлены новые,ключи в Каменске | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Киселево Село
WO06751810 | RO2220 | При генерации выбивает генератор | 2026-04-21 09:04 | 2026-04-24 09:04 |  |  | 2026-04-21 15:50 | ППР | БС | При генерации выбивает генератор. Выяснить причины, CU Huawei | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок, Кадамовская Улица 14а
WO06751802 | RO0054 | копятся ошибки на оптике AZNA | 2026-04-21 09:02 | 2026-04-21 10:06 | 2026-04-21 10:13 | 2026-04-21 10:13 | 2026-04-21 12:48 | АВР | БС | копятся ошибки на оптике AZNA 6Q182109072,c собой оптику 100м,СФП 10 ГБ пару штук.Ехать двоим инженерам,нужно будет вывешиваться | Ростелеком (Ростов) |  | замена оптики | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ивановского Улица 38
WO06751767 | RO1618 | TT-00234970 | 2026-04-21 08:46 | 2026-04-24 08:46 | 2026-04-22 13:16 | 2026-04-22 13:16 | 2026-04-22 20:07 | ППР | БС | активна авария DOOR,проверить кроссировку,датчик двери | Ростелеком (Волгодонск) |  | авария устранена | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Цимлянский Район, Лозной Хутор, Советская Улица д.14-б
WO06751565 | RO0506 |  | 2026-04-21 05:53 | 2026-04-21 07:43 | 2026-04-21 07:39 | 2026-04-21 07:39 | 2026-04-21 15:10 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-21 06:03:09 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок, Сосновая Улица 2
WO06751492 | RO0574 |  | 2026-04-21 04:24 | 2026-04-21 06:18 | 2026-04-21 05:55 | 2026-04-21 06:01 | 2026-04-21 12:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-21 04:26:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок, Московская Улица д. 30
WO06751489 | RO1320 |  | 2026-04-21 04:08 | 2026-04-21 06:00 | 2026-04-21 04:51 | 2026-04-21 05:29 | 2026-04-21 12:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-21 04:13:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Кадамовский Поселок район полигона Кадамовский, примерно 1890м на восток от здания администрации Персиановского сельского поселения
WO06751474 | RO2220 |  | 2026-04-21 03:12 | 2026-04-21 05:12 | 2026-04-21 04:45 | 2026-04-21 04:46 | 2026-04-21 16:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-21 03:24:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок, Кадамовская Улица 14а
WO06751414 | RO2645 | Проверить линк | 2026-04-20 23:13 | 2026-04-21 02:36 |  |  | 2026-04-21 00:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Милютинский, Хутор Степано-Савченский, Улица Школьная, Домовладение 18 Примерно 408м. по направлению на северо - запад от границ участка по ул. Школьная, 18.
WO06751357 | RO0721 | Нет энергии | 2026-04-20 20:37 | 2026-04-20 22:44 |  |  | 2026-04-20 21:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Белая Калитва Город, Крайняя Улица, дом 1 А
WO06751341 | RO1174 |  | 2026-04-20 20:05 | 2026-04-20 21:51 | 2026-04-20 21:30 | 2026-04-20 21:30 | 2026-04-20 22:57 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-20 20:29:02 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Хапры Хутор 5 м. по направлению на северо-восток от границы участка, расположенного по адресу: пер. Сафьяновский д. 8
WO06751337 | RO0464 |  | 2026-04-20 19:56 | 2026-04-20 21:36 |  |  | 2026-04-20 21:05 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-20 20:16:55/Cancelled at 2026-04-20 21:34:18 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Недвиговка Хутор, Октябрьская Улица, дом 98 /3
WO06751293 | RO0226 | Не в работе сектор | 2026-04-20 18:44 | 2026-04-20 20:30 | 2026-04-20 20:24 | 2026-04-20 20:24 | 2026-04-20 21:36 | АВР | БС | Не в работе вторая оптика. Начать с замены SFP 6gb.С собой пару sfp и оптику 100м | Ростелеком (Ростов) |  | Замена оптики, потом замена 3gb сфп на 6gb, не помогло, затем заменили на 10 гиговую сфп, помогло | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Социалистический Переулок, дом 61
WO06751272 | RO1045 | Авария POWER | 2026-04-20 18:13 | 2026-04-20 20:37 | 2026-04-20 19:20 | 2026-04-20 19:20 | 2026-04-20 19:29 | АВР | Генератор | Дергается по питанию | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-20 20:28:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06751269 | RO0001 | Видеоотчет плохих АКБ по инструкции | 2026-04-20 18:09 | 2026-04-23 18:09 | 2026-04-23 10:25 | 2026-04-23 10:25 | 2026-04-23 11:21 | ППР | Электроснабжение | Видеоотчет плохих АКБ по инструкции. Разряд до 46 В / прислать на почту Назаренко | Ростелеком (Ростов) |  | Sergey Ostrovskiy \\ выполнено . видео прислал Назаренко | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ворошиловский Проспект 87/65
WO06751262 | RO1982 | проверить линк | 2026-04-20 18:05 | 2026-04-20 21:50 | 2026-04-20 20:41 | 2026-04-20 20:41 | 2026-04-20 21:03 | АВР | Генератор | проверить линк, быть готовым генерить | Ростелеком (Волгодонск) |  | Рестарт БС помог | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-20 18:14:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Константиновский Район, Трофимов Хутор, Степная Улица, дом 26 145 м по направлению на юго-запад
WO06751256 | RO2226 | Проверить линк | 2026-04-20 17:59 | 2026-04-20 19:59 | 2026-04-20 19:34 | 2026-04-20 19:34 | 2026-04-20 20:07 | АВР | Генератор | Проверить линк, быть готовым генерить | ЭСТ (Сальск) |  | Нет линка | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-20 19:22:40 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Сальский, Поселок Сальский Беслан
WO06751225 | RO1201 | Все равно спамит DOOR | 2026-04-20 17:08 | 2026-04-23 17:08 | 2026-04-23 12:36 | 2026-04-23 12:36 | 2026-04-23 13:06 | ППР | БС | Все равно спамит DOOR. Устранить | Ростелеком (Ростов) |  | Подогнули, подматали изолентой датчик | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ростсельмашевец Сад 11-28
WO06751215 | RO0860 | Оптимизация | 2026-04-20 16:57 | 2026-04-23 16:57 | 2026-04-25 12:05 | 2026-04-25 12:05 | 2026-04-25 12:05 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 2 сектора 1800 2100 2600 с -3 на -7(азимут 250, антенна HWXX) | Ростелеком (Ростов) | Допуск согласован на Миронова, Бычек, Ефиманова,Дубинина | Не действителен номер для прохождения инструктажа, нет допуска | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Шахты Город, Мечникова Переулок, дом 3 литер В
WO06751212 | RO0202 | Оптимизация | 2026-04-20 16:52 | 2026-04-23 16:52 | 2026-04-23 13:16 | 2026-04-23 13:16 | 2026-04-23 13:49 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 0 на 10, 2 сектора с 110 на 120, 3 сектора с 210 на 230(антенна ASI). | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 3 антенны, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Новоалександровка Хутор 450 м восточ. гр-цы г Азов, в р-не ПС-А1
WO06751188 | RO0385 | нет питания | 2026-04-20 16:27 | 2026-04-20 18:27 | 2026-04-20 16:58 | 2026-04-20 16:58 | 2026-04-20 17:14 | АВР | Генератор | БС булат, нет питания | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Боковский, Хутор Климовка, Улица Школьная, Земельный участок 15Б примерно 31 м по направлению на юг
WO06751171 | RO1150 | приемка новой БС | 2026-04-20 16:09 | 2026-04-23 16:10 | 2026-04-23 16:50 | 2026-04-23 16:50 | 2026-04-23 18:22 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO1150 по адресу :Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село ул. Олега Кошевого, 7 координаты : 47.39061 38.92919 ПО стройки ВЭС постоянное. Доступ свободный. 8-951-514-95-28 Александр ПО СМУ отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | ЭСТ (Таганрог) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-23 16:49:38 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село ул. Олега Кошевого, 7
WO06751150 | RO0054 | копятся ошибки на оптике AZNA | 2026-04-20 15:50 | 2026-04-20 16:54 | 2026-04-20 16:36 | 2026-04-20 16:36 | 2026-04-20 20:00 | АВР | БС | копятся ошибки на оптике AZNA 6Q182109072,c собой оптику 100м,СФП 10 ГБ пару штук | Ростелеком (Ростов) |  | Замена SFP снизу сверху | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ивановского Улица 38
WO06751122 | RO1214 | Заменить FXED | 2026-04-20 15:30 | 2026-04-20 17:22 | 2026-04-20 14:07 | 2026-04-20 14:07 | 2026-04-20 17:30 | АВР | АФУ | Заменить FXED, при проведении работ отломалось минусовое крепление | Ростелеком (Ростов) |  | Замена не потребовалась, восстановили клеммы на старом | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Мира Улица дом 1
WO06751104 | RO2392 |  | 2026-04-20 15:12 | 2026-04-20 16:19 |  |  | 2026-04-20 15:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-20 15:34:06 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица 7-я Заводская, Земельный участок 10
WO06751076 | RO0226 | отваливается FBBC NK163930396 | 2026-04-20 14:49 | 2026-04-20 16:35 | 2026-04-20 16:36 | 2026-04-20 16:36 | 2026-04-20 17:11 | АВР | БС | отваливается FBBC NK163930396,нужно заменить | Ростелеком (Ростов) |  | Замена FBBC | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азов Город, Социалистический Переулок, дом 61
WO06751018 | RO0250 | Активна авария RECTIFIER | 2026-04-20 14:12 | 2026-04-23 14:12 |  |  | 2026-04-20 14:18 | ППР | БС | Активна авария RECTIFIER,замерить фазы,с собой выпрямитель Power One | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Космическая Улица, дом 11
WO06750969 | RO2041 |  | 2026-04-20 13:28 | 2026-04-20 15:38 | 2026-04-20 15:29 | 2026-04-20 15:29 | 2026-04-20 16:11 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-20 13:35:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Советка Слобода, Новикова Улица, дом 8д
WO06750968 | RO1608 |  | 2026-04-20 13:28 | 2026-04-20 15:40 | 2026-04-20 14:51 | 2026-04-20 14:51 | 2026-04-20 14:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-20 13:32:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Социалистическая, Дом 9 32м северо-восточнее от здания
WO06750952 | RO2296 |  | 2026-04-20 13:18 | 2026-04-20 14:47 | 2026-04-20 14:01 | 2026-04-20 14:01 | 2026-04-20 19:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Розет Поселок
WO06750950 | RO1174 |  | 2026-04-20 13:18 | 2026-04-20 15:04 | 2026-04-20 14:44 | 2026-04-20 14:44 | 2026-04-20 16:21 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-20 13:52:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Хапры Хутор 5 м. по направлению на северо-восток от границы участка, расположенного по адресу: пер. Сафьяновский д. 8
WO06750946 | RO0523 |  | 2026-04-20 13:16 | 2026-04-20 14:57 | 2026-04-20 13:49 | 2026-04-20 13:58 | 2026-04-20 17:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-20 13:21:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Социалистическая Улица, дом 1
WO06750924 | RO0018 | генерация бс | 2026-04-20 13:07 | 2026-04-20 14:10 | 2026-04-20 13:06 | 2026-04-20 13:06 | 2026-04-20 15:14 | АВР | Генератор | генерация взамен закрытой | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шолохова Проспект, дом 96 а (в районе дома)
WO06750918 | RO0464 |  | 2026-04-20 13:06 | 2026-04-20 14:47 | 2026-04-20 14:25 | 2026-04-20 14:25 | 2026-04-20 15:15 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) | Нет доступа |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-20 13:55:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Недвиговка Хутор, Октябрьская Улица, дом 98 /3
WO06750883 | RO0634 |  | 2026-04-20 12:47 | 2026-04-20 15:25 |  |  | 2026-04-20 14:55 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-20 12:51:57/Cancelled at 2026-04-20 14:56:51 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Памяти Улица башня ПАО МТС
WO06750785 | RO2540 | нет питания | 2026-04-20 11:53 | 2026-04-20 13:43 | 2026-04-20 13:15 | 2026-04-20 13:15 | 2026-04-20 17:03 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-20 12:34:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Хутор Недвиговка, Улица Малахова, Земельный участок 49 примерно 80 м. по направлению на юг от границы участка
WO06750736 | RO0459 | нет питания | 2026-04-20 11:20 | 2026-04-20 14:31 | 2026-04-20 14:39 | 2026-04-20 14:39 | 2026-04-20 15:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | рестарт БС по питанию | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Боковский примерно 156 м по направлению на север от границ участка по адресу: Ростовская область, Боковский район, примерно в 3,1 км по направлению на юго-запад от х. Климовка (кадастровый номер: 61:05:0600003:503)
WO06750712 | RO0390 | Плановые до 16 | 2026-04-20 11:18 | 2026-04-20 13:30 |  |  | 2026-04-20 12:42 | АВР | Генератор | Плановые до 16 | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-20 11:50:47 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Хутор Зеленая Роща, Улица Школьная, Дом 8 Примерно 45м на юго-восток от границ участка по ул. Школьная, 8
WO06750636 | RO0358 | Плановые до 17.00 | 2026-04-20 10:38 | 2026-04-20 13:46 | 2026-04-20 13:28 | 2026-04-20 13:28 | 2026-04-20 17:20 | АВР | Генератор | Плановые до 17.00 | ЭСТ (Сальск) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-20 11:55:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Егорлыкский Район, Новороговская Станица, Перворевкомовцев Улица 41а
WO06750629 | RO0813 | нет питания | 2026-04-20 10:35 | 2026-04-20 15:47 |  |  | 2026-04-20 10:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Милютинский Район, Селивановская Станица 2,3 км северо-западнее, АМС РТПЦ
WO06750596 | RO0018 |  | 2026-04-20 10:24 | 2026-04-20 11:27 | 2026-04-20 11:17 | 2026-04-20 11:17 | 2026-04-20 11:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Нет доступа |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-20 10:58:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шолохова Проспект, дом 96 а (в районе дома)
WO06750555 | RO0187 |  | 2026-04-20 10:10 | 2026-04-20 11:14 | 2026-04-20 10:18 | 2026-04-20 10:18 | 2026-04-20 14:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Буйнакская, Здание 3/54
WO06750540 | RO2901 | ДТ по заданию РП | 2026-04-20 10:04 | 2026-04-23 10:04 | 2026-04-23 10:04 | 2026-04-23 10:04 | 2026-04-23 10:04 | ППР | Работы по заданию | Необходимо сделать повторный ДТ по западной хорде телефонами NEMO. Телефоны у Ахундова, прошу передать заявку на него. Подробности у Ганжи. | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора 305
WO06750536 | RO0171 | ДТ по жалобе абонента | 2026-04-20 10:02 | 2026-04-20 15:11 | 2026-04-20 15:11 | 2026-04-20 15:11 | 2026-04-20 17:11 | АВР | ДТ | Сделать ДТ от змиёвской балки по Доватора до западного обхода и в обратном направлении телефонами NEMO. Подробности у Ганжи, телефоны у Ахундова. | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по карте / Ахундов | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора 2 д
WO06750529 | RO2083 | Проверить работу SIM сторонних операторов | 2026-04-20 09:59 | 2026-04-20 11:29 | 2026-04-20 11:29 | 2026-04-20 11:29 | 2026-04-20 12:30 | АВР | ДТ | Необходимо получить в офисе Т2 SIM сторонних операторов и выполнить тест ПД по операторам конкурентам. Телефоны NEMO у Ахундова, можно направить его. Адрес: Еляна 68. | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ другими операторами связи | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Еременко, Дом 103
WO06750512 | RO0055 | TT-00223843 | 2026-04-20 09:53 | 2026-04-23 09:53 | 2026-04-20 13:28 | 2026-04-20 13:28 | 2026-04-20 13:37 | ППР | БС | активна авария SECOFF,поставить на охрану | Ростелеком (Ростов) |  | Замена АКБ на ОПС, поставил на охрану | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Пушкинская Улица, дом 128
WO06750515 | RO0921 | приемка новой бс | 2026-04-20 09:53 | 2026-04-23 09:53 | 2026-04-23 08:45 | 2026-04-23 08:45 | 2026-04-23 12:03 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO0921 по адресу :Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Ленина, Дом 205 координаты : 47.232448 38.90212 ПО стройки Допуск : Привалов Максим Игоревич председатель ТСЖ 8904-346-32-22 ООО «ИнтелТехЮг» Шакуров Евгений 8-909-406-20-90 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | ЭСТ (Таганрог) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-23 08:44:40 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Ленина, Дом 205 Кровля здания МКД
WO06750506 | RO1514 | TT-00236124 | 2026-04-20 09:48 | 2026-04-23 09:48 | 2026-04-23 12:24 | 2026-04-23 12:24 | 2026-04-23 13:42 | ППР | БС | КСВ на FRGU AS173624844 ant 3,нужно заменить джамп | Ростелеком (Ростов) |  | замена джампа | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Александровская Улица дом 109
WO06750496 | RO0128 | TT-00235691 | 2026-04-20 09:45 | 2026-04-23 09:45 | 2026-04-21 15:41 | 2026-04-21 15:41 | 2026-04-21 16:39 | ППР | БС | Tx out of order на AZNA K9190107054 ant 4,заменить передатчик | Ростелеком (Ростов) |  | замена AZNA | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Волкова Улица, дом 9
WO06750492 | RO0116 | TT-00235197 | 2026-04-20 09:44 | 2026-05-08 09:44 |  |  | 2026-04-30 13:57 | ППР | БС | активна авария FIRE,продуть пожарный датчик | Ростелеком (Ростов) |  | CU Eltek глючит,нужна замена | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Поселок Мокрый Батай, Улица Зеленая 250 м. южнее поселка Мокрый Батай, башня ГПТГ Кубань
WO06750453 | RO1118 | приемка новой БС | 2026-04-20 09:25 | 2026-04-23 09:26 | 2026-04-20 10:13 | 2026-04-20 10:13 | 2026-04-20 15:32 | ППР | БС | ОДН! приемка внизу. Просьба произвести приемку БС RO1118 по адресу :Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Слобода Родионово-Несветайская, Улица Ленина 28 координаты : 47.602734 39.715191 ПО стройки ПАО Ростелеком Ищенко Богдан 8-988-890-81-16 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | ЭСТ (Таганрог) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Слобода Родионово-Несветайская, Улица Ленина участок 0,5 м. от дома 28
WO06750439 | RO2957 | приемка новой бс | 2026-04-20 09:20 | 2026-04-23 09:20 | 2026-04-22 13:36 | 2026-04-22 13:36 | 2026-04-22 14:41 | ППР | БС | ОДН! Приемк внизу. Просьба произвести приемку БС RO2957 по адресу :Область Ростовская, Город Шахты, Переулок Горбачева 4А координаты : 47.739313 40.300455 ПО стройки ИП Березуцкий Коновалов Денис: 8-951-842-43-57 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) | датчик аварии TEMP HI. не работает. | приемка принята. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Переулок Горбачева вблизи д. 4
WO06750434 | RO2714 | TT-00233760 | 2026-04-20 09:14 | 2026-04-23 09:14 | 2026-04-20 11:22 | 2026-04-20 11:22 | 2026-04-20 11:32 | ППР | БС | Активна авария DOOR,выяснить причину и устранить | Ростелеком (Ростов) |  | подогнул дверь | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Рогожкино, Улица Первомайская участок 50
WO06750417 | RO1114 | приемка новой бс | 2026-04-20 09:08 | 2026-04-21 16:08 | 2026-04-21 13:30 | 2026-04-21 13:30 | 2026-04-21 14:34 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO1114 по адресу :Область Ростовская, Район Зимовниковский, Хутор Савоськин координаты : 46.75777 42.80554 ПО стройки СМУ 951 514 95 28 Александр отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Волгодонск) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Зимовниковский, Хутор Савоськин 21 метр на север от ул. Кирова, 32
WO06750413 | RO1037 | необходима приемка новой БС | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-21 15:05 | 2026-04-21 15:05 | 2026-04-21 16:41 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO1037 по адресу :Область Ростовская, Город Волгодонск, Шоссе Цимлянское, Земельный участок 19а координаты : 47.57122 42.12883 ПО стройки Павел: 8-951-536-30-43 Стоим под НБК. Запрос отправил отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Волгодонск) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Шоссе Цимлянское, Земельный участок 19а
WO06750349 | RO0167 | не видется AZNA | 2026-04-20 08:18 | 2026-04-20 09:22 | 2026-04-20 09:51 | 2026-04-20 09:51 | 2026-04-20 12:05 | АВР | БС | TX of Order AZNA SN: K9204535125, необходима замена. а так же AZNA не видется SN:K9203724797 быть готовым заменить 2 AZNA. | Ростелеком (Ростов) |  | замена передатчика K9203724797 второй передатчик рестарт по питанию помог | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Красноармейская Улица, дом 108 А
WO06750249 | RO2278 |  | 2026-04-20 07:06 | 2026-04-20 09:07 |  |  | 2026-04-20 10:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Николаевский Хутор, Мира Улица
WO06750234 | RO2546 |  | 2026-04-20 06:53 | 2026-04-20 08:51 | 2026-04-20 08:20 | 2026-04-20 08:22 | 2026-04-20 12:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Костюшкина, Земельный участок 16Б
WO06750134 | RO1936 |  | 2026-04-20 04:56 | 2026-04-20 08:35 |  |  | 2026-04-20 07:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-20 05:10:38/Cancelled at 2026-04-20 07:19:40 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Обливский Район, Обливская Станица, Черноморова Улица 17, АМС ФГУП РТРС
WO06750131 | RO0571 |  | 2026-04-20 04:51 | 2026-04-20 06:45 | 2026-04-20 06:40 | 2026-04-20 06:57 | 2026-04-20 13:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Комсомольская Улица, дом 46
WO06750088 | RO1738 | проверить линк | 2026-04-20 02:34 | 2026-04-20 05:04 | 2026-04-20 05:02 | 2026-04-20 05:02 | 2026-04-20 05:41 | АВР | Генератор | проверить линк, рестарт коммутатора. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | нет линка от РТК | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Малая Гнилуша Хутор, Новая Улица
WO06750057 | RO2080 |  | 2026-04-20 01:09 | 2026-04-20 03:45 | 2026-04-20 03:39 | 2026-04-20 03:39 | 2026-04-20 09:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-20 01:47:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Пролетарка Хутор
WO06750023 | RO2292 |  | 2026-04-19 22:49 | 2026-04-20 00:34 |  |  | 2026-04-19 22:51 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Неклиновский, Хутор Рожок, Улица Северная, Дом 27 13 м по направлению на запад
WO06750011 | RO2838 | генерация необходима | 2026-04-19 22:03 | 2026-04-20 00:33 |  |  | 2026-04-19 22:18 | АВР | Генератор | Бс упала без внешних | Ростелеком (Ростов) |  | самовосстановилась | Vladislav Grin/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский 2.6 км северо-западнее ПТ Павло-Очаково, опора МТС
WO06749999 | RO1249 |  | 2026-04-19 21:33 | 2026-04-19 22:55 |  |  | 2026-04-19 22:49 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-19 21:40:40/Cancelled at 2026-04-19 22:51:18 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Красный Десант Хутор, Октябрьская Улица, дом 10
WO06749954 | RO0480 |  | 2026-04-19 18:13 | 2026-04-19 19:42 |  |  | 2026-04-19 18:23 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Покровское, Переулок Трудовой примерно 31м. по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Трудовой д. 10
WO06749953 | RO0487 |  | 2026-04-19 18:13 | 2026-04-19 19:40 |  |  | 2026-04-19 18:23 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село, Ленина Улица, дом 276 а
WO06749938 | RO0350 | авария повер | 2026-04-19 17:33 | 2026-04-19 20:09 |  |  | 2026-04-19 17:34 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зерноградский Район, Зерноград Город, им Тельмана Улица, дом 61
WO06749921 | RO0583 |  | 2026-04-19 16:27 | 2026-04-19 18:42 |  |  | 2026-04-19 17:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-19 16:28:22/Cancelled at 2026-04-19 18:32:45 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шахты Город, Чернокозова Проспект, дом 216 б
WO06749910 | RO0446 | необходима замена оптики | 2026-04-19 15:31 | 2026-04-19 16:51 | 2026-04-19 15:00 | 2026-04-19 15:00 | 2026-04-19 18:37 | АВР | БС | Необходима замена 2-х оптик на FRHF и AZNA SN SN: EA210951883 | ЭСТ (Таганрог) | Оптика перебита бпла. | Замена 2-х оптик | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-19 15:43:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Инструментальная Улица, дом 45
WO06749864 | RO0446 | необходима генерация | 2026-04-19 13:46 | 2026-04-19 15:06 | 2026-04-19 15:18 | 2026-04-19 15:18 | 2026-04-19 18:37 | АВР | Генератор | .было оцеплено, проверить и при возможности загенерить | ЭСТ (Таганрог) |  | Рестарт бс+ корзины. | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-19 13:48:48 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Таганрог Город, Инструментальная Улица, дом 45
WO06749836 | RO0167 | не видется передатчик | 2026-04-19 12:54 | 2026-04-19 13:58 | 2026-04-19 13:48 | 2026-04-19 13:48 | 2026-04-19 16:21 | АВР | БС | не видется AZNA SN: K9203724797 с собой азна, 2 SFP и оптика. | Ростелеком (Ростов) |  | замена SFP на передатчике пересборка кабель питания на AZNA | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Красноармейская Улица, дом 108 А
WO06749834 | RO1075 |  | 2026-04-19 12:53 | 2026-04-19 15:02 |  |  | 2026-04-19 14:46 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-19 14:16:41 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая в районе дома №281
WO06749809 | RO1013 |  | 2026-04-19 11:41 | 2026-04-19 12:50 |  |  | 2026-04-19 11:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-19 11:50:06 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шеболдаева Улица в районе дома 20
WO06749755 | RO2580 | бс упала без внешних | 2026-04-19 09:31 | 2026-04-19 11:05 |  |  | 2026-04-19 09:32 | АВР | Генератор | БС упала без внешних. На БС нет АКБ | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Октябрьский
WO06749655 | RO1045 | БС без питания | 2026-04-19 06:29 | 2026-04-19 10:00 | 2026-04-19 09:50 | 2026-04-19 09:50 | 2026-04-19 10:26 | АВР | Генератор | Приехать к 10 утра. Контактное лицо 89185550011 | ЭСТ (Таганрог) | Залипает корзина | рестарт бс по питанию | Andrey Ganzha/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-19 06:49:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06749649 | RO0445 |  | 2026-04-19 06:18 | 2026-04-19 07:20 |  |  | 2026-04-19 06:38 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-19 06:51:08/Cancelled at 2026-04-19 06:59:02 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Таганрог Город, Пальмиро Тольятти Улица, дом 32
WO06749638 | RO0446 | POWER сдан в регион | 2026-04-19 06:04 | 2026-04-19 07:24 | 2026-04-19 07:21 | 2026-04-19 07:21 | 2026-04-19 07:28 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | Оцеплено, не попали | Andrey Ganzha/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-19 06:52:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Инструментальная Улица, дом 45
WO06749621 | RO0541 |  | 2026-04-19 05:17 | 2026-04-19 06:45 | 2026-04-19 06:43 | 2026-04-19 06:42 | 2026-04-19 11:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-19 05:41:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Красный Колос Поселок, Производственная Улица 9
WO06749495 | RO0942 | АКБ мертвые | 2026-04-18 20:41 | 2026-04-18 22:06 |  |  | 2026-04-18 21:52 | АВР | Генератор | АКБ в хламе | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Ganzha/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Объездная, Дом 3
WO06749481 | RO0144 |  | 2026-04-18 20:02 | 2026-04-18 21:16 | 2026-04-18 20:56 | 2026-04-18 21:18 | 2026-04-18 22:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-18 20:06:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Садовая Улица 33
WO06749464 | RO0641 | RECTIFIRE авария | 2026-04-18 19:13 | 2026-04-21 19:13 | 2026-04-20 15:46 | 2026-04-20 15:46 | 2026-04-20 16:22 | ППР | Электроснабжение | Заменить выпрямитель Power One. Получить на складе РТК в Ростове и установить на БС. Евгений Шведков выполнит. | Ростелеком (Ростов) |  | Замена выпрямителя | Andrey Ganzha/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-18 19:27:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Майский Поселок городского типа улица Майская,37
WO06749441 | RO2714 | Проблема с FSMF | 2026-04-18 18:03 | 2026-04-18 19:51 | 2026-04-18 20:15 | 2026-04-18 20:15 | 2026-04-18 21:02 | АВР | БС | Не видится FSMF. С собой ноутбук, подменный FSMF, на всякий FBBC, сначала была авария FSP sububitlost, после рестарта системник перестал пинговаться | Ростелеком (Ростов) |  | Рестарт по питанию | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Рогожкино, Улица Первомайская участок 50
WO06749390 | RO1059 |  | 2026-04-18 15:48 | 2026-04-18 16:53 | 2026-04-18 16:57 | 2026-04-18 16:57 | 2026-04-18 17:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Нет доступа на БС. |  | NOC.Rostov/NOC |  | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Страны Советов Улица, дом 42г
WO06749388 | RO1045 |  | 2026-04-18 15:45 | 2026-04-18 17:56 | 2026-04-18 15:55 | 2026-04-18 15:55 | 2026-04-18 18:56 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) | Нет доступа на БС. |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-18 16:05:08 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06749382 | RO0276 | power сдан в регион | 2026-04-18 15:27 | 2026-04-18 16:37 |  |  | 2026-04-18 16:01 | АВР | Генератор | ОДН, с собой лестницу | Ростелеком (Ростов) |  | самовосстановление | Andrey Ganzha/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-18 15:49:26 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Варфоломеева Улица, дом 92а к4
WO06749378 | RO0482 | TEMP HIGH + RECTIFIER | 2026-04-18 15:14 | 2026-04-18 17:44 | 2026-04-18 15:16 | 2026-04-18 15:16 | 2026-04-18 16:10 | АВР | Работы по заданию | TEMP HIGH и RECTIFIER, выяснить причины и устранить. Возможно из за отсутсвия фазы потух сплит | ЭСТ (Таганрог) |  | Пропала одна фаза. На ней сидел кондер, переключили | Andrey Ganzha/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-18 15:15:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Малокирсановка Село, Корниенко Улица Северный пер.
WO06749190 | RO2244 |  | 2026-04-18 10:34 | 2026-04-18 13:16 | 2026-04-18 12:38 | 2026-04-18 12:39 | 2026-04-18 16:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-18 10:39:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Закордонный Поселок, Железнодорожная Улица, дом 38
WO06749032 | RO0423 |  | 2026-04-18 04:15 | 2026-04-18 05:19 |  |  | 2026-04-18 04:17 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Социалистическая дом 2
WO06749018 | RO2545 | TT-00225054 | 2026-04-18 03:19 | 2026-04-18 05:19 | 2026-04-18 04:25 | 2026-04-18 04:27 | 2026-04-18 05:06 | АВР | БС |  | ЭСТ (Таганрог) | аварии DOOR и BURGLaRY. Украли АКБ |  | Kirill Filippov/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-18 03:34:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Слобода Петровка, Улица Советская вблизи д. 28, столю ПБК
WO06749004 | RO0680 |  | 2026-04-18 01:56 | 2026-04-18 04:10 |  |  | 2026-04-18 02:51 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-18 02:18:35 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06749001 | RO1194 |  | 2026-04-18 01:43 | 2026-04-18 04:05 |  |  | 2026-04-18 02:45 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-18 02:13:44 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06748968 | RO1478 | TT-00231761 | 2026-04-17 23:31 | 2026-04-18 01:31 | 2026-04-18 00:24 | 2026-04-18 00:24 | 2026-04-18 00:35 | АВР | Генератор | DOOR и BURGLARY, воровство | ЭСТ (Таганрог) | кража |  | Kirill Filippov/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-17 23:36:02 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район Калининское сельское поселение, 500 м. на юг от восточной окраины х. Мокрый Чалтырь
WO06748953 | RO0670 |  | 2026-04-17 22:40 | 2026-04-18 00:56 |  |  | 2026-04-17 23:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-17 22:41:45/Cancelled at 2026-04-17 23:19:29 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шахты Город, Иванова Переулок 14
WO06748947 | RO0552 |  | 2026-04-17 22:01 | 2026-04-18 00:18 |  |  | 2026-04-17 22:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-17 22:04:00/Cancelled at 2026-04-17 23:02:32 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шахты Город, Телеграфная Улица, дом 20А
WO06748920 | RO0888 |  | 2026-04-17 20:34 | 2026-04-17 22:57 | 2026-04-17 22:44 | 2026-04-17 22:44 | 2026-04-18 00:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-17 20:42:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Пограничная в районе № 30-а
WO06748885 | RO0763 | падение по перегреву, неисправность кондиционера. | 2026-04-17 18:54 | 2026-04-17 21:42 | 2026-04-17 19:28 | 2026-04-17 19:28 | 2026-04-18 03:17 | АВР | Генератор | Нужно проветрить, подождать пару часов, пока на улице не снизиться температура | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Черемухи Поселок, Нефтебаза Улица, дом 2
WO06748874 | RO0112 |  | 2026-04-17 18:25 | 2026-04-17 19:42 |  |  | 2026-04-17 19:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-17 18:38:44 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Батайск Город, Куйбышева Улица, дом 141
WO06748869 | RO2088 | TT-00230110 | 2026-04-17 18:17 | 2026-04-17 20:17 | 2026-04-17 19:50 | 2026-04-17 19:50 | 2026-04-17 20:44 | АВР | Генератор | проверить автоматы, с собой генератор | Ростелеком (Ростов) | по факту проблема с транспортом |  | Kirill Filippov/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-17 18:35:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Платоно-Петровка, Переулок Соколова 2А, 30 м по направлению на восток
WO06748863 | RO1201 | Падение БС, не рабочее железо | 2026-04-17 18:05 | 2026-04-17 19:45 | 2026-04-17 16:21 | 2026-04-17 16:47 | 2026-04-17 19:34 | АВР | БС |  | Ростелеком (Ростов) | привезти ASIA и AMIA |  | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ростсельмашевец Сад 11-28
WO06748859 | RO1201 | не рабочее железо | 2026-04-17 17:56 | 2026-04-17 19:36 |  |  | 2026-04-17 18:04 | АВР | Генератор | привезти ASIA и AMIA | Ростелеком (Ростов) |  |  | Kirill Filippov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ростсельмашевец Сад 11-28
WO06748823 | RO0763 | В описании | 2026-04-17 16:37 | 2026-04-17 19:25 | 2026-04-17 19:28 | 2026-04-17 19:28 | 2026-04-18 03:17 | АВР | БС | Не в работе БС RO0763. На RRL напруга 51-52V, поидее питание должно быть. И POWER не выходил. С собой медный патчкорд, ОБЯЗАТЕЛЬНО ГЕНЕРАТОР, взять с собой также и FSMF и Airscale (ASIA и AMIA), т.к там в начале апреля рефарминг, НО не понятно поменяли там или нет, поэтому взять и FSMF и AS | Ростелеком (Волгодонск) |  | Не в работе сплиты. Проветривание. На следующий день 18.04.2026 приехали туда климатики | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Мартыновский Район, Черемухи Поселок, Нефтебаза Улица, дом 2
WO06748766 | RO2247 | Авария RECTIFIER | 2026-04-17 16:06 | 2026-04-22 18:06 |  |  | 2026-04-28 10:57 | ППР | БС | Авария RECTIFIER. Выяснить причину и устранить. СП - IPCom. С собой выпрямитель, заменить. Если результатов не даст, сделать пофазно замеры мультиметром, фото прислать в личку в max | Ростелеком (Волгодонск) | новая бс, на приёмке |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Темерницкий, Улица Лесная, Земельный участок 33 Щепкинское сельское поселение
WO06748759 | RO0156 | В описании | 2026-04-17 16:00 | 2026-04-17 17:03 | 2026-04-17 17:01 | 2026-04-17 17:01 | 2026-04-17 17:35 | АВР | БС | Проблема с SFP-модулем на 1-ом порту на AREA. TX на ней -14. С собой пару SFP 6 гбит, блок AREA и оптика 50 либо 70м. Но 99% это проблема на верхней SFP. Позвонить заранее, кто поедет туда, так как это КЦ и нужно оповестить людей. | Ростелеком (Ростов) |  | Замена SFP на AREA | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Юфимцева Улица 17
WO06748747 | RO2597 | Авария RECTIFIER | 2026-04-17 15:55 | 2026-04-22 18:01 |  |  | 2026-04-21 11:39 | ППР | БС | Авария RECTIFIER. Выяснить причину и устранить. СП - IPCom. С собой выпрямитель. Заменить. Если результатов не даст, мультиметром сделать замер фаз, фото прислать в личку в max | Ростелеком (Ростов) | у по в зипе нет выпрямителей IPCom. Инфо передано письмом Никите Крикуну | см. "Примечание" | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Библиотечная, Земельный участок 72а
WO06748701 | RO0641 | Отсутствие ВЭС | 2026-04-17 15:19 | 2026-04-17 17:40 | 2026-04-17 17:11 | 2026-04-17 17:11 | 2026-04-20 16:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-17 15:20:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Майский Поселок городского типа улица Майская,37
WO06748690 | RO0276 | В описании | 2026-04-17 15:09 | 2026-04-17 16:19 | 2026-04-17 16:45 | 2026-04-17 16:54 | 2026-04-17 17:27 | АВР | Климатика | Сегодня в 10:14 вышла авария FIRE, затем вышла TEMP HIGH в 10:22. Ранее утром было отключение питания там. И это уже произошло после включения ВЭС. Далее в 12:21 вышла авария по выпрямителю и авария по температуре плат. Необходимо приехать разобратся с климатикой. Это улик. СП IpComm | Ростелеком (Ростов) |  | По приезду фаны работали. Настроили допом пороги включения вентиляторов. Судя по истории аварии, был FIRE (авария по пожарному датчику) и из-за этого не работали вентиляторы. FIRE ушел в 15:14. ПРИ FIRE обычно вентиляторы отрубаются (так впринципе и должна работать СП) | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Варфоломеева Улица, дом 92а к4
WO06748686 | RO0578 | необходимо проверка стойки питания | 2026-04-17 15:06 | 2026-04-20 15:06 | 2026-04-17 14:11 | 2026-04-17 14:11 | 2026-04-17 15:44 | ППР | БС | На БС не отработала авария Power и Rectifaer для ефиманова | Ростелеком (Ростов) |  | настройка стойки питания. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Харьковская Улица, дом 4 литер Ц
WO06748678 | RO0751 |  | 2026-04-17 15:02 | 2026-04-17 17:11 |  |  | 2026-04-17 16:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-17 15:47:26/Cancelled at 2026-04-17 16:05:07 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Константиновский Район, Николаевская Станица район участка КРЭС
WO06748683 | RO1201 | В описании | 2026-04-17 15:02 | 2026-04-17 16:42 | 2026-04-17 16:21 | 2026-04-17 16:21 | 2026-04-17 19:34 | АВР | БС | Отвалились 2 ABIA. Рестарт системника не помогает. Пока подозрение на системник ASIA. С собой ASIA, корзину AMIA, ну и пару ABIA. Также продолжается спам DOOR, хотя там был Островский Сергей и перекросировал аварию. Выяснить причину устранить. Нужно проверять 2 шкафа. Это УЛИК если что. Нужна лестница | Ростелеком (Ростов) |  | По итогу помогло якобы перезаливка конфига на старом системнике. До этого поменяли системник там был 19-й софт, его пролили до 20-го, чтобы на 20-й поставить 21-й, но после проливки софта на 19-й к системнику нельзя было подключиться. | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ростсельмашевец Сад 11-28
WO06748653 | RO2459 | TT-00229810 | 2026-04-17 14:37 | 2026-05-08 14:37 | 2026-05-13 10:26 | 2026-05-13 10:26 | 2026-05-13 11:29 | ППР | БС | активны аварии DOOR,TEMP HIGH,нужно почистить фильтра и разобраться с аварией по двери | Ростелеком (Ростов) |  | Остудил все заработало кроме вентиляторов, они испортились.Передано климатикам | K Sidiropulo/ROS | Nikolay Dubinin/79515223157/Rostelekom/2026-05-13 10:25:57 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Левобережная, Здание 2б
WO06748641 | RO1440 | TT-00228749 | 2026-04-17 14:30 | 2026-04-17 15:46 | 2026-04-17 16:38 | 2026-04-17 16:38 | 2026-04-17 18:52 | АВР | БС | МБС греется,нужно проверить сплит .Греется FXED,нужно почистить передатчик.С собой FXED | Ростелеком (Ростов) |  | Был неисправен кондер,проветрили.Проблему передал климатикам,работу кондера восстановили | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Вартанова Улица, дом 15 а
WO06748629 | RO1708 | TT-00228103 | 2026-04-17 14:22 | 2026-04-22 14:22 | 2026-04-22 10:07 | 2026-04-22 10:07 | 2026-04-22 11:01 | ППР | БС | чистка передатчика не помогла,нужно заменить FRGT L1152508234 | Ростелеком (Волгодонск) |  | замена FRGT L1152508234 | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Ленина Улица дом 88
WO06748621 | RO0067 |  | 2026-04-17 14:19 | 2026-04-17 16:25 |  |  | 2026-04-17 15:23 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-17 14:32:10/Cancelled at 2026-04-17 16:34:13 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Мичуринская, Дом 107а
WO06748627 | RO0265 | TT-00228744 | 2026-04-17 14:19 | 2026-04-22 14:19 | 2026-04-18 10:32 | 2026-04-18 10:32 | 2026-04-18 15:48 | ППР | БС | нужно почистить передатчики, все кроме AZNA | ЭСТ (Таганрог) |  | Чистка всех передатчиков FRGT и FXED | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-18 10:31:49 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Зорге Улица, дом 33/3
WO06748609 | RO0453 | TT-00228093 | 2026-04-17 14:12 | 2026-04-22 14:12 | 2026-04-20 09:54 | 2026-04-20 09:54 | 2026-04-20 10:57 | ППР | БС | FRHF греется , нужно почистить,с собой на всякий случай FRHF | ЭСТ (Таганрог) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-20 09:53:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Маршала Жукова Улица, дом 53 Г
WO06748606 | RO2363 |  | 2026-04-17 14:11 | 2026-04-17 17:13 |  |  | 2026-04-17 14:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Тарасовский, Поселок Деркул, Улица Садовая, Дом 4 примерно 120 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Садовая, 4, кв. 3
WO06748600 | RO1370 | В описании | 2026-04-17 14:02 | 2026-04-17 16:34 | 2026-04-17 16:04 | 2026-04-17 16:04 | 2026-04-17 17:18 | АВР | Климатика | Перегрев БС. Это УЛЕЙ. СП IP COMM. Попытаться устранить. Управление фанами там через TelecomGroup. С собой навсякие пожарные взять термореле, если есть конечно в наличии | Ростелеком (Ростов) |  | Чистка пожарного датчика. Из-за аварии соответственно не будет работать фаны | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Тургенева, Земельный участок 5А
WO06748568 | RO0517 | TT-00228089 | 2026-04-17 13:44 | 2026-04-22 13:44 | 2026-04-22 14:21 | 2026-04-22 14:21 | 2026-04-22 15:18 | ППР | БС | нужно почистить FXED,на СФП 70 градусов | Ростелеком (Ростов) |  | чистка FXED | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Полевая дом 2Б
WO06748555 | RO2674 | В описании | 2026-04-17 13:34 | 2026-04-17 16:01 |  |  | 2026-04-17 14:01 | АВР | Генератор | Плановые до 20:00. Звонил на ОРТПЦ. Там уже люди генерят. Поэтому можно ехать. Есть вероятность, что при генерации поднимется линк от РТК, но это не точно | Ростелеком (Волгодонск) |  | БС восстановилась. Есть подозрение, что это случилось после моего звонка на ОРТПЦ. Возможно, что они нас загенерили, так как на БС активна авария DOOR | Yury Melnichuk/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мартыновский Район, Зеленолугский Поселок, Школьная Улица, дом 1а АМС ФГУП РТРС
WO06748536 | RO0407 |  | 2026-04-17 13:18 | 2026-04-17 14:19 |  |  | 2026-04-17 13:17 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Таганрог Город, Дзержинского Улица, дом 161
WO06748526 | RO0677 | Авария FIRE | 2026-04-17 13:07 | 2026-04-22 18:00 | 2026-04-22 15:47 | 2026-04-22 15:47 | 2026-04-22 15:53 | ППР | БС | Авария FIRE, выяснить причину и устранить | Ростелеком (Ростов) |  | почистил датчик | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Ермака Переулок 11
WO06748437 | RO0319 | Нет внешнего питания | 2026-04-17 12:27 | 2026-04-17 13:57 | 2026-04-17 12:45 | 2026-04-17 12:45 | 2026-04-17 17:53 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-17 12:30:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Пролетарский Район, Пролетарск Город, 50 лет Октября Проспект 24
WO06748442 | RO0016 | TT-00228073 | 2026-04-17 12:27 | 2026-05-15 12:27 |  |  | 2026-05-13 11:52 | ППР | БС | греется FXED,нужно почистить передатчик.ОДН,нужна автовышка + нужно отключать электрическую линию трамваев | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Ереванская, Домовладение 11/2
WO06748426 | RO0266 | TT-00228087 | 2026-04-17 12:25 | 2026-04-22 12:25 | 2026-04-20 15:00 | 2026-04-20 15:00 | 2026-04-20 18:21 | ППР | БС | греются FRGT,нужно почистить FRGT все и FXED | Ростелеком (Ростов) |  | Чистка 6ти передатчиков: 3и FRGT +3и FXED | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Королева Проспект, дом 13а
WO06748453 | RO2975 | Авария FIRE | 2026-04-17 12:23 | 2026-04-22 12:23 | 2026-04-22 16:15 | 2026-04-22 16:15 | 2026-04-22 16:43 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Кто соберётся выполнять задание, сообщить в эксплуатацию (мне звонком), нужен запрос письма на допуск гл.энергетику. | ЭСТ (Таганрог) |  | ПО был на месте 20 числа, но из-за сирены атаки БПЛА, все сотрудники попрятались и подрядчик быстро уехал. Вернул 22 числа. Просьба опоздание не учитывать для по. | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-22 16:15:09 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Таганрог Город, Ленина Улица, дом 220
WO06748419 | RO2958 | настройка стойки питания | 2026-04-17 12:21 | 2026-04-22 12:21 | 2026-04-22 12:33 | 2026-04-22 12:33 | 2026-04-22 13:15 | ППР | БС | Настроить удаленный доступ на стойку питания: IP : 10.146.129.206 Maska: 255.255.255.252 шлюз: 10.146.129.205 С собой патчкорд. соединить с корзиной порт 2 NEC | Ростелеком (Ростов) |  | настроена стойка питания. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Шахты, Переулок Цуканова, Дом 2а кад. номер 61:59:0020110:673
WO06748415 | RO0016 | TT-00228073 | 2026-04-17 12:21 | 2026-04-17 13:27 |  |  | 2026-04-17 12:23 | АВР | БС | Греется FXED,нужно почистить передатчик,на СФП уже 75 градусов.С собой FXED | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Ереванская, Домовладение 11/2
WO06748409 | RO1219 | TT-00227160 | 2026-04-17 12:17 | 2026-04-17 18:01 | 2026-04-17 14:47 | 2026-04-17 14:47 | 2026-04-17 15:36 | АВР | БС | Греется FXED,нужно почистить передатчик,на СФП уже 70 градусов.С собой FXED | ЭСТ (Таганрог) | продливаю до вечера,Баженов освободится с задания и поедет | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-17 14:46:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Поселок Дмитриадовка, Улица Транспортная, Земельный участок 16а
WO06748401 | RO2278 | сработка аварий | 2026-04-17 12:10 | 2026-04-20 12:10 | 2026-04-20 14:16 | 2026-04-20 14:16 | 2026-04-20 14:38 | ППР | БС | стойка питания элтек. проверить и устранить одновременный выход аварии POWER Rectifaer. | Ростелеком (Волгодонск) |  | аварии были прописаны на один выход. Исправлено. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Николаевский Хутор, Мира Улица
WO06748395 | RO0715 | В описании | 2026-04-17 12:02 | 2026-04-17 15:02 | 2026-04-17 10:52 | 2026-04-17 10:52 | 2026-04-17 19:52 | АВР | Генератор | Заявка перевыдана в рамках T2WO06748114. Пришла отмена. БС была на генерации (фото есть). Дверь почему-то не отработала. Сейчас попросил подрядчика пойти и открыть двери для проверки. БС генерит Алексей Бабурин | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-17 12:13:26 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Маломечетный Хутор в 94 метрах по направлению на северо-запад от строения по ул. Степная, 57
WO06748379 | RO0093 | НОК не выдает | 2026-04-17 11:52 | 2026-04-17 13:01 | 2026-04-17 12:57 | 2026-04-17 12:57 | 2026-04-17 18:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06748353 | RO2667 |  | 2026-04-17 11:27 | 2026-04-17 13:56 | 2026-04-17 14:38 | 2026-04-17 14:38 | 2026-04-17 19:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksander Guryev/79081732723/Rostelekom/2026-04-17 12:21:50 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Семикаракорский, Хутор Вислый, Улица Октябрьская, Дом 72 примерно в 110 м. на юго-запад от строения
WO06748297 | RO1632 | TT-00228806 | 2026-04-17 10:58 | 2026-04-22 10:58 | 2026-04-17 13:57 | 2026-04-17 13:57 | 2026-04-17 16:37 | ППР | БС | активна авария RECTIFIER,выяснить причину и устранить.СП Ipcom/Проверить наличие фаз,исправность выпрямителя,настройку СП | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | перенесли аварии с блока жизнеобеспечения POWER,RECTIFIER.Также блок жизнеобеспечения не включает печку и вентиляторы,нужно установить термореле | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Углегорский Поселок, Мира Улица, дом 2а
WO06748263 | RO0625 |  | 2026-04-17 10:42 | 2026-04-17 12:00 | 2026-04-17 11:22 | 2026-04-17 11:25 | 2026-04-17 16:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-17 11:07:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Заводской Микрорайон, Заводская Улица 80 м. восточнее от дома №26а
WO06748239 | RO0466 |  | 2026-04-17 10:32 | 2026-04-17 12:19 | 2026-04-17 12:15 | 2026-04-17 12:15 | 2026-04-17 13:17 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-17 10:38:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Политотдельское, Улица Таганрогская, Здание 53 А
WO06748222 | RO2220 |  | 2026-04-17 10:29 | 2026-04-17 12:29 | 2026-04-17 11:40 | 2026-04-17 11:40 | 2026-04-17 17:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-17 10:34:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок, Кадамовская Улица 14а
WO06748173 | RO0634 |  | 2026-04-17 10:01 | 2026-04-17 12:38 | 2026-04-17 12:20 | 2026-04-17 12:20 | 2026-04-17 15:52 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-17 10:06:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Памяти Улица башня ПАО МТС
WO06748148 | RO2210 |  | 2026-04-17 09:45 | 2026-04-17 11:10 | 2026-04-17 11:22 | 2026-04-17 11:26 | 2026-04-17 18:33 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-17 11:19:19 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Пролетарский Район, Пролетарск Город, Советский Переулок
WO06748135 | RO0514 |  | 2026-04-17 09:36 | 2026-04-17 11:17 | 2026-04-17 10:40 | 2026-04-17 10:52 | 2026-04-17 18:10 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-17 09:37:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Платовский Проспект, дом 69
WO06748115 | RO0498 |  | 2026-04-17 09:27 | 2026-04-17 11:34 | 2026-04-17 11:37 | 2026-04-17 11:41 | 2026-04-17 13:51 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-17 10:23:46 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Песчанокопский Район, Песчанокопское Село
WO06748114 | RO0715 |  | 2026-04-17 09:26 | 2026-04-17 12:07 |  |  | 2026-04-17 11:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-17 09:36:59 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Маломечетный Хутор в 94 метрах по направлению на северо-запад от строения по ул. Степная, 57
WO06748076 | RO0761 | ДТ по заданию РП | 2026-04-17 09:06 | 2026-04-22 09:06 | 2026-04-23 17:39 | 2026-04-23 17:39 | 2026-04-23 18:38 | ППР | Работы по заданию | Выполнить ДТ в х. Пухляковский телефонами NEMO (2g-1800, 4g-1800) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Пухляковский Хутор 500 м севернее хутора 500 м севернее хутора
WO06748075 | RO1816 | Подозрение на питание | 2026-04-17 09:05 | 2026-04-17 11:45 | 2026-04-17 10:24 | 2026-04-17 10:24 | 2026-04-17 10:56 | АВР | Генератор | Проверить линк и питание. Если нет питания, попробовать загенерить | Ростелеком (Ростов) |  | Не было линка. Питание было. Проблема на стороне РТК. | Yury Melnichuk/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-17 09:24:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Багаевский Район, Калинин Хутор ул. Широкая, 54а, примерно 10 м по направлению на юго-восток
WO06748071 | RO0252 | TT-00224707 | 2026-04-17 09:04 | 2026-04-22 09:04 | 2026-04-20 15:24 | 2026-04-20 15:24 | 2026-04-20 16:13 | ППР | БС | авария SECOFF \ Поставить контейнер на охрану. | Ростелеком (Ростов) |  | замена АКБ ОПС | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Добровольского Улица, дом 17
WO06748064 | RO2635 | Нет питания. НОК почему-то не отправил | 2026-04-17 09:02 | 2026-04-17 11:24 | 2026-04-17 09:48 | 2026-04-17 09:48 | 2026-04-17 10:57 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | Нет линка. Питание присутствовало | Yury Melnichuk/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-17 09:24:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Сараи, Улица Зеленая примерно 18 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Зеленая, 51 а
WO06748051 | RO0276 | Нет питания | 2026-04-17 08:52 | 2026-04-17 10:02 |  |  | 2026-04-17 10:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | ОДН. С собой лестницу | Восстановление в пути. Там еще есть проблема в том, что встать нигде, чтобы загенерить. Подрядчик ехал туда, но опаздывал. | Yury Melnichuk/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-17 09:04:33 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Варфоломеева Улица, дом 92а к4
WO06748044 | RO0090 | TT-00223904 | 2026-04-17 08:45 | 2026-04-22 08:45 | 2026-04-20 13:02 | 2026-04-20 13:02 | 2026-04-20 15:33 | ППР | БС | авария SECOFF \ Поставить контейнер на охрану. | Ростелеком (Ростов) |  | устранил аварию FIRE,постапвил на охрану | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Семашко Переулок, дом 19
WO06748029 | RO0310 |  | 2026-04-17 08:33 | 2026-04-17 09:57 | 2026-04-17 10:29 | 2026-04-17 10:29 | 2026-04-17 17:22 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-17 09:35:04 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Пролетарский Район, Пролетарск Город, Чкалова Переулок, дом 12
WO06747980 | RO0019 |  | 2026-04-17 07:56 | 2026-04-17 09:00 |  |  | 2026-04-17 08:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-17 08:12:22 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Гвардейский Переулок, дом 61
WO06747979 | RO0195 |  | 2026-04-17 07:56 | 2026-04-17 09:00 |  |  | 2026-04-17 08:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-17 08:12:15 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Лермонтовская дом 22/5-9
WO06747832 | RO1844 |  | 2026-04-17 04:48 | 2026-04-17 07:47 | 2026-04-17 07:16 | 2026-04-17 07:16 | 2026-04-17 07:28 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-17 07:00:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Верхний Хомутец Хутор ул. Центральная, 22, 70м на восток от частного дома вдоль улицы
WO06747827 | RO2435 | TT-00229123 | 2026-04-17 04:40 | 2026-04-17 07:25 | 2026-04-17 07:16 | 2026-04-17 07:16 | 2026-04-17 10:07 | АВР | Генератор | Срабатывала дверь, посещений не было. Проверить на вскрытие | ЭСТ (Таганрог) |  | фиксация Кражи АКБ, вызов полиции | Mikhail Ivanov/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-17 05:09:09 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Хутор Бунако-Соколовец, Улица Первомайская, Дом 33 Примерно 200м. по направлению на юг от границ участка по адресу: ул. Первомайская, 33
WO06747744 | RO0949 |  | 2026-04-16 22:55 | 2026-04-17 00:43 |  |  | 2026-04-16 23:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Хутор Песчаный, Улица Комсомольская в районе дома номер 4
WO06747745 | RO0086 | TT-00228231 | 2026-04-16 22:54 | 2026-04-22 22:54 | 2026-04-17 10:31 | 2026-04-17 10:31 | 2026-04-19 13:47 | ППР | БС | DOOR, выяснить причину и устранить. офисное здание, доступ по спискам | Ростелеком (Ростов) |  | Поставил на охрану, закрыл дверь | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Соколова, Здание 80/206
WO06747741 | RO2906 | POWER, перегрев | 2026-04-16 22:45 | 2026-04-16 23:51 | 2026-04-16 23:57 | 2026-04-16 23:57 | 2026-04-17 00:56 | АВР | БС | Улики, с собой лестницу. Закипела, температура 79 внизу. охладить, выяснить откуда TEMP HIGH, проверить фильтра и вентилятор. Есть POWER, с собой генератор | Ростелеком (Ростов) |  | Вентилятор был выключен. Остудили БС, температура в штатном режиме, авария устранена. | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ярослава Галана Улица 28
WO06747579 | RO0431 | не видится FRGT | 2026-04-16 16:29 | 2026-04-16 17:38 | 2026-04-16 17:35 | 2026-04-16 17:35 | 2026-04-17 09:00 | АВР | БС | не видится FRGT K9154308484, с собой FRGT,оптику 70м,СФП 6 ГБ. | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена оптики 50м | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-16 16:33:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Поляковское Шоссе Улица, дом 16
WO06747576 | RO2862 | приемка новой БС | 2026-04-16 16:22 | 2026-04-17 14:24 | 2026-04-17 13:42 | 2026-04-17 13:42 | 2026-04-17 15:25 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2862 по адресу :Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Проспект Ленина, Земельный участок 16а координаты : 47.263685 39.86044 ПО стройки Алексей 8-966-766-02-22 просьба отчет скинуть до конца дня или проговорить проблемы устро после приемки. | Ростелеком (Ростов) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Проспект Ленина, Земельный участок 16а
WO06747560 | RO1074 | не видится AZNA | 2026-04-16 15:46 | 2026-04-16 16:55 | 2026-04-16 17:14 | 2026-04-16 17:14 | 2026-04-16 18:02 | АВР | БС | не видится AZNA K9211231640,с собой AZNA,оптика 100м,СФП 10ГБ | Ростелеком (Ростов) |  | Восстановил питание на минусовом орехе. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Сальский, Земельный участок 26/1
WO06747510 | RO0927 | настройка стойки | 2026-04-16 15:30 | 2026-04-24 15:30 | 2026-04-24 11:19 | 2026-04-24 11:19 | 2026-04-24 12:29 | ППР | БС | Настроить удаленный доступ на стойку питания: IP : 10.146.129.218 Maska: 255.255.255.252 шлюз: 10.146.129.219 С собой патчкорд. соединить с корзиной Huawei порт 2 | Ростелеком (Волгодонск) |  | настроена стойка питания. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Цимлянский, Станица Новоцимлянская
WO06747470 | RO2906 | почистить фильтра | 2026-04-16 15:05 | 2026-04-19 15:05 | 2026-04-16 13:17 | 2026-04-16 13:17 | 2026-04-16 15:19 | ППР | БС | почистить фильтра,задание для Ефиманова | Ростелеком (Ростов) |  | чистка фильтров | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ярослава Галана Улица 28
WO06747427 | RO0093 | WO06747226 перевыдача задания. | 2026-04-16 14:34 | 2026-04-16 15:43 | 2026-04-16 13:33 | 2026-04-16 13:33 | 2026-04-16 19:21 | АВР | Генератор | WO06747226 перевыдача задания. | Ростелеком (Ростов) | регистрация не открылась через смс. В нок не дозвонился. | Посещение не открылось,генерация была,отчет есть в чате | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06747413 | RO0929 | БС греется | 2026-04-16 14:24 | 2026-04-16 15:29 | 2026-04-16 15:42 | 2026-04-16 15:42 | 2026-04-16 16:00 | АВР | БС | Авария TEMP HIGH не вышла. БС греется, с собой термореле и фильтра, нужна лестница ,ЭТО УЛИК | Ростелеком (Ростов) |  | замена фильтров,вентиляторы работают | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Ленина, Дом 109а
WO06747275 | RO1440 | Расшить аварию TEMP HIGH | 2026-04-16 12:55 | 2026-04-22 12:55 | 2026-04-16 11:54 | 2026-04-16 11:54 | 2026-04-16 13:10 | ППР | БС | Задание для Павел Дижа. Расшить TEMP HIGH | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено, авария TH выходит штатно. | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Вартанова Улица, дом 15 а
WO06747241 | RO1045 | нет питания на бс | 2026-04-16 12:41 | 2026-04-16 15:05 | 2026-04-16 14:01 | 2026-04-16 14:01 | 2026-04-16 14:17 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) | Залипает корзина | рестарт всей бс. | Vladislav Grin/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-16 13:36:04 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06747226 | RO0093 |  | 2026-04-16 12:35 | 2026-04-16 13:43 |  |  | 2026-04-16 14:10 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-16 12:39:50 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06747170 | RO1883 | расшить аварию кражи | 2026-04-16 11:58 | 2026-04-20 11:59 | 2026-04-16 09:48 | 2026-04-16 09:48 | 2026-04-16 11:19 | ППР | БС | рассшить аварию кражи | Ростелеком (Ростов) |  | расшита при приемке. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Белгородская, Земельный участок 2 в
WO06747096 | RO0313 | Не работает ОПС SECOFF | 2026-04-16 11:25 | 2026-04-22 11:25 | 2026-04-16 10:00 | 2026-04-16 10:00 | 2026-04-16 12:39 | ППР | БС | Задание для Руслана Ткаченко. Отсутствует АКБ ОПС, установить и подключить. | ЭСТ (Сальск) | Трансформатор. При проверке и подключению АКБ, на снятие и постановку охраны не реагирует. Неисправность системы ОПС. АКБ установили и подключили | АКБ для ОПС установили, но сама ОПС на охрану не ставится, пишет всегда "Не готов". Неисправность опс, активна авария SECOFF | Mikhail Ivanov/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-16 11:32:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Орловский Район, Орловский Поселок, Ленина Улица, дом 252 АМС ФГУП РТРС
WO06747084 | RO0328 | Оптимизация. | 2026-04-16 11:22 | 2026-04-22 11:22 | 2026-04-22 13:51 | 2026-04-22 13:51 | 2026-04-27 13:29 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 0 на 20(антенна APXV и антенна HBX6517) | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено - 1 антенна, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Гашун Хутор, Железнодорожная Улица, дом 53а
WO06747048 | RO2953 | нужно расшить аварию кражи | 2026-04-16 11:11 | 2026-04-19 11:11 | 2026-04-10 13:38 | 2026-04-10 13:38 | 2026-04-10 15:20 | ППР | БС | При приемке надо расшить аварию кражи | Ростелеком (Ростов) |  | расшита при приемке. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица 50 лет ВЛКСМ, Земельный участок 9
WO06746992 | RO0680 |  | 2026-04-16 10:48 | 2026-04-16 13:01 | 2026-04-16 12:35 | 2026-04-16 12:36 | 2026-04-16 20:15 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-16 11:41:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06746972 | RO2489 | Заменить неработающий выпрямитель IPCOM | 2026-04-16 10:35 | 2026-05-29 10:35 |  |  |  | ППР | БС | Заменить неработающий выпрямитель IPCOM | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Тацинский, Хутор Малокачалин, Улица Садовая, Домовладение 58 Примерно 30м. по направлению на север от границ участка по ул. Садовая, 60
WO06746965 | RO1194 |  | 2026-04-16 10:33 | 2026-04-16 12:55 | 2026-04-16 12:45 | 2026-04-16 12:45 | 2026-04-16 19:11 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-16 11:42:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06746942 | RO0370 |  | 2026-04-16 10:27 | 2026-04-16 12:32 |  |  | 2026-04-16 11:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-16 10:49:14/Cancelled at 2026-04-16 11:28:30 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Гусарева Балка Хутор
WO06746939 | RO2792 | Авария DOOR | 2026-04-16 10:23 | 2026-04-22 10:23 | 2026-04-21 12:08 | 2026-04-21 12:08 | 2026-04-21 13:00 | ППР | БС | Авария DOOR. Выяснить причину и устранить. | Ростелеком (Ростов) |  | диагностика, проверил кабеля, всё что можно перетыкнул, авария устранена. Датчик в порядке, скорее всего подвис в состоянии. Устранено | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Полтава 1-я, Улица Спортивная в районе дома №5
WO06746926 | RO1229 |  | 2026-04-16 10:17 | 2026-04-16 11:34 |  |  | 2026-04-16 10:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Артемовская, Дом 168/9И
WO06746920 | RO0085 | Авария POWER | 2026-04-16 10:15 | 2026-04-16 11:24 | 2026-04-16 10:52 | 2026-04-16 10:52 | 2026-04-16 21:17 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-16 10:25:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Обливская Улица, дом 2
WO06746898 | RO0668 | В описании | 2026-04-16 10:03 | 2026-04-20 10:03 |  |  | 2026-04-16 11:29 | ППР | БС | Осталась висеть DOOR после посещения сотрудника Билайна, который у нас брал ключи и не позвонил к нам как при посещении БС так и при уходе от туда. Оставил за собой аварию DOOR. Данного сотрудника удалили из базы. Больше он не будет иметь доступ к ключам, ну и написали письмо на Булгакова и Коптеля. Нужно поехать закрыть дверь | Ростелеком (Ростов) |  | Билайн сейчас отзвонился. Поставил на охрану. Двери закрыли | Yury Melnichuk/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Киевская, Земельный участок 4
WO06746866 | RO0641 | Необходимо заменить трубостойку | 2026-04-16 09:51 | 2026-04-20 09:51 |  |  | 2026-04-20 11:12 | ППР | БС | Необходимо заменить трубостойку на контейнере, которая держала СИП. Так как эта согнулась и СИП лежит на земле. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шахты Город, Майский Поселок городского типа улица Майская,37
WO06746856 | RO0356 | Ошибки по TWAMP | 2026-04-16 09:47 | 2026-04-21 09:47 | 2026-04-21 10:47 | 2026-04-21 10:47 | 2026-04-21 12:04 | ППР | ТС | Проверить кросроляризацию на пролете RO0356 -RO0360. Инструкцию отправил Пияеву на почту .Звонить -89515124998 | Ростелеком (Волгодонск) |  | Работы проведены , кросполяризация в норме | Gurgen Chobanyan/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Красностепной Поселок животноводческая точка №26 в 4 км. севернее поселка
WO06746852 | RO0360 | Ошибки по TWAMP | 2026-04-16 09:45 | 2026-04-21 09:45 | 2026-04-21 13:00 | 2026-04-21 13:00 | 2026-04-21 13:22 | ППР | ТС | Проверить кросроляризацию на пролете RO0360 -RO0333, RO0360-RO0356 Инструкцию отправил Пияеву на почту .Звонить -89515124998 | Ростелеком (Волгодонск) |  | Работы выполнены | Gurgen Chobanyan/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Савоськин Хутор, Центральная Улица 100
WO06746850 | RO0333 | Ошибки по TWAMP | 2026-04-16 09:43 | 2026-04-20 09:43 | 2026-04-20 11:37 | 2026-04-20 11:37 | 2026-04-20 13:55 | ППР | ТС | Проверить кросроляризацию на пролете RO0333 -RO0313,RO0333 -RO0360 Инструкцию отправил Пияеву на почту .Звонить -89515124998 | Ростелеком (Волгодонск) |  | Работы выполнены | Gurgen Chobanyan/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Камышев Хутор
WO06746845 | RO0045 |  | 2026-04-16 09:40 | 2026-04-16 11:49 | 2026-04-16 11:21 | 2026-04-16 11:21 | 2026-04-16 20:58 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-16 10:00:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 74б
WO06746847 | RO0313 | Ошибки TWAMP | 2026-04-16 09:38 | 2026-04-20 09:38 |  |  | 2026-04-27 11:50 | ППР | ТС | Проверить кросроляризацию на пролете RO0313 -RO0333. Инструкцию отправил Пияеву на почту .Звонить -89515124998 | ЭСТ (Сальск) |  | Работы отменил , нет необходимомости | Gurgen Chobanyan/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Орловский Район, Орловский Поселок, Ленина Улица, дом 252 АМС ФГУП РТРС
WO06746788 | RO1214 | Шумят передатчики | 2026-04-16 09:13 | 2026-04-21 09:13 | 2026-04-20 14:07 | 2026-04-20 14:07 | 2026-04-20 17:30 | ППР | АФУ | Проверить и почистить передатчики которые шумят. Послушать РЭБ который висит от МО РФ на АФУ, вдруг шумит он. С места звонок Ганже. | Ростелеком (Ростов) |  | Чистка передатчиков от грязи | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Мира Улица дом 1
WO06746766 | RO0515 | авария на ррл 515-2994 | 2026-04-16 08:42 | 2026-04-16 11:28 | 2026-04-16 10:19 | 2026-04-16 10:49 | 2026-04-16 14:49 | АВР | ТС | на пролете NEC 515-2994 появляется авария cable open на стороне 515. пересобрать разъемы на фидере, потом подключится локально и мониторить 30 мин на предмет аварий. С собой разъемы, запас фидера, ключи от БС2994 (при наличии модем EV, радиоблоки 18G hi и low) | Ростелеком (Ростов) | было повреждение фидера в 2х метрах от шкафа | заменили фидер на RO0515 | Oleg Gadar/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Ростовский выезд Улица 22
WO06746716 | RO0105 |  | 2026-04-16 08:36 | 2026-04-16 09:51 | 2026-04-16 09:36 | 2026-04-16 09:41 | 2026-04-16 11:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-16 08:57:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Куйбышева Улица, дом 61
WO06746689 | RO2379 | замена автомата 80 | 2026-04-16 08:21 | 2026-04-16 10:21 | 2026-04-16 15:45 | 2026-04-16 15:45 | 2026-04-16 17:05 | АВР | БС | Начать с замены автомата 80. Прислать скриншоты настройки стойки питания. Снова отбит автомат на FXED. Выяснить почему | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена автомата на FXED | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Степная
WO06746690 | RO0642 | Не работает пролет | 2026-04-16 08:19 | 2026-04-16 11:20 | 2026-04-16 11:12 | 2026-04-16 11:17 | 2026-04-16 13:06 | АВР | ТС | Взять корзину Ericsson, модем MMU2 K, NPU, фидер, коннекторы. ODU RAU2 x 23/95 HP, ноутбук с софтом для Ericsson. | Ростелеком (Ростов) |  | Замена ODU и слота модема | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Юный Спартак Улица 122В
WO06746648 | RO2634 |  | 2026-04-16 07:57 | 2026-04-16 11:42 |  |  | 2026-04-17 12:27 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) | ПО не выезжал |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-16 08:30:47/Cancelled at 2026-04-16 09:33:47 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Целинский, Село Петровка, Улица Центральная, Земельный участок 41а Примерно 14м. по направлению на запад от границ участка по ул. Центральная, 41а
WO06746607 | RO0053 | В описании | 2026-04-16 07:20 | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-16 09:22 | 2026-04-16 09:22 | 2026-04-16 10:27 | АВР | Генератор | С ночи нет питания. Ранее отключалось питание в районе. На БС, которые расположены рядом, питание появилось, а на данной БС нет. Возможно автомат | Ростелеком (Ростов) |  | Питания не было. Повреждение на линии. Генерация на данном объекте была невозможна. | Yury Melnichuk/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-16 07:53:30 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Буденновский Проспект, дом 80
WO06746420 | RO2473 | В описании | 2026-04-16 01:05 | 2026-04-16 02:35 | 2026-04-16 01:31 | 2026-04-16 01:31 | 2026-04-16 02:02 | АВР | БС | Вышла авария DOOR на 2 минуты 16.04.2026 в 00:48. Активных посещений на БС нет. Проверить на вскрытие. В случае чего вызвать полицию | Ростелеком (Ростов) |  | АКБ на месте. Но явно шкаф открывали. Есть следы от протекторов. Причем судя по фото, на одной оси летняя резина, а на другой зимняя | Yury Melnichuk/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-16 01:14:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Станица Ольгинская Трасса М4 Дон в районе ст. Ольгинская
WO06746378 | RO2072 |  | 2026-04-15 22:20 | 2026-04-15 23:26 | 2026-04-15 22:52 | 2026-04-15 22:52 | 2026-04-16 04:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-15 22:44:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Каменск-Шахтинский, Улица Промышленная, Дом 123 в юго-западном направлении от домовладения по ул. Промышленной, 123
WO06746329 | RO0642 | В описании | 2026-04-15 19:43 | 2026-04-16 | 2026-04-15 23:39 | 2026-04-15 23:39 | 2026-04-16 00:27 | АВР | БС | RO2953 недоступна, которая работает по ерикссону от RO0642-й. На 642 TX на передатчике -2 dBm, хотя в настройках выставлено выходная мощность 22dBm. Дистанционный рестарт модема не помогло, как и рестарт передатчика. Сегодня там уже меняли передатчик если что. Необходимо заменить модем для начала. С собой модем MMU2 K (желательно парочку), фидерный разъем, корзину ерикссон AMM 6p C (если есть в зипе) | Ростелеком (Ростов) | Было опоздание, но это из-за того, что ключи от БС были у другого человека, который ехал как раз с Маныча в Гуково. Рустаму он ключи передал. Задание продлил до 2026-04-16 00:00:00 | Была произведена замена модема, но это не дало результата. Разъем внизу нормальный. Разбирать его не стали. | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Юный Спартак Улица 122В
WO06746289 | RO1820 | В описании | 2026-04-15 18:23 | 2026-04-15 19:35 | 2026-04-15 19:27 | 2026-04-15 19:27 | 2026-04-15 20:14 | АВР | Генератор | БС упала без внешних. Это УЦН. РТК написали, что их оборудование тоже недоступно. Проверить навсякий случай питание, линк. Если нет питания, то загенерить (если конечно линк поднимется). Ранее туда уже выдавалась когда-то задание и было выявлены слабые АКБ | ЭСТ (Сальск) |  | Генерация | Yury Melnichuk/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-15 18:39:07 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Поливной Поселок, Строительная Улица
WO06746208 | RO0480 | Юстировку пролета | 2026-04-15 16:37 | 2026-04-16 10:09 | 2026-04-16 09:27 | 2026-04-16 09:27 | 2026-04-16 13:31 | АВР | ТС | Необходимо совместно с ПО - 89381235635 Роман Соловых, отъюстировать пролет RO0480-RO0402.Расчетный уровень -40dBm | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Gurgen Chobanyan/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-16 09:26:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Покровское, Переулок Трудовой примерно 31м. по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Трудовой д. 10
WO06746165 | RO1229 | Перевыдача WO06746045 | 2026-04-15 15:39 | 2026-04-15 17:09 | 2026-04-15 15:02 | 2026-04-15 15:02 | 2026-04-15 18:15 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Артемовская, Дом 168/9И
WO06746162 | RO0681 | Расширение существующего канала L2 | 2026-04-15 15:34 | 2026-04-24 15:34 | 2026-04-20 12:34 | 2026-04-20 12:34 | 2026-04-20 12:55 | ППР | ТС | Необходимо сопроводить сотрудников РТК для организации нового стыка , под расширение канала . Перед выездом созвониться с сотрудником РТК - Кудрявцев Эдуард Николаевич eduard.kudryavtsev@rt.ru Контактный телефон:+79885794441 | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Приехали с РТК , не смогли собрать параллельный стык . Нет свободных ВОЛС | Gurgen Chobanyan/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Чертковский, Село Алексеево-Лозовское 3,5 км западнее села Алексеево-Лозовское, 801-й км автотрассы М-4, АМС ФГУП РТРС
WO06746159 | RO0519 | Оптимизация | 2026-04-15 15:26 | 2026-04-23 15:26 | 2026-04-22 12:16 | 2026-04-22 12:16 | 2026-04-22 13:16 | ППР | АФУ | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора на 30. Необходимо перевесить антенну на соседнюю трубостойку. ЕХАТЬ ВДВОЕМ. ВАЖНО. Накануне предупредить о работах Гадаря Олега или Селиванова Эдуарда для перевода на резерв пролет | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Петрова Улица 3 Б
WO06746139 | RO2069 | DOOR.Проверить БС | 2026-04-15 15:11 | 2026-04-15 17:48 | 2026-04-15 17:21 | 2026-04-15 17:21 | 2026-04-15 20:08 | АВР | БС | DOOR.Проверить БС | Ростелеком (Ростов) |  | Ложный DOOR | Danil Vasilchenko/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-15 15:23:04 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Советской Конституции Улица, дом 1 корпус Р
WO06746121 | RO0894 | Потравить мышей, грызут нашу оптику | 2026-04-15 14:59 | 2026-04-21 14:59 | 2026-04-15 15:58 | 2026-04-15 15:58 | 2026-04-15 17:08 | ППР | БС | Потравить мышей, грызут нашу оптику | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шолоховский Район, Антиповский Хутор
WO06746055 | RO0350 | RF BB bus configuration error | 2026-04-15 14:09 | 2026-04-15 16:45 | 2026-04-15 16:09 | 2026-04-15 16:09 | 2026-04-15 19:13 | АВР | БС | RF BB bus configuration error на FRHF. Заменить FRHF | ЭСТ (Сальск) |  | Замена FRHF | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-15 15:07:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зерноградский Район, Зерноград Город, им Тельмана Улица, дом 61
WO06746051 | RO2188 | Проложить вторую пару кабелей для АКБ | 2026-04-15 14:06 | 2026-04-18 14:06 | 2026-04-15 10:30 | 2026-04-15 10:30 | 2026-04-15 12:50 | ППР | Работы по заданию | Проложить вторую пару кабелей для АКБ, демонтировать АВЗ, скроссировать BURGLARY. Баженов выполнил при замене АКБ по ДС. | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Ленина, Дом 212 корпус 4
WO06746045 | RO1229 |  | 2026-04-15 14:00 | 2026-04-15 15:17 |  |  | 2026-04-15 15:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-15 14:10:08 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Артемовская, Дом 168/9И
WO06746034 | RO0591 | перевыдача задания | 2026-04-15 13:50 | 2026-04-15 15:56 |  |  | 2026-04-15 15:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-15 15:03:45 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06745986 | RO0867 | Расшить аварию | 2026-04-15 13:14 | 2026-04-20 13:14 | 2026-04-15 12:26 | 2026-04-15 12:26 | 2026-04-15 13:37 | ППР | БС | Расшить аварию BURGLARY | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Усть-Донецкий, Рабочий поселок Усть-Донецкий, Улица Промышленная, Дом 3/4
WO06745924 | RO0591 |  | 2026-04-15 12:31 | 2026-04-15 14:27 |  |  | 2026-04-15 12:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06745907 | RO0755 |  | 2026-04-15 12:22 | 2026-04-15 13:32 | 2026-04-15 13:15 | 2026-04-15 13:22 | 2026-04-15 17:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-15 12:35:35 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Цимлянское Шоссе, дом 22а
WO06745890 | RO2064 | В описании | 2026-04-15 12:01 | 2026-04-20 12:01 | 2026-04-20 10:53 | 2026-04-20 10:53 | 2026-04-20 12:17 | ППР | АФУ | После переноса АФУ. Необходимо проверить корректность рассключения антенн и передатчиков после устранения замечений от 13.04.2026. Необходимо проверить рассключение джампов, чтобы джампера шли в нужный сектор и в корректные разъемы на антеннах, так как ранее ПБК перепутали джампы между 1-ым и 3-м сектором. Если некорректно, то рассключить как положено. | Ростелеком (Ростов) |  | Проверено. Все ОК | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Багаевский Район, Манычская Станица, Советская Улица, дом 58 4
WO06745858 | RO2379 | Не видятся передатчики | 2026-04-15 11:41 | 2026-04-15 13:41 | 2026-04-15 14:03 | 2026-04-15 14:03 | 2026-04-15 14:41 | АВР | БС | Вероятно снова отбило автомат на FXED. С собой автомат 80. Проверить отключением питания, будет ли подниматься автомат, при необходимости заменить. И проверить отработку аварии POWER | Ростелеком (Волгодонск) |  | Отбило автомат на FXED | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Степная
WO06745809 | RO2899 | В описании | 2026-04-15 11:13 | 2026-04-20 11:13 | 2026-04-17 14:09 | 2026-04-17 14:09 | 2026-04-17 14:28 | ППР | БС | На БС неправильно рассключены RET'ы для L2300 на всех секторах. Антенны там Mtc (D6-XI65-L16U18V183W18). Сейчас они прописаны в Y2 и Y3, но Y3 предназначена под диапазон 2490-2690 Mhz. Поэтому необходимо переключить джампера из Y3 в Y4 на всех секторах. Это ОДН. Нужна автовышка. | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено. Рассключили | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Магаданский, Дом 2
WO06745790 | RO0316 |  | 2026-04-15 11:03 | 2026-04-15 14:09 |  |  | 2026-04-15 11:56 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зерноградский Район, Зерноград Город, им Чкалова Улица 6
WO06745784 | RO0717 | дубликаты ключей | 2026-04-15 10:57 | 2026-05-29 10:57 |  |  |  | ППР | БС | Снова был поменян замок, сделать дубликаты ключей 2шт. Для последующей передачи в Каменск | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Синегорский Поселок, Маяковского Улица, дом 20
WO06745782 | RO0166 | TT-00186589 | 2026-04-15 10:57 | 2026-04-18 10:57 | 2026-04-15 14:30 | 2026-04-15 14:30 | 2026-04-15 15:01 | ППР | БС | SECOFF,поставить контейнер на охрану | Ростелеком (Ростов) |  | Замена АКБ ОПС | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Станиславского Улица, дом 8а
WO06745760 | RO1391 | Tx out of order на FXED ant4 | 2026-04-15 10:46 | 2026-04-20 10:46 | 2026-04-20 10:46 | 2026-04-20 10:46 | 2026-04-20 11:46 | ППР | БС | Tx out of order на FXED ant4,нужно заменить передатчик | Ростелеком (Ростов) |  | Миронов приезжал 20.04.26,были закрыты ворота и никого на территории не было.Перевыдача задания.Посещение не открывал | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 45-я линия, Дом 1г
WO06745750 | RO1603 | Tx out of order на FXEB ant 1 | 2026-04-15 10:39 | 2026-04-20 10:39 | 2026-04-17 16:10 | 2026-04-17 16:10 | 2026-04-17 18:21 | ППР | БС | Tx out of order на FXEB SN: F7154900660 ant 1,нужно заменить передатчик | ЭСТ (Таганрог) | SN: F7154900660 | Замена FXEB | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-17 16:08:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Беглица, Улица Садовая, Дом 51 примерно 65 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Садовая, д. 51
WO06745745 | RO0250 | Tx out of order на AREA ant 4 | 2026-04-15 10:36 | 2026-04-20 10:36 | 2026-04-20 11:32 | 2026-04-20 11:32 | 2026-04-20 13:35 | ППР | БС | Tx out of order на AREA ant 4,нужно заменить передатчик. ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ ПРЕДУПРЕДИТЬ АРЕНДОДАТЕЛЯ 89043429928. | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Космическая Улица, дом 11
WO06745735 | RO2925 | Tx out of order на FRGT L6153016703 | 2026-04-15 10:33 | 2026-04-20 10:33 | 2026-04-20 11:15 | 2026-04-20 11:15 | 2026-04-20 19:59 | ППР | БС | Tx out of order на FRGT L6153016703,ant 1,3,нужно заменить передатчик | Ростелеком (Ростов) |  | замена передатчика | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Думенко Улица, дом 13
WO06745722 | RO2736 | TT-00221806 | 2026-04-15 10:22 | 2026-04-20 10:22 | 2026-04-18 13:24 | 2026-04-18 13:24 | 2026-04-18 14:55 | ППР | БС | Tx out of order на FXED F7190918514 ant 4,6 ,нужно заменить передатчик | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена передатчика FXED Прошивка софта | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-18 13:23:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Греково-Тимофеевка, Улица Первомайская
WO06745711 | RO2958 | приемка новой бс | 2026-04-15 10:22 | 2026-04-16 16:23 | 2026-04-15 19:43 | 2026-04-15 19:43 | 2026-04-15 22:49 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2958 по адресу :Область Ростовская, Город Шахты, Переулок Цуканова, Дом 2а координаты : 47.74162 40.23763 ПО стройки ПАО «Ростелеком» Ищенко Богдан 8-988-890-81-16 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) |  | приемка выполнена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Переулок Цуканова, Дом 2а кад. номер 61:59:0020110:673
WO06745699 | RO2916 |  | 2026-04-15 10:18 | 2026-04-15 11:46 | 2026-04-15 11:30 | 2026-04-15 11:30 | 2026-04-15 11:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-15 11:07:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский в 4-хкм от центра х. Большой Лог, (направление северо-восточное), Новочеркасское шоссе, 188 ДНТ Алмаз, уч. 312а
WO06745698 | RO2220 |  | 2026-04-15 10:18 | 2026-04-15 12:18 | 2026-04-15 11:50 | 2026-04-15 11:51 | 2026-04-15 17:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-15 10:40:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок, Кадамовская Улица 14а
WO06745700 | RO2756 | необходима приемка новой бс | 2026-04-15 10:16 | 2026-04-16 15:16 | 2026-04-16 15:00 | 2026-04-16 15:00 | 2026-04-16 17:00 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2756 по адресу :Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Каменно-Андрианово, Переулок Тихий координаты : 47.505434 39.008484 ПО стройки (Регионсвязь): Евгений +7 951 846-16-97 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | ЭСТ (Таганрог) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-16 14:59:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Каменно-Андрианово, Переулок Тихий примерно 70 м по направлению на север от границы участка по ул. Центральная, 78-а
WO06745695 | RO2249 | Авария DOOR | 2026-04-15 10:15 | 2026-04-20 10:15 | 2026-04-20 11:13 | 2026-04-20 11:13 | 2026-04-20 11:30 | ППР | БС | Авария DOOR.Проверить кроссировку, перенастроить аварию | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено. Была выключена авария | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Прохладная район ул. Прохладной
WO06745686 | RO0757 | Сопровождение МО РФ | 2026-04-15 10:09 | 2026-04-15 11:22 | 2026-04-15 10:27 | 2026-04-15 10:27 | 2026-04-15 11:48 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ, Можно генераторщика. Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = +79966534600 | Ростелеком (Волгодонск) |  | был выбит автомат МО РФ и настройка через ноут, все в работе | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-15 10:16:52 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонской Район, Лагутники Хутор, Технический Переулок, дом 5 б
WO06745652 | RO2301 |  | 2026-04-15 09:58 | 2026-04-15 11:00 | 2026-04-15 10:25 | 2026-04-15 10:25 | 2026-04-15 10:45 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Красноармейская в районе д. 166
WO06745651 | RO1690 | TT-00174804 | 2026-04-15 09:57 | 2026-04-21 16:57 | 2026-04-21 15:56 | 2026-04-21 15:56 | 2026-04-21 16:56 | ППР | БС | нужно заменить FRGT F7170802272 | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | Продлил задание,т.к эту БС обслуживали РТК Ростова,но потом передали Каменску,заявка затерялась,Дмитриев передал задание Каменску 20.04.26. | замена передатчика | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Киселево Село
WO06745643 | RO0093 | Авария POWER | 2026-04-15 09:55 | 2026-04-15 11:04 | 2026-04-15 10:56 | 2026-04-15 10:56 | 2026-04-15 17:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-15 10:01:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06745626 | RO1883 | приемка новой бс | 2026-04-15 09:46 | 2026-04-17 09:47 | 2026-04-16 09:48 | 2026-04-16 09:48 | 2026-04-16 11:19 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO1883 по адресу :Область Ростовская, Город Шахты, Улица Белгородская, Земельный участок 2 координаты : 47.73268 40.206591 ПО стройки ООО «АМТ» Федоров Евгений 8-901-340-04-34 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) | висит аварии BURGLARY и TEMP LOW. | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Белгородская, Земельный участок 2 в
WO06745617 | RO1035 | настройка стойки питания | 2026-04-15 09:42 | 2026-04-20 09:42 | 2026-04-16 10:03 | 2026-04-16 10:03 | 2026-04-16 12:12 | ППР | БС | Настроить удаленный доступ на стойку питания: IP :10.146.129.214 Maska: 255.255.255.252 шлюз: 10.146.129.213 С собой патчкорд. соединить с корзиной 2 порт NEC | Ростелеком (Волгодонск) |  | удаленка не завелась. Проблема с неком. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Территория СНТ Мичуринец 1419 б
WO06745607 | RO1035 | приемка новой базовой | 2026-04-15 09:36 | 2026-04-16 16:37 | 2026-04-16 10:03 | 2026-04-16 10:03 | 2026-04-16 12:12 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO1035 по адресу :Область Ростовская, Город Волгодонск, Территория СНТ Мичуринец 1419б координаты : 47.593175 42.104342 ПО стройки ООО «Ресурс»: Евгений 8-928-246-36-32, 8-918-148-95-68. отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Волгодонск) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Территория СНТ Мичуринец 1419 б
WO06745575 | RO2249 | DOOR, проверить БС | 2026-04-15 09:23 | 2026-04-15 10:35 | 2026-04-15 09:58 | 2026-04-15 09:58 | 2026-04-15 10:10 | АВР | Генератор | DOOR, проверить БС | Ростелеком (Волгодонск) |  | Ложный | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-15 09:38:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Прохладная район ул. Прохладной
WO06745547 | RO2909 | Tx out of order на AZNA | 2026-04-15 09:11 | 2026-04-18 09:11 | 2026-04-17 09:10 | 2026-04-17 09:10 | 2026-04-17 10:43 | ППР | БС | Tx out of order на AZNA EA213455863,нужно заменить передатчик/Это ОДН,нужна автовышка | Ростелеком (Ростов) |  | замена AZNA EA213455863 | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Коровкина, Дом 76
WO06745546 | RO2882 | TX out of order | 2026-04-15 09:10 | 2026-04-27 09:10 | 2026-04-27 10:28 | 2026-04-27 10:28 | 2026-04-27 12:27 | ППР | БС | минорный TX out of order на AREA(EA201057390). Заменить AREA | Ростелеком (Ростов) |  | Замена AREA | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Первомайская Улица д.142/40
WO06745531 | RO0168 | на бс появилась авария питания | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-15 10:02 | 2026-04-15 10:00 | 2026-04-15 10:00 | 2026-04-15 18:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-15 09:03:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Красноармейская 157
WO06745528 | RO0386 | Настройка UPS | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 10:13 | 2026-04-18 10:13 | 2026-04-18 10:35 | ППР | БС | Настроить стойку питания как узловую, после выполнение скриншоты отправлять Владиславу Гринь. | ЭСТ (Сальск) |  | настроена как узловая. | Eduard Selivanov/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-18 10:12:28 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Пролетарский Район, Вербный Поселок, Угловой Переулок, дом 1 Б
WO06745529 | RO0958 | Сопровождение МО РФ | 2026-04-15 08:54 | 2026-04-15 11:15 | 2026-04-15 09:42 | 2026-04-15 09:42 | 2026-04-15 09:54 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ, Можно генераторщика. Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = +79966534600 Далее будет вторая точка х.Лагутники RO0757. Позвонить для оформления 2-ой заявки, когда будете выдвигаться, это объект "Пилар", нужно запросить допуск. Собрать у военных Ф.И.О. , год рождения - прислать сообщением в max для запроса допуска. | Ростелеком (Волгодонск) |  | осмотр оборудования | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-15 09:22:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонской Район, Мокросоленый Хутор
WO06745490 | RO0264 | TT-00223276 | 2026-04-15 08:43 | 2026-04-18 08:43 | 2026-04-14 14:48 | 2026-04-14 14:48 | 2026-04-14 17:10 | ППР | БС | активны аварии DOOR,SECOFF,BURGLARY, выяснить причину и устранить | ЭСТ (Таганрог) |  | Расшивка всех аварий заново, так как кросс плинт, очень старый | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Оганова Улица 33, (вблизи здания №25 по ул. Оганова)
WO06745483 | RO0520 | Antenna link is down | 2026-04-15 08:38 | 2026-04-15 11:22 | 2026-04-15 10:52 | 2026-04-15 10:52 | 2026-04-15 13:05 | АВР | БС | Antenna link is down. Нужна замена первой ABIA. С собой по возможности две ABIA | Ростелеком (Ростов) |  | замена первой ABIA. Перенос в правую сторону | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Буденновская Улица 192
WO06745480 | RO2909 | нужно заменить передатчик | 2026-04-15 08:34 | 2026-04-15 09:45 |  |  | 2026-04-15 09:12 | АВР | БС | Tx out of order на AZNA EA213455863,нужно заменить передатчик | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Коровкина, Дом 76
WO06745458 | RO0226 | Демонтировать термошкаф | 2026-04-15 08:23 | 2026-04-15 10:09 | 2026-04-15 09:36 | 2026-04-15 09:36 | 2026-04-15 11:13 | АВР | БС | Демонтировать термошкаф ,шкаф поставить к оборудованию которое демонтировали ранее | Ростелеком (Ростов) |  | Шкаф демонтирован | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Социалистический Переулок, дом 61
WO06745454 | RO0642 | Не работает пролете | 2026-04-15 08:19 | 2026-04-15 10:55 | 2026-04-15 11:12 | 2026-04-15 11:23 | 2026-04-15 12:11 | АВР | ТС | Взять модем MMU2 K, ODU RAU2 X 23/95 HP, заменить ODU и возможно модем | Ростелеком (Ростов) |  | Замена ODU | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Шахты Город, Юный Спартак Улица 122В
WO06745381 | RO0063 | БС без питания | 2026-04-15 07:11 | 2026-04-15 08:17 | 2026-04-15 08:31 | 2026-04-15 08:31 | 2026-04-15 08:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | загенерить опять не получилось,машинами заставлено все | K Sidiropulo/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-15 07:53:59 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Буденновский в районе д.33
WO06745147 | RO0741 |  | 2026-04-15 01:20 | 2026-04-15 02:27 |  |  | 2026-04-15 01:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Волгодонск Город, Ленинградская Улица пересечение проспект Курчатова
WO06745112 | RO0063 |  | 2026-04-14 22:50 | 2026-04-14 23:53 | 2026-04-14 23:42 | 2026-04-14 23:42 | 2026-04-15 00:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Нет доступа на БС. Регион в курсе |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-14 23:03:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Буденновский в районе д.33
WO06745108 | RO0264 | активны внешние аварии | 2026-04-14 22:39 | 2026-04-15 00:51 | 2026-04-14 23:39 | 2026-04-14 23:39 | 2026-04-15 00:01 | АВР | БС | проверить БС на вскрытие,активны внешние аварии, | ЭСТ (Таганрог) |  | все на месте | K Sidiropulo/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-14 23:19:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Оганова Улица 33, (вблизи здания №25 по ул. Оганова)
WO06745016 | RO1948 |  | 2026-04-14 18:53 | 2026-04-14 20:14 | 2026-04-14 20:06 | 2026-04-14 20:05 | 2026-04-15 03:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Березовый Хутор
WO06744991 | RO1626 |  | 2026-04-14 18:04 | 2026-04-14 20:26 |  |  | 2026-04-14 19:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-14 18:36:00 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Миллеровский Район, Миллерово Город, Седова Улица, дом 22
WO06744919 | RO1194 | Авария RECTIFIER | 2026-04-14 16:45 | 2026-04-20 16:45 | 2026-04-15 10:58 | 2026-04-15 10:58 | 2026-04-15 12:22 | ППР | БС | Авария RECTIFIER, выяснить причину и устранить. СП - IPCom. С собой выпрямитель. Если замена результатов не даст, мультиметром замерить пофазно, фото прислать в личку в max | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена выпрямителя. Устранено | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-15 10:06:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06744911 | RO0860 | Оптимизация | 2026-04-14 16:37 | 2026-04-17 16:37 | 2026-04-17 13:37 | 2026-04-17 13:37 | 2026-04-17 13:50 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 2 сектора 1800 2100 2600 с -3 на -7(азимут 250, антенна HWXX) | Ростелеком (Ростов) |  | Нет допуска | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Мечникова Переулок, дом 3 литер В
WO06744906 | RO1656 | Авария Rectifier и Power | 2026-04-14 16:35 | 2026-04-20 16:35 |  |  | 2026-04-21 11:30 | ППР | БС | УЦН, Авария Rectifier и Power. СП-Энергомера. С собой CU, выпрямитель. Выяснить причину и устранить. Мультиметром замерить пофазно, фото прислать в личку в max | ЭСТ (Сальск) | у ПО нет выпрямителей в ЗИПЕ. Наличие уточнил у Романа Жадько. Инфо по зипу подрядчику передано письмом Крикуну Никите | у ПО нет выпрямителей в ЗИПЕ | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зерноградский Район, Голубовка Хутор, Центральная Улица
WO06744901 | RO1697 | Авария RECTIFIER | 2026-04-14 16:27 | 2026-04-20 16:27 | 2026-04-20 17:22 | 2026-04-20 17:22 | 2026-04-20 17:45 | ППР | БС | Авария RECTIFIER. Выяснить причину и устранить. СП - IPCom. С собой выпрямитель, заменить. Проверить плинт и разводку на блок жизнеобеспечения ТелекомГрупп, проверить реле. Если результата не даст, мультиметром сделать замеры пофазно, фото прислать в личку в max. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | При диагностике, выявлено, что один выпрямитель не работает. Меняли его в другие слоты, но, разницы нет. В ЗИПЕ выпрямителей IPCom нет. Ждем поставки | Диагностика (см. "Примечание) | Mikhail Ivanov/ROS |  | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Миллеровский, Хутор Кумшацкий, Улица Майская
WO06744886 | RO0828 |  | 2026-04-14 16:18 | 2026-04-14 17:40 |  |  | 2026-04-14 16:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Каменский Район, Калитвенская Станица
WO06744878 | RO2278 | проверка контактора. | 2026-04-14 16:11 | 2026-04-17 16:11 | 2026-04-17 11:34 | 2026-04-17 11:34 | 2026-04-17 12:08 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | Ростелеком (Волгодонск) |  | контактор отработал корректно. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Николаевский Хутор, Мира Улица
WO06744876 | RO0167 | Копятся ошибки на оптике AZNA | 2026-04-14 16:08 | 2026-04-17 16:08 | 2026-04-16 17:37 | 2026-04-16 17:37 | 2026-04-16 17:50 | ППР | БС | Копятся ошибки на оптике AZNA K9204535125.С собой оптику 100м и СФП 10гб. Начать с замены СФП внизу | Ростелеком (Ростов) |  | Замена SFP на ABIA | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Красноармейская Улица, дом 108 А
WO06744870 | RO0821 | Оптимизация | 2026-04-14 16:05 | 2026-04-17 16:05 | 2026-04-15 11:03 | 2026-04-15 11:03 | 2026-04-15 12:01 | ППР | БС | ЕХАТЬ ВДВОЕМ. Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 40 на 0(антенна ATR) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Нижнетемерницкий Хутор, Сосновая Улица, дом 55
WO06744845 | RO2981 |  | 2026-04-14 15:36 | 2026-04-14 16:40 |  |  | 2026-04-14 16:32 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-14 15:46:02/Cancelled at 2026-04-14 16:34:31 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Таганрог, Переулок 6-й Новый, Дом 19 ул. Маршала Жукова , 84
WO06744831 | RO0221 |  | 2026-04-14 15:24 | 2026-04-14 16:45 |  |  | 2026-04-14 16:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-14 15:49:59 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Овощной Поселок, Кравченко Улица 1С
WO06744826 | RO0578 | не подходят ключи | 2026-04-14 15:22 | 2026-04-17 15:22 | 2026-04-17 14:11 | 2026-04-17 14:11 | 2026-04-17 15:44 | ППР | БС | проверить ключи в офисе Т2 от черепах на БС. Брать все, не подходящие убрать из связки. Связка у РТК не подходит. | Ростелеком (Ростов) |  | ключи с офиса подходят , у РТК были не подходящие ключи | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Харьковская Улица, дом 4 литер Ц
WO06744824 | RO1440 | Не отработал контактор, требуется замена | 2026-04-14 15:17 | 2026-04-20 15:17 | 2026-04-16 11:54 | 2026-04-16 11:54 | 2026-04-16 13:10 | ППР | БС | Проверить сработку контактора. Eltek. При аварии Power, бс упала, не отбил контактор неприоритета. С собой контактор. В случае проблемы, заменить. Сделать тесты АКБ. Проверить переход питания на АКБ Котельная, Кто возьмет задание, сообщить заранее для запроса допуска | Ростелеком (Ростов) |  | замена контактора, прописка, настройка. Сработка проверена, неприоритет отключается. | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Вартанова Улица, дом 15 а
WO06744777 | RO2249 |  | 2026-04-14 14:52 | 2026-04-14 15:59 | 2026-04-14 15:54 | 2026-04-14 15:52 | 2026-04-14 18:10 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-14 15:04:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Прохладная район ул. Прохладной
WO06744773 | RO0718 | Не работает пролет | 2026-04-14 14:47 | 2026-04-15 11:00 | 2026-04-15 10:36 | 2026-04-15 10:38 | 2026-04-15 14:19 | АВР | ТС | Взять модемы А, коннекторы. Проверить фидерную трассу с модема №3 в сторону RO1556, периодически пропадает контакт. Перебрать коннекторы сверху, снизу, сделать фото в каком были состоянии, отправить мне. Заменить фидер. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена фидера. | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Морозовский Район, Знаменка Поселок, Степная Улица дом 1, литер А
WO06744767 | RO2379 | Бс упала без внешних. | 2026-04-14 14:45 | 2026-04-14 15:51 | 2026-04-14 15:12 | 2026-04-14 15:12 | 2026-04-14 15:28 | АВР | БС | не видятся передатчики. Аварии по питанию нет. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Был отбит автомат приоритета на стойке питания | Vladislav Grin/ROS | Aleksander Guryev/79081732723/Rostelekom/2026-04-14 15:08:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Степная
WO06744761 | RO0240 | Авария Rectifier | 2026-04-14 14:37 | 2026-04-20 14:37 | 2026-04-15 15:51 | 2026-04-15 15:51 | 2026-04-15 16:18 | ППР | БС | Авария Rectifier, выяснить причину и устранить.СП - Eltek. С собой выпрямитель, заменить. Если результатов не даст, мультиметром замерить пофазно, фото прислать в личку в max. Допуск через Пилар, перед взятием задания, позвонить в эксплуатацию, запросим допуск на БС. | Ростелеком (Ростов) |  | Выпрямители рабочие. нет одной фазы. Инфо направлено энергетикам | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Водопадный Поселок, Ясная Поляна Улица 1А
WO06744726 | RO0195 | Видеотест АКБ | 2026-04-14 14:16 | 2026-04-20 14:16 | 2026-04-16 16:53 | 2026-04-16 16:53 | 2026-04-16 17:12 | ППР | БС | Сделать видеотест АКБ по инструкции. 1.Качаство видеоролика обеспечивает читаемость информации 2.Номер БС (ключи или журнал посещений, шкаф) 3.Общий вид ЭПУ и все группы АКБ 4.Все потребители подключены и работают 5.ИБП и АКБ включены 6.Перемычки АКБ на местах 7.Отображение текущего напряжения системы, питание, ток 8.Фиксация просадки напряжения ниже 46В/43В 9.Фиксация восстановления напряжения | Ростелеком (Ростов) |  | АКБ не мертвые. 60м/46,45V | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Лермонтовская дом 22/5-9
WO06744717 | RO0453 | нет питания | 2026-04-14 14:10 | 2026-04-14 15:14 | 2026-04-14 14:16 | 2026-04-14 14:16 | 2026-04-14 16:57 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-14 14:15:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Маршала Жукова Улица, дом 53 Г
WO06744701 | RO0093 | Авария Rectifier | 2026-04-14 13:59 | 2026-04-20 13:59 | 2026-04-17 09:42 | 2026-04-17 09:42 | 2026-04-17 09:46 | ППР | БС | Авария Rectifier. Выяснить причину и устранить. СП - Huawei, с собой выпрямитель, заменить. Если результата не даст, мультиметром сделать замеры, пофазно, прислать в личку в max. Допуск через Пилар. Нужна отправлять письмо, иначе могут не пустить. Кто возьмёт задание, сообщить в эксплуатацию для запроса допуска. | Ростелеком (Ростов) | По приезжает второй раз на бс, нет света, проверить выпрямители не представляется возможным. Заявка будет перевыдана. Закрыто | По приезжает второй раз на бс, нет света, проверить выпрямители не представляется возможным. Заявка будет перевыдана. Закрыто | Mikhail Ivanov/ROS |  | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06744678 | RO0496 | нет питания на бс | 2026-04-14 13:45 | 2026-04-14 14:51 | 2026-04-14 14:02 | 2026-04-14 14:02 | 2026-04-14 14:11 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | нет доступа. Списки не отправлены | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-14 13:47:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Бакинская Улица, дом 65
WO06744675 | RO1661 |  | 2026-04-14 13:44 | 2026-04-14 15:29 |  |  | 2026-04-14 14:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Каменский Район, Васильевский Поселок, Майская Улица, дом 12
WO06744674 | RO0143 | плановые до 17-00 | 2026-04-14 13:43 | 2026-04-14 15:02 | 2026-04-14 14:41 | 2026-04-14 15:14 | 2026-04-14 21:16 | АВР | Генератор | с собой длинный провод, для оттаскивание генератора дальше БС. До этого житель выгнал, так как под окнами его с грудным ребенком. | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Фрунзе, Дом 41/21 Калинина, дом 21
WO06744660 | RO0738 | Настройка UPS | 2026-04-14 13:36 | 2026-04-17 13:36 | 2026-04-17 10:06 | 2026-04-17 10:06 | 2026-04-17 10:28 | ППР | БС | Настроить стойку питания как узловую, после выполнение скриншоты отправлять Владиславу Гринь. | Ростелеком (Волгодонск) |  | стойка питания настроена как узловая. | Eduard Selivanov/ROS | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-04-17 09:51:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонской Район, Парамонов Хутор, Строительная Улица дом 37
WO06744651 | RO0143 | генерация на бс | 2026-04-14 13:30 | 2026-04-14 14:49 | 2026-04-14 11:26 | 2026-04-14 11:26 | 2026-04-14 11:57 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | при начале генерации вышел местный житель выгонял. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Фрунзе, Дом 41/21 Калинина, дом 21
WO06744640 | RO2328 |  | 2026-04-14 13:23 | 2026-04-14 15:34 | 2026-04-14 15:40 | 2026-04-14 15:40 | 2026-04-14 16:44 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-14 13:36:33 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Целинский Район, Журавлевка Село Московская Улица, д. 65 б
WO06744625 | RO2039 |  | 2026-04-14 13:20 | 2026-04-14 14:43 | 2026-04-14 15:06 | 2026-04-14 15:07 | 2026-04-14 15:56 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-14 13:32:00 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Неклиновский Район, Русский Колодец Хутор, Мирная Улица, дом 1 ж
WO06744608 | RO0209 |  | 2026-04-14 13:18 | 2026-04-14 15:12 |  |  | 2026-04-14 13:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Кагальник Село, Свободы Улица 17
WO06744535 | RO0997 |  | 2026-04-14 12:38 | 2026-04-14 14:27 |  |  | 2026-04-14 13:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Новотроицкое, Улица Гагарина в районе дома №12
WO06744536 | RO0960 | Авария FIRE | 2026-04-14 12:36 | 2026-04-20 12:36 | 2026-05-16 13:53 | 2026-05-16 13:53 | 2026-05-16 14:40 | ППР | БС | "Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1)Сообщить, что вы берёте это задание, и планируете выезд на него. 2) уточнить историю выхода аварии FIRE и о ранее уже проведённых работах. От этого у вас появится первичное понимание, что это может быть (пыльное место/зависание CU/неисправность CU,проблема реле корзины, пропадание ВЭС, проблема блока жизнеобеспечения или IO юнита, аля ""Булат"" и тд.) 2) Уточнить информация по допуску и оформление (если требуется) от этого зависит, когда вы сможете попасть на БС и уложиться в срок выполнения задания. Это может быть разовый допуск, иметь с собой какие-нибудь дополнительные документы и тд. Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Приезд на БС под двери/ворота без запроса допуска и невозможность устранить авария = игнорирование пунктов выше = задание ""не выполнено подрядчиком""." | ЭСТ (Таганрог) |  | Датчик исправен,работает одыкватно В шкафу пыльно - убрался ,фильтр новый Рядом пыльная дорога из чернозема | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-18 09:07:48 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Куйбышевский Район, Миллерово Село
WO06744516 | RO0304 |  | 2026-04-14 12:24 | 2026-04-14 15:13 |  |  | 2026-04-14 14:17 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Зерноградский, Станица Мечетинская, Улица Победы 58, АМС ФГУП РТРС
WO06744491 | RO0303 | Авария FIRE | 2026-04-14 12:15 | 2026-04-20 12:15 | 2026-04-20 12:08 | 2026-04-20 12:08 | 2026-04-20 13:40 | ППР | БС | "Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1)Сообщить, что вы берёте это задание, и планируете выезд на него. 2) уточнить историю выхода аварии FIRE и о ранее уже проведённых работах. От этого у вас появится первичное понимание, что это может быть (пыльное место/зависание CU/неисправность CU,проблема реле корзины, пропадание ВЭС, проблема блока жизнеобеспечения или IO юнита, аля ""Булат"" и тд.) 2) Уточнить информация по допуску и оформление (если требуется) от этого зависит, когда вы сможете попасть на БС и уложиться в срок выполнения задания. Это может быть разовый допуск, иметь с собой какие-нибудь дополнительные документы и тд. Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Приезд на БС под двери/ворота без запроса допуска и невозможность устранить авария = игнорирование пунктов выше = задание ""не выполнено подрядчиком""." | ЭСТ (Сальск) |  | Проверка кроссировки и чистка пожарных датчиков. | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-20 11:22:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Зерноградский, Город Зерноград, Улица им Чехова дом 1
WO06744482 | RO1127 |  | 2026-04-14 12:11 | 2026-04-14 14:38 | 2026-04-14 14:01 | 2026-04-14 14:08 | 2026-04-14 17:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-14 12:18:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мартыновский, Слобода Большая Орловка, Переулок Лиманский
WO06744483 | RO0316 | Авария FIRE | 2026-04-14 12:10 | 2026-04-20 12:10 | 2026-04-15 19:35 | 2026-04-15 19:35 | 2026-04-15 20:00 | ППР | БС | Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1)Сообщить, что вы берёте это задание, и планируете выезд на него. 2) уточнить историю выхода аварии FIRE и о ранее уже проведённых работах. От этого у вас появится первичное понимание, что это может быть (пыльное место/зависание CU/неисправность CU,проблема реле корзины, пропадание ВЭС, проблема блока жизнеобеспечения или IO юнита, аля "Булат" и тд.) 2) Уточнить информация по допуску и оформление (если требуется) от этого зависит, когда вы сможете попасть на БС и уложиться в срок выполнения задания. Это может быть разовый допуск, иметь с собой какие-нибудь дополнительные документы и тд. Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Приезд на БС под двери/ворота без запроса допуска и невозможность устранить авария = игнорирование пунктов выше = задание "не выполнено подрядчиком". | ЭСТ (Сальск) |  | Чистка пожарного датчика | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зерноградский Район, Зерноград Город, им Чкалова Улица 6
WO06744470 | RO0144 | нет питания | 2026-04-14 12:04 | 2026-04-14 13:20 | 2026-04-14 13:11 | 2026-04-14 13:11 | 2026-04-14 16:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-14 12:07:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Садовая Улица 33
WO06744468 | RO0236 |  | 2026-04-14 12:03 | 2026-04-14 14:58 |  |  | 2026-04-14 13:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-14 12:10:00/Cancelled at 2026-04-14 13:43:00 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Елизаветовка Село башня ПАО ВымпелКом
WO06744455 | RO2931 | спам TEMP LOW | 2026-04-14 11:56 | 2026-04-17 11:56 | 2026-04-16 11:42 | 2026-04-16 11:42 | 2026-04-16 18:07 | ППР | БС | спам TEMP LOW,выяснить причину и устранить | ЭСТ (Таганрог) |  | вышли из строя контактор вентилятора и реле печки. Вызван Климатик, для устранения и замены контактора, с реле. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Горшкова /ул. Мыльникова, 6
WO06744451 | RO0940 | спам TEMP LOW | 2026-04-14 11:54 | 2026-04-17 11:54 | 2026-04-17 11:08 | 2026-04-17 11:08 | 2026-04-17 12:24 | ППР | БС | спам TEMP LOW,выяснить причину и устранить.Это Улик,нужна лестница | Ростелеком (Ростов) |  | Диагностика проблемы, проверка кроссировки аварии TEMP LOW | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Энгельса Улица, дом 65 9
WO06744668 | RO1696 | В описании | 2026-04-14 11:53 | 2026-04-17 11:53 |  |  | 2026-04-14 13:43 | ППР | АФУ | КСВ на 2-х FXEB. 1) FXEB с серийником F7144563058. ANT 5. (3-й сектор) 2) FXEB с серийником L6144116019. ANT 3. (2-й сектор) Антенны там Mtc (D6-XI65-L16U18V183W18) с коннектором 4.3-10. С собой пару джампов | ЭСТ (Таганрог) | Случайно отправил подготовленную заявку. Ехать не надо. Пока выполнен мной рестарт блоков FXEB |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Хутор Ленинакан, Улица Дзержинского примерно 21 м на запад от участка по адресу: пер. Дзержинского, д. 2-з
WO06744446 | RO1844 | Бс упала без внешних | 2026-04-14 11:52 | 2026-04-14 14:52 |  |  | 2026-04-14 12:01 | АВР | Генератор | БС упала без внешних. | ЭСТ (Сальск) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Веселовский Район, Верхний Хомутец Хутор ул. Центральная, 22, 70м на восток от частного дома вдоль улицы
WO06744441 | RO1849 | генерация бс | 2026-04-14 11:49 | 2026-04-14 14:19 |  |  | 2026-04-14 13:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | ВЭС по прибытию | Vladislav Grin/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-14 12:59:15/Cancelled at 2026-04-15 09:49:10 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Марьевка Хутор, Парковая Улица
WO06744438 | RO0942 | бс упала без внешних | 2026-04-14 11:48 | 2026-04-14 13:13 | 2026-04-14 12:03 | 2026-04-14 12:03 | 2026-04-14 21:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-14 11:58:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Объездная, Дом 3
WO06744437 | RO0748 | Спамит авария Rectifier | 2026-04-14 11:47 | 2026-04-17 11:47 | 2026-04-16 14:44 | 2026-04-16 14:44 | 2026-04-16 15:05 | ППР | БС | Спамит авария Rectifier,выяснить причину и устранить,замерить фазы,отследить откуда запитаны,с собой выпрямители Power one | Ростелеком (Волгодонск) |  | протянули контакты,замерили фазы.перекос фаз | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Большая Орловка Слобода, Дорожная Улица, дом 3
WO06744424 | RO1045 | Спамят аварии DOOR,POWER | 2026-04-14 11:42 | 2026-04-17 11:42 |  |  | 2026-04-14 14:16 | ППР | БС | Спамят аварии DOOR,POWER,выяснить причину и устранить | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06744422 | RO2944 | спамит авария TEMP HIGH и TEMP LOW | 2026-04-14 11:40 | 2026-04-17 11:40 | 2026-04-16 15:19 | 2026-04-16 15:19 | 2026-04-16 16:17 | ППР | БС | спамит авария TEMP HIGH и TEMP LOW,выяснить причину и устранить,Это УЛИК,нужна лестница.Проверить настройку CU. | Ростелеком (Ростов) |  | TEMP HIGH вывели через термореле.На БС глючит блок жизнеобеспечения | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Белорусская вблизи д. 113
WO06744417 | RO0216 | генерация бс | 2026-04-14 11:37 | 2026-04-14 13:12 | 2026-04-14 12:27 | 2026-04-14 12:27 | 2026-04-14 16:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-14 11:42:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Обуховка Хутор, Ленина Улица 10Г
WO06744414 | RO1948 |  | 2026-04-14 11:35 | 2026-04-14 12:56 | 2026-04-14 12:37 | 2026-04-14 12:38 | 2026-04-14 14:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-14 12:01:40 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Березовый Хутор
WO06744388 | RO1884 | бс без питания | 2026-04-14 11:26 | 2026-04-14 13:36 |  |  | 2026-04-14 14:05 | АВР | Генератор | восстановилась отмена | Ростелеком (Ростов) |  | восстановилась отмена | Vladislav Grin/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-14 14:04:46/Cancelled at 2026-04-14 14:20:43 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Красюковская Слобода, Цветочная Улица 12
WO06744382 | RO1376 |  | 2026-04-14 11:26 | 2026-04-14 14:09 | 2026-04-14 12:38 | 2026-04-14 12:39 | 2026-04-14 16:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Слобода Никольская, Улица Российская
WO06744372 | RO1368 | В описании | 2026-04-14 11:20 | 2026-04-17 11:20 | 2026-04-16 12:30 | 2026-04-16 12:30 | 2026-04-16 14:32 | ППР | АФУ | КСВ на AREA ANT 4 (2-й сектор). Антенна там ASI4518R48v06. Заменить джамп | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена джампа | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Пионерская Улица, дом 79
WO06744351 | RO0259 |  | 2026-04-14 11:15 | 2026-04-14 12:35 | 2026-04-14 12:31 | 2026-04-14 12:31 | 2026-04-14 21:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-14 11:16:54 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Чичерина Улица, дом 215А
WO06744350 | RO0819 |  | 2026-04-14 11:15 | 2026-04-14 12:35 | 2026-04-14 12:12 | 2026-04-14 12:12 | 2026-04-14 18:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Щепкинское шоссе, СНТ Луч 46
WO06744342 | RO1990 |  | 2026-04-14 11:12 | 2026-04-14 12:52 | 2026-04-14 12:48 | 2026-04-14 12:48 | 2026-04-14 12:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Нет доступа на БС. |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-14 11:26:24 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский СПК «Дружба»
WO06744328 | RO0760 | В описании | 2026-04-14 11:06 | 2026-04-17 11:06 | 2026-04-16 13:28 | 2026-04-16 13:28 | 2026-04-16 14:13 | ППР | АФУ | КСВ на FRHF ANT 4 (2-й сектор). Антенна там Rotex (RX1023M6R023v03). Иметь пару джампов 4.3-10. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена джампа | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Константиновский Район, Константиновск Город, Радищева Улица пересечение с улицей Ермака
WO06744318 | RO2247 | настройка стойки питания | 2026-04-14 11:00 | 2026-04-17 11:04 | 2026-04-14 10:25 | 2026-04-14 10:25 | 2026-04-14 12:49 | ППР | БС | Настроить удаленный доступ на стойку питания: IP : 10.146.129.210 Maska: 255.255.255.252 шлюз: 10.146.129.209 С собой патчкорд. соединить с корзиной порт 2 Huawei | Ростелеком (Ростов) | 10.146.129.210 | настроена удаленка на БС | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Темерницкий, Улица Лесная, Земельный участок 33 Щепкинское сельское поселение
WO06744305 | RO2247 | расшивка аварии булгари | 2026-04-14 10:59 | 2026-04-17 10:59 | 2026-04-14 10:25 | 2026-04-14 10:25 | 2026-04-14 12:49 | ППР | БС | перерасшить аварию BURGLARY | Ростелеком (Ростов) |  | перерасшита авария кражи. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Темерницкий, Улица Лесная, Земельный участок 33 Щепкинское сельское поселение
WO06744298 | RO1045 | авария повер | 2026-04-14 10:56 | 2026-04-14 13:20 | 2026-04-14 11:11 | 2026-04-14 11:11 | 2026-04-14 11:35 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | рестарт бс | Vladislav Grin/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-14 11:02:52 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06744282 | RO0120 | Оптимизация | 2026-04-14 10:52 | 2026-04-21 10:52 | 2026-04-16 13:49 | 2026-04-16 13:49 | 2026-04-16 13:52 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить механику 2 сектора с -3 на -4. Изменить электрику 2 сектора 2100 с -7 на -8(антенна HWXX, азимут 100) | Ростелеком (Ростов) | Направляем годовые списки, отпишу как будут готовы | выполнено - 1 антенна, электрика механика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Толпинского Улица, дом 67
WO06744247 | RO0143 |  | 2026-04-14 10:41 | 2026-04-14 11:57 | 2026-04-14 11:31 | 2026-04-14 11:57 | 2026-04-14 11:57 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Нет доступа на БС. |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-14 11:19:57 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Фрунзе, Дом 41/21 Калинина, дом 21
WO06744249 | RO0736 | Авария FIRE | 2026-04-14 10:32 | 2026-04-20 10:32 | 2026-04-14 16:08 | 2026-04-14 16:08 | 2026-04-14 16:18 | ППР | БС | Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1)Сообщить, что вы берёте это задание, и планируете выезд на него. 2) уточнить историю выхода аварии FIRE и о ранее уже проведённых работах. От этого у вас появится первичное понимание, что это может быть (пыльное место/зависание CU/неисправность CU,проблема реле корзины, пропадание ВЭС, проблема блока жизнеобеспечения или IO юнита, аля "Булат" и тд.) 2) Уточнить информация по допуску и оформление (если требуется) от этого зависит, когда вы сможете попасть на БС и уложиться в срок выполнения задания. Это может быть разовый допуск, иметь с собой какие-нибудь дополнительные документы и тд. Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Приезд на БС под двери/ворота без запроса допуска и невозможность устранить авария = игнорирование пунктов выше = задание "не выполнено подрядчиком". | Ростелеком (Ростов) |  | устранил | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Багаевский Район, Красный Хутор, Центральная Улица башня ОАО Вымпелком
WO06744230 | RO0124 |  | 2026-04-14 10:27 | 2026-04-14 12:35 | 2026-04-14 11:06 | 2026-04-14 11:16 | 2026-04-14 18:16 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-14 10:43:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Лесопарковая Улица, дом 23
WO06744238 | RO1164 | В описании | 2026-04-14 10:23 | 2026-04-17 10:23 | 2026-04-16 10:12 | 2026-04-16 10:12 | 2026-04-16 10:59 | ППР | БС | КСВ на 1-ом секторе ANT 1 на радиоблоке FXED (серийник F7184943995). Антенна там G0826-16R318H17D18T-65X. Иметь пару джампов 4.3-10. На БС нужно разовое письмо, поэтому заранее необходимо сообщить кто поедет | ЭСТ (Таганрог) |  | Произведена замена джампа | Yury Melnichuk/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-16 09:20:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Еременко Улица, дом 96/1
WO06744193 | RO0617 | В описании | 2026-04-14 10:08 | 2026-04-17 10:08 | 2026-04-16 10:31 | 2026-04-16 10:31 | 2026-04-16 10:58 | ППР | БС | КСВ на ANT 3 на FRHF. Антенна там ASI4518R48v06. Иметь пару джампов и FRHF. Начать с замены джампа | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Замена джампа | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Лиховской Микрорайон, Семенкова Переулок, дом 15
WO06744180 | RO0591 |  | 2026-04-14 10:06 | 2026-04-14 12:01 | 2026-04-14 11:14 | 2026-04-14 11:15 | 2026-04-14 16:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-14 10:08:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06744176 | RO0734 | генерить бс. | 2026-04-14 10:04 | 2026-04-14 13:35 |  |  | 2026-04-14 13:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | подали ВЭС | Vladislav Grin/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Усть-Донецкий Рабочий поселок, Почтовый Переулок, дом 9
WO06744171 | RO1088 |  | 2026-04-14 10:03 | 2026-04-14 11:19 |  |  | 2026-04-14 11:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-14 10:11:45 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Батайск Город, Красноярская Улица 6а
WO06744158 | RO2939 |  | 2026-04-14 09:56 | 2026-04-14 11:20 | 2026-04-14 11:20 | 2026-04-14 11:28 | 2026-04-14 11:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-14 09:58:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Садовая, Дом 20
WO06744142 | RO0351 | В описании | 2026-04-14 09:49 | 2026-04-17 09:49 | 2026-04-17 10:00 | 2026-04-17 10:00 | 2026-04-17 17:09 | ППР | АФУ | КСВ на 3-ем секторе FXED (ANT 6). Антенна там ASI4518R48v06. Заменить джамп | ЭСТ (Сальск) |  | Джамп заменили. КСВ в норме | Yury Melnichuk/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-17 09:59:36 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Песчанокопский Район, Красная Поляна Село, Северная Улица, дом 78 а
WO06744083 | RO1345 | TT-00216353 | 2026-04-14 09:30 | 2026-04-17 09:30 | 2026-04-16 09:29 | 2026-04-16 09:29 | 2026-04-16 10:35 | ППР | БС | УЛИК,нужна лестница.Проверить работоспособность печки,настроить на 15 градусов | Ростелеком (Ростов) |  | Установка термореле. Изменение порогов включения печки. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 40-летия Победы Проспект, дом 69/3
WO06744077 | RO2923 | TT-00190460 | 2026-04-14 09:28 | 2026-04-17 09:28 |  |  | 2026-05-14 11:22 | ППР | БС | Проверить исправность работы печки,настроить чтобы грела до 15 градусов | Ростелеком (Ростов) |  | выезда не было | K Sidiropulo/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Штахановского, Дом 16
WO06744082 | RO2023 | В описании | 2026-04-14 09:27 | 2026-04-17 09:27 | 2026-04-15 11:43 | 2026-04-15 11:43 | 2026-04-15 14:06 | ППР | АФУ | C 29.10.2025 перестала работать MiMo 2x2 на всех секторах L800 (FRMF) после модерна. Судя по ТО, которое проводилось 20.11.2025 вижу, что там перепутаны все джампера. Привести рассключение в технологии L800 в порядок | ЭСТ (Сальск) | Рассключено было максимально безобразно. Джампы L800 перепутаны по секторам (условно 1 джамп был в 1 сектор, другой, который должен был быть тоже в 1-й сектор, был подключен в другой). Привели L800 в порядок. |  | Yury Melnichuk/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-15 11:40:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Песчанокопский Район, Богородицкое Село, Зеленый Клин Улица 74
WO06744073 | RO2906 | Проверка работы печки | 2026-04-14 09:27 | 2026-04-17 09:27 | 2026-04-16 13:17 | 2026-04-16 13:17 | 2026-04-16 15:19 | ППР | БС | Проверить исправность работы печки,настроить чтобы грела до 15 градусов | Ростелеком (Ростов) |  | настройка и проверка печки.Работает исправно | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ярослава Галана Улица 28
WO06744069 | RO0904 | проверка работы печки | 2026-04-14 09:25 | 2026-04-17 09:25 | 2026-04-16 15:47 | 2026-04-16 15:47 | 2026-04-16 15:56 | ППР | БС | Проверить исправность работы печки,настроить чтобы грела до 15 градусов | Ростелеком (Ростов) |  | настройка порога работы печки.Все в работе | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Космонавтов Проспект, дом 21
WO06744065 | RO0159 | проверка работы печки | 2026-04-14 09:21 | 2026-04-17 09:21 | 2026-04-16 12:09 | 2026-04-16 12:09 | 2026-04-16 12:34 | ППР | БС | нужно проверить исправность работы печки.Настроить,чтобы грела до 15 градусов | Ростелеком (Ростов) |  | Печка проверена. Изменить пороги без установки термореле невозможно. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Новаторов Улица, дом 5 к4
WO06744035 | RO1440 |  | 2026-04-14 09:15 | 2026-04-14 10:28 | 2026-04-14 10:27 | 2026-04-14 10:27 | 2026-04-14 15:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-14 09:22:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Вартанова Улица, дом 15 а
WO06743972 | RO0324 | TT-00220088 | 2026-04-14 08:45 | 2026-04-23 18:46 | 2026-04-23 15:57 | 2026-04-23 15:57 | 2026-04-23 16:07 | ППР | БС | Поставить контейнер на охрану | ЭСТ (Сальск) |  | поставил на охрану | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-23 15:39:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Целинский Район, Целина Поселок, Калинина Улица, дом 18
WO06743969 | RO0630 | TT-00218497 | 2026-04-14 08:42 | 2026-05-15 08:42 |  |  |  | ППР | БС | КСВ на FRGT F7152310652,заменить джамп,с собой на всякий случай FRGT | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | ЖДУС ,сложный допуск |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Чертковский Район, Чертково Поселок ж/д станция Чертково
WO06743965 | RO2938 |  | 2026-04-14 08:41 | 2026-04-14 09:58 | 2026-04-14 09:50 | 2026-04-14 09:50 | 2026-04-14 21:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-14 09:12:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Подтелкова, Домовладение 38
WO06743971 | RO0616 | Авария FIRE | 2026-04-14 08:41 | 2026-04-20 08:41 | 2026-04-14 14:04 | 2026-04-14 14:04 | 2026-04-14 14:21 | ППР | БС | Авария FIRE, выяснить причину и устранить. Для допуска, сначала нужно заехать на ул. Ленина (перед пожарной частью), для инструктажа. Уточнить детали можно по номеру (нач. ПО Ярославцев Валерий Александрович, тел. 89281305502). Дополнительный номер для связи (секретарь 88636-22-67-27). Перед выездом заранее сообщить в эксплуатацию, кто поедет, отправим письмо на допуск. | Ростелеком (Ростов) |  | продул датчик | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Грессовская Улица здание 10
WO06743962 | RO0419 | TT-00215907 | 2026-04-14 08:39 | 2026-04-17 08:39 | 2026-04-15 15:03 | 2026-04-15 15:03 | 2026-04-15 15:45 | ППР | БС | Спамит авария RECTIFIER,проверить на исправность выпрямителя и наличие фаз,с собой выпрямитель Power one | ЭСТ (Таганрог) |  | Диагностика Замеры фаз Протяжка контактов Перекрасировка Проверка выходов аварий Визуально все ок ,но Как на зло сегодня авария не спамила ,нужно ехать когда снова заглючит | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-15 15:01:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Ломакина Улица, дом 57
WO06743809 | RO1166 |  | 2026-04-14 06:27 | 2026-04-14 08:32 |  |  | 2026-04-14 07:20 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-14 07:01:48 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Жданова Улица 18
WO06743715 | RO2753 |  | 2026-04-14 05:01 | 2026-04-14 10:29 |  |  | 2026-04-14 06:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-14 06:02:24 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Верхнедонской, Хутор Новониколаевский, Переулок Школьный примерно в 35 м по направлению на север от границ зем.участка с КН 61:07:0010301:1621
WO06743676 | RO2442 | DOOR, проверить на вскрытие | 2026-04-14 03:58 | 2026-04-14 06:38 | 2026-04-14 05:39 | 2026-04-14 05:39 | 2026-04-14 08:45 | АВР | Работы по заданию | DOOR, проверить на вскрытие | ЭСТ (Таганрог) |  | Кража АКБ, работа с полицией. | Andrey Ganzha/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-14 04:05:01 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Хутор Новопрохоровка, Улица Советская, Строение 1а Примерно 37м. по направлению на север от границ участка по ул. Советская, 1А
WO06743660 | RO0702 |  | 2026-04-14 02:50 | 2026-04-14 04:13 | 2026-04-14 03:36 | 2026-04-14 03:36 | 2026-04-14 03:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-14 02:52:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Ольгинская Станица, Широкая Улица, дом 133 а
WO06743642 | RO2664 |  | 2026-04-14 00:55 | 2026-04-14 05:24 | 2026-04-14 05:03 | 2026-04-14 05:03 | 2026-04-14 10:57 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-04-14 02:10:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Боковский Район, Боковская Станица, Книжный Переулок 11
WO06743520 | RO0244 | ДТ по заданию РП | 2026-04-13 18:09 | 2026-04-16 18:09 | 2026-04-16 15:00 | 2026-04-16 15:00 | 2026-04-16 18:51 | ППР | ДТ | Сделать ДТ по карте телефонами NEMO 2g, 4g-1800. | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по карте / Ахундов | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Новоалександровка, Территория ДНТ Искра, Улица Железнодорожная № 4
WO06743441 | RO2393 | необходима приемка новой бс | 2026-04-13 16:36 | 2026-04-16 16:37 | 2026-04-16 11:40 | 2026-04-16 11:40 | 2026-04-16 12:40 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2393 по адресу :Ростовская Область, Красносулинский Район, Хутор Холодный Плес, Улица Новая координаты :48.067104 40.247373 ПО стройки ИП Березуцкий Коновалов Денис: 8-951-842-43-57 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Хутор Холодный Плес, Улица Новая Михайловское сельское поселение
WO06743352 | RO2564 | Мажорная авария недоступности | 2026-04-13 15:20 | 2026-04-13 17:00 | 2026-04-13 16:25 | 2026-04-13 16:25 | 2026-04-13 17:30 | АВР | БС | Мажорная авария по недоступности. Lost Sync Hearbeat. Есть потеря статистики. С собой ноутбук, настроенный для подключения к бс булат. Для проверки восстановления сервисов необходимо связаться с дежурным инженером технической поддержки по номеру 83832091675. При невозможности дозвониться до инженера технической поддержки связаться с руководителем группы Константином Русановым +7-913-706-41-99. | ЭСТ (Таганрог) |  | Перезагрузка Булат Оклейка бс | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-13 15:47:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Хутор Копани, Улица Металлургическая, Дом 13
WO06743343 | RO0390 | ВЭС нет питания | 2026-04-13 15:17 | 2026-04-13 17:21 |  |  | 2026-04-13 16:40 | АВР | Генератор | Булат | Ростелеком (Ростов) |  | отмена восстановилась | Mikhail Ivanov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-13 16:02:13 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Хутор Зеленая Роща, Улица Школьная, Дом 8 Примерно 45м на юго-восток от границ участка по ул. Школьная, 8
WO06743344 | RO0609 | необходимо навестить порядок. | 2026-04-13 15:16 | 2026-04-16 15:16 | 2026-04-14 12:18 | 2026-04-14 12:18 | 2026-04-14 12:50 | ППР | БС | проверить чья трасса лежит на оборудовании\контейнере МТС. Если наша, застрепить к кабель росту. Фото сфотографировать до и после. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | прокреплена трасса | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Шахтерская Улица, дом 40
WO06743262 | RO2959 |  | 2026-04-13 14:20 | 2026-04-13 16:51 |  |  | 2026-04-13 14:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Лациса в районе д. 1
WO06743203 | RO0238 |  | 2026-04-13 13:41 | 2026-04-13 16:04 |  |  | 2026-04-13 15:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-13 13:43:38 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Новополтавский Поселок Строителей пер. 1Б
WO06743183 | RO0857 | нужно заменить ракушку на шкафу | 2026-04-13 13:26 | 2026-04-16 13:26 | 2026-04-13 17:56 | 2026-04-13 17:56 | 2026-04-13 19:38 | ППР | БС | заменить ракушку на шкафу | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Приварил петлю, заменил навесной замок | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Тополевый Поселок в 40 м. на юго-запад от жилого дома №40-а по ул. Степная
WO06743136 | RO0906 | ВЭС нет питания | 2026-04-13 12:50 | 2026-04-13 15:00 |  |  | 2026-04-13 14:16 | АВР | Генератор | ОДН, улик. С собой на всякий случай лестницу. | Ростелеком (Ростов) | восстановилась | восстановилась | Mikhail Ivanov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-13 13:49:11 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Красносулинский Пролетарское сельское посление, 9,3 км на Юго-запад от х. Пушкин, Парк Малинки
WO06743095 | RO0392 | Почистить фильтр КШ | 2026-04-13 12:11 | 2026-04-16 12:11 | 2026-04-13 10:31 | 2026-04-13 10:31 | 2026-04-13 17:19 | ППР | Климатика | Фильтр забит, почистить. Шияну на месте, выполнит | ЭСТ (Сальск) |  | Почистили фильтр при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Красный Октябрь Хутор, Школьная Улица 138
WO06743094 | RO0392 | Работа с АВЗ при замене АКБ | 2026-04-13 12:10 | 2026-04-16 12:10 | 2026-04-13 10:31 | 2026-04-13 10:31 | 2026-04-13 17:18 | ППР | Работы по заданию | Переделать защиту под 2 группы АКБ. Срезать и приварить обратно. Шияну на месте, выполнит при замене АКБ по ДС | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Красный Октябрь Хутор, Школьная Улица 138
WO06743056 | RO2679 |  | 2026-04-13 11:52 | 2026-04-13 12:59 |  |  | 2026-04-13 15:35 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Сальский Район, Шаблиевка Село, Димитрова Улица
WO06743040 | RO2792 |  | 2026-04-13 11:43 | 2026-04-13 13:55 | 2026-04-13 13:22 | 2026-04-13 13:24 | 2026-04-13 15:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-13 11:50:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Полтава 1-я, Улица Спортивная в районе дома №5
WO06743033 | RO0392 | Поднять оборудование в КШ чтобы смонтировать 2 группы АКБ | 2026-04-13 11:39 | 2026-04-16 11:39 | 2026-04-13 10:31 | 2026-04-13 10:31 | 2026-04-13 17:19 | ППР | Работы по заданию | Поднять оборудование в КШ чтобы смонтировать 2 группы АКБ. Шияну на месте, выполнит при замене АКБ по ДС | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Красный Октябрь Хутор, Школьная Улица 138
WO06742970 | RO1505 |  | 2026-04-13 11:08 | 2026-04-13 12:47 | 2026-04-13 11:37 | 2026-04-13 11:45 | 2026-04-13 12:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-13 11:09:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Ленгника Улица дом 44, литер А
WO06742982 | RO2930 | Оптимизация | 2026-04-13 11:07 | 2026-04-16 11:07 | 2026-04-15 13:45 | 2026-04-15 13:45 | 2026-04-15 14:45 | ППР | БС | Оптимизация. На БС реты, на 2100 они не прописаны. Отследить и корректно прописать реты. С собой рет кабель. По итогу нужно изменить электрику 2 сектора 1800 и 2100 с -5 на -6(азимут 100). Изменить электрику 3 сектора 1800 и 2100 с -5 на -7(азимут 220) | Ростелеком (Ростов) |  | Прописали реты на 2100 | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 61а
WO06742883 | RO1124 |  | 2026-04-13 10:33 | 2026-04-13 12:24 |  |  | 2026-04-13 17:16 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Целинский, Поселок Целина, Улица 7-я линия 245 г
WO06742878 | RO0641 | ВЭС, нет питания | 2026-04-13 10:32 | 2026-04-13 12:53 |  |  | 2026-04-13 11:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | отмена восстановилась | отмена восстановилась | Mikhail Ivanov/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-13 10:36:36/Cancelled at 2026-04-13 11:22:41 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шахты Город, Майский Поселок городского типа улица Майская,37
WO06742849 | RO0819 |  | 2026-04-13 10:20 | 2026-04-13 11:39 | 2026-04-13 11:03 | 2026-04-13 11:24 | 2026-04-13 17:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-13 10:21:40 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Щепкинское шоссе, СНТ Луч 46
WO06742865 | RO0641 | Оптимизация. | 2026-04-13 10:15 | 2026-04-16 10:15 | 2026-04-16 07:31 | 2026-04-16 07:31 | 2026-04-16 08:54 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 3 сектора с 270 на 290. Изменить электрику 3 сектора 1800 и 2100 с -3 на -5 (азимут 290, антенна HWXX и 7722) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, азимут электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Майский Поселок городского типа улица Майская,37
WO06742828 | RO0085 | ВЭС нет питания | 2026-04-13 10:10 | 2026-04-13 11:19 | 2026-04-13 10:46 | 2026-04-13 10:46 | 2026-04-13 20:05 | АВР | Генератор | ВЭС Днепроградская отключение до 17:00 | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-13 10:35:41 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Обливская Улица, дом 2
WO06742833 | RO0608 | Оптимизация | 2026-04-13 10:10 | 2026-04-17 10:10 | 2026-04-15 22:49 | 2026-04-15 22:49 | 2026-04-16 07:39 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 2 сектора с 210 на 200, 3 сектора с 290 на 320(антенна D6-XI65-L16U18V183W18). Изменить механику 3 сектора с 0 на - 2. | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 2 антенны азимут, 1 антенна механика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Устинова Улица, дом 41 А
WO06742824 | RO0045 | ВЭС нет питания | 2026-04-13 10:06 | 2026-04-13 12:28 | 2026-04-13 11:14 | 2026-04-13 11:14 | 2026-04-13 19:11 | АВР | Генератор | ВЭС отключение до 17:00 | ЭСТ (Таганрог) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-13 10:07:41 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 74б
WO06742826 | RO1155 | В описании | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-16 10:00 |  |  | 2026-04-13 10:47 | ППР | БС | Ранее уже выдавалось задание WO06729413 от 31.03.2026. Необходимо было настроить БС как узловую, но задание было закрыто как "нет возможности, нет контактора", хотя на данной БС LVLD1 и LVLD2 встроенные. СП Элтек. Внешний контактор именно на данной БС там не нужен. Приехать, настроить. Отправить тогда опытного, чтобы по миллиону раз не выдавать задания на одну и туже БС. | Ростелеком (Ростов) |  | Александр Черкашин был в прошлый раз. На видео было запечатлено не работающий контактор LVLD2 (при 1 минуте он его не размыкает), поэтому пришлось все пересадить на LVLD1 и его настроить на 1 минуту. А L1800 с транспортом кинули на BLVLD. Все это было выполнено в рамках прошлого задания WO06729413. Нужен в общем внешний контактор. | Yury Melnichuk/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Камышеваха Хутор, Таймырская Улица 32
WO06742810 | RO0273 | не работал 1 слой LTE1800 | 2026-04-13 09:57 | 2026-04-16 09:57 | 2026-04-17 11:05 | 2026-04-17 11:05 | 2026-04-17 12:12 | ППР | БС | не работал 1 слой LTE1800,конфиг чуть переделан,с собой СФП 10гб пару штук,оптика 50 м,AREA,это ОДН,нужна автовышка.Нужно заменить СФП наверху,после замены СФП позвонить Христофору,нужно будет вернуть конфиг ,дальше будем смотреть что потребуется заменить | Ростелеком (Ростов) |  | замена СФП наверху, полосу вернули как было | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Нансена Улица, дом 98д
WO06742762 | RO1211 | TT-00213619 | 2026-04-13 09:41 | 2026-04-16 09:41 | 2026-04-13 10:21 | 2026-04-13 10:21 | 2026-04-13 14:42 | ППР | БС | активны аварии POWER,RECTIFIER,FIRE, проверить кроссировку,настройку СП,исправность CU Энергомера. С собой ноут,пачкорд,CU Энергомера если есть в ЗИПЕ | ЭСТ (Таганрог) |  | Диагностика Проверка настроек Прошивка всех возможных софтов и конфигураций результатов не дало - бс не видет реле и батарейных автоматов Пока демонтировал CU для проверке его на рабочей стойке.есть подозрение что глючит корзина | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-13 10:20:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Морозова Улица, дом 6
WO06742727 | RO0324 |  | 2026-04-13 09:32 | 2026-04-13 11:21 |  |  | 2026-04-13 17:16 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Целинский Район, Целина Поселок, Калинина Улица, дом 18
WO06742717 | RO0925 | Расшить аварию кражи. | 2026-04-13 09:27 | 2026-04-15 09:28 | 2026-04-09 20:14 | 2026-04-09 20:14 | 2026-04-10 19:27 | ППР | БС | расшить аварию кражи | Ростелеком (Ростов) |  | расшифка аварий на приемке. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Цимлянский, Станица Калининская
WO06742715 | RO0404 | Оптимизация | 2026-04-13 09:26 | 2026-04-17 09:26 | 2026-04-15 14:24 | 2026-04-15 14:24 | 2026-04-15 22:17 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 1 сектора 2100 с -9 на -10(азимут 0, антенна ASI) | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-15 14:23:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Инструментальная Улица, дом 2 10
WO06742699 | RO2451 | TT-00214747 | 2026-04-13 09:17 | 2026-04-16 09:17 | 2026-05-24 09:48 | 2026-05-24 09:48 | 2026-05-24 12:04 | ППР | БС | Tx out of order на FXED F7172335925 ant 2,заменить передатчик | ЭСТ (Таганрог) |  | замена передатчика | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-14 10:59:17 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Бессергеновка, Улица Садовая
WO06742694 | RO2647 | TT-00214690 | 2026-04-13 09:12 | 2026-04-16 09:12 | 2026-04-15 12:26 | 2026-04-15 12:26 | 2026-04-15 13:18 | ППР | БС | активна авария RECTIFIER,проверить наличие фаз и исправность выпрямителей,с собой CU и выпрямитель Энергомера | Ростелеком (Ростов) |  | после отключения питания зависают аварии и слетают настройки,если еще повторится,нужно будет менять CU. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Поселок Малодубравный, Улица Светлая, Дом 21 Примерно 12 м. по направлению на восток от границ участка по ул. Светлая, 21.
WO06742684 | RO0204 | Оптимизация | 2026-04-13 09:09 | 2026-04-17 09:09 | 2026-04-15 11:11 | 2026-04-15 11:11 | 2026-04-15 11:13 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 3 сектора 1800 и 2100 с -4 на -5(азимут 290, антенна HWXX) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Азов, Переулок Некрасова, Дом 37
WO06742665 | RO0120 | Оптимизация | 2026-04-13 09:04 | 2026-04-16 09:04 | 2026-04-14 10:49 | 2026-04-14 10:49 | 2026-04-14 10:52 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить механику 2 сектора с -3 на -4. Изменить электрику 2 сектора 2100 с -7 на -8(антенна HWXX, азимут 100) | Ростелеком (Ростов) |  | Нет годовых списков | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Толпинского Улица, дом 67
WO06742664 | RO0389 | Оптимизация | 2026-04-13 09:02 | 2026-04-23 09:02 | 2026-04-21 08:57 | 2026-04-21 08:57 | 2026-04-21 10:42 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 20 на 30(антенна MB4B) | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено - 1 антенна, азимут | Danil Vasilchenko/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-21 08:54:26 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Ивановка Село
WO06742658 | RO0508 | Оптимизация | 2026-04-13 08:59 | 2026-04-16 08:59 | 2026-04-15 14:15 | 2026-04-15 14:15 | 2026-04-15 14:40 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 3 сектора с 280 на 260(антенна D6-XI65-L16U18V183W18) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Макаренко Улица 22
WO06742654 | RO0519 | Оптимизация | 2026-04-13 08:52 | 2026-04-16 08:52 | 2026-04-15 14:57 | 2026-04-15 14:57 | 2026-04-15 15:26 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 60 на 30, 3 сектора с 340 на 280(антенна ASI) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 2 антенны, азимут, нужно перевешивать антенну 1 сектора | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Петрова Улица 3 Б
WO06742625 | RO0306 |  | 2026-04-13 08:39 | 2026-04-13 10:26 | 2026-04-13 10:51 | 2026-04-13 10:51 | 2026-04-14 10:17 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-13 10:07:58 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Целинский Район, Целина Поселок, 1-я линия Улица, дом 1
WO06744899 | RO1510 | Прокладка кабелей для второй группы АКБ | 2026-04-13 08:29 | 2026-04-17 16:29 | 2026-04-13 14:10 | 2026-04-13 14:10 | 2026-04-13 15:19 | ППР | Электроснабжение | Проложить втору пару кабелей для АКБ. Миронов выполнил при замене АКБ по ДС | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Грушевская Улица, дом 25
WO06742617 | RO0019 | Проблема с синхронизацией на бс | 2026-04-13 08:25 | 2026-04-13 09:29 | 2026-04-13 09:21 | 2026-04-13 09:21 | 2026-04-13 10:30 | АВР | ТС | Заменить патч-корд между NEC порт 2 и УД порт 26 и медную сфп. | Ростелеком (Ростов) |  | Замена SFP и патч-корда. | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Гвардейский Переулок, дом 61
WO06742594 | RO2866 | TT-00208317 | 2026-04-13 08:16 | 2026-04-13 09:53 | 2026-04-13 10:10 | 2026-04-13 10:10 | 2026-04-13 12:46 | АВР | Климатика | БС греется, проверить работу вентиляторов,с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Ростов) |  | проветривание, рестарт блока управления | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Азов, Дачный поселок Мичуринец-3 участок №3867
WO06742507 | RO1820 | В описании | 2026-04-13 07:02 | 2026-04-13 08:14 |  |  | 2026-04-13 07:20 | АВР | Генератор | УЦН. Если питание есть, то проверить линк | ЭСТ (Сальск) | Восстановление |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Сальский Район, Поливной Поселок, Строительная Улица
WO06742481 | RO1155 | Отсутствие ВЭС | 2026-04-13 06:38 | 2026-04-13 07:57 | 2026-04-13 07:54 | 2026-04-13 07:54 | 2026-04-13 14:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | Ждали пока в 9 откроется магазин, т.к на территорию только через магазин зайти можно. И затем поставили ее на генерацию | Yury Melnichuk/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-13 07:10:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Камышеваха Хутор, Таймырская Улица 32
WO06742480 | RO1671 | НОК не выдал | 2026-04-13 06:37 | 2026-04-13 08:07 | 2026-04-13 08:17 | 2026-04-13 08:17 | 2026-04-13 20:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Койсугский Разъезд, Солнечная Улица, дом 53 примерно 250 м. на юго-запад от жилого дома
WO06742335 | RO0335 |  | 2026-04-12 23:58 | 2026-04-13 01:46 |  |  | 2026-04-13 01:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-13 01:06:30/Cancelled at 2026-04-13 01:33:31 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Кутейниковская Станица, Школьная Улица, дом 1а
WO06742279 | RO2976 | В описании | 2026-04-12 20:35 | 2026-04-12 21:57 | 2026-04-12 20:20 | 2026-04-12 20:20 | 2026-04-12 21:20 | АВР | Генератор | Заявка перевыдана в рамках WO06742254. БС находится на территории и пока пытались попасть на БС уже питание дали. Подрядчик находился там. | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-12 20:37:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Шоссе Северо-Западное, Дом 10 садоводческое некоммерческое товарищество Омега уч. 90
WO06742277 | RO2640 |  | 2026-04-12 20:20 | 2026-04-12 21:55 | 2026-04-12 21:57 | 2026-04-12 21:57 | 2026-04-12 22:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-12 20:23:04 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Полушкин примерно 30 м по направлению на юг от границ участка по адресу: ул. Морская, 137
WO06742254 | RO2976 |  | 2026-04-12 19:07 | 2026-04-12 20:20 | 2026-04-12 20:20 | 2026-04-12 20:20 | 2026-04-12 20:22 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-12 19:44:34 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Шоссе Северо-Западное, Дом 10 садоводческое некоммерческое товарищество Омега уч. 90
WO06742233 | RO1844 |  | 2026-04-12 18:29 | 2026-04-12 21:28 | 2026-04-12 21:09 | 2026-04-12 21:12 | 2026-04-12 21:25 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-12 18:46:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Верхний Хомутец Хутор ул. Центральная, 22, 70м на восток от частного дома вдоль улицы
WO06742207 | RO1734 |  | 2026-04-12 17:09 | 2026-04-12 19:31 |  |  | 2026-04-12 17:50 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-12 17:48:38/Cancelled at 2026-04-12 17:50:40 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Орловский Район, Успенский Хутор, Молодежная Улица
WO06742203 | RO0353 | В описании задания | 2026-04-12 16:40 | 2026-04-12 17:54 | 2026-04-12 17:52 | 2026-04-12 17:52 | 2026-04-13 15:48 | АВР | БС | Греется RO0353. Из-за этого флапает БС как RO0353, так и RO0969, т.к сидит на ерикссоне. На NEC сейчас уже 67°, а на системнике БС 71°. Ранее уже были проблемы с климатикой | ЭСТ (Сальск) |  | Не в работе был внешний блок кондея (он был кипяток). Проветривание. Ожидание климатиков | Yury Melnichuk/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-12 16:44:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Екатериновка Село, Мира Улица, дом 28
WO06742128 | RO1155 |  | 2026-04-12 13:08 | 2026-04-12 14:24 | 2026-04-12 14:19 | 2026-04-12 14:19 | 2026-04-12 15:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-12 13:57:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Камышеваха Хутор, Таймырская Улица 32
WO06742125 | RO0971 |  | 2026-04-12 13:05 | 2026-04-12 14:56 | 2026-04-12 14:18 | 2026-04-12 14:18 | 2026-04-12 17:23 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-12 13:17:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Березовка Село
WO06742106 | RO1230 | В описании | 2026-04-12 11:32 | 2026-04-12 13:37 | 2026-04-12 13:33 | 2026-04-12 13:49 | 2026-04-12 19:40 | АВР | Климатика | ОПЯТЬ БС перегревается. Проверить работу фана, реле, параметры включения, ранее меняли фильтр там уже (он был в хламе), его чистили и как я понял вставили его обратно. Заменить фильтр. СП Eltek (иметь все необходимое для его подключения НОУТБУК кабель и ПО) | ЭСТ (Таганрог) | Заявку выполнял выполнял Шишияну Вадим. Приехали соответственно без ноутбука. Впринципе вообще без ничего. Фан не работал. В итоге какие-то проводки подергали и заработало. Там насколько я понял есть внешнее термореле, которое сейчас, как и тогда было настроена на +20. Сейчас на момент закрытия 15.04.2026 12:18 температура на SFP 32°, а на улице впринципе тепло. Задание можно считать выполненым, хоть и с натяжкой |  | Yury Melnichuk/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-12 13:10:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 2-я Краснодарская, Дом 92 рядом с жилым домом
WO06742092 | RO2910 | В описании | 2026-04-12 10:51 | 2026-04-12 12:01 | 2026-04-12 11:55 | 2026-04-12 11:55 | 2026-04-12 13:03 | АВР | Генератор | ОДН. Нужна длинная лестница | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Yury Melnichuk/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-12 11:29:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Донская Улица 34
WO06742073 | RO1166 | В описании | 2026-04-12 09:57 | 2026-04-12 11:57 |  |  | 2026-04-12 10:29 | АВР | БС | Вышла авария DOOR 12.04.2026 в 02:16. Активных посещений на БС не было. Проверить на вскрытие. Если все на месте проверить корректность выхода аварии, кроссировку, концевик, т.к она и до этой даты и времени выходила | ЭСТ (Таганрог) | Там была генерация. Ошибочно выдал |  | Yury Melnichuk/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-12 10:11:57 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Жданова Улица 18
WO06742029 | RO0822 | TX out of order на FRHF. | 2026-04-12 07:57 | 2026-04-12 10:59 | 2026-04-12 09:42 | 2026-04-12 09:42 | 2026-04-12 11:19 | АВР | БС | TX out of order на FRHF. Заменить блок FRHF | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена блока FRHF | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-12 08:04:46 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Чалтырь Село, Октябрьская Улица, дом 132 Б
WO06741957 | RO1166 | Авария POWER | 2026-04-12 01:00 | 2026-04-12 02:12 | 2026-04-12 02:10 | 2026-04-12 02:10 | 2026-04-12 11:39 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-12 01:19:52 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Жданова Улица 18
WO06741950 | RO1872 | DOOR. Проверить БС | 2026-04-12 00:26 | 2026-04-12 02:26 | 2026-04-12 01:23 | 2026-04-12 01:23 | 2026-04-12 01:34 | АВР | Генератор | DOOR. Проверить БС | ЭСТ (Таганрог) |  | Ложный DOOR | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-12 00:36:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Хутор Гребцово, Переулок Чехова, Дом 15А Примерно 30 м. по направлению на юг от границ участка по пер. Чехова, 15/1
WO06741916 | RO0292 |  | 2026-04-11 21:17 | 2026-04-11 22:50 | 2026-04-11 22:29 | 2026-04-11 22:29 | 2026-04-13 08:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-11 21:59:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Красный Поселок в районе животноводческого комплекса
WO06741811 | RO0515 | CAble open | 2026-04-11 14:55 | 2026-04-11 16:41 | 2026-04-11 16:55 | 2026-04-11 16:55 | 2026-04-11 18:24 | АВР | БС | Cable open в сторону RO2994. С собой корзину NEC 1000(по возможности). Разъемы, фидер, MODEM-EV Быть готовым ехать на RO2994 связь Дорошенко Виталий Андреевич: 8928-213-02-04 | Ростелеком (Ростов) |  | Пересобрано 4 разъема РРЛ | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Ростовский выезд Улица 22
WO06741802 | RO0498 |  | 2026-04-11 14:07 | 2026-04-11 16:14 |  |  | 2026-04-11 15:50 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Песчанокопский Район, Песчанокопское Село
WO06741783 | RO2169 | Авария POWEWR | 2026-04-11 13:26 | 2026-04-17 13:26 | 2026-04-14 11:00 | 2026-04-14 11:00 | 2026-04-14 11:48 | ППР | БС | Активна авария POWER. Проверить кроссировку, перерасшить аварию | Ростелеком (Ростов) |  | Не было земли на аварии. Починили, отрабатывает корректно | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Берберовская, Дом 26, Строение 1
WO06741747 | RO0264 | DOOR не работает | 2026-04-11 11:48 | 2026-04-17 11:48 | 2026-04-14 14:48 | 2026-04-14 14:48 | 2026-04-14 16:59 | ППР | БС | Не отрабатывает DOOR. При необходимости сделать напрямую | ЭСТ (Таганрог) |  | Вывели дверь напрямую. Отрабатывает корректно | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-14 14:08:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Оганова Улица 33, (вблизи здания №25 по ул. Оганова)
WO06741746 | RO0264 | Перевыдача WO06741711 | 2026-04-11 11:47 | 2026-04-11 13:59 | 2026-04-11 11:15 | 2026-04-11 11:15 | 2026-04-11 15:45 | АВР | Генератор | Перевыдача WO06741711 | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Оганова Улица 33, (вблизи здания №25 по ул. Оганова)
WO06741711 | RO0264 |  | 2026-04-11 09:59 | 2026-04-11 12:03 |  |  | 2026-04-11 11:44 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-11 10:28:21 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Оганова Улица 33, (вблизи здания №25 по ул. Оганова)
WO06741686 | RO0466 |  | 2026-04-11 09:01 | 2026-04-11 10:48 |  |  | 2026-04-11 10:38 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-11 09:07:54/Cancelled at 2026-04-11 10:40:43 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Политотдельское, Улица Таганрогская, Здание 53 А
WO06741681 | RO2642 | TT-00160203 | 2026-04-11 08:44 | 2026-04-11 12:01 | 2026-04-11 10:59 | 2026-04-11 10:59 | 2026-04-11 12:12 | АВР | БС | Скорее всего опять ветер качнул шкаф. Крепежа не хватает по задней стороне. А с переди, в дырках снизу, ничего нет, т.к. шкаф не попадает на платформу. Поэтому, суть задания: 1) Проверить концевик двери, его уже регулировал Шевченко Виктор(детали можно узнать у него). 2) Проверить на двери подставки, возможно еще подкрутить их. 3) С собой взять стяжки, плотные (можно купить), и нужно что-то, что можно положить в шкаф, и через это со стяжками сделать натяжку шкафа к платформе через дырки внизу. Можно купить 2 самых толстых огромных карандаша, как вариант, надеть стяжки на карандаш как крючок, и просунуть стяжки через большие дыры внизу, затянуть на платформу, чтобы шкаф не качался от ветра. Варить платформу наращивать пока что не будем, пробуем простой способ подручными средствами. Итого: нужно иметь самые длинные и прочные стяжки чтобы достать до платформы. 2) нужна основа, вокруг чего надеть стяжки изнутри шкафа (предлагаю просто 2 толстых карандаша, прям огромные, по цене легко, а сломать руками их невозможно сил не хватат, как основа для натяжения - подойдет). Если есть вопросы, звонить на личный, оъясню подробнее как это будет выглядеть | Ростелеком (Ростов) |  | Устранение шатания шкафа. Заварили места сварки хорошо. Проблема устранена | Mikhail Ivanov/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-11 09:10:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Октябрьский, Хутор Первомайский, Улица Центральная примерно 50 м по направлению на юг от границы участка по адресу: ул. Центральная д. 12
WO06741673 | RO0779 | Не видится AZNA | 2026-04-11 08:25 | 2026-04-11 10:40 | 2026-04-11 10:19 | 2026-04-11 10:19 | 2026-04-11 11:46 | АВР | БС | Не видится AZNA(K9211502744). Возможно затекла вода.С собой AZNA, набор SFP 10Gb, оптика 50м, возможно пересобрать разъем. Производственная территория, Шевченко Светлана Николаевна : директор (86392) 2-99-44 | Ростелеком (Волгодонск) |  | Заменен питающий разъем | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Мира Проспект, дом 56
WO06741607 | RO0537 |  | 2026-04-11 05:48 | 2026-04-11 07:36 |  |  | 2026-04-11 05:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-11 05:51:55 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Молодежная Улица 20
WO06741557 | RO1166 |  | 2026-04-11 02:10 | 2026-04-11 04:14 | 2026-04-11 04:10 | 2026-04-11 04:09 | 2026-04-11 09:03 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-11 03:56:07 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Жданова Улица 18
WO06741473 | RO2169 |  | 2026-04-10 20:18 | 2026-04-10 21:28 |  |  | 2026-04-10 21:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Ложная авария регион в курсе |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-10 20:18:57/Cancelled at 2026-04-10 21:11:34 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Берберовская, Дом 26, Строение 1
WO06741459 | RO0394 | БС упала без внешних | 2026-04-10 19:36 | 2026-04-10 22:01 | 2026-04-10 21:38 | 2026-04-10 21:38 | 2026-04-11 00:42 | АВР | БС | БС упала без внешних. Ранее были проблемы по вентилятору, по перегреву отрубался автомат. Проверить. Так же на всякий случай взять с собой Modem-A.Может быть проблема от RO0336, от нее взять ключи | ЭСТ (Сальск) |  | БС восстановлена. Уровень модуляции на RO0336 падает в самый низ. Руслан пробовал менять модем на RO0394,брал 4 шт. с собой. На одном БС завелась, но проблема сохранилась при проверке остальных. Помогли поднять бс транспортники. БС RO0394 находится с мегафоном на 1 столбе, и антенны смотрят в 1 сторону. Есть вероятность, что мегафон периодически нас немного поддушивает | Mikhail Ivanov/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-10 20:24:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Песчанокопский, Село Рассыпное, Улица Котовского
WO06741440 | RO0079 |  | 2026-04-10 19:07 | 2026-04-10 21:09 |  |  | 2026-04-10 22:00 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора 215/14/9
WO06741328 | RO2007 |  | 2026-04-10 15:52 | 2026-04-10 19:42 |  |  | 2026-04-10 16:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-10 16:00:27/Cancelled at 2026-04-10 16:21:32 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ремонтненский Район, Ремонтное Село
WO06741292 | RO0821 | Оптимизация | 2026-04-10 15:22 | 2026-04-16 15:22 | 2026-04-14 15:37 | 2026-04-14 15:37 | 2026-04-14 16:04 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 40 на 0(антенна ATR) | Ростелеком (Ростов) |  | Нужно перевешивать антенну | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Нижнетемерницкий Хутор, Сосновая Улица, дом 55
WO06741287 | RO0484 | Оптимизация | 2026-04-10 15:20 | 2026-04-16 15:20 | 2026-04-12 08:31 | 2026-04-12 08:31 | 2026-04-12 08:55 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 40 на 110 и механику с 0 на 2. Изменить азимут 2 сектора с 190 на 210, азимут 3 сектора с 290 на 330. Антенна ASI | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено - 3 антенны, азимут механика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Троицкое Село, Строителей Улица, дом 1
WO06741284 | RO0229 | Оптимизация | 2026-04-10 15:19 | 2026-04-16 15:19 | 2026-04-15 11:17 | 2026-04-15 11:17 | 2026-04-15 11:41 | ППР | БС | Изменить азимут 2 сектора с 160 на 170(антенна AQU) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Мелиораторов Улица 9
WO06741281 | RO2540 | Оптимизация. | 2026-04-10 15:17 | 2026-04-15 15:17 | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-13 09:33 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить механику 3 сектора с 0 на 2 (азимут 250, антенна D4) | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено - 1 антенна, механика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Хутор Недвиговка, Улица Малахова, Земельный участок 49 примерно 80 м. по направлению на юг от границы участка
WO06741275 | RO0807 |  | 2026-04-10 15:13 | 2026-04-10 20:00 |  |  | 2026-04-10 16:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-10 15:22:22 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Нижнетиховский Хутор, Ермака Улица дом 14, литер А
WO06741273 | RO0706 | Стройка ВОЛС | 2026-04-10 15:11 | 2026-04-10 16:18 | 2026-04-10 15:10 | 2026-04-10 15:10 | 2026-04-10 17:18 | АВР | ТС | Сопроводить ПО для ввода ВОЛС на БС | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено | Gurgen Chobanyan/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Железнодорожная Улица дом 110
WO06741282 | RO1722 | Авария Rectifier | 2026-04-10 15:08 | 2026-04-16 15:08 |  |  | 2026-04-14 09:47 | ППР | БС | Авария Rectifier. Выяснить причину и устранить. С собой выпрямитель IPCom. Заменить. Если результатов не будет, мультиметром пофазно прислать фото в личку в max Доступ осуществляется по звонку КА за сутки. +7 928 118-37-10 ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | Ростелеком (Ростов) | в зипе нет выпрямителей IPCom (инфо Павел Дижа) |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Азов, Улица Калинина дом 15
WO06741264 | RO1386 | Откушена фаза | 2026-04-10 15:05 | 2026-04-16 15:05 | 2026-04-09 15:51 | 2026-04-09 15:51 | 2026-04-09 18:07 | ППР | БС | Откушена фаза, исправить. Пияев | Ростелеком (Волгодонск) |  | Исправил | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Титов Хутор, Вишневый Переулок 2Б
WO06741258 | RO1162 | Авария Rectiifer | 2026-04-10 14:57 | 2026-04-16 14:57 | 2026-04-16 12:58 | 2026-04-16 12:58 | 2026-04-16 13:28 | ППР | БС | Авария Recitifer. Выяснить причину и устранить. СП - ELTEK. С собой выпрямитель, заменить. Если замена результатов не даст, иметь мультиметр, замеры пофазно отправить в личку в max. Режим доступа: По спискам (+79612827340, председатель ТСЖ Татьяна Николаевна) Звонить заранее, уточнять возможность допуска | Ростелеком (Ростов) |  | Выпрямители все рабочие. Болталась фаза. Пересадили, затянули. Авария устранена | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Днепровский Переулок, дом 124и
WO06741248 | RO2759 |  | 2026-04-10 14:54 | 2026-04-10 16:21 | 2026-04-10 15:52 | 2026-04-10 16:09 | 2026-04-10 16:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-10 15:10:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Цимлянский Район, Дубравный Поселок, Бушева Улица д.8
WO06741192 | RO2446 |  | 2026-04-10 14:12 | 2026-04-10 15:19 | 2026-04-10 15:10 | 2026-04-10 15:10 | 2026-04-10 16:16 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-10 14:14:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Инструментальная 50 м на север от границы участка по адресу: ул. Инструментальная 2-2
WO06741190 | RO0348 | нужно заменить системник ASIA L1180212942 | 2026-04-10 14:09 | 2026-04-15 14:09 | 2026-04-14 10:52 | 2026-04-14 10:52 | 2026-04-14 12:56 | ППР | БС | нужно заменить системник ASIA L1180212942 | Ростелеком (Ростов) |  | замена ASIA | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Кагальницкий Район, Кагальницкая Станица, Комсомольский Переулок 46/4
WO06741158 | RO1009 |  | 2026-04-10 13:40 | 2026-04-10 16:04 | 2026-04-10 15:49 | 2026-04-10 15:37 | 2026-04-10 19:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-10 13:41:52 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Текстильная 55а
WO06741109 | RO0740 | Стройка ВОЛС | 2026-04-10 12:56 | 2026-04-10 14:05 | 2026-04-10 12:30 | 2026-04-10 12:30 | 2026-04-10 14:14 | АВР | ТС | Сопроводить ПО для заведения ВОЛС на БС | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено | Gurgen Chobanyan/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Гагарина Улица, дом 40
WO06741051 | RO0334 |  | 2026-04-10 12:26 | 2026-04-10 15:13 |  |  | 2026-04-10 15:02 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-10 12:39:10/Cancelled at 2026-04-10 15:03:48 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Егорлыкский Район, Шаумяновский Хутор, Шаумяна Улица 21
WO06740942 | RO2229 | КСВ на FXED ANT5.Заменить джамп, с собой джамп и FXED. | 2026-04-10 11:20 | 2026-04-15 11:20 | 2026-04-14 14:21 | 2026-04-14 14:21 | 2026-04-14 18:23 | ППР | БС | КСВ на FXED ANT5.Заменить джамп, с собой джамп и FXED. | Ростелеком (Ростов) |  | замена джампа | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Масштабная, Домовладение 82/26
WO06740883 | RO0975 | Расширение емкости канал L2 Ростов-Савдя | 2026-04-10 10:51 | 2026-04-13 09:51 | 2026-04-13 09:59 | 2026-04-13 09:59 | 2026-04-13 13:45 | АВР | ТС | Необходимо сопроводить сотрудников РТК , для организации нового стыка 10Г . | Ростелеком (Волгодонск) |  | Работы выполнены | Gurgen Chobanyan/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Заветинский Район, Савдя Хутор 200 м на север от дома по улице Зеленая
WO06740854 | RO0144 | Разряженная АКБ ОПС | 2026-04-10 10:37 | 2026-04-16 10:37 | 2026-04-14 11:07 | 2026-04-14 11:07 | 2026-04-14 12:07 | ППР | БС | Разряжена АКБ ОПС, писк на бс, выдано согласно присланному видео отчёту Александра Горенштейна. С собой акб опс, заменить | Ростелеком (Ростов) |  | Замена АКБ ОПС, перезагрузили опс, всё работает в штатном режиме, авария устранена | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Садовая Улица 33
WO06740814 | RO0485 |  | 2026-04-10 10:22 | 2026-04-10 12:06 | 2026-04-10 12:19 | 2026-04-10 12:00 | 2026-04-10 20:52 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-10 10:24:59 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Неклиновский Район, Ефремовка Село 200 м юго-восточнее села
WO06740813 | RO2905 | TT-00206427 | 2026-04-10 10:20 | 2026-04-15 10:20 | 2026-04-17 12:15 | 2026-04-17 12:15 | 2026-04-17 13:40 | ППР | БС | КСВ на AREA ant 4,нужно заменить джамп,с собой на всякий случай AREA | Ростелеком (Ростов) |  | замена джампа | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Немировича-Данченко, Дом 21
WO06740778 | RO1230 | БС перегревается, авария TEMP HIGH, 60C внизу. | 2026-04-10 10:08 | 2026-04-10 11:22 | 2026-04-10 11:18 | 2026-04-10 11:18 | 2026-04-10 13:06 | АВР | Климатика | БС перегревается, авария TEMP HIGH, 60C внизу. Проверить климатику, открыть, охладить бс. Выяснить причину перегрева и устранить/ ЭТО УЛИК, нужна лестница | ЭСТ (Таганрог) |  | Фильтра прочищены, температура , БС нормализовалась. | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-10 10:16:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 2-я Краснодарская, Дом 92 рядом с жилым домом
WO06740795 | RO1088 | не работает ВОЛС участок RO1088-RO0298 | 2026-04-10 10:07 | 2026-04-14 10:07 | 2026-04-13 13:29 | 2026-04-13 13:29 | 2026-04-13 14:01 | ППР | ТС | Не работает ВОЛС участок RO1088-RO0298. Взять с собой: SFP модуль 1G 10km. Оптические патчкорды LC-LC, LC-SC, SC-SC для диагностики состояния ВОЛС и мудуля. С места звонить Николаев Иван +7 992 043-18-14 | Ростелеком (Ростов) |  | Переключил патчкорд | Timur Tashchilov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Красноярская Улица 6а
WO06740768 | RO2181 | БС без АКБ,плановые до 17 часов | 2026-04-10 10:04 | 2026-04-10 11:16 | 2026-04-10 10:57 | 2026-04-10 10:57 | 2026-04-10 17:05 | АВР | Генератор | БС без АКБ,плановые до 17 часов | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-10 10:07:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Карбышева Улица пересечение с ул. 12 Декабря
WO06740767 | RO2344 | TT-00200018 | 2026-04-10 09:59 | 2026-04-13 09:59 | 2026-04-10 18:39 | 2026-04-10 18:39 | 2026-04-10 18:58 | ППР | БС | активна авария RECTIFIER,СП Ipcom,проверить исправность выпрямителей,замерить фазы. С собой ноут,выпрямитель если есть | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Плохой контакт в рщ, протянул - выпрямитель заработал | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Лихой 944 километр автодороги М-4 Дон
WO06740730 | RO0226 | периодически рестартуется FXED | 2026-04-10 09:42 | 2026-04-10 11:28 | 2026-04-10 11:08 | 2026-04-10 11:08 | 2026-04-10 12:32 | АВР | БС | периодически рестартуется FXED,нужно проверить питание,исправность передатчика. Попробовать расшить аварии POWER,RECTIFIER | Ростелеком (Ростов) |  | замена FXED,настройка аварий | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Социалистический Переулок, дом 61
WO06740721 | RO0634 |  | 2026-04-10 09:40 | 2026-04-10 12:17 | 2026-04-10 11:45 | 2026-04-10 11:44 | 2026-04-10 14:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-10 09:42:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Памяти Улица башня ПАО МТС
WO06740713 | RO1861 | Работа с АВЗ при замене АКБ | 2026-04-10 09:37 | 2026-04-13 10:37 | 2026-04-09 13:22 | 2026-04-09 13:22 | 2026-04-09 15:20 | ППР | Работы по заданию | Срезать защиту и приварить обратно для замены АКБ. Тимошенко уде выполнил при замене АКБ по ДС. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Чертковский Район, Новостепановский Хутор
WO06740711 | RO2392 |  | 2026-04-10 09:37 | 2026-04-10 10:45 | 2026-04-10 10:42 | 2026-04-10 10:42 | 2026-04-10 16:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-10 09:43:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица 7-я Заводская, Земельный участок 10
WO06740709 | RO0315 |  | 2026-04-10 09:37 | 2026-04-10 11:44 |  |  | 2026-04-10 10:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-10 09:59:06 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Дубовский Район, Дубовское Село, Элеваторный Переулок, дом 2
WO06740648 | RO0707 | Стройка ВОЛС | 2026-04-10 09:01 | 2026-04-10 10:08 | 2026-04-10 09:40 | 2026-04-10 10:41 | 2026-04-10 17:18 | АВР | ТС | Сопроводить ПО для заведения ВОЛС на БС | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено | Gurgen Chobanyan/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Курчатова Проспект, дом 14
WO06740639 | RO2379 | необходима расшивка авария кражи | 2026-04-10 08:56 | 2026-04-14 08:56 |  |  | 2026-04-10 09:44 | ППР | БС | рассшить аварию кражи | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Степная
WO06740626 | RO0927 | приемка новой бс | 2026-04-10 08:48 | 2026-04-15 08:48 | 2026-04-15 10:10 | 2026-04-15 10:10 | 2026-04-15 13:02 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO0927 по адресу :Область Ростовская, Район Цимлянский, Станица Новоцимлянская координаты : 47.978417 42.275556 ПО стройки ИП Петриченко Владимир Петриченко 8-928-123-47-25 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Волгодонск) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Цимлянский, Станица Новоцимлянская
WO06740618 | RO1389 |  | 2026-04-10 08:47 | 2026-04-10 09:53 | 2026-04-10 09:24 | 2026-04-10 09:25 | 2026-04-10 17:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Сапрыгина Улица, дом 13 б, в 60 м. на запад от строения
WO06740577 | RO0226 | генерация нужна | 2026-04-10 08:16 | 2026-04-10 10:02 | 2026-04-10 08:18 | 2026-04-10 08:18 | 2026-04-10 20:33 | АВР | Генератор | генерация | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-10 08:17:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Социалистический Переулок, дом 61
WO06740539 | RO0787 | нужно заменить передатчик | 2026-04-10 07:40 | 2026-04-10 11:05 | 2026-04-10 10:21 | 2026-04-10 10:21 | 2026-04-10 12:28 | АВР | БС | Tx out of order на FXED ant 1,2,нужно заменить передатчик | Ростелеком (Волгодонск) |  | замена передатчика | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Константиновский Район, Базки Хутор в 1000 м. севернее хутора
WO06740494 | RO0734 | нет питания | 2026-04-10 07:05 | 2026-04-10 10:36 | 2026-04-10 08:44 | 2026-04-10 08:44 | 2026-04-14 09:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Генерация на 13.04.2026 продолжается |  | K Sidiropulo/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-10 07:35:26 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Усть-Донецкий Рабочий поселок, Почтовый Переулок, дом 9
WO06740309 | RO1166 |  | 2026-04-10 01:27 | 2026-04-10 03:32 | 2026-04-10 03:42 | 2026-04-10 03:41 | 2026-04-10 09:59 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-10 01:47:35 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Жданова Улица 18
WO06740299 | RO1197 |  | 2026-04-10 00:44 | 2026-04-10 01:48 |  |  | 2026-04-10 02:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-10 01:09:44 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Лермонтовская 177 Б
WO06740228 | RO1847 | проверить линк от РТК, при необходимости загенерить | 2026-04-09 21:47 | 2026-04-10 01:28 | 2026-04-09 22:27 | 2026-04-09 22:27 | 2026-04-09 22:37 | АВР | Генератор | проверить линк от РТК, при необходимости загенерить | Ростелеком (Ростов) |  | был отключен вводной автомат и дверь ограждения был открыта | K Sidiropulo/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-09 22:00:26 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Ольховский Хутор, Садовая Улица
WO06740223 | RO0967 | разюстировка РРЛ пролета | 2026-04-09 21:29 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 13:26 | 2026-04-10 13:26 | 2026-04-10 13:57 | АВР | ТС | Юстировать пролет NEC RO0365-RO0967 | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено | Timur Tashchilov/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-10 12:07:49 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Сальский Район, Степной Курган Поселок
WO06740222 | RO0365 | разюстировка РРЛ пролета | 2026-04-09 21:25 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 08:57 | 2026-04-10 10:35 | 2026-04-10 12:39 | АВР | ТС | Юстировать пролет NEC RO0365-RO0967 | ЭСТ (Сальск) |  |  | Timur Tashchilov/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-10 08:55:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Пролетарский Район, Сухой Хутор, Советская Улица, дом 6
WO06740207 | RO0219 | проверка работы сплита | 2026-04-09 20:49 | 2026-04-12 20:49 | 2026-04-09 18:03 | 2026-04-09 18:03 | 2026-04-09 18:21 | ППР | БС | Проверить работу сплита,задание для Ахундова | Ростелеком (Ростов) |  | включил автомат сплитов | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Измайлова Улица 58
WO06740150 | RO2145 |  | 2026-04-09 18:54 | 2026-04-09 23:04 |  |  | 2026-04-09 20:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-09 19:10:18 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ремонтненский Район, Большое Ремонтное Село
WO06740096 | RO0745 | Страдает трафик 2г и 3г из-за нестабильной работы РРЛ пролета | 2026-04-09 17:40 | 2026-04-17 17:40 | 2026-04-17 12:32 | 2026-04-17 12:25 | 2026-04-17 13:17 | ППР | ТС | Накапливаются ошибки на пролете RO0727-RO0745. Возникает авария RDI на стороне RO0745, а на RO0747 -- High BER. Из-за ошибок страдает доступность 2г и 3г секторов. Нужно проверить разъемы внизу и вверху (сборка, закрутка, отсутствие воды, изоляция). Возможно заменить модем. С собой модемы modem-A NEC, ключи от RO0727 | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Перебрали разъёмы верхний и нижний. Фидер сухой, по кабель-росту закреплен. Выезжать на RO0727 не стали. По железу на этот выезд проблему не выявили. Возможно все же дело в саббэнде L 15го диапазона | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Жирнов Рабочий поселок, Горная Улица дом 1
WO06740081 | RO0734 | нет питания | 2026-04-09 17:26 | 2026-04-09 20:57 | 2026-04-09 20:58 | 2026-04-09 20:58 | 2026-04-09 22:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | нет допуска | Vladislav Grin/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-09 18:39:41 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Усть-Донецкий Рабочий поселок, Почтовый Переулок, дом 9
WO06740037 | RO1044 | бс упала без внешних | 2026-04-09 16:45 | 2026-04-09 18:00 | 2026-04-09 17:34 | 2026-04-09 17:34 | 2026-04-09 18:29 | АВР | БС | БС упала без внешних аварий на ррл 48 вольт.вероятно отбило автомат | Ростелеком (Ростов) |  | рестарт контрл юнита. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Чехова проспект Чехова, 46
WO06739937 | RO0206 |  | 2026-04-09 15:53 | 2026-04-09 17:35 |  |  | 2026-04-09 16:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азов Город, Ленина Улица 83
WO06739934 | RO0243 |  | 2026-04-09 15:53 | 2026-04-09 17:35 |  |  | 2026-04-09 16:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азов Город, Дружбы Улица 13 О
WO06739930 | RO2256 |  | 2026-04-09 15:50 | 2026-04-09 18:55 |  |  | 2026-04-09 16:10 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-09 16:03:21 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зерноградский Район, Каменный Хутор, Новая Улица в 50 м южнее перекрестка с ул. Мичурина
WO06739902 | RO0590 |  | 2026-04-09 15:34 | 2026-04-09 17:00 |  |  | 2026-04-09 15:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-09 15:42:30/Cancelled at 2026-04-09 15:59:31 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Рассвет, Улица Институтская, Дом 1а ДЗНИИСХ
WO06739890 | RO2875 |  | 2026-04-09 15:17 | 2026-04-09 16:23 | 2026-04-09 15:44 | 2026-04-09 15:44 | 2026-04-09 16:03 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Красноармейский Переулок, дом 46
WO06739833 | RO0236 |  | 2026-04-09 14:40 | 2026-04-09 17:35 |  |  | 2026-04-09 15:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-09 14:53:44 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Елизаветовка Село башня ПАО ВымпелКом
WO06739811 | RO1255 |  | 2026-04-09 14:28 | 2026-04-09 16:36 |  |  | 2026-04-09 15:17 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-09 14:44:21/Cancelled at 2026-04-09 15:20:35 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Межевая Улица, дом 49/13
WO06739805 | RO2002 |  | 2026-04-09 14:25 | 2026-04-09 16:24 |  |  | 2026-04-09 15:46 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-09 14:29:23/Cancelled at 2026-04-09 15:49:03 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Орловский, Хутор Ребричанский, Переулок Первомайский, Земельный участок 2а
WO06739800 | RO0757 |  | 2026-04-09 14:22 | 2026-04-09 15:32 | 2026-04-09 15:19 | 2026-04-09 15:21 | 2026-04-09 19:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-09 14:23:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонской Район, Лагутники Хутор, Технический Переулок, дом 5 б
WO06739760 | RO1077 | Авария FIRE | 2026-04-09 13:57 | 2026-04-15 13:57 | 2026-04-13 11:53 | 2026-04-13 11:53 | 2026-04-13 12:05 | ППР | БС | ОДН 5 метров, улики над билайном, с собой высокую лестницу. Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Продуть и выгнать всех жильцов из него. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1) уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. 2) Информация по допуску и оформление (если требуется) 3) Если есть рецидивы аварии по истории или невозможность устранить прочисткой на месте, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить (заранее) и подать в затраты после выполнения задания). | Ростелеком (Ростов) |  | почистил датчик | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кугей
WO06739756 | RO0809 |  | 2026-04-09 13:56 | 2026-04-09 18:07 |  |  | 2026-04-09 17:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Мешковская Станица, Сосновая Улица дом 1, литер А
WO06739743 | RO0226 | Смонтировать АКБ на МБС | 2026-04-09 13:50 | 2026-04-09 17:36 | 2026-04-09 17:23 | 2026-04-09 17:23 | 2026-04-09 17:37 | АВР | Работы по заданию | Повесить 3-ю оптику на FXED, смонтировать 2 группы АКБ-200. АКБ взять со склада РТК, для других БС, после демонтажа МБС вернем обратно. | Ростелеком (Ростов) |  | Прокинули оптику, поставили временно АКБ со склада. Поднимать на баланс не надо, т.к. ставили на МБС и скоро разберем. | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Социалистический Переулок, дом 61
WO06739738 | RO2946 | приемка новой бс | 2026-04-09 13:45 | 2026-04-10 13:45 | 2026-04-09 13:56 | 2026-04-09 13:56 | 2026-04-09 16:25 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2946 по адресу :Область Ростовская, Город Шахты, Переулок Кленовый координаты : 47.68871 40.2293 ПО стройки: ПАО «Ростелеком» Ищенко Богдан 8-988-890-81-16 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) |  | Приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Переулок Кленовый в районе № 32, участок 61:59:0030433:189
WO06739731 | RO2953 | приемка новой бс | 2026-04-09 13:42 | 2026-04-10 13:42 | 2026-04-10 13:38 | 2026-04-10 13:38 | 2026-04-10 15:20 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2953 по адресу :Область Ростовская, Город Шахты, Улица 50 лет ВЛКСМ, Земельный участок 9 координаты :47.715474 40.232628 ПО стройки ООО «АМТ» Федоров Евгений 8-901-340-04-34 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица 50 лет ВЛКСМ, Земельный участок 9
WO06739705 | RO0882 | нет питания | 2026-04-09 13:25 | 2026-04-09 14:35 | 2026-04-09 14:25 | 2026-04-09 14:25 | 2026-04-09 19:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-09 13:38:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Металлургическая в районе дома № 70
WO06739601 | RO1840 | Сопровождение МО РФ | 2026-04-09 12:37 | 2026-04-09 15:47 | 2026-04-09 14:00 | 2026-04-09 14:00 | 2026-04-09 14:17 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ, можно генераторщика. Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = Дамир контакт +79966534600 Запасной номер: +79964694600 | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Проверка оборудования | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тарасовский Район, Александровка Слобода, Молодежная Улица, дом 1 80 м юго восточнее
WO06739559 | RO0195 | В описании | 2026-04-09 12:11 | 2026-04-14 12:11 | 2026-04-10 12:51 | 2026-04-10 12:51 | 2026-04-10 13:47 | ППР | Генератор | Обнаружено при проверке ТО, что авария TEMP LOW была выключена на ASIB и к тому же перевернута (стояла в NO). Сейчас я её включил и полярность выставил в NC, как и должна быть. Разобраться c активной аварией. СП Eltek | Ростелеком (Ростов) | Не была настроена авария в Eltek (не настроена реле). Устранено |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Лермонтовская дом 22/5-9
WO06739491 | RO0694 |  | 2026-04-09 11:46 | 2026-04-09 14:23 |  |  | 2026-04-09 13:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-09 12:03:14 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Октябрьская Улица автостоянка
WO06739473 | RO0226 | генерация необходима | 2026-04-09 11:38 | 2026-04-09 13:25 | 2026-04-09 13:01 | 2026-04-09 13:01 | 2026-04-09 22:24 | АВР | Генератор | генерация | Ростелеком (Ростов) |  | МБС,ночью генерить не дают,вокруг жилые дома | Vladislav Grin/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-09 12:01:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Социалистический Переулок, дом 61
WO06739455 | RO0769 | взамен отменненой | 2026-04-09 11:29 | 2026-04-09 13:11 | 2026-04-09 11:45 | 2026-04-09 11:46 | 2026-04-09 12:04 | АВР | Генератор | взамен отменнеой | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-09 11:39:04 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Цимлянский Район, Паршиков Хутор, Центральная Улица, дом 5 А
WO06739442 | RO0634 |  | 2026-04-09 11:21 | 2026-04-09 13:58 |  |  | 2026-04-09 13:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-09 12:03:39 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Памяти Улица башня ПАО МТС
WO06739412 | RO0747 |  | 2026-04-09 11:08 | 2026-04-09 13:14 |  |  | 2026-04-09 12:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-09 11:25:32 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мартыновский Район, Большая Мартыновка Слобода дом 110
WO06739386 | RO0769 |  | 2026-04-09 10:58 | 2026-04-09 12:33 |  |  | 2026-04-09 11:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Цимлянский Район, Паршиков Хутор, Центральная Улица, дом 5 А
WO06739320 | RO1345 | генерация плановая | 2026-04-09 10:38 | 2026-04-09 12:05 | 2026-04-09 12:05 | 2026-04-09 12:05 | 2026-04-09 12:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | свет по прибытию | Vladislav Grin/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-09 11:14:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 40-летия Победы Проспект, дом 69/3
WO06739312 | RO1345 | генерация плановая | 2026-04-09 10:35 | 2026-04-09 12:02 |  |  | 2026-04-09 10:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 40-летия Победы Проспект, дом 69/3
WO06739288 | RO0064 | генерация плановая | 2026-04-09 10:28 | 2026-04-09 11:35 | 2026-04-09 11:11 | 2026-04-09 11:11 | 2026-04-09 18:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-09 10:29:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шолохова Проспект 161
WO06739281 | RO1194 | генерация плановая | 2026-04-09 10:25 | 2026-04-09 12:48 |  |  | 2026-04-09 10:29 | АВР | Генератор | плановые до 17-00 | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06739282 | RO1194 | Авария POWER | 2026-04-09 10:25 | 2026-04-09 12:47 |  |  | 2026-04-09 10:26 | АВР | Генератор | Отключение по сетям до 17:00 Мясниковский р-н, с. Несветай | ЭСТ (Таганрог) | Пока оформлял, Нок сервис уже выдал | Пока оформлял, Нок сервис уже выдал | Mikhail Ivanov/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06739280 | RO0680 | генерация, плановые | 2026-04-09 10:25 | 2026-04-09 12:02 | 2026-04-09 11:21 | 2026-04-09 11:21 | 2026-04-09 15:29 | АВР | Генератор | Плановые до 17-00 | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-09 10:38:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06739267 | RO1194 |  | 2026-04-09 10:24 | 2026-04-09 12:46 | 2026-04-09 12:12 | 2026-04-09 12:29 | 2026-04-09 16:30 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06739260 | RO0597 | генерация. | 2026-04-09 10:19 | 2026-04-09 11:27 | 2026-04-09 10:32 | 2026-04-09 10:32 | 2026-04-09 18:09 | АВР | Генератор | плановые | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Красновка Хутор, Профильная Улица дом 123
WO06739243 | RO0470 |  | 2026-04-09 10:13 | 2026-04-09 12:01 |  |  | 2026-04-09 10:30 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-09 10:29:17/Cancelled at 2026-04-09 10:38:26 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Чалтырь Село, Красноармейская Улица 63
WO06739240 | RO2441 | Сопровождение МО РФ | 2026-04-09 10:09 | 2026-04-09 15:59 | 2026-04-09 14:19 | 2026-04-09 14:19 | 2026-04-09 14:37 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ, Можно генераторщика. Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = Дамир контакт +79966534600 Запасной номер: +79964694600 | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | проверка оборудования | Mikhail Ivanov/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-04-09 12:33:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Хутор Новая Деревня в границах кадастрового квартала 61:22:0160601
WO06739230 | RO2744 | Сопровождение МО РФ | 2026-04-09 10:05 | 2026-04-09 15:35 | 2026-04-09 12:51 | 2026-04-09 12:51 | 2026-04-09 12:58 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ, можно генераторщика. Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = Дамир контакт +79966534600 Запасной номер: +79964694600 | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Проверка оборудования | Mikhail Ivanov/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-04-09 12:33:41 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Слобода Нижненагольная примерно 114 м по направлению на юг от границы участка по адресу: ул.Российская,34
WO06739219 | RO0806 | плановые работы | 2026-04-09 10:04 | 2026-04-09 15:30 | 2026-04-09 13:52 | 2026-04-09 13:52 | 2026-04-09 17:33 | АВР | Генератор | плановые до 16-00 | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-09 10:40:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Тубянский Хутор АМС МУП РИЦ Секрет
WO06739111 | RO0501 | Юстировка пролета RO0501-520 | 2026-04-09 09:22 | 2026-05-15 09:22 | 2026-05-14 10:45 | 2026-05-14 10:45 | 2026-05-14 13:44 | ППР | ТС | Планируется перенос станции RO0520,необходимо повернуть антенну на RO0501 в сторону нового местоположения станции RO0520 | Ростелеком (Ростов) |  | Работы выполнены | Gurgen Chobanyan/ROS | Sergey Efimanov/79515270782/ROSTELEKOM/2026-05-14 10:44:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Народная Улица, дом 54а
WO06739078 | RO0226 | юстировка пролета | 2026-04-09 09:19 | 2026-04-09 11:05 | 2026-04-09 09:19 | 2026-04-09 09:19 | 2026-04-09 11:05 | АВР | БС | Юстировка нового пролета. | Ростелеком (Ростов) |  | юстировка Пролета | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Социалистический Переулок, дом 61
WO06739024 | RO0226 | Запуск новой бс | 2026-04-09 09:00 | 2026-04-09 10:46 | 2026-04-09 09:00 | 2026-04-09 09:00 | 2026-04-09 10:46 | ППР | БС | Запуск БС на новом месте | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Социалистический Переулок, дом 61
WO06738836 | RO1884 | генерация бс | 2026-04-09 06:42 | 2026-04-09 08:52 | 2026-04-09 08:09 | 2026-04-09 08:09 | 2026-04-09 17:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-09 06:44:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Красюковская Слобода, Цветочная Улица 12
WO06738751 | RO0725 |  | 2026-04-09 05:31 | 2026-04-09 08:21 |  |  | 2026-04-09 05:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Ленина Улица дом 161, литер Б
WO06738570 | RO1884 |  | 2026-04-08 22:47 | 2026-04-09 00:47 | 2026-04-08 23:55 | 2026-04-08 23:55 | 2026-04-08 23:55 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Нет доступа на БС Согласовано с Andrey Nazarenko |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-08 22:48:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Красюковская Слобода, Цветочная Улица 12
WO06738403 | RO2707 |  | 2026-04-08 16:57 | 2026-04-08 18:18 | 2026-04-08 20:21 | 2026-04-08 20:21 | 2026-04-08 21:14 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-08 20:01:48 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Сальский Район, Приречный Поселок, Школьная Улица 16 б
WO06738410 | RO0510 | Не работает xpic | 2026-04-08 16:53 | 2026-04-09 09:00 | 2026-04-09 08:50 | 2026-04-09 08:50 | 2026-04-09 10:52 | АВР | ТС | Взять ODU 15G LO sub band J, коннекторы, модемы А. Авария Odu cabel open, модем 7. Проверить фидер, коннекторы сверху. снизу. Взять ключи от RO0530 | Ростелеком (Ростов) |  | Замена коннектора на модеме №7 | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Визирова Улица 9/2
WO06738308 | RO1841 |  | 2026-04-08 15:16 | 2026-04-08 18:13 |  |  | 2026-04-08 15:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Тарасовский Район, Прогной Хутор, Энтузиастов Улица, дом 15 юго-восточнее 150 м
WO06738303 | RO2162 | Генерация продолжается | 2026-04-08 15:12 | 2026-04-08 17:19 | 2026-04-08 17:52 | 2026-04-08 17:52 | 2026-04-08 18:40 | АВР | Генератор | Генерация продолжается в рамках T2WO06738031. Регистрация у по не проходит через смс (Кривинец В. на месте с генератором) | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-08 15:18:05 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Арпачин, Улица Советская, Здание 44А Примерно 12м. на север от здания магазина
WO06738287 | RO0817 |  | 2026-04-08 15:01 | 2026-04-08 18:43 | 2026-04-08 16:55 | 2026-04-08 16:57 | 2026-04-08 17:03 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Чертковский Район, Артамошкин Хутор ПС 35кВ Артамоновская
WO06738283 | RO1386 | пересадить неприоритет. | 2026-04-08 14:57 | 2026-04-15 14:57 | 2026-04-09 15:51 | 2026-04-09 15:51 | 2026-04-09 18:07 | ППР | БС | FRMF висит на приоритетном сипе, необходимо пересадить на неприоритет | Ростелеком (Волгодонск) |  | пересадили FRMF на неприоритетный СИП | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Титов Хутор, Вишневый Переулок 2Б
WO06738265 | RO2363 |  | 2026-04-08 14:44 | 2026-04-08 17:46 |  |  | 2026-04-08 15:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Тарасовский, Поселок Деркул, Улица Садовая, Дом 4 примерно 120 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Садовая, 4, кв. 3
WO06738264 | RO2362 |  | 2026-04-08 14:44 | 2026-04-08 17:43 |  |  | 2026-04-08 15:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-08 15:04:49 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Тарасовский, Хутор Ушаковка, Улица Заречная, Домовладение 5 258 м по направлению на запад
WO06738257 | RO1386 | зависает авария повер | 2026-04-08 14:35 | 2026-04-11 14:35 | 2026-04-09 15:51 | 2026-04-09 15:51 | 2026-04-09 18:07 | ППР | БС | проверсти диагностику стойки питани и кроссировку. Залипает авария power. | Ростелеком (Волгодонск) |  | настройка стойки питания + расшивка аварий. Power не залипает | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Титов Хутор, Вишневый Переулок 2Б
WO06738251 | RO2002 | Проложить вторую пару кабелей, поднять оборудование в КШ при замене АКБ | 2026-04-08 14:33 | 2026-04-11 14:33 | 2026-04-07 16:22 | 2026-04-07 16:22 | 2026-04-07 18:50 | ППР | Работы по заданию | Проложить вторую пару кабелей, поднять оборудование в КШ при замене АКБ. Ткаченко уже выполнил в рамках замены АКБ по ДС. | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Орловский, Хутор Ребричанский, Переулок Первомайский, Земельный участок 2а
WO06738204 | RO0122 | Неисправность ABIA | 2026-04-08 13:55 | 2026-04-08 15:08 | 2026-04-08 14:43 | 2026-04-08 14:43 | 2026-04-08 17:06 | АВР | БС | Мы в сайте МТС(представляться как МТС). Не видится ABIA(L1182015512), не в работе 2 FRGT. С собой ABIA, заменить. На всякий случай набор SFP 6Gb, оптика, ноут. | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена ABIA(L1182015512) на ABIA(L1191205840) и замена 2 SFP 6GB БС в работе | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Стачки Проспект, дом 232/34
WO06738182 | RO0552 | Настройка UPS | 2026-04-08 13:36 | 2026-04-11 13:36 | 2026-04-08 16:32 | 2026-04-08 16:32 | 2026-04-08 17:57 | ППР | БС | Настроить стойку питания как узловую. Отчет скинуть Владислав Гринь. | Ростелеком (Ростов) |  | Настройка стойки питания | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Телеграфная Улица, дом 20А
WO06738148 | RO0725 |  | 2026-04-08 13:24 | 2026-04-08 16:14 | 2026-04-08 16:35 | 2026-04-08 16:31 | 2026-04-08 17:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-08 13:47:25 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Ленина Улица дом 161, литер Б
WO06738147 | RO2206 |  | 2026-04-08 13:24 | 2026-04-08 16:04 | 2026-04-08 16:26 | 2026-04-08 16:33 | 2026-04-08 18:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-08 13:30:11 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Островского Переулок, дом 1 е
WO06738146 | RO1709 | настройка стойки питания | 2026-04-08 13:22 | 2026-04-13 13:22 | 2026-04-09 11:53 | 2026-04-09 11:53 | 2026-04-09 12:23 | ППР | БС | Настроить удаленный доступ на стойку питания: IP : 10.146.129.198 Maska: 255.255.255.252 шлюз: 10.146.129.197 С собой патчкорд. соединить с корзиной порт TR2/LAN плата NPU Ericsson | Ростелеком (Волгодонск) |  | настроена удаленка. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мартыновский, Слобода Большая Мартыновка, Улица Ленина, Дом 46 в 12 м.по направлению на запад от земельного участка
WO06738150 | RO0640 | MBH ALARM RO000640-CSG01 OSPF Neighbor State Changes | 2026-04-08 13:21 | 2026-04-09 09:51 | 2026-04-09 09:41 | 2026-04-09 10:40 | 2026-04-09 12:03 | АВР | ТС | Проблема с пролетом RO0640-RO0639, на RO0640 не видится радиоблок , необходимо проверить разъемы , фидер и при необходимости произвести замену фидера и разъемов | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Работы проведены , перебрали разъем вверху , закрепили фидер .И по не понятным причинам поменяли модем , без согласования с инженером Т2 По итогу вышел из строя модем из ЗИП. Сдача с сайта не требуется . | Gurgen Chobanyan/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-04-08 15:08:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Кашарский Район, Кашары Слобода башня ОАО Вымпелком
WO06738138 | RO0746 | Создать кабель-отводную петлю | 2026-04-08 13:19 | 2026-04-14 13:19 | 2026-04-14 15:17 | 2026-04-14 15:17 | 2026-04-14 15:41 | ППР | БС | Нужно перезаправить кабель ввода в контейнер. Создать кабель-отводную петлю и загерметизировать | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Верхнеянченков, Улица Школьная дом 1
WO06738139 | RO0219 | Авария DOOR | 2026-04-08 13:17 | 2026-04-08 15:03 | 2026-04-08 13:50 | 2026-04-08 13:50 | 2026-04-08 13:56 | АВР | БС | DOOR. Находится на территории больницы, но, всё равно проверить, выяснить почему открылась, устранить | Ростелеком (Ростов) |  | приехали МТС, не позвонили | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Измайлова Улица 58
WO06738130 | RO0116 | Авария Power не отрабатывает корректно | 2026-04-08 13:12 | 2026-04-17 13:12 | 2026-04-15 09:25 | 2026-04-15 09:25 | 2026-04-08 18:14 | ППР | БС | Авария Power не отрабатывает корректно, взять из офиса Т2 CU Eltek, заменить CU Eltek, проверить отработку всех аварий на CU Eltek и систем электропитания, сдать битый CU Eltek в офис T2 | Ростелеком (Ростов) | Продлено в связи с длительным согласованием допуска | Менял 2 блока управления, не помогло, подозрение на корзину, проверить невозможно. Один из вариантов проверить взять заведомо рабочий блок управления Eltek (Тот что проверял Островский с Крикуном) | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Поселок Мокрый Батай, Улица Зеленая 250 м. южнее поселка Мокрый Батай, башня ГПТГ Кубань
WO06738126 | RO0052 | В описание работ | 2026-04-08 13:12 | 2026-04-08 14:21 |  |  | 2026-04-08 13:38 | АВР | БС | БС уходит рестарт из-за потери синхры. С собой ASIA, ABIA, патчкорд медный. Если, что то конфиг я изменил (снес ToP от туда), поэтому конфиг у меня есть. Скину в личку тому, кто поедет | ЭСТ (Таганрог) |  | БС оклемалась. Синхра пришла в норму | Yury Melnichuk/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-08 13:34:11 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Радиальный, Дом 2
WO06738119 | RO0116 | Отсутствие ВЭС | 2026-04-08 13:09 | 2026-04-08 14:48 | 2026-04-08 13:54 | 2026-04-08 13:54 | 2026-04-08 18:14 | АВР | Генератор | POWER не вышел. На NEC 38V | Ростелеком (Ростов) |  | Генерация | Yury Melnichuk/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-08 13:20:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Поселок Мокрый Батай, Улица Зеленая 250 м. южнее поселка Мокрый Батай, башня ГПТГ Кубань
WO06738106 | RO0739 |  | 2026-04-08 13:02 | 2026-04-08 14:05 |  |  | 2026-04-08 13:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-08 13:16:11/Cancelled at 2026-04-08 13:50:26 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Волгодонск Город, Степная Улица, дом 169
WO06738114 | RO0747 | Смена энергоприоритета на 9 в связи с запуском новой БС | 2026-04-08 12:57 | 2026-04-21 12:57 | 2026-04-09 11:20 | 2026-04-09 11:20 | 2026-04-09 11:45 | ППР | Электроснабжение | Настроить стойку питания под энергоприоритет 9 в связи с запуском от этого сайта новой БС RO1709. Провести внеплановый тест АКБ. Все результаты прислать Андрею Ганже | Ростелеком (Волгодонск) |  | СП перенастроена, логи выгружены. АКБ хорошие ~ 3 часа. | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Большая Мартыновка Слобода дом 110
WO06738089 | RO2221 | Рассыпать отраву для мышей | 2026-04-08 12:51 | 2026-04-13 12:51 | 2026-04-08 15:02 | 2026-04-08 15:02 | 2026-04-08 15:39 | ППР | Работы по заданию | Рассыпать отраву для мышей | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Купили и рассыпали отраву | Andrey Ganzha/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-04-08 14:25:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Кашарский Район, Верхнегреково Село
WO06738079 | RO2244 |  | 2026-04-08 12:46 | 2026-04-08 15:28 | 2026-04-08 13:48 | 2026-04-08 13:49 | 2026-04-08 17:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-08 12:50:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Закордонный Поселок, Железнодорожная Улица, дом 38
WO06738031 | RO2162 |  | 2026-04-08 12:21 | 2026-04-08 14:38 |  |  | 2026-04-08 15:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Арпачин, Улица Советская, Здание 44А Примерно 12м. на север от здания магазина
WO06737937 | RO2288 |  | 2026-04-08 11:34 | 2026-04-08 15:09 | 2026-04-08 13:09 | 2026-04-08 16:30 | 2026-04-08 16:43 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-08 12:48:04 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Хутор Жуково-Татарский, Улица Ленина Примерено 70м. по направлению на юг от гр. участка по ул. Ленина, д. 1
WO06737882 | RO2144 | Отключение ВЭС | 2026-04-08 11:05 | 2026-04-08 13:15 |  |  | 2026-04-08 12:13 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | отмена восстановилась | Mikhail Ivanov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-08 11:37:30/Cancelled at 2026-04-08 12:17:08 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Калинина, Дом 78/26
WO06737880 | RO0175 | Отключение ВЭС | 2026-04-08 11:04 | 2026-04-08 12:17 |  |  | 2026-04-08 11:57 | АВР | Генератор | ВЭС, пробовать пробиться | ЭСТ (Таганрог) |  | восстановилась | Mikhail Ivanov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-08 11:12:34/Cancelled at 2026-04-08 11:59:08 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Здание 372
WO06737869 | RO1151 | Отключение ВЭС | 2026-04-08 11:00 | 2026-04-08 12:30 | 2026-04-08 12:07 | 2026-04-08 12:07 | 2026-04-08 12:19 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | Свет по прибытию | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Войкова, Здание 136-138
WO06737861 | RO1065 | Отключение ВЭС | 2026-04-08 10:57 | 2026-04-08 13:06 | 2026-04-08 12:34 | 2026-04-08 12:34 | 2026-04-08 12:41 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | ВЭС по прибытию | Mikhail Ivanov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-08 12:21:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Дом 199а
WO06737852 | RO0036 | Отключение ВЭС | 2026-04-08 10:54 | 2026-04-08 12:53 |  |  | 2026-04-08 10:55 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) | Есть заявка от NOC |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Малиновского дом 60
WO06737841 | RO0476 | Отключение ВЭС | 2026-04-08 10:52 | 2026-04-08 13:13 | 2026-04-08 11:17 | 2026-04-08 11:17 | 2026-04-08 11:39 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-08 11:11:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Территория автодорога Ростов-на-Дону - Новошахтинск, Километр 1-й, Земельный участок 4/1
WO06737824 | RO1075 |  | 2026-04-08 10:45 | 2026-04-08 12:54 |  |  | 2026-04-08 11:46 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая в районе дома №281
WO06737823 | RO0907 |  | 2026-04-08 10:45 | 2026-04-08 12:52 |  |  | 2026-04-08 11:50 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-08 11:11:08/Cancelled at 2026-04-08 11:52:37 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Мадояна Улица, дом 44
WO06737819 | RO1089 |  | 2026-04-08 10:45 | 2026-04-08 12:51 |  |  | 2026-04-08 11:56 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-08 11:46:10/Cancelled at 2026-04-08 11:57:00 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Тружеников Улица 2а
WO06737818 | RO1993 |  | 2026-04-08 10:45 | 2026-04-08 12:55 | 2026-04-08 11:37 | 2026-04-08 11:32 | 2026-04-08 17:30 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) | Согласовано с регионом |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-08 10:57:48 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Портовая Улица, дом 52
WO06737817 | RO1153 |  | 2026-04-08 10:45 | 2026-04-08 11:49 |  |  | 2026-04-08 11:53 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Деревянко Переулок напротив д.27
WO06737816 | RO1255 |  | 2026-04-08 10:45 | 2026-04-08 12:52 |  |  | 2026-04-08 11:50 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-08 12:57:01/Cancelled at 2026-04-08 12:57:49 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Межевая Улица, дом 49/13
WO06737788 | RO0671 | Погодные условия, POWER | 2026-04-08 10:35 | 2026-04-08 13:07 |  |  | 2026-04-08 12:12 | АВР | Генератор | отмена восстановилась | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-08 10:41:17/Cancelled at 2026-04-08 12:15:08 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шахты Город, Пушкина Улица 29А
WO06737779 | RO0067 |  | 2026-04-08 10:33 | 2026-04-08 12:39 |  |  | 2026-04-08 11:46 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-08 10:39:59/Cancelled at 2026-04-08 11:53:19 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Мичуринская, Дом 107а
WO06737778 | RO0097 |  | 2026-04-08 10:33 | 2026-04-08 12:40 |  |  | 2026-04-08 11:46 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-08 10:43:09 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 2-я Краснодарская Улица, дом 113/1
WO06737777 | RO1800 |  | 2026-04-08 10:33 | 2026-04-08 11:35 | 2026-04-08 11:35 | 2026-04-08 11:25 | 2026-04-08 12:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-08 10:38:54 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Ставского, Дом 4
WO06737776 | RO0036 |  | 2026-04-08 10:33 | 2026-04-08 11:46 | 2026-04-08 11:40 | 2026-04-08 11:40 | 2026-04-08 11:50 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-08 10:58:59 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Малиновского дом 60
WO06737775 | RO1097 |  | 2026-04-08 10:33 | 2026-04-08 12:40 |  |  | 2026-04-08 12:13 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-08 10:39:43/Cancelled at 2026-04-08 12:15:48 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 2-я Краснодарская, Дом 129/2
WO06737676 | RO2064 | Указано в описание | 2026-04-08 09:38 | 2026-04-08 12:05 | 2026-04-08 13:43 | 2026-04-08 13:43 | 2026-04-08 16:52 | АВР | БС | Сегодня компания ПБК будет переносить АФУ оборудование Т2 между близко расположенными столбами. БС работает по ВОЛС, КШ перемещать не планируется. Перенос выполняет подрядная организация без опыта работы на объектах Т2 Для сокращения времени простоя, поэтотму нужно выделить сотрудника для сопровождения переноса на месте. Бригадир ПБК Гаврилюк Николай 8 919 872 80 74 | Ростелеком (Ростов) |  | Итог данного переноса получился неутешительный 1) Перепутали джампера 1 и 3-го сектора. И антенны 1-го и 3-го секторов разнятся нужными азимутами на 10-15° 2) Самый криминал это 2-й сектор. Сектор должен быть в азимуте 120°, а он теперь в азимуте 190° (фото 1 и 2). Хотя там есть трубостойка, куда можно было антенну перевесить (фото 3), чтобы быть в азимуте 120°. Но подрядчики, которые осуществляли перенос АФУ сказали, что у нас такого в план проекте нет. Должен быть ОК от начальства | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Багаевский Район, Манычская Станица, Советская Улица, дом 58 4
WO06737603 | RO0171 | Авария DOOR | 2026-04-08 09:09 | 2026-04-14 09:09 | 2026-04-08 13:17 | 2026-04-08 13:17 | 2026-04-08 18:08 | ППР | БС | DOOR, опять сработала. БС на частной территории. Закрыть. И проверить в чем дело, почему постоянно выходит дверь, из-за чего срабатывает, устранить | ЭСТ (Таганрог) |  | Дверь закрыл, но, требуется замена замка (см. фото в канале ЭСТ) | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-08 12:45:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора 2 д
WO06737563 | RO2501 | ДТ по жалобе от КД | 2026-04-08 08:56 | 2026-04-08 15:30 | 2026-04-08 13:45 | 2026-04-08 13:45 | 2026-04-08 14:58 | АВР | ДТ | Необходимо проверить работу ПД SIM конкурентов и нашей на территории СНТ Комбайностроитель. Проверяем работу сервисов из белых списков и вне белых списков. Телефоны у Ахундова, прошу направить его | Ростелеком (Ростов) |  | Проверили, все операторы работают по белым спискам | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Хутор Октябрьский, Улица Клубная, Дом 35 примерно 8 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул. Клубная, д. 35
WO06737552 | RO2288 | Спам DOOR устранить | 2026-04-08 08:53 | 2026-04-13 08:53 | 2026-04-09 16:09 | 2026-04-09 16:09 | 2026-04-09 18:00 | ППР | Работы по заданию | Спам DOOR. Выяснить и устранить. С собой ноутбук для локального подключения | ЭСТ (Сальск) |  | Подтянули контакты | Andrey Ganzha/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-09 16:08:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Хутор Жуково-Татарский, Улица Ленина Примерено 70м. по направлению на юг от гр. участка по ул. Ленина, д. 1
WO06737549 | RO2221 | BURGLARY спам | 2026-04-08 08:52 | 2026-04-13 08:52 | 2026-04-08 11:04 | 2026-04-08 11:04 | 2026-04-08 12:36 | ППР | Работы по заданию | Периодический спам BURGLARY. Проверить кроссировку | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Мыши поели провод, перекроссировали | Andrey Ganzha/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-04-08 09:45:48 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Кашарский Район, Верхнегреково Село
WO06737554 | RO0268 | Неисправность ABIA | 2026-04-08 08:51 | 2026-04-08 10:30 | 2026-04-08 10:22 | 2026-04-08 10:22 | 2026-04-08 12:59 | АВР | БС | Не видится ABIA(L1183316401). Все AZNA не в работе. С собой ABIA (заменить),на всякий случай набор SPB 10Gb, оптика, ноут. | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена ABIA(L1183316401 на ABIA AH182301419 и 2SFP 11gb БС в работе | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-08 09:54:41 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Судостроительная Улица 31
WO06737538 | RO2625 | Проверить линк + рестарт коммутатора. При необходимости ГЕНЕРАЦИЯ. | 2026-04-08 08:49 | 2026-04-08 11:29 |  |  | 2026-04-08 10:43 | АВР | Генератор | Проверить линк + рестарт коммутатора. При необходимости ГЕНЕРАЦИЯ. | Ростелеком (Ростов) |  | восстановилась | Andrey Ganzha/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-08 09:51:31 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Полтава 2-я примерно 35 м. по направлению на восток от границ участка по ул. Молодежная, 49
WO06737520 | RO0799 | TT-00191573 | 2026-04-08 08:40 | 2026-04-13 08:40 | 2026-04-15 10:38 | 2026-04-15 10:38 | 2026-04-15 12:10 | ППР | БС | авария FIRE \ продуть пожарный датчик | Ростелеком (Волгодонск) |  | датчик почищен | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Кочетовская Станица, Горького Улица, дом 40 а
WO06737454 | RO0226 | строительство МБС | 2026-04-08 07:45 | 2026-04-08 10:00 | 2026-04-08 09:30 | 2026-04-08 10:00 | 2026-04-08 12:00 | АВР | БС | Для Дижи Поехать на склад Гайдара в 9:30-10:00 встретиться с Никитой, взять стойку питания PowerOne, антенну и другие мелочи для БС. Поехать на МБС RO0226 доставить всё это добро туда | Ростелеком (Ростов) |  | Оборудование принято Никитой, загружено и доставлено Христофору | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Социалистический Переулок, дом 61
WO06737300 | RO1657 |  | 2026-04-08 05:29 | 2026-04-08 08:02 | 2026-04-08 08:24 | 2026-04-08 08:02 | 2026-04-08 11:16 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) | Иванов вкурсе |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-08 06:05:52 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Зерноградский Район, Краснюков Хутор, Молодежная Улица
WO06737295 | RO0725 |  | 2026-04-08 05:23 | 2026-04-08 08:13 |  |  | 2026-04-08 05:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Ленина Улица дом 161, литер Б
WO06737234 | RO0268 |  | 2026-04-08 01:26 | 2026-04-08 03:35 |  |  | 2026-04-08 03:15 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Судостроительная Улица 31
WO06737187 | RO0848 |  | 2026-04-07 21:12 | 2026-04-07 22:33 | 2026-04-07 22:22 | 2026-04-07 22:28 | 2026-04-08 05:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-07 21:30:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Астахов Хутор
WO06737142 | RO0155 | Взамен WO06313550 | 2026-04-07 19:27 | 2026-04-07 21:18 | 2026-04-07 18:55 | 2026-04-07 18:55 | 2026-04-07 19:00 | АВР | Генератор | Взамен WO06313550. Кривинец на месте, ВЭС по прибытию | Ростелеком (Ростов) |  | ВЭС по прибытию | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Свободы Площадь, дом 3
WO06737094 | RO0155 |  | 2026-04-07 17:55 | 2026-04-07 18:59 |  |  | 2026-04-07 19:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-07 18:27:13 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Свободы Площадь, дом 3
WO06737067 | RO0602 | Тестирование звонков | 2026-04-07 17:17 | 2026-04-08 00:47 | 2026-04-08 00:17 | 2026-04-08 00:17 | 2026-04-08 02:23 | АВР | БС | проверка сервисов в зоне действия BSC после рестарта в зоне действия контроллера 86 (это Шахты . Задание для Шевченко) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Andrey Nazarenko/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-07 17:27:40 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Шевченко Улица, дом 180
WO06736978 | RO1990 | нет питание на БС | 2026-04-07 16:16 | 2026-04-07 17:51 |  |  | 2026-04-07 17:19 | АВР | Генератор | нет питания на БС плановые были до 16-00 | Ростелеком (Ростов) |  | Самовосстановление | Vladislav Grin/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-07 16:26:53/Cancelled at 2026-04-07 17:35:58 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Красносулинский СПК «Дружба»
WO06736874 | RO1234 | Чистка вентиляторов Выпрямителей от мух | 2026-04-07 15:10 | 2026-04-10 15:10 | 2026-04-07 14:41 | 2026-04-07 14:41 | 2026-04-07 15:24 | ППР | БС | для Пияева Максима. Мухи забили как пожарный датчик, так и вентиляторы выпрямителей. Один вентиль не работает. Почистить, запустить | Ростелеком (Волгодонск) |  | мухи забили вентилятор выпрямителя, не работал. ПО почистил, запустил вентилятор. Всё работает в штатном режиме | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Территория СНТ Дон
WO06736830 | RO2162 | Указано в описании | 2026-04-07 14:50 | 2026-04-07 16:57 | 2026-04-07 13:10 | 2026-04-07 13:10 | 2026-04-07 14:55 | АВР | Генератор | Заявка перевыдана в рамках WO06736490. Был выбит автомат, но DOOR не вышел из-за залипания CU. Рестарт CU. DOOR после рестарта вышел. На месте был Ларионов Олег. Есть видео | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Арпачин, Улица Советская, Здание 44А Примерно 12м. на север от здания магазина
WO06736797 | RO0392 | Проложить вторую пару кабелей для АКБ | 2026-04-07 14:37 | 2026-04-10 14:37 | 2026-04-07 13:57 | 2026-04-07 13:57 | 2026-04-13 17:18 | ППР | Электроснабжение | Проложить вторую пару кабелей для АКБ. Шияну выполнит | ЭСТ (Сальск) |  | Проложили вторую пару кабелей для АКБ | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Красный Октябрь Хутор, Школьная Улица 138
WO06736795 | RO2148 | Восстановить петли, повесить новый замок | 2026-04-07 14:34 | 2026-04-10 14:34 | 2026-04-04 17:16 | 2026-04-04 17:16 | 2026-04-04 22:37 | ППР | Работы по заданию | Восстановить петли, повесить новый замок. Шияну уже выполнил | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Каменный Брод Хутор Первомайская Улица, д.4
WO06736793 | RO2506 |  | 2026-04-07 14:34 | 2026-04-07 15:35 | 2026-04-07 14:52 | 2026-04-07 14:52 | 2026-04-07 18:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Каменск-Шахтинский, Микрорайон 60 лет Октября опора в районе д.11
WO06736732 | RO0040 | Указано в описании | 2026-04-07 13:44 | 2026-04-10 13:44 | 2026-04-07 12:59 | 2026-04-07 12:59 | 2026-04-07 14:31 | ППР | БС | Болтается блок FRGT на трубостойке. Проблема с креплением. Павел Дижа сейчас на месте и он отправил мне видео. Необходимо устранить. | Ростелеком (Ростов) |  | Устранено | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Мира Улица, дом 7
WO06736714 | RO0536 |  | 2026-04-07 13:35 | 2026-04-07 15:18 | 2026-04-07 14:50 | 2026-04-07 14:58 | 2026-04-07 15:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-07 13:43:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Харьковское Шоссе, дом 13А
WO06736697 | RO0526 |  | 2026-04-07 13:34 | 2026-04-07 15:24 | 2026-04-07 14:36 | 2026-04-07 14:42 | 2026-04-07 17:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-07 13:39:35 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок сдт Дубок, участок 1
WO06736707 | RO1568 | Неисправность CU | 2026-04-07 13:32 | 2026-04-07 15:54 | 2026-04-07 17:04 | 2026-04-07 17:04 | 2026-04-07 19:26 | АВР | БС | Аварии по внешним авариям, неисправность контроллера СП. Никита Крикун выдаст, забрать у него CU в офисе Т2 (Театральный) и устранить аварии на БС. | Ростелеком (Ростов) | Ездили туда со мной (Мельничуком Юрием). Заменили CU. Первое - это - не виделись фазы в новом CU. Поменяли софт на 25-й, затем выбрал тип выпрямителя на Megmeet. После этого 2 фазы начали видеться, кроме 1-й. Сбросили настройки выпрямителей. Все фазы после этого увиделись. Далее, т.к мы поменяли софт все реле сбились и стали пустыми. Начали производить настройку. FIRE к сожалению, не удалось настроить, хотя реле вроде выбирал верное (судя по тому, куда шла кроссировка), но при выборе Пожарного датчика, оно не реагировало. С температурным датчиком беда, он не видеться. В настройках температура берётся с выпрямителей на которых показывает -272°. DOOR ТАМ ВЫСТАВЛЕН НАПРЯМУЮ. Необходимо будет туда еще раз поехать с термореле и разобраться с пожарным датчиком. Плюс необходимо разобраться с удаленкой, т.к выставлен IP на стойке верные |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Христичево, Улица Школьная примерно 73 м по направлению на юг от дома 15
WO06736647 | RO0093 | НОК не выдает заявку | 2026-04-07 12:44 | 2026-04-07 13:53 | 2026-04-07 14:55 | 2026-04-07 14:55 | 2026-04-07 16:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06736607 | RO2886 |  | 2026-04-07 12:23 | 2026-04-07 14:18 | 2026-04-07 14:13 | 2026-04-07 14:14 | 2026-04-07 16:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-07 12:25:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок Примерно 20м. на запад от границ участка в районе железной дороги, Лит. Г 32
WO06736603 | RO0445 | НОК не выдает почему-то | 2026-04-07 12:21 | 2026-04-07 13:23 | 2026-04-07 12:33 | 2026-04-07 12:33 | 2026-04-07 16:56 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-07 12:24:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Пальмиро Тольятти Улица, дом 32
WO06736588 | RO2073 |  | 2026-04-07 12:12 | 2026-04-07 14:36 | 2026-04-07 12:39 | 2026-04-07 12:39 | 2026-04-07 14:03 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-07 12:14:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Трамвайная Улица дом 3
WO06736530 | RO0131 | НОК почему-то не выдает. Даже в графане она у них отсутствует. БС уже упала | 2026-04-07 11:36 | 2026-04-07 13:35 | 2026-04-07 13:11 | 2026-04-07 13:11 | 2026-04-07 17:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-07 11:44:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Ровная Улица, дом 12 118
WO06736510 | RO2736 |  | 2026-04-07 11:30 | 2026-04-07 13:51 |  |  | 2026-04-07 13:48 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-07 12:26:08/Cancelled at 2026-04-07 13:49:24 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Греково-Тимофеевка, Улица Первомайская
WO06736503 | RO1386 | проверка контактора. | 2026-04-07 11:26 | 2026-04-10 11:26 | 2026-04-08 13:45 | 2026-04-08 13:45 | 2026-04-08 14:25 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | Ростелеком (Волгодонск) | Из-за погодных условий исправить на месте нет тех возможностей | Контактор отработал штатно. FRMF висит на приоритетном сипе. | Vladislav Grin/ROS | Artem Akolzin/79081763681/Rostelekom/2026-04-08 13:26:26 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Титов Хутор, Вишневый Переулок 2Б
WO06736505 | RO1739 | В описании работ | 2026-04-07 11:25 | 2026-04-10 11:25 | 2026-04-07 11:13 | 2026-04-07 11:13 | 2026-04-07 11:49 | ППР | БС | Приехали по ППР WO06732931 и замок не функционирует (ключ не проварачивается). Ключи точно те (это энергомера старенькая). Нужно перебрать замок. Наиболее вероятная причина сломанного замка - ключ пытались вытащить из замка другой стороной. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | пересобрали замок, работает | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Павловка Село, Саломатина Улица, дом 16 14 метров от угла частного дома
WO06736490 | RO2162 |  | 2026-04-07 11:20 | 2026-04-07 13:37 | 2026-04-07 13:10 | 2026-04-07 13:10 | 2026-04-07 13:45 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-07 11:55:59 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Арпачин, Улица Советская, Здание 44А Примерно 12м. на север от здания магазина
WO06736474 | RO1990 |  | 2026-04-07 11:13 | 2026-04-07 12:53 | 2026-04-07 12:44 | 2026-04-07 12:44 | 2026-04-07 13:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Нет доступа на БС |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-07 12:02:44 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский СПК «Дружба»
WO06736450 | RO0045 | необходимо проверка подключение | 2026-04-07 11:00 | 2026-04-13 11:00 | 2026-04-10 14:27 | 2026-04-10 14:27 | 2026-04-10 16:57 | ППР | БС | 2 AZNы подключены на приоритетный сип. отследить и пересадить. с собой слипы(орехи) ,сип. Сип вероятно нужный находится на ногах. | ЭСТ (Таганрог) |  | выявили сип неприоритета больше пересадить не получилось, | Vladislav Grin/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-10 14:26:28 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 74б
WO06736408 | RO2220 |  | 2026-04-07 10:45 | 2026-04-07 12:45 | 2026-04-07 12:54 | 2026-04-07 12:55 | 2026-04-07 17:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-07 11:03:03 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок, Кадамовская Улица 14а
WO06736402 | RO0573 | необходима стойка питания | 2026-04-07 10:41 | 2026-04-13 13:41 | 2026-04-13 12:19 | 2026-04-13 12:19 | 2026-04-13 14:36 | ППР | БС | не корректно работает стойка питания, с собой контрл юнит элтек, контактор. Замерить фазы. После провести диагностику и исправить. | Ростелеком (Ростов) | Проблема сдана энергетикам. | выявлено 2 фазы рабочие + скачет между 240-280. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Нижнедонской Поселок, Ленина Улица 250 м на запад от дома 2
WO06736374 | RO1936 | нужно забрать ключи от МБС | 2026-04-07 10:31 | 2026-04-07 13:31 | 2026-04-07 13:31 | 2026-04-07 13:31 | 2026-04-07 14:31 | АВР | БС | нужно поехать на границу с Волгоградом,забрать ключи от МБС,контакты передающей стороны сообщу позже. Ключи надо вернуть в Ростов. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Ездил на границу Жадько получать ключи от МБС | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Обливский Район, Обливская Станица, Черноморова Улица 17, АМС ФГУП РТРС
WO06736363 | RO1353 |  | 2026-04-07 10:26 | 2026-04-07 12:54 |  |  | 2026-04-07 12:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-07 10:30:39/Cancelled at 2026-04-07 12:03:09 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новошахтинск Город, 10-я Шахтерская Улица, дом 9
WO06736357 | RO0925 | необходимо приемка новой бс | 2026-04-07 10:20 | 2026-04-10 10:21 | 2026-04-09 20:14 | 2026-04-09 20:14 | 2026-04-09 21:27 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO0925 по адресу :Область Ростовская, Район Цимлянский, Станица Калининская координаты : 47.853139 42.225222 ПО стройки ООО Герц Бригадир Павел 89515363043 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Волгодонск) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Цимлянский, Станица Калининская
WO06736347 | RO0175 | недоступна БС | 2026-04-07 10:18 | 2026-04-07 11:31 |  |  | 2026-04-07 10:31 | АВР | Генератор | Загенерить, если будет питание, посмотреть автоматы. | ЭСТ (Таганрог) |  | самовосстановилась | Vladislav Grin/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Здание 372
WO06736278 | RO1040 |  | 2026-04-07 09:49 | 2026-04-07 11:03 |  |  | 2026-04-07 10:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-07 10:07:32/Cancelled at 2026-04-07 10:30:24 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Западная Улица, дом 33
WO06736249 | RO1201 | TT-00190444 | 2026-04-07 09:33 | 2026-04-10 09:33 | 2026-04-09 13:09 | 2026-04-09 13:09 | 2026-04-09 13:21 | ППР | БС | спамит авария DOOR,нужно проверить кроссировку,исправность датчика двери | Ростелеком (Ростов) |  | Починил, перекроссировка аварии | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ростсельмашевец Сад 11-28
WO06736245 | RO2641 | Аварии POWER и FIRE | 2026-04-07 09:26 | 2026-04-10 22:00 | 2026-04-08 10:36 | 2026-04-08 10:36 | 2026-04-08 12:06 | ППР | БС | Аварии POWER и FIRE. Проблема в CU. СП Энергомера. Заменить CU, устранить внешние аварии. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | Замена CU результатов не дала. Нужно менять корзину, сейчас в зипе у по нет. | Замена CU результатов не дала. Нужно менять корзину, сейчас в зипе у по нет. | Mikhail Ivanov/ROS |  | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Белокалитвинский, Хутор Гусынка
WO06736222 | RO0767 | заменить FXED,так как на нем куллеры не работают на максимумЮкрутятся на холостых | 2026-04-07 09:16 | 2026-04-10 09:16 | 2026-04-08 11:34 | 2026-04-08 11:34 | 2026-04-08 13:05 | ППР | БС | заменить FXED,так как на нем куллеры не работают на максимумЮкрутятся на холостых | Ростелеком (Волгодонск) |  | замена FXED | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Константиновский Район, Константиновск Город, Карташова Улица дом 43
WO06736169 | RO2247 | необходима приемка БС | 2026-04-07 08:44 | 2026-04-14 08:46 | 2026-04-14 10:25 | 2026-04-14 10:25 | 2026-04-14 12:49 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2247 по адресу :Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Темерницкий, Улица Лесная, Земельный участок 33 координаты : 47.353058 39.730804 ПО стройки ООО «Ресурс» Евгений +7 928 246 36 32 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) | 1.авария выпрямителя не в работе 2.По заявлению Ефиманова столб наклонен | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Темерницкий, Улица Лесная, Земельный участок 33 Щепкинское сельское поселение
WO06736158 | RO1695 | недоступна БС | 2026-04-07 08:40 | 2026-04-07 11:50 |  |  | 2026-04-07 10:30 | АВР | БС | Булат. Недоступна БС. Необходимый ЗИП – патчкорд (медный, оптический), инструменты и принадлежности для обжима сетевого кабеля, SFP-модуль, BBU. связываться с дежурным инженером технической поддержки по номеру 83832091675 или руководителем группы Константином Русановым +7-913-706-41-99 | Ростелеком (Волгодонск) |  | самовосстановилась. Рестарт контактора на энергомере. | Vladislav Grin/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Константиновский, Хутор Камышный, Улица Центральная, Дом 26 примерно 13 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул Центральная, 26 а
WO06736100 | RO0725 |  | 2026-04-07 07:57 | 2026-04-07 10:47 |  |  | 2026-04-07 09:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-07 08:15:50 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Ленина Улица дом 161, литер Б
WO06736098 | RO2206 |  | 2026-04-07 07:57 | 2026-04-07 10:37 |  |  | 2026-04-07 09:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-07 08:22:38/Cancelled at 2026-04-07 09:05:20 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Островского Переулок, дом 1 е
WO06735978 | RO2406 | БС упала без внешних | 2026-04-07 06:13 | 2026-04-07 08:51 | 2026-04-07 08:28 | 2026-04-07 08:28 | 2026-04-07 11:07 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-07 07:25:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Хутор Курлаки, Улица Культурная 2Б/1, примерно 14 м по направлению на север от границ участка с кад. номером: 61:33:0070501:57
WO06735976 | RO2714 | сработала дверь, проверить | 2026-04-07 06:10 | 2026-04-07 07:58 | 2026-04-07 07:49 | 2026-04-07 07:49 | 2026-04-07 08:06 | АВР | Генератор | сработала дверь, проверитт | Ростелеком (Ростов) |  | Ложная дверь | Vladislav Grin/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-07 06:30:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Рогожкино, Улица Первомайская участок 50
WO06735887 | RO0591 |  | 2026-04-07 04:37 | 2026-04-07 06:32 |  |  | 2026-04-07 05:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-07 04:39:39/Cancelled at 2026-04-07 05:32:10 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06735795 | RO0067 |  | 2026-04-06 23:00 | 2026-04-07 01:05 |  |  | 2026-04-06 23:09 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Мичуринская, Дом 107а
WO06735750 | RO0148 |  | 2026-04-06 21:18 | 2026-04-06 23:25 |  |  | 2026-04-06 21:24 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Собино Улица в районе д.79
WO06735741 | RO1800 |  | 2026-04-06 20:48 | 2026-04-06 21:50 |  |  | 2026-04-06 21:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Ставского, Дом 4
WO06735722 | RO0175 | бс не в работе. | 2026-04-06 19:58 | 2026-04-06 21:11 | 2026-04-06 21:04 | 2026-04-06 21:04 | 2026-04-06 21:10 | АВР | БС | на бс вышла авария по питанию. Мы там под МТС. попробовать узнать по питанию и попасть на БС. представляться МТС. Сами МТС отключения не подтверждают. | Ростелеком (Ростов) |  | КА отключил МТС из-за отсутствия договора, загенерить не дают | Vladislav Grin/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-06 20:32:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Здание 372
WO06735718 | RO2287 | не исправлен радиоблок FRHF | 2026-04-06 19:42 | 2026-04-07 09:32 | 2026-04-06 18:31 | 2026-04-06 18:40 | 2026-04-07 09:25 | АВР | БС | необходимо заменить FRHF битый 5,6 ант. Переписан. После замены набрать Гринь Владислава. | ЭСТ (Таганрог) |  | Передатчик восстановился самостоятельно | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-07 08:35:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Приют Хутор, Космическая Улица 75 м на северо восток от №47А
WO06735703 | RO2734 |  | 2026-04-06 19:20 | 2026-04-06 21:47 | 2026-04-06 21:38 | 2026-04-06 21:51 | 2026-04-06 22:01 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-06 20:44:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Село Генеральское, Улица Звездова, Земельный участок 18 примерно 200 м по направлению на запад
WO06735607 | RO0175 | проверить питание | 2026-04-06 16:53 | 2026-04-06 18:06 |  |  | 2026-04-06 19:57 | АВР | БС | на бс вышла авария по питанию. Мы там под МТС. попробовать узнать по питанию и попасть на БС. представляться МТС. Сами МТС отключения не подтверждают. | ЭСТ (Таганрог) |  | никто не поехал и не реагировал. | Vladislav Grin/ROS |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Здание 372
WO06735604 | RO2287 | TX of order | 2026-04-06 16:46 | 2026-04-06 18:36 | 2026-04-06 18:31 | 2026-04-06 18:31 | 2026-04-06 19:34 | АВР | БС | TX of order FRHF. SN: F7184134645 + посмотреть что с фазой. | ЭСТ (Таганрог) | SN: F7184134645 Был битый 1,2 ант, поменяли на SN: F7194402558 Битый 5,6 ант + поменяно с 1 слота на 4 слот выпрямитель. | Замена на FRHF SN: F7194402558 Оказался битым. С ремонта. Поменяли местами выпрямитель с 1 слота в 4-й. | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-06 17:07:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Приют Хутор, Космическая Улица 75 м на северо восток от №47А
WO06735583 | RO0401 | Оптимизация | 2026-04-06 16:20 | 2026-04-10 16:20 | 2026-04-07 11:46 | 2026-04-07 11:46 | 2026-04-07 12:17 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 1 сектора 2100 с - 4 на -8(азимут 0, антенна HWXX). Изменить электрику 2 сектора 2100 с -8 на -4(азимут 120, антенна HWXX) | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено - 2 антенны, электрика | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-07 11:03:01 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Петровская Улица, дом 73
WO06735574 | RO2025 | TT-00189677 | 2026-04-06 16:12 | 2026-04-14 16:12 |  |  | 2026-05-27 12:23 | ППР | БС | КСВ на FXED F7193006321,заменить джамп,с собой иметь FXED и набор СФП | ЭСТ (Сальск) | из-за погодных условий вовремя не получается выполнить |  | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-10 15:08:11 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Сальский Район, Крученая Балка Село
WO06735542 | RO1964 | TT-00186960 | 2026-04-06 15:42 | 2026-04-09 15:42 | 2026-04-07 12:22 | 2026-04-07 12:22 | 2026-04-07 14:10 | ППР | БС | Вышла повторно авария RECTIFIER,в прошлый раз после рестарта ушла авария. Нужно вывести аварию напрямую со стойки, настроить | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена кроссировки аварий, настройка СП | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Молодежная, Дом 1а
WO06735540 | RO0719 | TT-00186001 | 2026-04-06 15:38 | 2026-04-13 15:38 |  |  | 2026-04-09 10:15 | ППР | БС | Греются FXDB SN1M143968217\ SNF7154346379.Нужно почистить передатчики,с собой FXDB на всякий случай,набор сфп | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Цимлянский Район, Железнодорожный Хутор элеватор
WO06735535 | RO0520 | Авария secoff не в работе | 2026-04-06 15:33 | 2026-04-09 15:33 | 2026-04-06 12:02 | 2026-04-06 12:02 | 2026-04-06 15:42 | ППР | БС | Горенштейн, Яровой на месте. secoff не в работе после выезда других операторов Сделать аварию secoff. | Ростелеком (Ростов) |  | Никита проверил 6го апреля, всё отрабатывало, но 8го числа либо МГФ либо МТС приехали, открыли дверь, сняли с охраны и забыли поставить на охрану. Закрываю заявку потому что помню, что всё работало | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Буденновская Улица 192
WO06735527 | RO1658 | TT-00185249 | 2026-04-06 15:26 | 2026-04-09 15:26 | 2026-04-09 09:45 | 2026-04-09 09:45 | 2026-04-09 10:53 | ППР | БС | Снова вышла авария FIRE,24.03.26 продували датчик,нужно проверить кроссировку,исправность датчика,с собой пожарный датчик | ЭСТ (Сальск) |  | Чистка датчика. Замену не проводили, контакты были не затянуты. Исправлено, авария устранена. | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-09 09:43:09 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зерноградский Район, Пишванов Хутор, Молодежная Улица
WO06735498 | RO2362 |  | 2026-04-06 15:10 | 2026-04-06 18:08 |  |  | 2026-04-06 16:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Тарасовский, Хутор Ушаковка, Улица Заречная, Домовладение 5 258 м по направлению на запад
WO06735497 | RO2363 |  | 2026-04-06 15:09 | 2026-04-06 18:11 |  |  | 2026-04-06 16:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Тарасовский, Поселок Деркул, Улица Садовая, Дом 4 примерно 120 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Садовая, 4, кв. 3
WO06735489 | RO2001 | TT-00184036 | 2026-04-06 14:58 | 2026-04-09 14:58 |  |  | 2026-05-19 14:36 | ППР | БС | греется FRHF,почистить передатчик,с собой FRHF,набор сфп | ЭСТ (Сальск) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Сальский, Город Сальск, Улица Промышленная, Дом 9В
WO06735483 | RO1229 | Авария Power | 2026-04-06 14:55 | 2026-04-06 16:25 | 2026-04-06 15:19 | 2026-04-06 15:19 | 2026-04-06 16:53 | АВР | Генератор | Новая генерация, опять авария Power падение станции | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Артемовская, Дом 168/9И
WO06735458 | RO0700 | TT-00184033 | 2026-04-06 14:41 | 2026-04-09 14:41 | 2026-04-09 12:29 | 2026-04-09 12:29 | 2026-04-09 14:58 | ППР | БС | нужно почистить все FXED,FRGT,с собой на всякий случай FXED,FRGT,набор СФП/еще нужно сделать,чтобы дверь плотно закрывалась | Ростелеком (Волгодонск) |  | Заменили FXED и FRGT. Был FXED ( F7174528600). Был FRGT(L1152504750) | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Семикаракорск Город, А.А.Араканцева Улица, дом 31
WO06735437 | RO1168 | TT-00182947 | 2026-04-06 14:26 | 2026-04-13 14:26 | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 13:12 | 2026-04-10 15:44 | ППР | БС | сильно греется FRGX EA174611797,нужно почистить,а также почистить все FXED,с собой передатчики FXED и FRGX на всякий случай,набор СФП | Ростелеком (Ростов) | продлено из-за нехватки людей | чистка передатчиков | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Семашко Переулок, дом 117
WO06735429 | RO2976 |  | 2026-04-06 14:23 | 2026-04-06 15:36 |  |  | 2026-04-06 15:32 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-06 14:28:25/Cancelled at 2026-04-06 15:33:24 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Таганрог, Шоссе Северо-Западное, Дом 10 садоводческое некоммерческое товарищество Омега уч. 90
WO06735431 | RO0323 | TT-00182940 | 2026-04-06 14:23 | 2026-04-16 14:23 |  |  |  | ППР | БС | Греются передатчики FXED,FRHF,нужно почистить. С собой передатчики FXED,FRHF,набор СФП | ЭСТ (Сальск) | продлена и-за погодных условий. |  | K Sidiropulo/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-05-22 10:23:01 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Егорлыкский, Станица Егорлыкская, Улица Ленина 82 Б
WO06735395 | RO0638 | проверить настройку стойки питания | 2026-04-06 14:11 | 2026-04-09 14:11 | 2026-04-09 11:12 | 2026-04-09 11:12 | 2026-04-09 11:39 | ППР | БС | Проверить настройки стойки питания. После отключение питания, Бс упала вместе с узлом +4 БС, проверить настройки и если сбились исправить.с собой контактор BZK(энергомеровский ) | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | настроенна как узловая. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Слобода Дегтево 1,5 км северо-восточнее слободы Дегтево, АМС ФГУП РТРС
WO06735377 | RO2287 |  | 2026-04-06 14:07 | 2026-04-06 15:47 |  |  | 2026-04-06 16:29 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Приют Хутор, Космическая Улица 75 м на северо восток от №47А
WO06735275 | RO0638 | авария Power | 2026-04-06 13:36 | 2026-04-06 17:00 |  |  | 2026-04-06 13:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Вспомнил что это РТРС, сопровождающего Владмимр Иванович не дал +7 (961) 427-03-65 | Nikita Krikun/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Миллеровский, Слобода Дегтево 1,5 км северо-восточнее слободы Дегтево, АМС ФГУП РТРС
WO06735253 | RO9342 | Изоляция разъема | 2026-04-06 13:20 | 2026-04-09 13:20 | 2026-04-06 12:32 | 2026-04-06 12:32 | 2026-04-06 13:01 | ППР | БС | Заизоллировать разъем на РРЛ. Килеников | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область Кашарский Район Усть-Мечетка Село
WO06735244 | RO2184 |  | 2026-04-06 13:17 | 2026-04-06 14:34 |  |  | 2026-04-06 14:03 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-06 13:31:01 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Янтарный Поселок, Гвоздиковая Улица стр.38 43
WO06735245 | RO1884 | Авария Power | 2026-04-06 13:17 | 2026-04-06 15:27 |  |  | 2026-04-06 14:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Восстановилась |  | Nikita Krikun/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-06 13:44:24/Cancelled at 2026-04-06 14:24:35 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Красюковская Слобода, Цветочная Улица 12
WO06735188 | RO0345 | ABIA (K9181144031) optical interface faulty RF1 | 2026-04-06 12:50 | 2026-04-06 14:20 | 2026-04-06 14:20 | 2026-04-06 14:20 | 2026-04-06 15:01 | АВР | БС | ABIA (K9181144031) optical interface faulty RF1 возьмите с собой ABIA, SFP 6G и оптику 100 метров Как вариант начать с замены между собой ёмкостной (AH184309448) ABIA и приоритетной, подписать что RF1 не работает. Далее позвонить дежурному независимо от результатов работ. | ЭСТ (Сальск) | Замена SFP в EF1 |  | Nikita Krikun/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-06 12:56:01 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Пролетарский Район, Пролетарск Город, Промышленное Шоссе Улица, дом 39 А
WO06735183 | RO1884 |  | 2026-04-06 12:49 | 2026-04-06 14:49 |  |  | 2026-04-06 12:52 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Красюковская Слобода, Цветочная Улица 12
WO06735168 | RO0657 |  | 2026-04-06 12:38 | 2026-04-06 14:49 | 2026-04-06 14:50 | 2026-04-06 14:52 | 2026-04-06 15:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-06 12:42:54 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Луговая Улица 3В
WO06735171 | RO0345 | ABIA optical interface faulty | 2026-04-06 12:31 | 2026-04-06 14:01 |  |  | 2026-04-06 12:49 | АВР | Генератор | ABIA (K9181144031) optical interface faulty RF1 возьмите с собой ABIA, SFP 6G и оптику 100 метров Как вариант начать с замены между собой ёмкостной (AH184309448) ABIA и приоритетной, подписать что RF1 не работает. Далее позвонить дежурному независимо от результатов работ. | ЭСТ (Сальск) |  | Неправильно выдано краткое описание работ, задание будет выдано правильно под другим номером | Nikita Krikun/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Пролетарский Район, Пролетарск Город, Промышленное Шоссе Улица, дом 39 А
WO06735146 | RO1849 | загенерить | 2026-04-06 12:23 | 2026-04-06 14:53 | 2026-04-06 12:37 | 2026-04-06 12:36 | 2026-04-06 18:12 | АВР | Генератор | загенерить | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-06 12:26:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Марьевка Хутор, Парковая Улица
WO06735123 | RO2298 |  | 2026-04-06 12:10 | 2026-04-06 13:48 | 2026-04-06 12:43 | 2026-04-06 12:43 | 2026-04-06 18:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Урывский Хутор в северном направлении от ул. Молодежная, д. 64
WO06735056 | RO2045 | Авария Power | 2026-04-06 11:27 | 2026-04-06 13:12 | 2026-04-06 13:38 | 2026-04-06 13:38 | 2026-04-06 13:58 | АВР | Генератор | Авария Power, проверить, загенерить | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Питание по приезду | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Красносулинский Район, Молодежный Поселок Территория ДСК
WO06735041 | RO2677 |  | 2026-04-06 11:27 | 2026-04-06 13:33 |  |  | 2026-04-06 11:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Стефанидинодар, Переулок Ломоносова пересечение ул.Морозова и пер. Ломоносова
WO06735012 | RO0368 |  | 2026-04-06 11:20 | 2026-04-06 13:49 | 2026-04-06 14:06 | 2026-04-06 14:08 | 2026-04-06 17:19 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-06 13:54:09 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Песчанокопский Район, Летник Село, Пушкина Улица, дом 1 а
WO06735011 | RO2869 | Не работает по питанию | 2026-04-06 11:20 | 2026-04-06 12:34 | 2026-04-06 12:15 | 2026-04-06 12:15 | 2026-04-06 14:32 | АВР | Генератор | План до 14 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-06 11:26:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Янтарный, Улица Черешневая
WO06735025 | RO2312 | Авария Recitifer | 2026-04-06 11:19 | 2026-04-10 11:19 | 2026-04-07 10:23 | 2026-04-07 10:23 | 2026-04-07 10:37 | ППР | БС | Авария Recitifer. Выяснить причину и устранить. СП - Энергомера. Термошкаф, УЦН. С собой выпрямитель, мультиметр. Если замена выпрямителя результатов не даст, сделать замеры фаз, фото прислать в max, группа инженеров. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Нет фазы. Отправлено письмо энергетикам | Mikhail Ivanov/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-04-07 07:02:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Араканцев Хутор 70 лет Октября Улица, дом 44
WO06735009 | RO0821 | АКБ украдены | 2026-04-06 11:18 | 2026-04-06 12:46 | 2026-04-06 12:28 | 2026-04-06 12:28 | 2026-04-06 18:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-06 11:42:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Нижнетемерницкий Хутор, Сосновая Улица, дом 55
WO06734964 | RO0560 |  | 2026-04-06 11:07 | 2026-04-06 12:26 | 2026-04-06 12:11 | 2026-04-06 12:20 | 2026-04-06 19:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-06 11:41:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Щепкин Поселок, Строителей Улица, дом 34
WO06734953 | RO1229 | Перевыдача отменённой заявки, ФО есть | 2026-04-06 11:03 | 2026-04-06 12:33 | 2026-04-06 10:30 | 2026-04-06 10:34 | 2026-04-06 13:55 | АВР | Генератор | Перевыдача отменённой заявки | Ростелеком (Ростов) |  |  | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Артемовская, Дом 168/9И
WO06734941 | RO0447 | Авария Power | 2026-04-06 10:56 | 2026-04-06 12:02 | 2026-04-06 10:57 | 2026-04-06 10:57 | 2026-04-06 17:01 | АВР | Генератор | до 17 план | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-06 10:56:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Красная Площадь 26а
WO06734914 | RO0460 | TT-00182929 | 2026-04-06 10:44 | 2026-04-09 10:44 | 2026-04-06 11:19 | 2026-04-06 11:19 | 2026-04-06 12:30 | ППР | БС | греется FXED,нужно почистить передатчик | ЭСТ (Таганрог) |  | чистка FXED | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-06 11:18:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица 1-я Котельная, Дом 79-А
WO06734898 | RO0261 | TT-00182918 | 2026-04-06 10:39 | 2026-04-13 10:39 | 2026-04-13 10:48 | 2026-04-13 10:48 | 2026-04-13 11:44 | ППР | БС | греется FRGT L6143651369,нужно почистить передатчик.С собой FRGT на всякий случай и набор SFP | Ростелеком (Ростов) | продлено из-за нехватки людей. Здание РТК продали, Артур ищет как попасть на БС | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Комбайностроителей Улица, дом 17
WO06734889 | RO0144 | TT-00182916 | 2026-04-06 10:35 | 2026-04-09 10:35 | 2026-04-10 09:55 | 2026-04-10 09:55 | 2026-04-10 12:02 | ППР | БС | греется FXED,нужно почистить,с собой на всякий случай набор SFP ,FXED | Ростелеком (Ростов) |  | чистка FXED | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Садовая Улица 33
WO06734879 | RO0063 |  | 2026-04-06 10:32 | 2026-04-06 11:35 | 2026-04-06 10:55 | 2026-04-06 10:55 | 2026-04-06 11:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | нет доступа |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-06 10:35:11 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Буденновский в районе д.33
WO06734878 | RO0050 | TT-00182911 | 2026-04-06 10:22 | 2026-04-09 10:22 | 2026-04-07 12:01 | 2026-04-07 12:01 | 2026-04-07 14:10 | ППР | БС | греется передатчик FRGT L6143705939,нужно почистить.Также КСВ на FRHF F7184732990 ant 2,заменить джамп. С собой FRGT,FRHF | ЭСТ (Таганрог) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-07 11:59:26 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Стачки Проспект, дом 224
WO06734850 | RO0347 | TT-00182793 | 2026-04-06 10:15 | 2026-04-09 10:15 | 2026-04-07 19:27 | 2026-04-07 19:27 | 2026-04-07 19:50 | ППР | БС | авария SECOFF \ Поставить контейнер на охрану. Проверить аккумулятор ОПС. Иметь с собой АКБ | ЭСТ (Сальск) |  | поставил на охрану | K Sidiropulo/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-07 19:01:02 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Орловский Район, Красноармейский Поселок на западной окраине
WO06734826 | RO0869 | План до 17:00 | 2026-04-06 10:04 | 2026-04-06 12:34 | 2026-04-06 13:17 | 2026-04-06 13:17 | 2026-04-06 17:06 | АВР | Генератор | План до 17:00 | ЭСТ (Сальск) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-06 10:23:37 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Песчанокопский, Село Летник, Улица Ленина, Дом 143 в 50м северо-западнее жилого дома
WO06734815 | RO0591 |  | 2026-04-06 10:00 | 2026-04-06 11:55 | 2026-04-06 11:09 | 2026-04-06 11:09 | 2026-04-06 18:44 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-06 10:01:48 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06734804 | RO2501 | TT-00178567 | 2026-04-06 09:55 | 2026-04-09 09:55 | 2026-04-06 16:38 | 2026-04-06 16:38 | 2026-04-06 22:53 | ППР | БС | активна авария RECTIFIER,была кража АКБ,проверить наличие фаз,исправность выпрямителей,настройки CU.БС БУЛАТ | ЭСТ (Таганрог) |  | настройка СП | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-06 15:17:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Хутор Октябрьский, Улица Клубная, Дом 35 примерно 8 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул. Клубная, д. 35
WO06734792 | RO0085 | Авария Power | 2026-04-06 09:53 | 2026-04-06 11:02 | 2026-04-06 11:06 | 2026-04-06 11:06 | 2026-04-06 20:07 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-06 09:55:45 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Обливская Улица, дом 2
WO06734787 | RO1229 |  | 2026-04-06 09:50 | 2026-04-06 11:07 |  |  | 2026-04-06 10:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-06 10:00:38 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Артемовская, Дом 168/9И
WO06734761 | RO0045 |  | 2026-04-06 09:39 | 2026-04-06 11:48 | 2026-04-06 11:01 | 2026-04-06 11:01 | 2026-04-06 19:38 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-06 09:55:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 74б
WO06734712 | RO0491 |  | 2026-04-06 09:12 | 2026-04-06 10:57 |  |  | 2026-04-06 09:21 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Матвеев Курган Поселок, Пугачева Улица 116
WO06734688 | RO0888 | необходима приемка новой бс | 2026-04-06 09:00 | 2026-04-09 09:01 | 2026-04-07 12:39 | 2026-04-07 12:39 | 2026-04-07 13:30 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO0888 по адресу :Область Ростовская, Город Шахты, Улица Пограничная координаты : 47.737621 40.180894 ПО стройки ИП Петриченко Владимир Петриченко 8-928-123-47-25 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) | на приемке не было АКБ. Не уставновлены | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Пограничная в районе № 30-а
WO06734666 | RO1709 | необходима приемка новой бс | 2026-04-06 08:41 | 2026-04-09 08:42 | 2026-04-07 12:22 | 2026-04-07 12:22 | 2026-04-07 13:36 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO1709 по адресу :Область Ростовская, Район Мартыновский, Слобода Большая Мартыновка, Улица Ленина, Дом 46 координаты : 47.275083 41.670306 ПО стройки ПАО «Ростелеком» Ищенко Богдан 8-988-890-81-16 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Волгодонск) | 1.Не заземлена корзина NEC 2.нет бирки на фидере в КШ. 3.Не правильно закреплена РРЛ на БС | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мартыновский, Слобода Большая Мартыновка, Улица Ленина, Дом 46 в 12 м.по направлению на запад от земельного участка
WO06734630 | RO2379 | необходима приемка новой бс | 2026-04-06 08:24 | 2026-04-09 08:24 | 2026-04-08 11:42 | 2026-04-08 11:42 | 2026-04-08 12:44 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2379 по адресу :Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Степная координаты : 47.518776 42.131161 ПО стройки ПАО «Ростелеком» Ищенко Богдан 8-988-890-81-16 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Волгодонск) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Степная
WO06734558 | RO2641 | Авария Power | 2026-04-06 07:03 | 2026-04-06 09:40 | 2026-04-06 09:04 | 2026-04-06 09:04 | 2026-04-06 09:18 | АВР | Генератор | Авария POWER, Булат, УЦН, проверить автоматы | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | Автоматы подняты, ложные аварии Power и Fire |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Белокалитвинский, Хутор Гусынка
WO06734407 | RO0124 |  | 2026-04-06 01:35 | 2026-04-06 03:43 |  |  | 2026-04-06 01:42 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Лесопарковая Улица, дом 23
WO06734406 | RO2144 |  | 2026-04-06 01:35 | 2026-04-06 03:41 |  |  | 2026-04-06 01:42 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Калинина, Дом 78/26
WO06734397 | RO1201 |  | 2026-04-06 00:57 | 2026-04-06 02:15 |  |  | 2026-04-06 01:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-06 01:22:43 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ростсельмашевец Сад 11-28
WO06734392 | RO0253 |  | 2026-04-06 00:14 | 2026-04-06 01:28 | 2026-04-06 01:18 | 2026-04-06 01:18 | 2026-04-06 01:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-06 00:26:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Гнесина Переулок, дом 8
WO06734315 | RO0442 |  | 2026-04-05 19:22 | 2026-04-05 21:30 |  |  | 2026-04-05 20:42 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-05 19:28:56/Cancelled at 2026-04-05 20:42:59 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Латоново Село
WO06734308 | RO2736 |  | 2026-04-05 19:10 | 2026-04-05 21:31 |  |  | 2026-04-05 19:52 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-05 20:01:45/Cancelled at 2026-04-05 20:12:20 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Греково-Тимофеевка, Улица Первомайская
WO06734304 | RO2613 |  | 2026-04-05 19:03 | 2026-04-05 20:47 |  |  | 2026-04-05 20:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-05 19:12:10/Cancelled at 2026-04-05 20:08:39 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Станица Кировская
WO06734150 | RO2244 | Не отрабатывает DOOR, генерация продолджается | 2026-04-05 13:29 | 2026-04-05 16:17 | 2026-04-05 13:24 | 2026-04-05 13:24 | 2026-04-05 15:03 | АВР | Генератор | Генерация продолжается в рамках T2WO06734063, Door не отрабатывает | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-05 13:39:40 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Закордонный Поселок, Железнодорожная Улица, дом 38
WO06734072 | RO1538 | Авария POWER | 2026-04-05 10:49 | 2026-04-05 15:44 |  |  | 2026-04-05 12:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | По замерам напряжения с Арии, скачет на 52 вольтажах, но разряда нет. Внешние аварии из-за неисправности CU | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Боковский Район, Каргинская Станица, Совхозная Улица 15 м севернее от строения под №7
WO06734069 | RO0536 |  | 2026-04-05 10:48 | 2026-04-05 12:31 | 2026-04-05 11:43 | 2026-04-05 11:51 | 2026-04-05 17:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-05 10:59:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Харьковское Шоссе, дом 13А
WO06734063 | RO2244 |  | 2026-04-05 10:42 | 2026-04-05 13:24 |  |  | 2026-04-05 13:03 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-05 10:48:58 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Закордонный Поселок, Железнодорожная Улица, дом 38
WO06734035 | RO0526 |  | 2026-04-05 09:36 | 2026-04-05 11:26 | 2026-04-05 09:48 | 2026-04-05 10:01 | 2026-04-05 13:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-05 09:39:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок сдт Дубок, участок 1
WO06734025 | RO0521 |  | 2026-04-05 08:45 | 2026-04-05 10:33 | 2026-04-05 10:33 | 2026-04-05 11:12 | 2026-04-05 12:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-05 09:34:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Чехова Улица 24
WO06733991 | RO0131 |  | 2026-04-05 07:41 | 2026-04-05 09:32 | 2026-04-05 09:15 | 2026-04-05 09:00 | 2026-04-05 13:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-05 07:43:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Ровная Улица, дом 12 118
WO06733976 | RO0183 |  | 2026-04-05 07:01 | 2026-04-05 08:11 | 2026-04-05 08:09 | 2026-04-05 08:20 | 2026-04-05 17:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-05 07:08:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Днепропетровская Улица 83
WO06733972 | RO0537 |  | 2026-04-05 06:51 | 2026-04-05 08:39 | 2026-04-05 08:11 | 2026-04-05 08:21 | 2026-04-05 12:45 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-05 06:55:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Молодежная Улица 20
WO06733958 | RO1662 | БС недоступна | 2026-04-05 05:32 | 2026-04-05 08:32 | 2026-04-05 08:24 | 2026-04-05 08:24 | 2026-04-05 12:58 | АВР | БС | БС недоступна,Рома уже приезжал на БС ,пробовал менять системник,переставляли все в правую часть.Нужно приехать на БС попоробовать подключиться к системнику,если не получится заменить системник,разобраться почему БС недоступна.С собой корзину AMIA,ASIA\ASIB,ABIA пару штук,ноутбук,пачкорд, | ЭСТ (Сальск) |  | Проводили диагностику, проверку линка, замену ASIB, AMIA, ABIA 2 шт. Но, проблема была в отсутствии линка со стороны РТК, не признавали проблему, в итоге проблема на коммутаторе (см почту). Перенос подключений оптики в другие порты на ABIA, изменение конфигурации, БС работе. Заменены только 2 шт. ABIA | K Sidiropulo/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-05 05:42:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зерноградский Район, Средние Хороли Хутор, Лесная Улица
WO06733954 | RO0798 |  | 2026-04-05 05:29 | 2026-04-05 08:28 |  |  | 2026-04-05 08:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-04-05 05:46:21 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Семикаракорский, Станица Новозолотовская 100м севернее станицы Новозолотовская
WO06733946 | RO0524 |  | 2026-04-05 04:47 | 2026-04-05 06:26 |  |  | 2026-04-05 04:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-05 04:48:29 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Михайловская, Земельный участок 150А
WO06733932 | RO1630 |  | 2026-04-05 03:42 | 2026-04-05 06:39 |  |  | 2026-04-05 05:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-05 05:39:02 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Семикаракорск Город, Чехова Улица 50/ пер. Мелиаративный
WO06733916 | RO0796 |  | 2026-04-05 02:08 | 2026-04-05 05:47 | 2026-04-05 06:37 | 2026-04-05 06:37 | 2026-04-05 08:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-05 02:18:09 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Мостовой Хутор 630 м южнее хутора
WO06733905 | RO1662 | БС циклически уходила в рестарт | 2026-04-05 00:10 | 2026-04-05 03:10 | 2026-04-05 02:35 | 2026-04-05 02:35 | 2026-04-05 05:33 | АВР | БС | БС циклически уходила в рестарт,сейчас полностью недоступна.С собой ASIA,пачкорд,ноутбук.По приезду рестартонуть по питанию.Проверить наличие ВЭС | ЭСТ (Сальск) |  | замена системника не помогла,перестановка в правую часть тоже. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зерноградский Район, Средние Хороли Хутор, Лесная Улица
WO06733856 | RO1658 |  | 2026-04-04 20:05 | 2026-04-04 23:08 | 2026-04-04 23:00 | 2026-04-04 23:00 | 2026-04-05 01:04 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-04 20:58:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зерноградский Район, Пишванов Хутор, Молодежная Улица
WO06733840 | RO1654 | УЦН, без питания | 2026-04-04 18:33 | 2026-04-04 20:33 | 2026-04-04 19:16 | 2026-04-04 19:16 | 2026-04-04 20:37 | АВР | Генератор | проверить наличие линка от РТК,наличие ВЭС,при необходимости загенерить | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Рестарт БС, поднялась | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Груцинов Хутор, Школьная Улица, дом 22 80 м на север
WO06733839 | RO1979 | активны внешние аварии | 2026-04-04 18:32 | 2026-04-04 20:37 |  |  | 2026-04-04 18:39 | АВР | Генератор | Проверить наличие ВЭС,если есть,рестарт БС по питанию | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Power ложная ,на БС мертвые АКБ,при отключении ВЭС упадет сразу | K Sidiropulo/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Коксовый Поселок, Степная Улица, дом 17 на расстоянии 42 м. от ориентира
WO06733776 | RO0507 | проверить линк от РТК и наличие ВЭС,при необходимости загенерить, | 2026-04-04 16:11 | 2026-04-04 18:08 |  |  | 2026-04-04 17:09 | АВР | Генератор | проверить линк от РТК и наличие ВЭС,при необходимости загенерить, | Ростелеком (Ростов) |  | БС восстановилась,было аварийное отключение ВЭС | K Sidiropulo/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-04 16:13:47/Cancelled at 2026-04-04 17:23:03 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Мацоты С.В., Дом 65
WO06733765 | RO0507 | проверить линк от РТК и наличие ВЭС | 2026-04-04 15:51 | 2026-04-04 17:48 |  |  | 2026-04-04 15:53 | АВР | Генератор | проверить линк от РТК и наличие ВЭС,при необходимости загенерить, | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-04 15:53:12 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Мацоты С.В., Дом 65
WO06733758 | RO1377 |  | 2026-04-04 15:36 | 2026-04-04 17:09 | 2026-04-04 16:28 | 2026-04-04 16:28 | 2026-04-04 20:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Верхний Пиховкин Хутор
WO06733750 | RO2446 | на БС нет ВЭС | 2026-04-04 15:02 | 2026-04-04 16:19 | 2026-04-04 15:05 | 2026-04-04 15:05 | 2026-04-04 15:10 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | 04.04.2026 попали на БС с помощью Главного энергетика Кузнецов Александр Александрович +79381238140.Он позвонил местным энергетикам,они провели Баженова до нашей БС,был выбит автомат.Фото автомата есть в группе генераторщиков | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-04 15:04:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Инструментальная 50 м на север от границы участка по адресу: ул. Инструментальная 2-2
WO06733720 | RO2298 |  | 2026-04-04 14:13 | 2026-04-04 15:51 | 2026-04-04 15:52 | 2026-04-04 15:52 | 2026-04-04 18:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-04-04 14:30:13 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Каменский Район, Урывский Хутор в северном направлении от ул. Молодежная, д. 64
WO06733696 | RO2148 | проложить вторую пару кабелей под АКБ | 2026-04-04 13:19 | 2026-04-07 13:19 | 2026-04-04 17:16 | 2026-04-04 17:16 | 2026-04-04 22:37 | ППР | БС | проложить вторую пару кабелей под АКБ | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено. Шишияну | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Каменный Брод Хутор Первомайская Улица, д.4
WO06733687 | RO2869 | на БС акб украдены | 2026-04-04 13:03 | 2026-04-04 14:17 |  |  | 2026-04-04 14:08 | АВР | Генератор | на БС акб украдены | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-04 13:56:43 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Янтарный, Улица Черешневая
WO06733659 | RO0273 | не в работе 1 слой LTE1800 | 2026-04-04 11:57 | 2026-04-04 13:27 | 2026-04-04 13:05 | 2026-04-04 13:05 | 2026-04-04 18:29 | АВР | БС | не в работе 1 слой LTE1800,с собой СФП 10гб,сначала рестартонуть БС по питанию,если не поможет,заменить СФП на AREA | Ростелеком (Ростов) |  | Рестарт, замена SFP, замена местами ABIA, перенос оборудования в правую сторону. Результата не дали. Будут думать за автовышку. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Нансена Улица, дом 98д
WO06733652 | RO2541 | нет ВЭС на БС | 2026-04-04 11:45 | 2026-04-04 13:24 |  |  | 2026-04-04 12:01 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | Работает от RO2446,она без питания,доступа нет | K Sidiropulo/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Петрушино, Улица Заводская, Дом 67
WO06733650 | RO1194 |  | 2026-04-04 11:41 | 2026-04-04 14:03 | 2026-04-04 13:52 | 2026-04-04 14:09 | 2026-04-04 15:52 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-04 12:02:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06733648 | RO0536 |  | 2026-04-04 11:38 | 2026-04-04 13:21 | 2026-04-04 12:50 | 2026-04-04 13:00 | 2026-04-04 18:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-04 11:39:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Харьковское Шоссе, дом 13А
WO06733588 | RO0484 |  | 2026-04-04 09:54 | 2026-04-04 11:11 | 2026-04-04 11:00 | 2026-04-04 11:04 | 2026-04-04 17:51 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-04 10:15:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Троицкое Село, Строителей Улица, дом 1
WO06733586 | RO2647 | TT-00187389 | 2026-04-04 09:49 | 2026-04-04 11:24 | 2026-04-04 11:05 | 2026-04-04 11:05 | 2026-04-04 14:26 | АВР | БС | вышли все внешние аварии,проверить кроссировку,настройку CU | Ростелеком (Ростов) |  | после отключения ВЭС слетает конфиг,CU неисправен,нужна замена | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Поселок Малодубравный, Улица Светлая, Дом 21 Примерно 12 м. по направлению на восток от границ участка по ул. Светлая, 21.
WO06733584 | RO1052 |  | 2026-04-04 09:49 | 2026-04-04 11:07 | 2026-04-04 11:15 | 2026-04-04 11:15 | 2026-04-04 17:59 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-04 10:42:20 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Троицкое примерно 40 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Мирная, 10-а
WO06733560 | RO1861 | не в работе неприоритет,скорее всего залип контактор | 2026-04-04 08:58 | 2026-04-04 13:13 | 2026-04-04 11:47 | 2026-04-04 11:47 | 2026-04-04 12:11 | АВР | БС | не в работе неприоритет,скорее всего залип контактор,нужно поехать рестартонуть БС | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | рестарт БС | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Чертковский Район, Новостепановский Хутор
WO06733528 | RO1637 | бс без питания | 2026-04-04 07:23 | 2026-04-04 10:30 | 2026-04-04 10:40 | 2026-04-04 10:38 | 2026-04-04 14:15 | АВР | Генератор | с генератором. Проверить линк, перезапустить коммутатор. Возможно выбит вводной автомат. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Марьевка Хутор, Ленина Переулок, дом 4 34 метрf на северо-восток от ДК (клуб)
WO06733526 | RO2446 | на бс нет питания | 2026-04-04 07:22 | 2026-04-04 08:39 | 2026-04-04 08:36 | 2026-04-04 08:36 | 2026-04-04 08:49 | АВР | БС | На бс нет питания, попробовать попасть на БС | ЭСТ (Таганрог) |  | не попал на БС | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-04 08:35:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Инструментальная 50 м на север от границы участка по адресу: ул. Инструментальная 2-2
WO06733525 | RO0083 | на бс нет питания | 2026-04-04 07:21 | 2026-04-04 08:31 | 2026-04-04 08:12 | 2026-04-04 08:12 | 2026-04-05 10:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-04 07:26:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Темерницкий Поселок Темерницкая Улица, дом 5
WO06733461 | RO0083 | БС лежит по питанию | 2026-04-04 03:40 | 2026-04-04 04:50 | -684368.7819 | -684368.7819 | -684368.7798 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | на бс нет доступа, на территории нет питания | Vladislav Grin/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-04 04:09:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Темерницкий Поселок Темерницкая Улица, дом 5
WO06733444 | RO0334 |  | 2026-04-04 02:12 | 2026-04-04 04:59 | 2026-04-04 05:35 | 2026-04-04 05:35 | 2026-04-04 11:08 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-04 02:51:40 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Егорлыкский Район, Шаумяновский Хутор, Шаумяна Улица 21
WO06733416 | RO0334 |  | 2026-04-03 23:36 | 2026-04-04 02:23 |  |  | 2026-04-04 00:51 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-04 00:18:53/Cancelled at 2026-04-04 00:52:52 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Егорлыкский Район, Шаумяновский Хутор, Шаумяна Улица 21
WO06733361 | RO1045 | бс упала без внешних | 2026-04-03 20:06 | 2026-04-03 22:30 | 2026-04-03 20:43 | 2026-04-03 20:43 | 2026-04-03 20:59 | АВР | Генератор | бс упала без внешних | ЭСТ (Таганрог) |  | рестарт бс | Vladislav Grin/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-03 20:10:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06733358 | RO1153 |  | 2026-04-03 19:57 | 2026-04-03 21:01 |  |  | 2026-04-03 20:00 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-03 20:00:42 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Деревянко Переулок напротив д.27
WO06733354 | RO0671 | Видеоотчет плохих акб | 2026-04-03 19:42 | 2026-04-10 19:42 | 2026-04-07 10:40 | 2026-04-07 10:40 | 2026-04-07 23:08 | ППР | Электроснабжение | АКБ мертвые . Сделать видео по инструкции . Прислать на почту Назаренко | Ростелеком (Ростов) |  | видео есть у Андрея Ганжа | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Пушкина Улица 29А
WO06733350 | RO0025 | БС упала без внешних | 2026-04-03 19:30 | 2026-04-03 20:34 | 2026-04-03 20:02 | 2026-04-03 20:02 | 2026-04-03 20:09 | АВР | Генератор | бс упала без внешних, на узле авария по питанию, вероятно снова отбил автомат снова | Ростелеком (Ростов) |  | Питание по прибытию | Vladislav Grin/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-03 19:36:02 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Мечникова Улица, дом 114/134
WO06733245 | RO2446 |  | 2026-04-03 16:21 | 2026-04-03 17:27 | 2026-04-03 17:22 | 2026-04-03 17:22 | 2026-04-03 17:44 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Katolikov/79044442353/EST/2026-04-03 16:30:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Инструментальная 50 м на север от границы участка по адресу: ул. Инструментальная 2-2
WO06733239 | RO0232 | исправить замок | 2026-04-03 16:09 | 2026-04-06 16:09 | 2026-04-03 16:25 | 2026-04-03 16:25 | 2026-04-03 16:29 | ППР | БС | починить замок на контейнере. Ларионов на месте | Ростелеком (Ростов) |  | замок починян. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Чапаева Улица, дом 175
WO06733237 | RO2098 | Заизоллировать ввод на радиблоке NEC | 2026-04-03 16:08 | 2026-04-09 16:08 | 2026-04-03 15:47 | 2026-04-03 15:47 | 2026-04-03 17:18 | ППР | БС | Заизоллировать ввод на радиблоке NEC | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Хутор Ленина восточная сторона
WO06733235 | RO1234 | Авария FIRE | 2026-04-03 16:05 | 2026-04-09 16:05 | 2026-04-07 14:41 | 2026-04-07 14:41 | 2026-04-07 15:24 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Продуть и выгнать всех жильцов из него. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1) уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. 2) Информация по допуску и оформление (если требуется) 3) Если есть рецидивы аварии по истории или невозможность устранить прочисткой на месте, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить (заранее) и подать в затраты после выполнения задания). | Ростелеком (Волгодонск) |  | Почистил пожарный датчик, мухи везде. Авария устранена | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Территория СНТ Дон
WO06733231 | RO2424 | заедает замок. | 2026-04-03 16:03 | 2026-04-03 18:03 |  |  | 2026-04-03 16:08 | АВР | БС | Заедает замок исправить. На месте Ларионов. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Станица Мишкинская, Улица Просвещения у. Просвещения/ ул. Крутой спуск
WO06733229 | RO1324 |  | 2026-04-03 16:02 | 2026-04-03 18:06 | 2026-04-03 17:31 | 2026-04-03 17:31 | 2026-04-03 18:09 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-03 16:06:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Марьевка Село пересечение пер. 40 лет Победы и ул. Парамонова
WO06733227 | RO2424 | БС упала без внешних | 2026-04-03 16:01 | 2026-04-03 18:01 |  |  | 2026-04-03 16:15 | АВР | Генератор | Бс упала без внешних. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-03 16:09:59 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Станица Мишкинская, Улица Просвещения у. Просвещения/ ул. Крутой спуск
WO06733225 | RO0498 | оптимизация | 2026-04-03 15:57 | 2026-04-17 15:57 | 2026-04-15 15:31 | 2026-04-15 15:31 | 2026-04-15 17:20 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 340 на 310, 2 сектора с 130 на 90, 3 сектора с 250 на 170(антенна D6-XI65-L16U18V183W18). Изменить механику 1 сектора с 2 на 0. Изменить электрику 3 сектора 1800 и 800 с -4 на -2(азимут 170, антенна D6-XI65-L16U18V183W18) | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено - 3 антенны азимут, 1 антенна механика | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-15 15:07:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Песчанокопский Район, Песчанокопское Село
WO06733218 | RO0284 | Авария FIRE | 2026-04-03 15:47 | 2026-04-09 15:47 | 2026-04-09 11:57 | 2026-04-09 11:57 | 2026-04-09 12:30 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Продуть и выгнать всех жильцов из него. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1) уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. 2) Информация по допуску и оформление (если требуется) 3) Если есть рецидивы аварии по истории или невозможность устранить прочисткой на месте, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить (заранее) и подать в затраты после выполнения задания). | Ростелеком (Ростов) |  | продул датчик | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Ленина, Улица Онучкина дом 72
WO06733214 | RO2910 | Авария FIRE и Temp High | 2026-04-03 15:43 | 2026-04-09 15:43 | 2026-04-09 11:37 | 2026-04-09 11:37 | 2026-04-09 11:42 | ППР | БС | Аварии FIRE и Temp High. Выяснить причину и устранить. Продуть и выгнать всех жильцов из него. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1) уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. 2) Информация по допуску и оформление (если требуется) 3) Если есть рецидивы аварии по истории или невозможность устранить прочисткой на месте, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить (заранее) и подать в затраты после выполнения задания). | Ростелеком (Ростов) |  | Чистка пожарного датчика, TH устранена вместе аварией пожара, т.к. на IPCom при выходе FIRE, отключается вентилятор, и автоматически выходит TH | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Донская Улица 34
WO06733211 | RO2424 | Не отрабатывает POWER | 2026-04-03 15:42 | 2026-04-08 15:42 | 2026-04-08 10:18 | 2026-04-08 10:18 | 2026-04-08 10:53 | ППР | Работы по заданию | Проверить наличие АКБ, расшивку аварии BURGLARY. Корректность сработки аварии POWER | Ростелеком (Ростов) |  | Аварии отрабатывают корректно. Был FIRE, отчего скорее всего БС перегревалась и троил эриксон. | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Станица Мишкинская, Улица Просвещения у. Просвещения/ ул. Крутой спуск
WO06733208 | RO0746 | Авария FIRE | 2026-04-03 15:39 | 2026-04-09 15:39 | 2026-04-08 12:35 | 2026-04-08 12:35 | 2026-04-08 13:59 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Продуть и выгнать всех жильцов из него. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1) уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. 2) Информация по допуску и оформление (если требуется) 3) Если есть рецидивы аварии по истории или невозможность устранить прочисткой на месте, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить (заранее) и подать в затраты после выполнения задания). | Ростелеком (Ростов) |  | чистка пожарного датчика | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Верхнеянченков, Улица Школьная дом 1
WO06733202 | RO2327 | Авария FIRE | 2026-04-03 15:34 | 2026-04-09 15:34 | 2026-04-07 19:06 | 2026-04-07 19:06 | 2026-04-07 19:17 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Продуть и выгнать всех жильцов из него. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1) уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. 2) Информация по допуску и оформление (если требуется) 3) Если есть рецидивы аварии по истории или невозможность устранить прочисткой на месте, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить (заранее) и подать в затраты после выполнения задания). | Ростелеком (Ростов) |  | продул датчик | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Станица Хомутовская, Улица Казачья, Дом 18
WO06733193 | RO0616 | Авария FIRE | 2026-04-03 15:23 | 2026-04-09 15:23 | 2026-04-13 15:40 | 2026-04-13 15:40 | 2026-04-13 15:58 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Продуть и выгнать всех жильцов из него. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1) уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. 2) Информация по допуску и оформление (если требуется) 3) Если есть рецидивы аварии по истории или невозможность устранить прочисткой на месте, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить (заранее) и подать в затраты после выполнения задания). | Ростелеком (Ростов) | закрыто по недопуску. Людей уже на месте нет, приходящие. Нужно согласование и приезд подрядчика по другому адресу для инструктажа. Задание будет перевыдано | закрыто по недопуску. Людей уже на месте нет, приходящие. Нужно согласование и приезд подрядчика по другому адресу для инструктажа. Задание будет перевыдано | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Грессовская Улица здание 10
WO06733191 | RO2919 | Авария FIRE | 2026-04-03 15:20 | 2026-04-09 15:20 | 2026-04-08 15:03 | 2026-04-08 15:03 | 2026-04-09 18:30 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Продуть и выгнать всех жильцов из него. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1) уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. 2) Информация по допуску и оформление (если требуется) 3) Если есть рецидивы аварии по истории или невозможность устранить прочисткой на месте, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить (заранее) и подать в затраты после выполнения задания). | Ростелеком (Ростов) |  | продул датчик | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Берберовская, Дом 6, Строение 1
WO06733189 | RO0021 | Авария FIRE | 2026-04-03 15:18 | 2026-04-09 15:18 | 2026-04-09 14:28 | 2026-04-09 14:28 | 2026-04-09 18:29 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Продуть и выгнать всех жильцов из него. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1) уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. 2) Информация по допуску и оформление (если требуется) 3) Если есть рецидивы аварии по истории или невозможность устранить прочисткой на месте, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить (заранее) и подать в затраты после выполнения задания). | Ростелеком (Ростов) |  | продул датчик | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Штахановского Улица, дом 10/1
WO06733186 | RO1077 | Авария FIRE | 2026-04-03 15:14 | 2026-04-09 15:14 |  |  | 2026-04-09 13:55 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Продуть и выгнать всех жильцов из него. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1) уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. 2) Информация по допуску и оформление (если требуется) 3) Если есть рецидивы аварии по истории или невозможность устранить прочисткой на месте, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить (заранее) и подать в затраты после выполнения задания). | Ростелеком (Ростов) |  | Не хватило лестницы, нужна еще выше, ОДН 5 метров улики над билайном. Задание будет перевыдано | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кугей
WO06733179 | RO1386 | Авария POWER | 2026-04-03 15:11 | 2026-04-03 17:08 | 2026-04-03 17:06 | 2026-04-03 17:06 | 2026-04-03 17:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-03 15:22:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Титов Хутор, Вишневый Переулок 2Б
WO06733174 | RO2068 | нужно приехать на БС и проверить исправность замка двери, при генерации не смогли открыть дверь | 2026-04-03 15:03 | 2026-04-14 15:03 | 2026-04-13 16:14 | 2026-04-13 16:14 | 2026-04-13 16:18 | ППР | БС | нужно приехать на БС и проверить исправность замка двери, при генерации не смогли открыть дверь.Интеркросс | Ростелеком (Ростов) | продлил задание из-за нехватки людей | нужно ключ интеркросс перевернуть и открыть шкаф,Ефиманов открыл спокойно | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Шоссейная Улица 61Г
WO06733162 | RO0947 | проверка бс на кражу. | 2026-04-03 14:51 | 2026-04-03 20:27 | 2026-04-03 18:01 | 2026-04-03 18:01 | 2026-04-04 08:05 | АВР | Генератор | Необходимо в рамках данного задания находится недалеко от БС к 19-20 часов и соответственно быть незаметным, чтобы не спугнуть жуликов. Короче включить режим "надзиратель". И если выйдет DOOR с BURGLARY, то мы маякнем, чтобы можно было максимально реактивно увидеть и зафиксировать факт кражи. Если выйдет, то соответственно попытаться запомнить номер машины, а еще лучше если будет фото или видео. Находится в таком режиме до 7-8 утра. | Ростелеком (Ростов) |  | Дежурство на БС рега на RO2063 | Vladislav Grin/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-03 16:34:48 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Нижнеподпольный, Улица Центральная
WO06733150 | RO2424 | Авария FIRE и Temp HIGH | 2026-04-03 14:41 | 2026-04-09 14:41 | 2026-04-08 10:18 | 2026-04-08 10:18 | 2026-04-08 11:21 | ППР | БС | Авария FIRE и Temp High. Выяснить причину и устранить. Продуть и выгнать всех жильцов из пож.датчика. Информацию с фотографиями и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1) уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. 2) Информация по допуску и оформление (если требуется) 3) Если есть рецидивы аварии по истории или невозможность устранить прочисткой на месте, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить (заранее) и подать в затраты после выполнения задания). | Ростелеком (Ростов) |  | чистка пожарного датчика, авария устранена | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Станица Мишкинская, Улица Просвещения у. Просвещения/ ул. Крутой спуск
WO06733146 | RO1791 |  | 2026-04-03 14:38 | 2026-04-03 15:46 | 2026-04-03 15:48 | 2026-04-03 15:48 | 2026-04-03 16:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Каменский Район, Старая Станица Хутор, Буденного Улица, дом 112
WO06733143 | RO2170 |  | 2026-04-03 14:34 | 2026-04-03 17:44 |  |  | 2026-04-03 14:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Тацинский Район, Верхнеобливский Хутор, Школьная Улица
WO06733142 | RO0232 |  | 2026-04-03 14:31 | 2026-04-03 15:46 | 2026-04-03 15:38 | 2026-04-03 15:53 | 2026-04-03 16:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-03 14:53:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Чапаева Улица, дом 175
WO06733139 | RO0037 | Авария DOOR и FIRE | 2026-04-03 14:27 | 2026-04-17 14:27 | 2026-04-17 12:03 | 2026-04-17 12:03 | 2026-04-17 12:10 | ППР | БС | Оформление допуска за несколько дней. Авария FIRE и DOOR. Выяснить причину и устранить. Продуть и выгнать всех жильцов из пожарного датчика. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1) уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. 2) Информация по допуску и оформление (если требуется) 3) Если есть рецидивы аварии по истории или невозможность устранить прочисткой на месте, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить (заранее) и подать в затраты после выполнения задания). | ЭСТ (Таганрог) | см. инфо (проведённые работы) | Пожарные датчики, расположены высоко, доступа к ним нет, лестницу пронести на территорию завода, без отдельного письма, нет возможности. По двери проведена диагностика, требуется замена или ремонт концевика, на сигнализацию поставил. Данные переданы в регион | Mikhail Ivanov/ROS |  | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора, Дом 146а
WO06733120 | RO1194 |  | 2026-04-03 14:16 | 2026-04-03 16:38 |  |  | 2026-04-03 15:36 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-03 15:08:50/Cancelled at 2026-04-03 19:18:45 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06733117 | RO0759 | Авария FIRE | 2026-04-03 14:10 | 2026-04-09 14:10 | 2026-04-06 14:08 | 2026-04-06 14:08 | 2026-04-06 14:30 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Продуть и выгнать всех жильцов из него. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1) уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. 2) Информация по допуску и оформление (если требуется) 3) Если есть рецидивы аварии по истории или невозможность устранить прочисткой на месте, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить (заранее) и подать в затраты после выполнения задания). | Ростелеком (Волгодонск) |  | Внутри была паутина, всё почистили | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Константиновский Район, Константиновск Город, Шахтинская Улица в районе АЗС
WO06733102 | RO1652 | Авария FIRE и Rectifier | 2026-04-03 14:02 | 2026-04-09 14:02 | 2026-04-05 18:23 | 2026-04-05 18:23 | 2026-04-05 19:41 | ППР | БС | Авария FIRE и RECTIFIER. Выяснить причину и устранить. С собой выпрямитель Энергомера (заменить). Продуть и выгнать всех жильцов из пожарного датчика. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1) уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. 2) Информация по допуску и оформление (если требуется) 3) Если есть рецидивы аварии по истории или невозможность устранить прочисткой на месте, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить (заранее) и подать в затраты после выполнения задания). | ЭСТ (Сальск) | Требуется замена CU, ждем поставки в ЗИП | Напряжения на фазах есть, а CU показывает, что нет напряжения на первой фазе, но всё в работе. Заменён выпрямитель Энергомера. | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Каракашев Хутор, Новая Улица, дом 48 200м на север от частного дома вдоль проселочной дороги
WO06733094 | RO1960 | Авария FIRE | 2026-04-03 13:58 | 2026-04-09 13:58 | 2026-04-06 13:08 | 2026-04-06 13:08 | 2026-04-06 13:14 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Продуть и выгнать всех жильцов из него. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1) уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. 2) Информация по допуску и оформление (если требуется) 3) Если есть рецидивы аварии по истории или невозможность устранить прочисткой на месте, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить (заранее) и подать в затраты после выполнения задания). | Ростелеком (Ростов) |  | чистка пожарного датчика, авария устранена | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Виталия Ходоша Улица 15
WO06733055 | RO1218 | Расшить аварию | 2026-04-03 13:25 | 2026-04-08 13:26 | 2026-04-03 10:50 | 2026-04-03 10:50 | 2026-04-03 20:06 | ППР | БС | Расшить BURGLARY. Пияев | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя
WO06733051 | RO0573 | Не работает CU, не выходят внешние аварии | 2026-04-03 13:21 | 2026-04-06 13:21 | 2026-04-03 11:43 | 2026-04-03 11:43 | 2026-04-03 15:54 | ППР | БС | По полученной информации (Дубинин Николай), завышенное напряжение на БС 400-1000. Один из выпрямителей уже не работает. CU внешние аварии не выдаёт, вероятно тоже помер. 1) Сделать фото неработающего выпрямителя 2) Сделать фото экрана CU 3) Сделать пофазно замеры. Все фото прислать в канал коммуникации max (ген/инженеры) | Ростелеком (Ростов) |  | нужна замена CU. Инфо отправлено так же энергетикам | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Нижнедонской Поселок, Ленина Улица 250 м на запад от дома 2
WO06733047 | RO1922 |  | 2026-04-03 13:19 | 2026-04-03 15:36 |  |  | 2026-04-03 15:41 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Орловский Район, Красноармейский Поселок, Школьная Улица, дом 25 60 м на восток
WO06733041 | RO2274 | Авария FIRE | 2026-04-03 13:16 | 2026-04-09 13:16 | 2026-04-07 18:14 | 2026-04-07 18:14 | 2026-04-07 18:22 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Продуть и выгнать всех жильцов из него. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1) уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. 2) Информация по допуску и оформление (если требуется) 3) Если есть рецидивы аварии по истории или невозможность устранить прочисткой на месте, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить (заранее) и подать в затраты после выполнения задания). | Ростелеком (Ростов) |  | продул, устранено | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Кагальницкий Район, Двуречье Поселок, Первомайская Улица
WO06733036 | RO0239 | Авария FIRE | 2026-04-03 13:13 | 2026-04-09 13:13 | 2026-04-06 12:26 | 2026-04-06 12:26 | 2026-04-06 12:59 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Продуть и выгнать всех жильцов из него. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед взятием задания, прозвонить в эксплуатацию: 1) уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. 2) Информация по допуску и оформление (если требуется) 3) Если есть рецидивы аварии по истории или невозможность устранить прочисткой на месте, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить (заранее) и подать в затраты после выполнения задания). | Ростелеком (Ростов) |  | Чистка пожарного датчика. Авария устранена | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Станица Ольгинская, Территория СНТ Донское участки № 776, 777
WO06732980 | RO2068 |  | 2026-04-03 12:40 | 2026-04-03 15:05 |  |  | 2026-04-03 13:44 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-03 12:50:11 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Шоссейная Улица 61Г
WO06732977 | RO0347 |  | 2026-04-03 12:35 | 2026-04-03 14:52 |  |  | 2026-04-03 15:41 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Орловский Район, Красноармейский Поселок на западной окраине
WO06732972 | RO1013 | Авария FIRE | 2026-04-03 12:31 | 2026-04-09 12:31 | 2026-04-07 11:50 | 2026-04-07 11:50 | 2026-04-07 12:04 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Продуть и выгнать всех жильцов из него. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед выездом, прозвонить в эксплуатацию, уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. Если есть рецидивы аварии, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить). | Ростелеком (Ростов) |  | продул датчик | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шеболдаева Улица в районе дома 20
WO06732965 | RO0640 | Авария FIRE | 2026-04-03 12:26 | 2026-04-09 12:26 | 2026-04-06 13:36 | 2026-04-06 13:36 | 2026-04-06 14:41 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед выездом, прозвонить в эксплуатацию, уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. Если есть рецидивы аварии, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить). | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | чистка пожарного датчика | Mikhail Ivanov/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-04-06 09:50:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Кашарский Район, Кашары Слобода башня ОАО Вымпелком
WO06732962 | RO0313 | Авария FIRE | 2026-04-03 12:23 | 2026-04-17 12:23 | 2026-04-16 10:00 | 2026-04-16 10:00 | 2026-04-16 12:39 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). | ЭСТ (Сальск) | Срок продлён (согласовано), в связи с допуском на ОРТПЦ. Утром приедут работать МТС, и с РТПЦ приедет сотрудник к 10:00 16/04, даст доступ и нам выполнить работы. | Чистка пожарного датчика от паутины, авария устранена | Mikhail Ivanov/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-16 09:35:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Орловский Район, Орловский Поселок, Ленина Улица, дом 252 АМС ФГУП РТРС
WO06732948 | RO2404 | Заменить фильтра | 2026-04-03 12:19 | 2026-04-08 12:19 | 2026-04-03 12:01 | 2026-04-03 12:01 | 2026-04-03 13:25 | ППР | БС | Заменить фильтра. Килеников | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-04-06 07:58:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Чертковский, Хутор Галдин примерно в 77 м по направлению на северо-восток от границ земельного участка рабочий участок №38,западная часть рабочего участка №37, пастбищный участок №2-г
WO06732947 | RO0091 |  | 2026-04-03 12:18 | 2026-04-03 14:24 |  |  | 2026-04-03 13:28 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-03 13:06:54/Cancelled at 2026-04-03 15:39:15 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Малиновского в районе д. 3
WO06732945 | RO0772 | Авария FIRE | 2026-04-03 12:15 | 2026-04-09 12:15 | 2026-04-07 11:20 | 2026-04-07 11:20 | 2026-04-07 12:44 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед выездом, прозвонить в эксплуатацию, уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. Если есть рецидивы аварии, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить). | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | почистил датчик | Mikhail Ivanov/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-04-07 07:01:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Михайлов Хутор башня ЗАО РОСС
WO06732936 | RO0930 | Авария FIRE | 2026-04-03 12:12 | 2026-04-09 12:12 | 2026-04-09 11:42 | 2026-04-09 11:42 | 2026-04-09 15:41 | ППР | БС | Заменить полностью пожарный датчик (взять в зипе или купить). Фото проведённых работ прислать в группу max | ЭСТ (Сальск) |  | Чистка датчика. При диагностике и консультации, выявлено: модель специфическая. Магазинные варианты не подходят. Модель выпускается производителем под конкретные модели шкафов. Голиков Алексей снял датчик, забрал с собой, чтобы проверить на другой бс, и исключить вариант поломки, далее будем смотреть по результату. | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Красное Знамя Хутор
WO06732931 | RO1739 | Авария FIRE | 2026-04-03 12:09 | 2026-04-09 12:09 | 2026-04-07 11:13 | 2026-04-07 11:13 | 2026-04-07 11:49 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед выездом, прозвонить в эксплуатацию, уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. Если есть рецидивы аварии, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить). | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | продул датчик | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Павловка Село, Саломатина Улица, дом 16 14 метров от угла частного дома
WO06732922 | RO1832 | TT-00185162 | 2026-04-03 12:04 | 2026-04-03 18:12 |  |  | 2026-04-03 14:16 | АВР | Генератор | отмена восстановилась | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Шолоховский, Хутор Поповский, Улица Центральная, Строение 7а Примерно 29м. на восток от дома 7А.
WO06732913 | RO2901 | Падение БС | 2026-04-03 12:00 | 2026-04-03 13:30 | 2026-04-03 12:54 | 2026-04-03 12:54 | 2026-04-03 13:30 | АВР | Генератор | БС упала без внешних. За ней RO2902 тоже упала. | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-03 12:56:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора 305
WO06732893 | RO0527 |  | 2026-04-03 11:47 | 2026-04-03 13:42 | 2026-04-03 12:24 | 2026-04-03 12:24 | 2026-04-03 12:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-03 11:47:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок, Заречная Улица 33
WO06732874 | RO0093 | Авария POWER | 2026-04-03 11:28 | 2026-04-03 12:37 | 2026-04-03 11:55 | 2026-04-03 11:55 | 2026-04-03 18:01 | АВР | Генератор | ВЭС плановые до 17:00 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-03 11:33:01 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06732863 | RO0715 |  | 2026-04-03 11:24 | 2026-04-03 14:04 | 2026-04-03 14:00 | 2026-04-03 14:00 | 2026-04-03 15:57 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksander Guryev/79081732723/Rostelekom/2026-04-03 13:15:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Маломечетный Хутор в 94 метрах по направлению на северо-запад от строения по ул. Степная, 57
WO06732854 | RO1246 |  | 2026-04-03 11:21 | 2026-04-03 12:25 | 2026-04-03 11:57 | 2026-04-03 11:59 | 2026-04-03 16:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Володарского Переулок в южном направлении от д.72
WO06732822 | RO0022 | Авария FIRE | 2026-04-03 10:57 | 2026-04-09 10:57 | 2026-04-14 09:27 | 2026-04-14 09:27 | 2026-04-14 09:29 | ППР | БС | Авария FIRE. Выяснить причину и устранить. Информацию с фотографией датчика и проведённых работах обязательно отправить в канал коммуникации max (ген/инженеры). Перед выездом, прозвонить в эксплуатацию, уточнить историю выхода аварии и о ранее проведённых аналогичных работах. Если есть рецидивы аварии, быть готовым заменить пожарный датчик (иметь в зипе или купить). | Ростелеком (Ростов) |  | Закрыто по недопуску. Запросили от ПО копию трудового договора по-ртк, но, такая информация является конфиденциальной(учитывает зп, личные данные и тд). Пробуем сделать справку с места работы. Задание будет перевыдано | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вятская Улица, дом 69
WO06732804 | RO2920 | TT-00181155 | 2026-04-03 10:49 | 2026-04-08 10:49 | 2026-04-06 10:21 | 2026-04-06 10:21 | 2026-04-06 11:27 | ППР | БС | Fire активна авария,продуть пожарный датчик?"nj EKTQ?ye;yf ktcnybwf | Ростелеком (Ростов) |  | контакт в плинте отошел,поправил | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вятская Улица, дом 39/2 в районе дома
WO06732797 | RO2180 | Изменение энергоприоритета сайта в связи с запуском RO1985 от RO2180 | 2026-04-03 10:45 | 2026-04-10 10:45 | 2026-04-06 12:18 | 2026-04-06 12:18 | 2026-04-06 12:33 | ППР | ТС | Настроить стойку питания под приоритет 9 в связи с запуском от этого сайта новой БС RO1985. Произвести внеплановый тест АКБ, результаты теста прислать Андрею Ганже | Ростелеком (Ростов) |  | стойка питания настроена как узловая | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 5-я Престижная Улица, дом 6
WO06732756 | RO0324 |  | 2026-04-03 10:24 | 2026-04-03 12:13 | 2026-04-03 12:11 | 2026-04-03 12:11 | 2026-04-03 16:29 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-03 10:34:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Целинский Район, Целина Поселок, Калинина Улица, дом 18
WO06732728 | RO2220 |  | 2026-04-03 10:11 | 2026-04-03 12:11 | 2026-04-03 12:05 | 2026-04-03 12:05 | 2026-04-03 18:42 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-03 11:07:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок, Кадамовская Улица 14а
WO06732683 | RO0040 | TT-00178191 | 2026-04-03 09:42 | 2026-04-08 09:42 | 2026-04-07 12:59 | 2026-04-07 12:59 | 2026-04-07 14:31 | ППР | БС | нужно почистить передатчик FRGT F7144510054 | Ростелеком (Ростов) | продлил задание,в списках нет Горенштейна и Ярового | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Мира Улица, дом 7
WO06732676 | RO0167 | TT-00178189 | 2026-04-03 09:41 | 2026-04-08 09:41 | 2026-04-09 10:37 | 2026-04-09 10:37 | 2026-04-09 16:57 | ППР | БС | греются передатчики,нужно почистить.Начать с AREA и FRGT | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчиков | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Красноармейская Улица, дом 108 А
WO06732673 | RO0121 | TT-00178187 | 2026-04-03 09:37 | 2026-04-03 16:01 | 2026-04-03 15:40 | 2026-04-03 15:40 | 2026-04-03 17:40 | АВР | БС | греется FXED,уже 70 градусов ,нужно почистить FXED,остальные передатчики почистить по мере необходимости.Активна авария RECTIFIER,с собой выпрямитель энергомера | ЭСТ (Таганрог) | 89188509914 Антон необходимо созвониться за ранее и взять у него ключи | Допуска пока нет, будет после обеда.\\\\чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-03 10:31:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Коммунистический Проспект, дом 35/3
WO06732653 | RO1234 |  | 2026-04-03 09:27 | 2026-04-03 10:41 | 2026-04-03 10:21 | 2026-04-03 10:21 | 2026-04-03 16:52 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Территория СНТ Дон
WO06732655 | RO2642 | TT-00160203 | 2026-04-03 09:27 | 2026-04-03 11:37 | 2026-04-03 10:42 | 2026-04-03 10:42 | 2026-04-03 11:32 | АВР | БС | опять вышла DOOR. Проверить концевик, ездил 1 числа Шевченко Виктор, проблему устраняли. Но вернулась, разобраться, почему приходит. Устранить | Ростелеком (Ростов) |  | Ложный DOOR | Mikhail Ivanov/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-03 09:28:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Октябрьский, Хутор Первомайский, Улица Центральная примерно 50 м по направлению на юг от границы участка по адресу: ул. Центральная д. 12
WO06732603 | RO0529 | TT-00174763 | 2026-04-03 09:04 | 2026-04-08 09:04 | 2026-04-08 10:30 | 2026-04-08 10:30 | 2026-04-08 14:58 | ППР | БС | греются передатчики, нужно почистить | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчиков | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Парковый Проспект 24
WO06732587 | RO0723 | ВЭС, не было доступа | 2026-04-03 08:48 | 2026-04-03 11:57 | 2026-04-03 11:40 | 2026-04-03 11:40 | 2026-04-03 12:39 | АВР | Генератор | Скорее всего отбит автомат, параллельно идёт согласование допуска | Ростелеком (Волгодонск) |  | Отбило автомат + рестарт БС | Andrey Ganzha/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-03 08:54:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Ворошилова Улица, дом 73 А
WO06732584 | RO0783 | настроить стойку питания как узловую | 2026-04-03 08:45 | 2026-04-08 08:45 | 2026-04-08 10:03 | 2026-04-08 10:03 | 2026-04-08 20:49 | ППР | БС | Настроить стойку питания как узловую. | Ростелеком (Ростов) |  | настроена | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Багаевский Район, Багаевская Станица, Стадионовский Переулок, дом 43А
WO06732552 | RO0333 | Не видится оптика на FXEB | 2026-04-03 08:16 | 2026-04-03 11:02 | 2026-04-03 10:19 | 2026-04-03 10:19 | 2026-04-03 11:39 | АВР | АФУ | Не видится одна из оптик на FXEB sn: F7144608121. С собой набор SFP, оптику 100 метров, подменный FXEB и FSMF на случай если неисправен оптический порт | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена оптики | Andrey Ganzha/ROS | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-04-03 08:20:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Камышев Хутор
WO06732541 | RO1045 |  | 2026-04-03 08:13 | 2026-04-03 10:23 | 2026-04-03 09:34 | 2026-04-03 09:34 | 2026-04-03 10:05 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-03 08:18:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06732524 | RO2034 |  | 2026-04-03 07:59 | 2026-04-03 09:23 | 2026-04-03 08:31 | 2026-04-03 08:31 | 2026-04-03 17:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Вишневецкий Хутор
WO06732278 | RO0702 |  | 2026-04-02 23:28 | 2026-04-03 00:50 |  |  | 2026-04-03 00:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-02 23:37:01 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Ольгинская Станица, Широкая Улица, дом 133 а
WO06732260 | RO0806 | Не в работе Ericsson | 2026-04-02 22:38 | 2026-04-03 09:04 | 2026-04-03 09:29 | 2026-04-03 11:44 | 2026-04-03 14:18 | АВР | ТС | Не в работе RO0806 и RO2630 за ней. С собой корзину Эриксон 6p, плату NPU 3D или NPU 3C - пару штук, модем MMU 2K, оптические SFP 1310 1G, ноутбук с софтом для эриксона и на всякий пожарный FSMF. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Установили вентилятор в корзину. Рестартанули, но пришлось еще ехать на RO0810 | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Тубянский Хутор АМС МУП РИЦ Секрет
WO06732247 | RO2330 | отсутствие вэс | 2026-04-02 21:28 | 2026-04-02 22:48 | 2026-04-02 22:10 | 2026-04-02 22:10 | 2026-04-03 05:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-02 21:43:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Дубовский Район, Подгоренская Станица, Солнечный Переулок
WO06732168 | RO0126 | VSWR на AREA | 2026-04-02 17:54 | 2026-04-07 17:54 | 2026-04-06 13:10 | 2026-04-06 13:10 | 2026-04-06 14:55 | ППР | Работы по заданию | КСВ на AREA ant_3. С собой пару джампов, AREA. Начать с замены джампа. | ЭСТ (Таганрог) |  | замена джампа, рестарт передатчика | Andrey Ganzha/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-06 12:30:52 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Таганрогская Улица, дом 139/9
WO06732158 | RO1847 | Авария по взлому | 2026-04-02 17:42 | 2026-04-16 17:42 | 2026-04-15 15:43 | 2026-04-15 15:43 | 2026-04-15 15:57 | ППР | Генератор | Периодически выходит BURGLARY. Выяснить причины и устранить. | Ростелеком (Ростов) |  | Перекроссировали аварию | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Ольховский Хутор, Садовая Улица
WO06732156 | RO0810 | TX out of order на FRMF | 2026-04-02 17:33 | 2026-04-03 12:04 | 2026-04-03 11:53 | 2026-04-03 11:53 | 2026-04-03 14:51 | АВР | Генератор | TX out of order на FRMF ant5 и ant6 sn: AS184601131. С собой FRMF. Можно начать с перекрутки джампов в другие дырки, т.к. там разнесёнка. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Перекрутили джампы на ant3 и ant4 | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Мигулинская Станица, Элеваторная Улица дом 22
WO06732142 | RO2225 |  | 2026-04-02 17:20 | 2026-04-02 18:42 |  |  | 2026-04-02 18:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-02 17:24:45/Cancelled at 2026-04-02 18:03:19 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Дружба
WO06732141 | RO0182 | TX out of order на FRHF | 2026-04-02 17:15 | 2026-04-17 12:00 | 2026-04-17 10:25 | 2026-04-17 10:25 | 2026-04-17 12:35 | АВР | АФУ | TX out of order на FRHF sn: F7190426368. Заменить передатчик | Ростелеком (Ростов) | В допуске Ахундов, Бычек, Ефиманов, Дубинин | Замена FRHF | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Днепровский Переулок, дом 116
WO06732110 | RO1659 | УЦН, РТК проблем не обнаружил | 2026-04-02 16:54 | 2026-04-02 20:15 |  |  | 2026-04-02 16:55 | АВР | Генератор | БС лежит без внешних, проверить линк, автоматы. РТК ответили, что с их стороны всё нормально, это УЦН | ЭСТ (Сальск) |  |  | Andrey Ganzha/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зерноградский Район, Попов Хутор пересечение ул. Тимошенко и ул. 40 лет Победы
WO06732107 | RO0806 | Станция не поднялась после подачи питания | 2026-04-02 16:52 | 2026-04-02 22:18 | 2026-04-02 20:09 | 2026-04-02 20:09 | 2026-04-02 21:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Рестарт БС, корзины, не помогло | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Тубянский Хутор АМС МУП РИЦ Секрет
WO06732078 | RO1824 | Демонтаж/монтаж АВЗ при замене АКБ | 2026-04-02 16:38 | 2026-04-05 16:38 | 2026-04-02 14:33 | 2026-04-02 14:33 | 2026-04-02 16:05 | ППР | Работы по заданию | Демонтаж/монтаж АВЗ при замене АКБ. Тимошенко выполнил во время замены АКБ по ДС | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Работа с защитой АКБ. Сами АКБ заменили по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Михайловский Хутор, Степная Улица, дом 60 Примерно 97 м. на юг от границы участка по адресу ул. Степная, 60а
WO06732041 | RO0226 | демонтаж бс | 2026-04-02 16:17 | 2026-04-02 18:03 | 2026-04-02 12:39 | 2026-04-02 12:39 | 2026-04-02 18:54 | АВР | БС | Для Дубинина. Демонтаж Джампов | Ростелеком (Ростов) |  | демонтаж джампов | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Социалистический Переулок, дом 61
WO06732044 | RO0085 | Вскрыть замки | 2026-04-02 16:17 | 2026-04-08 16:17 |  |  | 2026-04-02 16:30 | ППР | БС | Вскрыть замки, сломана ручка. Повесить черепаху, сделать 2 дубликата ключей, сдать в офис Т2 | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Обливская Улица, дом 2
WO06732022 | RO0999 |  | 2026-04-02 16:02 | 2026-04-02 19:32 |  |  | 2026-04-02 18:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-02 16:12:59/Cancelled at 2026-04-02 18:14:28 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Чертковский Район, Сохрановка Село, Дружба Улица, дом 4
WO06732008 | RO2383 | Настройка СП | 2026-04-02 15:49 | 2026-04-05 15:49 | 2026-04-02 15:03 | 2026-04-02 15:03 | 2026-04-02 16:54 | ППР | БС | Перенастроить СП под узловую. Прислать скриншоты | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица М.Горького, Дом 147
WO06732005 | RO2063 | Сдать 2 битых АКБ в РТК после кражи | 2026-04-02 15:43 | 2026-04-06 15:43 | 2026-04-03 18:01 | 2026-04-03 18:01 | 2026-04-04 08:05 | ППР | БС | Сдать 2 битых АКБ в РТК, которые остались после кражи от 01.04.2026. Они сейчас у Ларионова Олега. | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Верхнеподпольный Хутор
WO06731997 | RO0906 | Оптимизация | 2026-04-02 15:41 | 2026-04-27 15:41 | 2026-04-27 14:13 | 2026-04-27 14:13 | 2026-04-27 15:38 | ППР | БС | Оптимизация. Круговая перепутка против часовой 1800 | Ростелеком (Ростов) | ОДН, нужна автовышка | Выполнено, устранили перепутку | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский Пролетарское сельское посление, 9,3 км на Юго-запад от х. Пушкин, Парк Малинки
WO06731995 | RO0819 | Оптимизация | 2026-04-02 15:38 | 2026-04-07 15:38 | 2026-04-03 09:56 | 2026-04-03 09:56 | 2026-04-03 10:00 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 2 сектора с -4 на -3 1800 и 2100(азимут 160, антенна Huawei ATR) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Щепкинское шоссе, СНТ Луч 46
WO06731991 | RO0025 | Оптимизация | 2026-04-02 15:38 | 2026-04-07 15:38 | 2026-04-03 11:58 | 2026-04-03 11:58 | 2026-04-03 12:40 | ППР | БС | Оптимизация. Необходимо проверить азимуты. Мех углы. Проверить наличие помех в створе секторов. Нужен подробный ФО. | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Мечникова Улица, дом 114/134
WO06731988 | RO2376 | Оптимизация | 2026-04-02 15:35 | 2026-04-07 15:35 | 2026-04-07 10:08 | 2026-04-07 10:08 | 2026-04-07 11:24 | ППР | БС | Оптимизация. перепутка 1 и 2 сектора 1800 | Ростелеком (Волгодонск) |  | Устранили перепутку | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск пер.Совхозный, 29б
WO06731974 | RO2821 |  | 2026-04-02 15:26 | 2026-04-02 16:50 | 2026-04-02 16:57 | 2026-04-02 16:57 | 2026-04-02 18:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-02 16:08:24 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Полевая, Земельный участок 6
WO06731973 | RO2287 |  | 2026-04-02 15:26 | 2026-04-02 17:06 | 2026-04-02 16:55 | 2026-04-02 16:55 | 2026-04-02 17:38 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Katolikov/79044442353/EST/2026-04-02 16:19:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Приют Хутор, Космическая Улица 75 м на северо восток от №47А
WO06731928 | RO0350 | Авария POWER | 2026-04-02 14:54 | 2026-04-02 17:30 |  |  | 2026-04-02 17:44 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зерноградский Район, Зерноград Город, им Тельмана Улица, дом 61
WO06731872 | RO2197 | Авария POWER | 2026-04-02 14:06 | 2026-04-02 15:32 |  |  | 2026-04-02 14:27 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Сальский, Город Сальск, Улица Чкалова, Дом 92А
WO06731870 | RO1194 | Авария POWER | 2026-04-02 14:05 | 2026-04-02 16:27 | 2026-04-02 16:33 | 2026-04-02 16:33 | 2026-04-02 18:52 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-02 14:21:35 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06731863 | RO0333 | Авария POWER | 2026-04-02 14:00 | 2026-04-02 16:46 |  |  | 2026-04-02 16:59 | АВР | Генератор | УЗЕЛ | Ростелеком (Волгодонск) |  | Восстановилась | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-02 14:11:48/Cancelled at 2026-04-02 17:04:55 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Камышев Хутор
WO06731784 | RO0723 | Авария POWER | 2026-04-02 13:31 | 2026-04-02 16:40 |  |  | 2026-04-02 13:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  | Пока нет списков | Danil Vasilchenko/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Ворошилова Улица, дом 73 А
WO06731782 | RO1849 | авария POWER | 2026-04-02 13:30 | 2026-04-02 16:00 | 2026-04-02 14:53 | 2026-04-02 14:53 | 2026-04-02 18:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-02 13:48:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Марьевка Хутор, Парковая Улица
WO06731776 | RO0093 |  | 2026-04-02 13:26 | 2026-04-02 14:34 | 2026-04-02 14:46 | 2026-04-02 14:46 | 2026-04-02 16:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-02 13:47:28 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06731759 | RO0537 | Авария POWER | 2026-04-02 13:15 | 2026-04-02 15:12 |  |  | 2026-04-02 15:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-02 13:56:04 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Молодежная Улица 20
WO06731757 | RO2328 | Авария Power, станция недоступна | 2026-04-02 13:15 | 2026-04-02 15:39 |  |  | 2026-04-02 13:29 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  | Находится за RO0967, RO0967 недоступна | Nikita Krikun/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-02 13:29:39 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Целинский Район, Журавлевка Село Московская Улица, д. 65 б
WO06731752 | RO0967 | Авария Power, станция недоступна | 2026-04-02 13:11 | 2026-04-02 15:25 | 2026-04-02 15:36 | 2026-04-02 15:36 | 2026-04-02 17:19 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-02 13:29:04 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Сальский Район, Степной Курган Поселок
WO06731755 | RO0226 | необходим вывоз оборудование на склад гайдара | 2026-04-02 13:11 | 2026-04-05 13:11 |  |  |  | ППР | БС | Для дубинина. Вывезти оборудование (ррл,3 секторные антены, FXED,FRHF, стойку питания, АКБ, FSMF) на склад гайдара. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Азов Город, Социалистический Переулок, дом 61
WO06731751 | RO0673 |  | 2026-04-02 13:10 | 2026-04-02 15:29 | 2026-04-02 14:22 | 2026-04-02 14:22 | 2026-04-02 19:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-02 13:16:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Красногорняцкий Поселок, Чапаева Улица, дом 30
WO06731748 | RO0365 | Авария Power, станция недоступна | 2026-04-02 13:08 | 2026-04-02 15:46 |  |  | 2026-04-02 13:33 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  | Находится за RO0967, RO0967 недоступна | Nikita Krikun/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Пролетарский Район, Сухой Хутор, Советская Улица, дом 6
WO06731741 | RO0366 | Авария Power, станция узловая | 2026-04-02 13:02 | 2026-04-02 14:39 | 2026-04-02 14:30 | 2026-04-02 14:30 | 2026-04-02 14:36 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-02 14:20:41 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Юловский Поселок, Западная Улица 27-а
WO06731738 | RO0519 | Перенастройка оборудования под узел | 2026-04-02 13:00 | 2026-04-07 13:00 | 2026-04-05 08:55 | 2026-04-05 08:55 | 2026-04-05 14:44 | ППР | БС | На бс установили узел доступа. Нужно перенастроить стойку питания | Ростелеком (Ростов) |  | перенастроили на узловую | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Петрова Улица 3 Б
WO06731718 | RO0395 |  | 2026-04-02 12:58 | 2026-04-02 14:40 |  |  | 2026-04-02 14:29 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-02 14:14:54/Cancelled at 2026-04-02 14:29:50 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Сальский Район, Белозерный Поселок, Центральная площадь Улица, дом 9
WO06731682 | RO0799 |  | 2026-04-02 12:43 | 2026-04-02 15:54 |  |  | 2026-04-02 14:42 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-02 12:48:00/Cancelled at 2026-04-02 17:53:24 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Кочетовская Станица, Горького Улица, дом 40 а
WO06731639 | RO0702 |  | 2026-04-02 12:24 | 2026-04-02 13:46 | 2026-04-02 13:50 | 2026-04-02 13:50 | 2026-04-02 17:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Аксайский Район, Ольгинская Станица, Широкая Улица, дом 133 а
WO06731622 | RO2850 |  | 2026-04-02 12:18 | 2026-04-02 13:53 | 2026-04-02 13:36 | 2026-04-02 13:38 | 2026-04-02 18:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-02 13:19:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Дивный Поселок, Советская Улица дом 13
WO06731618 | RO0591 | Авария Power, узел | 2026-04-02 12:13 | 2026-04-02 14:19 |  |  | 2026-04-02 12:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | Задание уже есть, выдал NOC | Nikita Krikun/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-02 12:17:45 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06731579 | RO0591 |  | 2026-04-02 11:54 | 2026-04-02 13:50 | 2026-04-02 12:52 | 2026-04-02 12:53 | 2026-04-02 18:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-02 12:07:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06731574 | RO2307 |  | 2026-04-02 11:51 | 2026-04-02 14:57 | 2026-04-02 15:04 | 2026-04-02 15:12 | 2026-04-02 17:11 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-02 12:37:47 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Веселовский Район, Средний Маныч Поселок
WO06731565 | RO1866 |  | 2026-04-02 11:48 | 2026-04-02 14:13 | 2026-04-02 13:33 | 2026-04-02 13:33 | 2026-04-02 13:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-02 11:50:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Тельмана, Дом 20 а
WO06731548 | RO0085 | Авария Power, станция недоступна | 2026-04-02 11:38 | 2026-04-02 12:47 | 2026-04-02 13:32 | 2026-04-02 13:32 | 2026-04-02 18:11 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | Генерация | Nikita Krikun/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-02 12:00:10 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Обливская Улица, дом 2
WO06731544 | RO0339 |  | 2026-04-02 11:37 | 2026-04-02 14:07 | 2026-04-02 14:07 | 2026-04-02 14:02 | 2026-04-02 17:01 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Целинский Район, Средний Егорлык Село, Советская Улица, дом 71
WO06731543 | RO2866 |  | 2026-04-02 11:37 | 2026-04-02 13:15 | 2026-04-02 12:59 | 2026-04-02 13:06 | 2026-04-02 16:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-02 11:45:48 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Азов, Дачный поселок Мичуринец-3 участок №3867
WO06731529 | RO0680 | Авария Power, станция недоступна | 2026-04-02 11:31 | 2026-04-02 13:08 | 2026-04-02 13:08 | 2026-04-02 13:08 | 2026-04-02 17:15 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06731509 | RO0336 | Проблемы с РРЛ пролетом RO0336-RO0394 | 2026-04-02 11:22 | 2026-04-09 11:22 |  |  | 2026-05-28 10:53 | ППР | ТС | Продолжает спамить аварии High BER, LOF и RDI. Заменить корзину и модем, проверить фидер на наличие воды, пересобрать разъем сверху. В общем, заменить все, что не меняли. С собой корзину iPasolink 400, modem-A (желательно с запасом), ноутбук, ключи от RO0394 и RO0339 (там будем менять управление корзиной Huawei, что тоже непосредственно связано с данным пролетом) | ЭСТ (Сальск) |  | Заявка не актуальна | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Песчанокопский Район, Песчанокопское Село, Энгельса Улица, дом 222 а
WO06731477 | RO0045 | Станция недоступна по питанию | 2026-04-02 11:00 | 2026-04-02 13:23 | 2026-04-02 12:03 | 2026-04-02 12:03 | 2026-04-02 20:12 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-02 11:21:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 74б
WO06731476 | RO1218 | настройка стойки питания | 2026-04-02 10:56 | 2026-04-07 10:59 | 2026-04-02 12:59 | 2026-04-02 12:59 | 2026-04-02 14:11 | ППР | БС | Настроить удаленный доступ на стойку питания: IP : 10.146.129.194 Maska: 255.255.255.252 шлюз: 10.146.129.193 С собой патчкорд. соединить с корзиной 2 порт хуавей | Ростелеком (Волгодонск) |  | настроена при приемке. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя
WO06731459 | RO2197 |  | 2026-04-02 10:53 | 2026-04-02 12:07 | 2026-04-02 12:05 | 2026-04-02 12:05 | 2026-04-02 12:06 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) | отправляют на базу высшего приоритета |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-02 11:15:55 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Сальский, Город Сальск, Улица Чкалова, Дом 92А
WO06731461 | RO1218 | необходима приемка. | 2026-04-02 10:53 | 2026-04-03 10:53 | 2026-04-02 12:59 | 2026-04-02 12:59 | 2026-04-02 14:11 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO1218 по адресу :Ростовская Область, Волгодонской Район, Поселок Саловский, Улица Степная координаты : 47.404111 42.25075 ПО стройки ПАО «Ростелеком» Ищенко Богдан 8-988-890-81-16 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Волгодонск) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя
WO06731429 | RO0045 |  | 2026-04-02 10:30 | 2026-04-02 12:39 |  |  | 2026-04-02 10:32 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 74б
WO06731419 | RO0792 | Авария Power и плановые работы на сайте Россетей | 2026-04-02 10:27 | 2026-04-02 11:57 |  |  | 2026-04-02 10:28 | АВР | Генератор | Авария Power и плановые работы на сайте Россетей до 17:00 | Ростелеком (Волгодонск) |  | Случайно продублировал, задание уже выдано НОКом | Nikita Krikun/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Цимлянский Район, Лозной Хутор на расстоянии 50 м западнее д.31 по пер. Космонавтов
WO06731399 | RO0332 | Авария Power и плановые на сайте россетей | 2026-04-02 10:16 | 2026-04-02 13:05 | 2026-04-02 12:33 | 2026-04-02 12:43 | 2026-04-02 13:09 | АВР | Генератор | Авария Power и плановые на сайте россетей до 17:00 | ЭСТ (Сальск) |  | Восстановлено раньше плановых | Nikita Krikun/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-02 10:49:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Песчанокопский Район, Жуковское Село, Карла Маркса Улица, дом 134 А
WO06731379 | RO0226 | необходима демонтаж | 2026-04-02 10:06 | 2026-04-02 11:52 | 2026-04-02 12:39 | 2026-04-02 12:39 | 2026-04-02 18:54 | АВР | БС | Необходим демонтаж оборудования(антенны, ррл, передатчики) после оставить у себя на складе, данное оборудование будет завещено на МБС. Необходимо выполнить за сегодня. Завтра БС уже не будет. | Ростелеком (Ростов) |  | демонтаж 3 секторных антен, РРЛ. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азов Город, Социалистический Переулок, дом 61
WO06731359 | RO1531 | приемка новой БС | 2026-04-02 09:54 | 2026-04-03 13:54 | 2026-04-02 11:44 | 2026-04-02 11:44 | 2026-04-02 13:01 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO1531 по адресу :-на-Дону, Улица Тибетская, Дом 1в, Строение 8 координаты : 47.265713 39.731469 ПО стройки ООО «ИнтелТехЮг» Шакуров Евгений 8-909-406-20-90 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) | Черкашин уходил раньше Шакурова, открыта дверь и не видется AZNA | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Тибетская, Дом 1в, Строение 8
WO06731328 | RO0792 |  | 2026-04-02 09:35 | 2026-04-02 11:00 | 2026-04-02 10:28 | 2026-04-02 10:34 | 2026-04-02 20:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-02 09:56:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Цимлянский Район, Лозной Хутор на расстоянии 50 м западнее д.31 по пер. Космонавтов
WO06731325 | RO0491 |  | 2026-04-02 09:31 | 2026-04-02 11:16 | 2026-04-02 11:25 | 2026-04-02 11:16 | 2026-04-02 11:41 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-02 09:40:50 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Матвеев Курган Поселок, Пугачева Улица 116
WO06731318 | RO0739 |  | 2026-04-02 09:28 | 2026-04-02 10:31 | 2026-04-02 10:20 | 2026-04-02 10:37 | 2026-04-02 16:15 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-02 09:30:48 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Степная Улица, дом 169
WO06731285 | RO1018 |  | 2026-04-02 09:10 | 2026-04-02 10:22 | 2026-04-02 10:07 | 2026-04-02 12:06 | 2026-04-02 12:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-02 09:17:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Днепровский 47 метров юго-восточнее от дома 119
WO06731274 | RO2920 | Авария POWER | 2026-04-02 09:04 | 2026-04-02 10:28 | 2026-04-02 10:26 | 2026-04-02 10:26 | 2026-04-02 12:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-02 09:09:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вятская Улица, дом 39/2 в районе дома
WO06731271 | RO2177 | Перевыдача | 2026-04-02 09:04 | 2026-04-02 10:14 | 2026-04-02 08:28 | 2026-04-02 08:28 | 2026-04-02 13:57 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-02 09:09:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Игарский Переулок 66
WO06731244 | RO2487 | TT-00178683 | 2026-04-02 08:53 | 2026-04-07 08:53 | 2026-04-05 13:38 | 2026-04-05 13:38 | 2026-04-05 14:46 | ППР | БС | Спам аварий POWER,RECTIFIER,FIRE,проверить кроссировку | ЭСТ (Сальск) |  | Были плохо закручены провода, на клемной колодке | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-05 13:37:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Зерноградский, Поселок Шоссейный, Улица Центральная, Земельный участок 11Д
WO06731229 | RO1568 | Висят все внешние аварии, кроме TEMP LOW. | 2026-04-02 08:39 | 2026-04-02 11:01 | 2026-04-02 10:58 | 2026-04-02 10:58 | 2026-04-02 13:07 | АВР | БС | Висят все внешние аварии, кроме TEMP LOW. СП булат. УД к стойке питания не прописано. Необходимо проверить кроссировку аварий, подключится к CU Енергомера и проверить настройки реле выходов аварий. Также не работает УД к СП Енергомера. Нужно будет в настройках Энергомеры сделать. Параметры следующие: IP - 10.146.132.29; 10.146.132.30 - шлюз; маска 30-я. И взять с собой 3 медных патча. 1 для удаленки и 2 для расшивки аварий. Отправить туда подрядчика, который не будет спрашивать "Как подключится к энергомере?". Отправить опытного. Инструкция по расспиновке аварий у меня есть. Если что скину | Ростелеком (Ростов) |  | Устранить аварии не удалось-неисправен CU Энергомера. Демонтирован. | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Христичево, Улица Школьная примерно 73 м по направлению на юг от дома 15
WO06731220 | RO0252 | TT-00175469 | 2026-04-02 08:37 | 2026-04-07 08:37 | 2026-04-03 15:28 | 2026-04-03 15:28 | 2026-04-03 15:31 | ППР | БС | авария SECOFF \ Поставить контейнер на охрану. | Ростелеком (Ростов) |  | поставил на охрану | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Добровольского Улица, дом 17
WO06731216 | RO1690 | TT-00174804 | 2026-04-02 08:35 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-10 16:59 | 2026-04-10 16:59 | 2026-04-10 17:29 | ППР | БС | КСВ на FRGT F7170802272 ant 5,нужно заменить джамп | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | замена джампа не помогла,требуется замена передатчика | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Киселево Село
WO06731208 | RO2546 |  | 2026-04-02 08:32 | 2026-04-02 10:30 | 2026-04-02 09:30 | 2026-04-02 09:30 | 2026-04-02 09:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Костюшкина, Земельный участок 16Б
WO06731205 | RO0694 | Проложить вторую пару кабелей АКБ | 2026-04-02 08:29 | 2026-04-07 08:29 | 2026-04-01 12:39 | 2026-04-01 12:39 | 2026-04-01 17:43 | ППР | Электроснабжение | Проложить вторую пару кабелей для АКБ. Миронов выполнит при замене АКБ по ДС | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Октябрьская Улица автостоянка
WO06731129 | RO2177 |  | 2026-04-02 07:34 | 2026-04-02 08:45 | 2026-04-02 08:27 | 2026-04-02 08:27 | 2026-04-02 08:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-02 07:41:47 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Игарский Переулок 66
WO06731111 | RO0195 |  | 2026-04-02 07:16 | 2026-04-02 08:20 | 2026-04-02 08:15 | 2026-04-02 08:15 | 2026-04-02 08:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | нет доступа. жилой дом |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-02 07:42:04 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Лермонтовская дом 22/5-9
WO06731044 | RO1074 |  | 2026-04-02 06:17 | 2026-04-02 07:25 | 2026-04-02 07:23 | 2026-04-02 07:23 | 2026-04-02 13:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-02 06:21:04 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Сальский, Земельный участок 26/1
WO06731031 | RO2917 |  | 2026-04-02 06:05 | 2026-04-02 07:19 | 2026-04-02 07:18 | 2026-04-02 07:18 | 2026-04-02 12:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-02 06:19:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 50-летия Ростсельмаша, Дом 15
WO06730885 | RO0763 | Не в работе RO2779 | 2026-04-01 23:36 | 2026-04-02 02:24 | 2026-04-02 01:39 | 2026-04-02 01:39 | 2026-04-02 02:30 | АВР | БС | Не в работе RO2779. Нужно переключить в другой порт узла | Ростелеком (Волгодонск) |  | Патчкорд был не в той корзине NEC. Исправили, БС в работе | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Черемухи Поселок, Нефтебаза Улица, дом 2
WO06730884 | RO0763 | Привезти ключи | 2026-04-01 23:32 | 2026-04-02 02:20 | 2026-04-02 01:41 | 2026-04-02 01:41 | 2026-04-02 08:55 | АВР | Генератор | Привезти ключи от контейнера RO0763 Гурьеву | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Черемухи Поселок, Нефтебаза Улица, дом 2
WO06730830 | RO2288 |  | 2026-04-01 21:01 | 2026-04-02 00:36 |  |  | 2026-04-01 21:39 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-01 22:14:35 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Хутор Жуково-Татарский, Улица Ленина Примерено 70м. по направлению на юг от гр. участка по ул. Ленина, д. 1
WO06730828 | RO2653 |  | 2026-04-01 20:58 | 2026-04-01 22:41 |  |  | 2026-04-01 21:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Азов, Переулок Панфилова в районе дома № 60
WO06730808 | RO2779 | упала без внешних | 2026-04-01 19:47 | 2026-04-01 21:54 | 2026-04-01 21:40 | 2026-04-01 21:40 | 2026-04-01 23:40 | АВР | БС | Питание есть, БС не в работе , с собой FSMF | Ростелеком (Волгодонск) |  | Проблема с узлом доступа на RO0763 | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Семикаракорский, Поселок Крымский, Улица Ленина, Земельный участок 37а , примерно 3 м по направлению на восток от участка по адресу: ул. Ленина, 37-а
WO06730800 | RO2645 | без внешних | 2026-04-01 19:36 | 2026-04-01 22:59 |  |  | 2026-04-01 19:41 | АВР | БС | С собой комплект airscale, питание есть, корзина не в работе | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Милютинский, Хутор Степано-Савченский, Улица Школьная, Домовладение 18 Примерно 408м. по направлению на северо - запад от границ участка по ул. Школьная, 18.
WO06730796 | RO1609 | перевыдача | 2026-04-01 19:21 | 2026-04-01 21:21 | 2026-04-01 18:25 | 2026-04-01 18:25 | 2026-04-02 07:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Советская Улица, дом 62
WO06730758 | RO2512 | Перевыдача | 2026-04-01 18:04 | 2026-04-01 20:04 | 2026-04-01 15:21 | 2026-04-01 15:21 | 2026-04-01 16:53 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Целинский, Хутор Васильевка примерно 24 м по направлению на восток от границ участка по адресу: Ростовская обл., р-н Целинский, х. Васильевка, пер. Школьный, 2 (кадастровый номер: 61:40:0100201:13)
WO06730757 | RO1861 |  | 2026-04-01 18:03 | 2026-04-01 22:09 |  |  | 2026-04-01 20:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-01 18:34:34/Cancelled at 2026-04-01 20:56:21 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Чертковский Район, Новостепановский Хутор
WO06730728 | RO1609 |  | 2026-04-01 17:38 | 2026-04-01 19:28 |  |  | 2026-04-01 18:52 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Гуково Город, Советская Улица, дом 62
WO06730686 | RO0870 |  | 2026-04-01 16:48 | 2026-04-01 19:22 |  |  | 2026-04-01 19:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-01 16:56:41/Cancelled at 2026-04-01 19:08:10 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Киреевка Хутор, Буденного Улица, дом 25
WO06730688 | RO0135 | опять греется FRGT | 2026-04-01 16:48 | 2026-04-04 16:48 | 2026-04-01 16:56 | 2026-04-01 16:56 | 2026-04-01 18:16 | ППР | БС | опять греется FRGT F7144303659,попробовать заменить СФП,проверить работоспособность печки | ЭСТ (Таганрог) |  | чистка передатчика FRGT F7144303659 Замена СФП | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-01 16:55:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Зорге Улица 46
WO06730681 | RO0947 | Указано в задании | 2026-04-01 16:34 | 2026-04-01 20:00 | 2026-04-01 19:57 | 2026-04-01 19:57 | 2026-04-02 07:01 | АВР | БС | Сегодня ночью была попытка кражи. Необходимо в рамках данного задания находится недалеко от БС и соответственно быть незаметным, чтобы не спугнуть жуликов. Короче включить режим "ниндзя". И если выйдет DOOR с BURGLARY, то мы маякнем, чтобы можно было максимально реактивно увидеть и зафиксировать факт кражи. Если выйдет, то соответственно попытаться запомнить номер машины, а еще лучше если будет фото или видео. Находится в таком режиме до 7-8 утра. | Ростелеком (Ростов) |  | Дежурство на БС | Yury Melnichuk/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-01 16:57:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Нижнеподпольный, Улица Центральная
WO06730643 | RO2645 | нет акб на бс | 2026-04-01 16:13 | 2026-04-01 19:36 | 2026-04-01 18:55 | 2026-04-01 18:55 | 2026-04-01 19:38 | АВР | Генератор | нет акб на бс | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | рестарт бс | Vladislav Grin/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-04-01 16:50:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Милютинский, Хутор Степано-Савченский, Улица Школьная, Домовладение 18 Примерно 408м. по направлению на северо - запад от границ участка по ул. Школьная, 18.
WO06730642 | RO0737 | устранить аварию FIRE | 2026-04-01 16:12 | 2026-04-04 16:12 | 2026-04-01 09:40 | 2026-04-01 09:40 | 2026-04-01 13:54 | ППР | БС | устранить аварию FIRE,задание для Голикова | ЭСТ (Сальск) |  | устранил FIRE | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Веселый Поселок, Октябрьская Улица 178
WO06730615 | RO2779 | бс упала без внешних | 2026-04-01 15:46 | 2026-04-01 17:53 | 2026-04-01 17:58 | 2026-04-01 17:58 | 2026-04-01 18:31 | АВР | Генератор | БС упала без внешних. | Ростелеком (Волгодонск) |  | рестарт БС. | Vladislav Grin/ROS | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-01 17:20:04 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Семикаракорский, Поселок Крымский, Улица Ленина, Земельный участок 37а , примерно 3 м по направлению на восток от участка по адресу: ул. Ленина, 37-а
WO06730603 | RO2244 | взамен отмененной WO06730265 | 2026-04-01 15:36 | 2026-04-01 18:24 | 2026-04-01 14:52 | 2026-04-01 14:52 | 2026-04-01 16:38 | АВР | Генератор | взамен отмененной WO06730265 | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Закордонный Поселок, Железнодорожная Улица, дом 38
WO06730565 | RO1214 | Грязный фильтр КШ | 2026-04-01 15:03 | 2026-04-04 15:03 | 2026-04-01 12:23 | 2026-04-01 12:23 | 2026-04-01 12:39 | ППР | Работы по заданию | Заменить фильтр в КШ. Дижа уже выполнил | Ростелеком (Ростов) |  | Замена фильтра в КШ | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Мира Улица дом 1
WO06730552 | RO2512 |  | 2026-04-01 14:53 | 2026-04-01 17:07 |  |  | 2026-04-01 16:41 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-01 15:20:15 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Целинский, Хутор Васильевка примерно 24 м по направлению на восток от границ участка по адресу: Ростовская обл., р-н Целинский, х. Васильевка, пер. Школьный, 2 (кадастровый номер: 61:40:0100201:13)
WO06730531 | RO0578 | на БС не отработала авария повер | 2026-04-01 14:43 | 2026-04-14 14:43 | 2026-04-14 14:44 | 2026-04-14 14:44 | 2026-04-14 15:00 | ППР | БС | На БС не отработала авария Power и Rectifaer | Ростелеком (Ростов) | из-за развертывание МБС не хватает людей. | не получилось открыть, был не подходящий ключ | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Харьковская Улица, дом 4 литер Ц
WO06730489 | RO0103 |  | 2026-04-01 14:19 | 2026-04-01 15:32 | 2026-04-01 15:22 | 2026-04-01 15:22 | 2026-04-01 16:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-01 14:34:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Южная, Дом 9 Западная часть участка, складская территория
WO06730460 | RO1824 | ртк не видят проблемы | 2026-04-01 14:02 | 2026-04-01 19:02 |  |  | 2026-04-01 14:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | восстановилась | Vladislav Grin/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Михайловский Хутор, Степная Улица, дом 60 Примерно 97 м. на юг от границы участка по адресу ул. Степная, 60а
WO06730421 | RO1229 | Нет питания, робот не выал | 2026-04-01 13:38 | 2026-04-01 15:08 | 2026-04-01 14:55 | 2026-04-01 14:55 | 2026-04-01 16:48 | АВР | Генератор | робот не выдал, нет питания | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-01 14:07:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Артемовская, Дом 168/9И
WO06730417 | RO2182 | нет питания на бс | 2026-04-01 13:35 | 2026-04-01 15:20 | 2026-04-01 12:57 | 2026-04-01 12:57 | 2026-04-01 16:28 | АВР | Генератор | взамен отмененной WO06730238 | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-01 13:36:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 1-я Престижная, Земельный участок 67/1
WO06730411 | RO0578 | нет питания на бс | 2026-04-01 13:31 | 2026-04-01 16:09 | 2026-04-01 16:41 | 2026-04-01 16:41 | 2026-04-01 16:57 | АВР | Генератор | на бс не отработало питание, на FXED 45 вольт. Нет питания | Ростелеком (Ростов) |  | питание по приезду | Vladislav Grin/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-01 13:37:25 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Харьковская Улица, дом 4 литер Ц
WO06730401 | RO0634 | Нет ВЭС, генерация продолжается | 2026-04-01 13:24 | 2026-04-01 16:20 | 2026-04-01 12:09 | 2026-04-01 12:09 | 2026-04-01 17:41 | АВР | Генератор | Генерация продолжается в рамках T2WO06729898 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-01 13:27:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Памяти Улица башня ПАО МТС
WO06730381 | RO2793 |  | 2026-04-01 13:07 | 2026-04-01 16:49 |  |  | 2026-04-01 15:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-01 13:09:49 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Ремонтненский, Поселок Новопривольный, Улица Восточная, Дом 2 100 м на северо запад
WO06730366 | RO2180 |  | 2026-04-01 12:56 | 2026-04-01 14:14 | 2026-04-01 15:21 | 2026-04-01 15:21 | 2026-04-01 15:52 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 5-я Престижная Улица, дом 6
WO06730328 | RO0549 |  | 2026-04-01 12:31 | 2026-04-01 14:23 | 2026-04-01 14:51 | 2026-04-01 14:51 | 2026-04-01 16:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Октябрьский Район, Кривянская Станица, Багаевская Улица 4
WO06730265 | RO2244 |  | 2026-04-01 12:03 | 2026-04-01 14:45 | 2026-04-01 14:51 | 2026-04-01 14:51 | 2026-04-01 15:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-01 12:14:43 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Красносулинский Район, Закордонный Поселок, Железнодорожная Улица, дом 38
WO06730258 | RO0588 |  | 2026-04-01 12:00 | 2026-04-01 14:34 | 2026-04-01 14:52 | 2026-04-01 14:24 | 2026-04-01 17:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-01 12:26:58 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Гагарина Улица, дом 122
WO06730293 | RO1756 | Булат. БС недоступна. | 2026-04-01 11:58 | 2026-04-01 16:20 | 2026-04-01 14:53 | 2026-04-01 14:53 | 2026-04-01 16:13 | АВР | БС | БС недоступна. Это Булат. РТК пишут, что тоже оборудование РТК не в работе. Позвонил в Обливский РЭС и там мне сказали, что никаких проблем в Шаповаловке нет с питанием. Вообщем с собой ноутбук, если есть одномодовая оптика LC-LC, то возьмите, может попробуем заменить ее между кроссом и Eltex | Ростелеком (Волгодонск) |  | Исправили перепутку аварий на плинте | Yury Melnichuk/ROS | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-04-01 12:25:01 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Обливский, Поселок Шаповаловка, Улица Центральная, Земельный участок 2 Примерно 80 м. по направлению но юго запад от гр. уч. по ул. Центральная, 2
WO06730238 | RO2182 |  | 2026-04-01 11:51 | 2026-04-01 13:08 |  |  | 2026-04-01 13:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-01 11:54:59/Cancelled at 2026-04-01 13:37:06 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 1-я Престижная, Земельный участок 67/1
WO06730233 | RO1749 | плановые отключения | 2026-04-01 11:48 | 2026-04-01 14:35 | 2026-04-01 13:35 | 2026-04-01 13:35 | 2026-04-01 21:38 | АВР | Генератор | плановые отключение до 17-00 | ЭСТ (Сальск) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-04-01 12:38:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Целинский Район, Ивановка Хутор, Интернациональная Улица, дом 22 примерно 220 м. на запад от строения
WO06730231 | RO0593 | нет питания | 2026-04-01 11:47 | 2026-04-01 14:43 | 2026-04-01 14:14 | 2026-04-01 14:14 | 2026-04-01 17:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Чкалова Улица, дом 92б
WO06730192 | RO2213 | WO06730001 в замен отмененной | 2026-04-01 11:36 | 2026-04-01 12:58 | 2026-04-01 11:06 | 2026-04-01 11:06 | 2026-04-01 17:10 | АВР | Генератор | WO06730001 в замен отмененной | Ростелеком (Волгодонск) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-01 11:40:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Цимлянский Район, Цимлянск Город, Некрасова Улица 11а
WO06730191 | RO0896 |  | 2026-04-01 11:36 | 2026-04-01 15:08 |  |  | 2026-04-01 13:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-01 11:53:42/Cancelled at 2026-04-01 19:55:08 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Нижнекундрюченская Станица
WO06730169 | RO0749 | генерация необходима | 2026-04-01 11:19 | 2026-04-01 13:03 | 2026-04-01 12:17 | 2026-04-01 12:17 | 2026-04-01 17:19 | АВР | Генератор | плановые | Ростелеком (Волгодонск) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-01 11:24:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Цимлянский Район, Хорошевская Станица
WO06730114 | RO0116 |  | 2026-04-01 10:54 | 2026-04-01 12:27 |  |  | 2026-04-01 11:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-04-01 11:11:08/Cancelled at 2026-04-01 12:19:36 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Поселок Мокрый Батай, Улица Зеленая 250 м. южнее поселка Мокрый Батай, башня ГПТГ Кубань
WO06730069 | RO2220 |  | 2026-04-01 10:36 | 2026-04-01 12:36 | 2026-04-01 12:52 | 2026-04-01 12:53 | 2026-04-01 16:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-01 10:46:59 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок, Кадамовская Улица 14а
WO06730062 | RO2203 |  | 2026-04-01 10:32 | 2026-04-01 12:37 | 2026-04-01 13:15 | 2026-04-01 13:09 | 2026-04-01 14:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-01 11:01:30 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Галатова Улица, дом 95
WO06730060 | RO0253 | Замена патчкорда | 2026-04-01 10:31 | 2026-04-10 10:31 | 2026-04-10 10:46 | 2026-04-10 10:46 | 2026-04-10 10:54 | ППР | БС | Заменить патчкорд в EIF3 | Ростелеком (Ростов) |  | Заменил патчкорд | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Гнесина Переулок, дом 8
WO06730048 | RO1229 |  | 2026-04-01 10:26 | 2026-04-01 11:43 |  |  | 2026-04-01 10:44 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-04-01 10:33:46 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Артемовская, Дом 168/9И
WO06730033 | RO0371 | TT-00169425 | 2026-04-01 10:21 | 2026-04-01 13:51 |  |  | 2026-04-01 10:30 | АВР | БС | греется FXED,нужно почистить передатчик,с собой FXED и набор СФП | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Вербенская Улица
WO06730017 | RO1066 | TT-00178620 | 2026-04-01 10:16 | 2026-04-06 10:16 | 2026-04-03 09:48 | 2026-04-03 09:48 | 2026-04-03 10:00 | ППР | БС | активна авария RECTIFIER,проверить наличие фаз и исправность выпрямителей Ipcom | Ростелеком (Ростов) |  | рестарт выпрямителя,при следующем выходе аварии RECTIFIER уже потребуется замена | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Криворожская Улица, дом 56
WO06730001 | RO2213 |  | 2026-04-01 10:10 | 2026-04-01 11:30 |  |  | 2026-04-01 11:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-04-01 10:15:44 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Цимлянский Район, Цимлянск Город, Некрасова Улица 11а
WO06729985 | RO1633 | TT-00178031 | 2026-04-01 10:07 | 2026-04-06 10:07 | 2026-04-06 15:08 | 2026-04-06 15:08 | 2026-04-06 15:50 | ППР | БС | активна авария RECTIFIER,с собой выпрямитель Энергомера,замерить фазы | Ростелеком (Ростов) |  | стойка не видела одну фазу,сброс настроек выпрямителей.Авария ушла | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Харьковский Хутор, Центральная Улица 20 (АТС)
WO06729974 | RO0406 | TT-00177782 | 2026-04-01 10:02 | 2026-04-04 10:02 | 2026-04-01 12:15 | 2026-04-01 12:15 | 2026-04-01 12:16 | ППР | БС | Авария Rectifier, с собой выпрямитель ELTEK | ЭСТ (Таганрог) |  | Заклинило кулер на выпрямителе из-за мошкары Чистка ,продувка,охлаждение - выпрямитель живой Оклейка бс | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-01 11:43:01 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Александровская Улица, дом 160
WO06729967 | RO0694 |  | 2026-04-01 10:01 | 2026-04-01 12:38 | 2026-04-01 12:39 | 2026-04-01 12:39 | 2026-04-01 17:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-01 10:08:43 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Октябрьская Улица автостоянка
WO06729954 | RO0520 | TT-00174762 | 2026-04-01 09:53 | 2026-04-06 09:53 | 2026-04-06 12:02 | 2026-04-06 12:02 | 2026-04-06 14:37 | ППР | БС | греются передатчики FXED и FRHF, нужно почистить | Ростелеком (Ростов) |  | Чистка всех передатчиков | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Буденновская Улица 192
WO06729930 | RO2210 | греются передатчики,нужно почистить | 2026-04-01 09:48 | 2026-04-06 09:48 | 2026-04-06 09:34 | 2026-04-06 09:34 | 2026-04-06 14:15 | ППР | БС | греются передатчики,нужно почистить | ЭСТ (Сальск) |  | чистка 4ех передатчиков | K Sidiropulo/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-04-06 08:59:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Пролетарский Район, Пролетарск Город, Советский Переулок
WO06729928 | RO0767 | TT-00173621 | 2026-04-01 09:47 | 2026-04-06 09:47 | 2026-04-06 12:18 | 2026-04-06 12:18 | 2026-04-06 14:01 | ППР | БС | греются передатчики,нужно почистить | Ростелеком (Волгодонск) |  | FXED блок в целом чистый, кулеры работают, но как будто на холостых. Было 65 градусов. После рестарта на какое-то время кулеры стали работать на повышенной скорости, минимум минут 10, температура снизилась до 57, но ниже не опускается. | K Sidiropulo/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-04-06 12:18:10 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Константиновский Район, Константиновск Город, Карташова Улица дом 43
WO06729914 | RO0656 | загенерить БС, плановые до 17 часов | 2026-04-01 09:41 | 2026-04-01 12:35 | 2026-04-01 11:53 | 2026-04-01 11:53 | 2026-04-01 17:16 | АВР | Генератор | загенерить БС, плановые до 17 часов, плюс нужно рестартонуть сплит, после отключения ВЭС он отрубается | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-01 09:42:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Гагарина Улица б/н
WO06729898 | RO0634 |  | 2026-04-01 09:34 | 2026-04-01 12:12 | 2026-04-01 12:09 | 2026-04-01 12:09 | 2026-04-01 12:42 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-01 09:36:44 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Памяти Улица башня ПАО МТС
WO06729886 | RO2789 | КСВ на FRMF ,ant 6, | 2026-04-01 09:25 | 2026-04-06 09:25 | 2026-04-06 10:36 | 2026-04-06 10:36 | 2026-04-06 13:26 | ППР | БС | КСВ на FRMF ,ant 6,нужно заменить джамп | Ростелеком (Волгодонск) |  | замена джампа | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Морозовский Район, Николаев Хутор, Быстрый Переулок 1А
WO06729846 | RO0381 | TT38293533 | 2026-04-01 09:11 | 2026-04-06 09:11 | 2026-04-05 15:48 | 2026-04-05 15:48 | 2026-04-05 16:07 | ППР | БС | активна авария FIRE,продуть пожарный датчик | ЭСТ (Сальск) |  | авария устранена | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зерноградский Район, Крайний Поселок
WO06729837 | RO1844 | TT38293315 | 2026-04-01 09:08 | 2026-04-06 09:08 | 2026-04-05 17:21 | 2026-04-05 17:21 | 2026-04-05 18:03 | ППР | БС | активна авария POWER,FIRE,выяснить причину и устранить | ЭСТ (Сальск) |  | продул пожарный датчик, заменил выпрямитель | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Верхний Хомутец Хутор ул. Центральная, 22, 70м на восток от частного дома вдоль улицы
WO06729817 | RO2177 | TT-00169761 | 2026-04-01 08:59 | 2026-04-01 10:09 | 2026-04-01 09:51 | 2026-04-01 09:51 | 2026-04-01 10:23 | АВР | Климатика | БС греется, проверить работу климатики,Это УЛИК,нужна лестница | Ростелеком (Ростов) |  | выбило автомат вентиляторов,включил,вентиляторы заработали | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Игарский Переулок 66
WO06729813 | RO1155 | НОК почему-то не выдает. В графане она отсутствует | 2026-04-01 08:58 | 2026-04-01 10:17 | 2026-04-01 10:08 | 2026-04-01 10:08 | 2026-04-02 08:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-04-01 09:35:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Камышеваха Хутор, Таймырская Улица 32
WO06729793 | RO1708 | TT-00168293 | 2026-04-01 08:49 | 2026-04-04 08:49 | 2026-04-01 11:27 | 2026-04-01 11:27 | 2026-04-01 12:27 | ППР | БС | нужно почистить все передатчики | Ростелеком (Волгодонск) |  | Чистка всех передатчиков | K Sidiropulo/ROS | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-04-01 11:27:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Ленина Улица дом 88
WO06729791 | RO2886 | нужно почистить все передатчики | 2026-04-01 08:48 | 2026-04-04 08:48 | 2026-04-08 16:01 | 2026-04-08 16:01 | 2026-04-08 18:12 | ППР | БС | нужно почистить все передатчики | Ростелеком (Ростов) |  | Чистка 2х передатчиков | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок Примерно 20м. на запад от границ участка в районе железной дороги, Лит. Г 32
WO06729698 | RO0590 | Отсутствие ВЭС | 2026-04-01 07:37 | 2026-04-01 09:08 | 2026-04-01 09:02 | 2026-04-01 09:02 | 2026-04-01 12:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-04-01 07:58:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Рассвет, Улица Институтская, Дом 1а ДЗНИИСХ
WO06729520 | RO2642 | Вышла авария DOOR | 2026-04-01 02:47 | 2026-04-01 04:57 | 2026-04-01 04:07 | 2026-04-01 04:07 | 2026-04-01 04:18 | АВР | БС | Вышла авария DOOR. Активных посещений на БС нет. До этого там были проблемы с концевиком. Все равно нужно проверить целостность АКБ | Ростелеком (Ростов) |  | Ложный DOOR | Yury Melnichuk/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-04-01 02:48:49 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Октябрьский, Хутор Первомайский, Улица Центральная примерно 50 м по направлению на юг от границы участка по адресу: ул. Центральная д. 12
WO06729513 | RO2063 | Вышла авария DOOR. Активных посещений на БС нет. Проверить на вскрытие. Она рядом с RO0947 на которой ранее выходила дверь на 35 секунд | 2026-04-01 01:59 | 2026-04-01 03:41 | 2026-04-01 03:05 | 2026-04-01 03:05 | 2026-04-01 13:25 | АВР | БС | Вышла авария DOOR. Активных посещений на БС нет. Проверить на вскрытие. Она рядом с RO0947 на которой ранее выходила дверь на 35 секунд | Ростелеком (Ростов) |  | Частичная кража АКБ | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Верхнеподпольный Хутор
WO06729509 | RO0819 |  | 2026-04-01 01:44 | 2026-04-01 03:04 | 2026-04-01 03:03 | 2026-04-01 03:03 | 2026-04-01 03:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-04-01 02:05:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Щепкинское шоссе, СНТ Луч 46
WO06729502 | RO1653 | НОК почему-то не выдает её. Хотя POWER с 18:13 | 2026-04-01 01:20 | 2026-04-01 02:45 | 2026-04-01 02:31 | 2026-04-01 02:31 | 2026-04-01 07:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-04-01 01:28:26 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Волгодонской, Поселок Сибирьковый, Улица Братская примерно 26 м на запад от границ участка ул. Братская, д. 9, д 1
WO06729500 | RO0947 | Вышла авария DOOR на 35 секунд | 2026-04-01 01:18 | 2026-04-01 02:54 | 2026-04-01 03:06 | 2026-04-01 03:06 | 2026-04-01 13:21 | АВР | БС | Вышла авария DOOR на 35 секунд. Активных посещений на БС нет. Проверить на вскрытие | Ростелеком (Ростов) |  | Кража 2- х АКБ | Yury Melnichuk/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-04-01 01:25:26 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Нижнеподпольный, Улица Центральная
WO06729438 | RO2878 |  | 2026-03-31 20:56 | 2026-03-31 22:02 |  |  | 2026-03-31 21:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-31 21:04:20 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Михаила Нагибина Проспект, дом 27 в районе дома
WO06729413 | RO1155 | Настройка стойки питания | 2026-03-31 19:20 | 2026-04-06 19:20 | 2026-04-03 15:43 | 2026-04-03 15:43 | 2026-04-04 09:30 | ППР | Электроснабжение | настроить бс как узловую (за ней RO2916). совместить с ТО | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено при ТО | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Камышеваха Хутор, Таймырская Улица 32
WO06729341 | RO1632 | Оптимизация | 2026-03-31 17:10 | 2026-04-03 17:10 |  |  | 2026-03-31 17:13 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 40 на 95, 2 сектора с 160 на 200(антенна D6-XI65). Изменить механику 1 сектора с 0 на 2(антенна D6-XI65) | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Тацинский Район, Углегорский Поселок, Мира Улица, дом 2а
WO06729332 | RO1775 | Заявку перевыдал в рамках WO06728912. Там стояла черепаха, но ключи от нее не брали в РТК. Поэтому генерили без открытия дверей. На текущий момент генерация завершена. Подрядчик собирает генератор | 2026-03-31 17:05 | 2026-03-31 20:06 | 2026-03-31 15:41 | 2026-03-31 15:41 | 2026-03-31 17:37 | АВР | Генератор | Заявку перевыдал в рамках WO06728912. Там стояла черепаха, но ключи от нее не брали в РТК. Поэтому генерили без открытия дверей. На текущий момент генерация завершена. Подрядчик собирает генератор | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Тацинская Станица, Октябрьская Улица 74 Б примерно в 30 м. на запад
WO06729309 | RO0474 | Tx out of order на FRGT F7151417027 ant 3,нужно заменить передатчик | 2026-03-31 16:49 | 2026-04-03 16:49 | 2026-04-02 13:23 | 2026-04-02 13:23 | 2026-04-03 09:20 | ППР | БС | Tx out of order на FRGT F7151417027 ant 3,нужно заменить передатчик | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена FRGT | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Красный Крым Хутор 5-й км автодороги Ростов-Новошахтинск
WO06729303 | RO2789 | КСВ на AREA EA203451955,ant 5 | 2026-03-31 16:47 | 2026-04-03 16:47 |  |  | 2026-04-01 09:25 | ППР | БС | КСВ на FRMF ,ant 6,нужно заменить джамп | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Морозовский Район, Николаев Хутор, Быстрый Переулок 1А
WO06729304 | RO0812 | Оптимизация | 2026-03-31 16:47 | 2026-04-03 16:47 | 2026-04-02 17:22 | 2026-04-02 17:22 | 2026-04-02 17:24 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 2 сектора с 190 на 170(азимут 190, антенна MB4B/MF/MF-65-16/18/18DE-IN-43(R)) | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено - 1 антенна, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Чертковский Район, Нагибин Хутор
WO06729300 | RO2789 | Tx out of order на FXED ant 2 | 2026-03-31 16:46 | 2026-04-06 16:46 | 2026-04-06 10:36 | 2026-04-06 10:36 | 2026-04-06 13:26 | ППР | БС | Tx out of order на FXED ant 2,нужно заменить передатчик | Ростелеком (Волгодонск) | из-за выездов на АВРы не успели выполнить,продлил | замена FXED | K Sidiropulo/ROS | Aleksander Guryev/79081732723/Rostelekom/2026-04-06 10:37:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Морозовский Район, Николаев Хутор, Быстрый Переулок 1А
WO06729293 | RO1030 | Оптимизация | 2026-03-31 16:38 | 2026-04-03 16:38 | 2026-04-03 10:28 | 2026-04-03 10:28 | 2026-04-03 10:58 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 1 сектора 1800 2100 2600(антенна APXV) с -5 на -4(азимут 50, антенна HBXX 6517) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Черешневая Улица, дом 38/1
WO06729289 | RO0245 |  | 2026-03-31 16:36 | 2026-03-31 18:02 |  |  | 2026-03-31 17:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-31 16:46:51 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Реконструктор, Улица Чапаева в районе дома 1 Б
WO06729275 | RO1845 | Спамит авария Power | 2026-03-31 16:25 | 2026-04-03 16:25 | 2026-04-01 15:30 | 2026-04-01 15:30 | 2026-04-01 16:08 | ППР | БС | Спамит авария Power,выяснить причину и устранить,с собой CU Эгнергомера,если есть в наличии | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | На СП была не до конца воткнута фишка , поправил,нужно понаблюдать | K Sidiropulo/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-04-01 10:20:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тарасовский Район, Изумрудный Поселок, Ленина Улица, дом 40 100 м на северо восток
WO06729223 | RO0899 | WO06728951 перевыдача задания | 2026-03-31 16:03 | 2026-03-31 17:42 | 2026-03-31 15:37 | 2026-03-31 15:37 | 2026-03-31 19:51 | АВР | Генератор | WO06728951 перевыдача задания | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Старочеркасская Станица, Слободская 2-я Улица 25А
WO06729179 | RO0775 |  | 2026-03-31 15:42 | 2026-03-31 18:23 | 2026-03-31 16:51 | 2026-03-31 16:51 | 2026-03-31 17:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Тацинская Станица, Калинина Площадь пересечение с переулком Невский
WO06729156 | RO0999 | WO06728705 перевыдача задания | 2026-03-31 15:32 | 2026-03-31 19:32 | 2026-03-31 15:19 | 2026-03-31 15:19 | 2026-03-31 18:58 | АВР | Генератор | WO06728705 перевыдача задания | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Чертковский Район, Сохрановка Село, Дружба Улица, дом 4
WO06729154 | RO2347 | ДТ по заданию РП | 2026-03-31 15:30 | 2026-04-03 15:30 | 2026-04-02 18:29 | 2026-04-02 18:29 | 2026-04-02 19:06 | ППР | ДТ | Необходимо сделать ДТ телефонами NEMO по М4 от БС RO2347 до развилки на Самарское. Измерения делать в LTE1800, LTE800 и LTE свободный режим. Телефоны у Ахундова, прошу назначить задание ему. | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по карте | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Территория Автодороги М 4 Дон Трасса М4 Дон 1091 км.
WO06729152 | RO1377 | Выполнить ДТ по заданию РП | 2026-03-31 15:28 | 2026-04-03 15:28 | 2026-04-02 13:31 | 2026-04-02 13:31 | 2026-04-02 14:31 | ППР | ДТ | Необходимо сделать ДТ телефонами NEMO по М4 от БС RO1377 до RO2582. Измерения делать в LTE1800, LTE800 и LTE свободный режим. Телефоны у Ахундова, прошу назначить задание ему. | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по карте / Ехали из Ростова | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Верхний Пиховкин Хутор
WO06729148 | RO2901 | ДТ по заданию РП | 2026-03-31 15:27 | 2026-04-03 15:27 | 2026-04-03 12:30 | 2026-04-03 12:30 | 2026-04-03 13:30 | ППР | Работы по заданию | Необходимо сделать повторный ДТ по западной хорде телефонами NEMO. Телефоны у Ахундова, прошу передать заявку на него. Подробности у Ганжи. | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по карте, ехали из РТК в Ростове | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора 305
WO06729139 | RO2634 | Выполнить ДТ по заданию РП | 2026-03-31 15:22 | 2026-04-08 15:22 | 2026-04-07 13:30 | 2026-04-07 13:30 | 2026-04-07 16:00 | ППР | Работы по заданию | Необходимо выполнить ДТ в с. Михайловка телефонами NEMO SIM конкурентов. Нужны измерения в L1800, L800, G1800. Но возможно будут ловить и другие технологии. Выезд нужен из Ростова, т.к. телефоны у Ахундова, SIM конкурентов в офисе Т2 | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по карте / Ехали из Ростова | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Целинский, Село Петровка, Улица Центральная, Земельный участок 41а Примерно 14м. по направлению на запад от границ участка по ул. Центральная, 41а
WO06729057 | RO1608 | необходима приемка. | 2026-03-31 14:52 | 2026-04-03 14:53 | 2026-04-02 10:05 | 2026-04-02 10:05 | 2026-04-02 11:58 | ППР | БС | ОДН!!! Просьба произвести приемку внизу БС RO1608 по адресу :Область Ростовская, Город Шахты, Улица Социалистическая, Дом 9 координаты : 47.695646 40.098099 ПО стройки ИП Березуцкий Денис Коновалов 8-951-84-24-35 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Социалистическая, Дом 9 32м северо-восточнее от здания
WO06729023 | RO0686 |  | 2026-03-31 14:45 | 2026-03-31 16:13 |  |  | 2026-03-31 16:15 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-03-31 15:06:32 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Донецк Город, Гундоровка Поселок пересечение улицы Калинина и улицы Тельмана
WO06729028 | RO0878 | нет ВЭС на БС | 2026-03-31 14:44 | 2026-03-31 16:47 | 2026-03-31 16:48 | 2026-03-31 16:48 | 2026-03-31 16:56 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-31 15:00:17 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Октябрьский район, СТ Октябрь, ул. Транспортная, 2
WO06729014 | RO1099 |  | 2026-03-31 14:42 | 2026-03-31 17:47 |  |  | 2026-03-31 15:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-03-31 15:03:09 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Чертковский, Слобода Семено-Камышенская, Улица Центральная, Здание 16 Примерно 2м. на юг от границ участка дома №16
WO06728990 | RO2577 | WO06728780 перевыдача задания | 2026-03-31 14:26 | 2026-03-31 15:54 | 2026-03-31 13:41 | 2026-03-31 13:41 | 2026-03-31 17:34 | АВР | Генератор | WO06728780 перевыдача задания | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-31 15:56:54 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Город Ростов-на-Дону, Улица Речная, Дом 13
WO06728965 | RO0597 |  | 2026-03-31 14:10 | 2026-03-31 15:17 |  |  | 2026-03-31 16:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Каменский Район, Красновка Хутор, Профильная Улица дом 123
WO06728951 | RO0899 |  | 2026-03-31 14:04 | 2026-03-31 15:37 |  |  | 2026-03-31 15:57 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-31 14:26:15 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Старочеркасская Станица, Слободская 2-я Улица 25А
WO06728936 | RO0573 | необходимо проверить контактор. | 2026-03-31 13:53 | 2026-04-03 13:53 | 2026-04-03 11:43 | 2026-04-03 11:43 | 2026-04-03 15:54 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | Ростелеком (Ростов) |  | троит контрл юнит элтек+ корзина. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Нижнедонской Поселок, Ленина Улица 250 м на запад от дома 2
WO06728935 | RO0033 | неисправна ОПС | 2026-03-31 13:51 | 2026-04-03 13:51 | 2026-04-02 09:32 | 2026-04-02 09:32 | 2026-04-02 11:52 | ППР | БС | неисправна ОПС,не ставится на охрану,вывести аварию DOOR напрямую | ЭСТ (Таганрог) |  | был отломан датчик на двери. Датчик восстановлен, авария DOOR ушла | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-01 15:59:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Портовая Улица, дом 543
WO06728932 | RO0831 |  | 2026-03-31 13:48 | 2026-03-31 17:08 | 2026-03-31 16:54 | 2026-03-31 16:54 | 2026-03-31 17:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-31 13:57:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Чертковский, Село Алексеево-Лозовское
WO06728926 | RO2148 | WO06728683 перевыдача задания | 2026-03-31 13:43 | 2026-03-31 15:27 | 2026-03-31 12:48 | 2026-03-31 12:48 | 2026-03-31 17:33 | АВР | Генератор | WO06728683 перевыдача задания | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Каменный Брод Хутор Первомайская Улица, д.4
WO06728912 | RO1775 |  | 2026-03-31 13:35 | 2026-03-31 16:16 |  |  | 2026-03-31 16:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Тацинский Район, Тацинская Станица, Октябрьская Улица 74 Б примерно в 30 м. на запад
WO06728910 | RO0045 | проверка контактора | 2026-03-31 13:34 | 2026-04-03 13:34 | 2026-04-03 12:58 | 2026-04-03 12:58 | 2026-04-03 19:24 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | ЭСТ (Таганрог) |  | при рефарминге 2 AZNA подключили на приоритетный сип. ночью менять не получается. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 74б
WO06728902 | RO0408 | проверить контактор | 2026-03-31 13:29 | 2026-04-03 13:29 | 2026-04-01 11:20 | 2026-04-01 11:20 | 2026-04-01 11:26 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | ЭСТ (Таганрог) |  | неисправный контрл юнит, демонтирован, для отдачи для ремонта. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Инициативная Улица, дом 54
WO06728833 | RO2728 | необходимо расшить аварию | 2026-03-31 12:56 | 2026-04-03 12:57 | 2026-03-31 14:02 | 2026-03-31 14:02 | 2026-03-31 14:10 | ППР | БС | расшить аварию кражи | Ростелеком (Ростов) |  | Авария расшита | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Федулов, Улица Школьная, Здание 10 9 м по направлению на восток
WO06728829 | RO0592 | микроконт неиспользуемый | 2026-03-31 12:56 | 2026-04-03 12:56 | 2026-03-31 12:17 | 2026-03-31 12:17 | 2026-03-31 13:31 | ППР | БС | Снять микроконт неиспользуемый. Черкашин | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новошахтинск поселок Самбек, улица Мориса Тореза, дом 20
WO06728826 | RO2728 | необходима приемка | 2026-03-31 12:51 | 2026-04-03 12:53 | 2026-03-31 14:02 | 2026-03-31 14:02 | 2026-03-31 14:10 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO**** по адресу :Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Федулов, Улица Школьная, Здание 10 координаты : 47.258342 40.46835 ПО стройки ООО «ПВХ-Строй» Роман Соловых +7 938 123-56-35 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Федулов, Улица Школьная, Здание 10 9 м по направлению на восток
WO06728820 | RO1194 |  | 2026-03-31 12:50 | 2026-03-31 15:12 |  |  | 2026-03-31 13:48 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-31 12:54:01 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06728809 | RO0833 | микроконт неиспользуемый | 2026-03-31 12:45 | 2026-04-03 12:45 |  |  | 2026-03-31 12:56 | ППР | БС | Снять микроконт неиспользуемый. Черкашин | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Волгодонск Город, Романовское Шоссе дом 1
WO06728807 | RO2162 | WO06728415 перевыдача задания | 2026-03-31 12:43 | 2026-03-31 14:50 | 2026-03-31 11:47 | 2026-03-31 11:47 | 2026-03-31 14:23 | АВР | Генератор | WO06728415 перевыдача задания | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Арпачин, Улица Советская, Здание 44А Примерно 12м. на север от здания магазина
WO06728780 | RO2577 |  | 2026-03-31 12:31 | 2026-03-31 13:43 | 2026-03-31 14:00 | 2026-03-31 14:00 | 2026-03-31 14:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-31 12:50:11/Cancelled at 2026-03-31 15:56:45 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Город Ростов-на-Дону, Улица Речная, Дом 13
WO06728740 | RO1767 | БС недоступна | 2026-03-31 12:13 | 2026-03-31 15:13 | 2026-03-31 14:31 | 2026-03-31 14:46 | 2026-03-31 17:46 | АВР | БС | Спамила авария POWER,сейчас БС недоступна,возможно нет ВЭС,нужно разобраться с аварией POWER.С собой FSMF и ГЕНЕРАТОР | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Блок жизнеобеспечения IP com сдох на 50%. Авария power выведена на прямую. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Карла Маркса Улица 53а
WO06728727 | RO2597 | расшить аварию кражи | 2026-03-31 12:02 | 2026-04-03 12:02 | 2026-03-31 13:24 | 2026-03-31 13:24 | 2026-03-31 16:20 | ППР | БС | расшить аварию кражи. | Ростелеком (Ростов) |  | расшита авария | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Библиотечная, Земельный участок 72а
WO06728715 | RO1564 | активна авария TEMP HIGH | 2026-03-31 11:51 | 2026-04-03 11:51 | 2026-04-02 10:06 | 2026-04-02 10:06 | 2026-04-02 11:04 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле/// По допуску звонить по номеру 8952-606-82-83 Оксана,заранее за 2 часа до приезда | Ростелеком (Ростов) |  | Авария temp high стояла ниже реле вентиляторов, при повышении температуры вначале появлялась авария Temp high потом включались вентиляторы, исправил. Автоматы на вентиляторы были выключены, включил. Почистил фильтра. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Мацоты С.В., Дом 46, Корпус 3
WO06728705 | RO0999 |  | 2026-03-31 11:49 | 2026-03-31 15:19 | 2026-03-31 14:54 | 2026-03-31 14:54 | 2026-03-31 15:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-31 11:55:30 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Чертковский Район, Сохрановка Село, Дружба Улица, дом 4
WO06728683 | RO2148 |  | 2026-03-31 11:40 | 2026-03-31 14:09 |  |  | 2026-03-31 13:39 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-31 11:49:38 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Каменный Брод Хутор Первомайская Улица, д.4
WO06728675 | RO1066 |  | 2026-03-31 11:37 | 2026-03-31 12:44 | 2026-03-31 12:45 | 2026-03-31 12:45 | 2026-03-31 14:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-31 11:41:39 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Криворожская Улица, дом 56
WO06728656 | RO0833 | Заземление | 2026-03-31 11:23 | 2026-04-07 11:23 | 2026-03-31 11:03 | 2026-03-31 11:03 | 2026-03-31 11:17 | ППР | БС | Заземлить радиоблоки | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Романовское Шоссе дом 1
WO06728650 | RO0397 | Работа с АВЗ при замене АКБ | 2026-03-31 11:18 | 2026-04-03 11:18 | 2026-03-31 07:46 | 2026-03-31 07:46 | 2026-03-31 10:12 | ППР | Работы по заданию | Срезать защиту, переделать под 2 группы. Работы выполнены при замене АКБ по ДС | Ростелеком (Ростов) |  | Работа с защитой АКБ. Сами АКБ заменили по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Каяльский Поселок
WO06728641 | RO0193 |  | 2026-03-31 11:17 | 2026-03-31 12:30 | 2026-03-31 12:28 | 2026-03-31 12:34 | 2026-03-31 13:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-31 11:19:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Темерницкий Поселок, Парковый Переулок 8
WO06728640 | RO1890 |  | 2026-03-31 11:16 | 2026-03-31 12:32 | 2026-03-31 12:38 | 2026-03-31 12:43 | 2026-03-31 16:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-31 11:25:00 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Донская Чаша
WO06728637 | RO0591 | WO06728353 перевыдача задания,генерация продолжается | 2026-03-31 11:13 | 2026-03-31 13:19 | 2026-03-31 10:19 | 2026-03-31 10:19 | 2026-03-31 17:30 | АВР | Генератор | WO06728353 перевыдача задания,генерация продолжается | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-31 11:19:28 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06728625 | RO2197 |  | 2026-03-31 11:08 | 2026-03-31 12:22 | 2026-03-31 11:48 | 2026-03-31 11:48 | 2026-03-31 17:13 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-31 11:16:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Сальский, Город Сальск, Улица Чкалова, Дом 92А
WO06728618 | RO0274 |  | 2026-03-31 11:04 | 2026-03-31 12:10 |  |  | 2026-03-31 11:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-31 11:13:25/Cancelled at 2026-03-31 11:40:45 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Погодина Улица, дом 20/3
WO06728534 | RO0882 | Плановые до 17 часов | 2026-03-31 10:32 | 2026-03-31 11:42 | 2026-03-31 11:44 | 2026-03-31 11:44 | 2026-03-31 15:11 | АВР | Генератор | Плановые до 17 часов | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-31 10:34:14 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Металлургическая в районе дома № 70
WO06728521 | RO0116 | видеотест АКБ нужен | 2026-03-31 10:28 | 2026-04-03 10:28 | 2026-03-31 09:29 | 2026-03-31 09:29 | 2026-03-31 10:41 | ППР | БС | сделать видеотест АКБ,задание для Островского,он на месте | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Поселок Мокрый Батай, Улица Зеленая 250 м. южнее поселка Мокрый Батай, башня ГПТГ Кубань
WO06728502 | RO2288 |  | 2026-03-31 10:22 | 2026-03-31 13:57 |  |  | 2026-03-31 11:06 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-31 10:30:30/Cancelled at 2026-03-31 11:38:10 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Хутор Жуково-Татарский, Улица Ленина Примерено 70м. по направлению на юг от гр. участка по ул. Ленина, д. 1
WO06728486 | RO0314 |  | 2026-03-31 10:16 | 2026-03-31 12:15 |  |  | 2026-03-31 11:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-31 10:19:58/Cancelled at 2026-03-31 11:08:17 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Зимовники Поселок, Железнодорожная Улица, дом 99
WO06728445 | RO1214 | Поступила жалоба на чрезмерный шум от БС,нужно поехать проверить исправность нашего оборудования | 2026-03-31 09:59 | 2026-03-31 11:51 |  |  | 2026-03-31 10:03 | АВР | БС | Поступила жалоба на чрезмерный шум от БС, нужно поехать проверить исправность нашего оборудования | Ростелеком (Ростов) |  | Ранее выдал Андрей задание | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Мира Улица дом 1
WO06728415 | RO2162 |  | 2026-03-31 09:50 | 2026-03-31 12:06 |  |  | 2026-03-31 12:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-31 10:48:03 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Арпачин, Улица Советская, Здание 44А Примерно 12м. на север от здания магазина
WO06728460 | RO0602 | Сопровождение РТК | 2026-03-31 09:43 | 2026-03-31 12:13 | 2026-03-31 12:00 | 2026-03-31 12:00 | 2026-03-31 14:30 | АВР | ТС | Сопроводить РТК для восстановления ВОЛС Созвониться 89889919336 Взять ключи от 615 | Ростелеком (Ростов) |  | Сопровождение РТК | Eduard Selivanov/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-31 10:10:04 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Шевченко Улица, дом 180
WO06728396 | RO1214 | Жалоба от КА на шум | 2026-03-31 09:43 | 2026-04-03 09:43 | 2026-04-01 12:23 | 2026-04-01 12:23 | 2026-04-01 12:39 | ППР | Тестирование / проверка | Повторно разобраться с шумом БС. Пришла повторная жалоба от директора Каялзернопродукта Феодориди Антона 8-928-229-69-22. Обязательно созвониться с ним и провести обследовании в его присутствии. | Ростелеком (Ростов) |  | Шумит оборудование Вымпелкома. Местным сообщили. | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Мира Улица дом 1
WO06728353 | RO0591 |  | 2026-03-31 09:30 | 2026-03-31 11:26 |  |  | 2026-03-31 10:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-31 09:34:42 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06728317 | RO1632 | греется передатчик | 2026-03-31 09:20 | 2026-03-31 11:39 | 2026-03-31 14:08 | 2026-03-31 14:08 | 2026-03-31 14:19 | АВР | БС | заменить FXED,греется,сам блок чистый,куллеры работают | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | замена передатчика | K Sidiropulo/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-03-31 09:47:04 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Тацинский Район, Углегорский Поселок, Мира Улица, дом 2а
WO06728312 | RO2404 | Переепутка | 2026-03-31 09:17 | 2026-04-06 09:17 | 2026-04-03 12:01 | 2026-04-03 12:01 | 2026-04-03 13:25 | ППР | БС | Круговая перепутка на 1800. Изначально сверить азимуты 1с -320, 2с - 90, 3с - 200 | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Устранили перепутку | Danil Vasilchenko/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-04-03 09:23:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Чертковский, Хутор Галдин примерно в 77 м по направлению на северо-восток от границ земельного участка рабочий участок №38,западная часть рабочего участка №37, пастбищный участок №2-г
WO06728299 | RO0083 | Задание на проверку оборудования | 2026-03-31 09:12 | 2026-04-03 09:12 | 2026-04-01 09:30 | 2026-04-01 10:08 | 2026-04-01 10:43 | ППР | БС | Задание для Островского, приехать в офис Т2, забрать оборудование для проверки и Никиту. Совместно с Никитой проверить блоки управления и выпрямители PowerOne. | Ростелеком (Ростов) |  | 9:30 выезд с офиса, проверено 10 выпрямителей и 3 блока управления Выявлены 3 рабочих выпрямителя 7 нерабочих выпрямителей 2 рабочих CU 1 нерабочих CU Обнаружены 2 шт. ABIA, отвёз в офис Т2 Поехали на RO1059 по заданию T2WO06728300 | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Темерницкий Поселок Темерницкая Улица, дом 5
WO06728294 | RO0092 | Переепутка | 2026-03-31 09:11 | 2026-04-06 09:11 | 2026-04-02 16:26 | 2026-04-02 16:26 | 2026-04-02 17:56 | ППР | БС | Круговая перепутка по часовой стрелке LTE1800, LTE2100, LTE2600. | ЭСТ (Таганрог) |  | Устранили перепутку | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-02 14:35:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Монтажная, Дом 6а
WO06728300 | RO1059 | Задание на проверку оборудования | 2026-03-31 09:09 | 2026-04-03 09:09 | 2026-04-01 11:42 | 2026-04-01 11:42 | 2026-04-01 12:02 | ППР | БС | Задание для Островского, приехать в офис Т2, забрать оборудование для проверки и Никиту. Совместно с Никитой проверить блок управления ELTEK. | Ростелеком (Ростов) |  | После RO0083 T2WO06728299 Проверен 1 блок управления Eltek, 3 фаза была выключена в настройках блока управления, включили. CU полностью рабочий. На станции по какой то причине был выключен автомат климатической системы, вся станция была горячей, включили. Отвёз Никиту в офис. | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Страны Советов Улица, дом 42г
WO06728289 | RO2208 | Переепутка | 2026-03-31 09:09 | 2026-04-03 09:09 | 2026-03-31 12:10 | 2026-03-31 12:10 | 2026-03-31 13:38 | ППР | БС | Актуальна перепутка для L2100. Проверить расключение оптик и джамперов | ЭСТ (Сальск) |  | Устранили | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-31 11:05:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зерноградский Район, Зерноград Город Колодина улица, 31
WO06728281 | RO2930 | Переепутка | 2026-03-31 09:03 | 2026-04-03 09:03 | 2026-03-31 15:14 | 2026-03-31 15:14 | 2026-03-31 19:42 | ППР | БС | Проверить на круговую перепутку по часовой 1800 | Ростелеком (Ростов) |  | Устранили перепутку | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 61а
WO06728276 | RO0136 | Перепутка. | 2026-03-31 08:59 | 2026-04-03 08:59 | 2026-04-02 10:09 | 2026-04-02 10:09 | 2026-04-02 10:14 | ППР | БС | Проверить на перепутку 1 и 2 сектора 2300 | Ростелеком (Ростов) |  | Устранили перепутку | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Береговая Улица 67
WO06728280 | RO2896 | Авария DOOR | 2026-03-31 08:59 | 2026-03-31 10:11 | 2026-03-30 10:44 | 2026-03-30 10:44 | 2026-03-31 09:05 | АВР | БС | Починить флажок двери, нет контакта, не закрывается и не уходит. Выяснить причину и устранить. Был на генерации Maksim Katolikov (79044442353), можно у него уточнить подробности. Это термошкаф | ЭСТ (Таганрог) |  | Починили аварию, отрабатывает корректно | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-31 20:55:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Генерала армии Маргелова
WO06728278 | RO0196 | TX out of order на FXED | 2026-03-31 08:59 | 2026-04-01 13:00 | 2026-04-01 09:48 | 2026-04-01 09:48 | 2026-04-01 13:16 | АВР | БС | TX out of order на FXED (серийник F7174528606) ANT 5 и 6. Заменить FXED. С собой FXED. В допусках Бычек, Миронов, Ефиманов, Дубинин. | Ростелеком (Ростов) | Заявка продлена до 01.04.2026 09:00, так лица, которые в допуске, сейчас находятся на других АВР. Продлено еще до 13:00 | замена передатчика + 6 шт FSP | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Буденновский Проспект, дом 99
WO06728273 | RO0615 | Сопровождение РТК для восстановления ВОЛС | 2026-03-31 08:54 | 2026-03-31 11:38 |  |  | 2026-03-31 09:01 | АВР | ТС | Сопроводить РТК для восстановления ВОЛС Созвониться 89298177878 Взять ключи от 602 Позвонить мне | Ростелеком (Ростов) |  |  | Eduard Selivanov/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-31 09:04:15/Cancelled at 2026-03-31 09:49:32 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Привокзальная Улица, дом 132
WO06728265 | RO1635 | Не видится оптика между портом RF1 на ABIA и портом RF1 на AREA | 2026-03-31 08:46 | 2026-03-31 10:14 | 2026-03-31 10:28 | 2026-03-31 10:34 | 2026-03-31 10:50 | АВР | БС | Не видится оптика между портом RF1 на ABIA и портом RF1 на AREA. Вероятно, что вчера недоставали SFP с оптикой. С собой навсякий случай, SFP 6гбит пару штук, оптика 50/70 метров | Ростелеком (Ростов) |  | Замена двух SFP модулей | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Аксайский Район, Элитный Поселок ул. Аксайская 10 (40 метров на восток)
WO06728222 | RO0155 | 2600 на приоритете | 2026-03-31 08:33 | 2026-04-03 08:33 | 2026-03-31 14:09 | 2026-03-31 14:09 | 2026-03-31 14:30 | ППР | БС | 2600 сидит на приоритете наверху, надо переделать на неприоритет | Ростелеком (Ростов) | ОДН. Автовышка | Выполнено. Переключили неприоритетную технологию | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Свободы Площадь, дом 3
WO06728105 | RO1514 | Не работает FRHF | 2026-03-31 07:29 | 2026-03-31 10:00 | 2026-03-31 09:40 | 2026-03-31 09:40 | 2026-03-31 10:49 | АВР | БС | Tx out of order, FRHF (F7195100671), ANT3,4. С собой FRHF, заменить. Учебное здание, директор Григорьева Галина Николаевна 8-952-561-00-65 | Ростелеком (Ростов) |  | Замена FRHF (F7195100671) | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Александровская Улица дом 109
WO06728090 | RO0625 |  | 2026-03-31 07:17 | 2026-03-31 08:35 | 2026-03-31 07:58 | 2026-03-31 08:08 | 2026-03-31 10:44 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-03-31 07:34:35 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Заводской Микрорайон, Заводская Улица 80 м. восточнее от дома №26а
WO06727927 | RO0427 | Авария POWER | 2026-03-31 03:33 | 2026-03-31 04:55 | 2026-03-31 03:06 | 2026-03-31 03:06 | 2026-03-31 10:44 | АВР | Генератор | Генерация. В NOC была выдана заявка T2WO0672790, но звонка в по не было, и выезда соответственно. | ЭСТ (Таганрог) |  | Генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-31 03:39:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Александрова Коса Село, Смирнова Улица 8
WO06727900 | RO0427 |  | 2026-03-31 01:47 | 2026-03-31 03:06 |  |  | 2026-03-31 03:25 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отказ подрядной организации | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Александрова Коса Село, Смирнова Улица 8
WO06727893 | RO2866 |  | 2026-03-31 00:21 | 2026-03-31 01:59 | 2026-03-31 02:43 | 2026-03-31 02:48 | 2026-03-31 11:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-31 02:21:11 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Азов, Дачный поселок Мичуринец-3 участок №3867
WO06727886 | RO1155 | Авария POWER | 2026-03-30 23:42 | 2026-03-31 01:01 | 2026-03-31 00:44 | 2026-03-31 00:44 | 2026-03-31 00:57 | АВР | Генератор | Проверить автомат, возможно снова выбивает. Замерить фазы, проверить на скачки | Ростелеком (Ростов) |  | открыт щиток возможно попал дождь поэтому отбило автомат. Щиток закрыл б.С в работе. | Mikhail Ivanov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-31 00:07:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Камышеваха Хутор, Таймырская Улица 32
WO06727869 | RO1800 | Генерация в рамках T2WO06727841 | 2026-03-30 22:25 | 2026-03-30 23:32 | 2026-03-30 21:51 | 2026-03-30 21:51 | 2026-03-31 00:34 | АВР | Генератор | Генерация продолжается в рамках T2WO06727841 (NOC сервис прислал не выполнено подрядчиком) | Ростелеком (Ростов) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Ставского, Дом 4
WO06727865 | RO0036 | Отключение ВЭС | 2026-03-30 22:11 | 2026-03-31 00:10 | 2026-03-30 23:58 | 2026-03-30 23:58 | 2026-03-31 00:09 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) | Улик, с собой лестницу |  | Mikhail Ivanov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-30 22:42:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Малиновского дом 60
WO06727841 | RO1800 |  | 2026-03-30 20:50 | 2026-03-30 21:51 |  |  | 2026-03-30 22:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-30 21:15:22 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Ставского, Дом 4
WO06727834 | RO2033 |  | 2026-03-30 20:34 | 2026-03-30 22:10 | 2026-03-30 22:09 | 2026-03-30 22:09 | 2026-03-30 22:56 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-30 20:45:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Синявское Село, Ленина Улица, дом 10 б
WO06727831 | RO2144 | Продолжение генерации по заявке WO06727715. Это УЛИК. Дверь соответственно не открывалась | 2026-03-30 20:24 | 2026-03-30 22:34 | 2026-03-30 17:59 | 2026-03-30 17:59 | 2026-03-30 21:37 | АВР | Генератор | Продолжение генерации по заявке WO06727715. Это УЛИК. Дверь соответственно не открывалась | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Калинина, Дом 78/26
WO06727826 | RO1093 |  | 2026-03-30 20:09 | 2026-03-30 21:47 | 2026-03-30 21:44 | 2026-03-30 21:44 | 2026-03-30 23:32 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) | сгорел выпрямитель |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-30 20:22:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Синявское, Улица Ленина Примерно 4 м. на юг от границ участка по ул. Ленина, 99
WO06727809 | RO2668 |  | 2026-03-30 19:26 | 2026-03-30 21:06 |  |  | 2026-03-30 19:31 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Ряженое ,в 90м на юго-запад от ул.40 лет Октября
WO06727807 | RO0079 |  | 2026-03-30 19:24 | 2026-03-30 21:26 |  |  | 2026-03-30 20:36 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-30 19:35:05 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора 215/14/9
WO06727752 | RO0856 |  | 2026-03-30 18:00 | 2026-03-30 20:53 | 2026-03-30 19:42 | 2026-03-30 19:42 | 2026-03-30 20:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Владимировская Станица
WO06727737 | RO0148 |  | 2026-03-30 17:45 | 2026-03-30 19:52 | 2026-03-30 19:11 | 2026-03-30 19:11 | 2026-03-30 21:59 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Собино Улица в районе д.79
WO06727715 | RO2144 |  | 2026-03-30 17:25 | 2026-03-30 19:31 |  |  | 2026-03-30 18:25 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-30 17:36:56 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Калинина, Дом 78/26
WO06727679 | RO2882 | TX of order | 2026-03-30 16:58 | 2026-04-02 16:58 |  |  | 2026-03-30 17:03 | ППР | БС | TX of order на передатчике AREA SNEA201057390. выгорел 1 ант | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Первомайская Улица д.142/40
WO06727647 | RO0185 | нужно почистить все FXED | 2026-03-30 16:40 | 2026-04-02 16:40 | 2026-04-01 14:30 | 2026-04-01 14:30 | 2026-04-01 16:40 | ППР | БС | нужно почистить все FXED | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчиков | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Сельмаш Проспект, дом 2
WO06727609 | RO1882 | Лежит без внешних | 2026-03-30 16:05 | 2026-03-30 17:20 | 2026-03-30 16:45 | 2026-03-30 16:45 | 2026-03-30 17:00 | АВР | БС | Лежит без внешних. После рестарта корзины РРЛ кратковременно поднялась. Вероятно отходит патчкорд | Ростелеком (Ростов) |  | Переобжал патчкорд | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Котова 0,05 км севернее дома №24 корп. 1
WO06727604 | RO0219 |  | 2026-03-30 16:05 | 2026-03-30 17:44 |  |  | 2026-03-30 16:10 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азов Город, Измайлова Улица 58
WO06727572 | RO1635 | Пропал 2G трафик. | 2026-03-30 15:41 | 2026-03-30 17:09 | 2026-03-30 16:45 | 2026-03-30 16:45 | 2026-03-30 18:03 | АВР | БС | Пропал 2G трафик. 4G там блокировано, но оно там и должно быть блокировано. Необходимо с собой взять плату ABIA, системник ASIA и корзину AMIA. Необхоидимо для начала рестартануть БС по питанию и попытаться затем зарегистрироваться в сети 2G, если это не поможет, то позвонить мне (Мельничуку Юрию), далее будем решать что делать | Ростелеком (Ростов) |  | Простой рестарт БС по питанию не дал результата. Замена ABIA проблему тоже не решило. Помогло замена корзины AMIA. Трафик после этого пошел. Потом обратно воткнули старую ABIA, которая и была до этого | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Элитный Поселок ул. Аксайская 10 (40 метров на восток)
WO06727567 | RO1661 |  | 2026-03-30 15:39 | 2026-03-30 17:24 | 2026-03-30 17:16 | 2026-03-30 17:16 | 2026-03-30 17:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-03-30 16:02:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Васильевский Поселок, Майская Улица, дом 12
WO06727565 | RO0573 | Авария POWER | 2026-03-30 15:37 | 2026-03-30 18:38 |  |  | 2026-03-30 15:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-30 15:40:14/Cancelled at 2026-03-30 16:01:48 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Нижнедонской Поселок, Ленина Улица 250 м на запад от дома 2
WO06727538 | RO0325 | Перевыдача WO06727179 | 2026-03-30 15:14 | 2026-03-30 17:47 | 2026-03-30 15:11 | 2026-03-30 15:11 | 2026-03-30 18:02 | АВР | Генератор | Перевыдача WO06727179 | ЭСТ (Сальск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зерноградский Район, Зерноград Город, Западный Переулок, дом 17
WO06727520 | RO1304 | Не в работе AZNA | 2026-03-30 15:02 | 2026-03-30 16:12 | 2026-03-30 16:12 | 2026-03-30 16:12 | 2026-03-30 18:02 | АВР | БС | Не в работе AZNA 3-го сектора. С собой пару SFP, блок AZNA (K9193620820).Оптику 100 м. В прошлый раз было, что питание не приходило, просто доткнули шнур, проверить питающий кабель | Ростелеком (Ростов) | Яна председатель УК 89064287760 По звонку заранее | Замена блока на AZNA K9212143564 | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Максима Горького, Дом 51
WO06727518 | RO2177 | Перегрелась | 2026-03-30 14:58 | 2026-03-30 16:08 |  |  | 2026-03-30 15:01 | АВР | БС | ОДН. Перегрелась нижняя ABIA. Заменить ABIA. С собой лестницу | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Игарский Переулок 66
WO06727504 | RO2177 | ДТ у абонента | 2026-03-30 14:49 | 2026-04-03 14:49 | 2026-04-03 09:51 | 2026-04-03 09:51 | 2026-04-03 10:28 | ППР | ДТ | Провести ДТ NeMo в доме и на улице. Формат ДТ: 2G-голос, 3G- дата,4G-дата и звонки.+ по три замера скорости в доме технологии 3G/4G. Адрес: Ростов-на-Дону, Киргизская улица 38Г. Перед выездом созвониться с абонентом 79515188595. Проблемы со звонками в основном в VoLTE. Происходят обрывы вызовов | Ростелеком (Ростов) | Задание пока продлеваем до пятницы 03.04.2026, т.к абонент попросил связаться с ним в этот день | выполнено | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Игарский Переулок 66
WO06727471 | RO0273 |  | 2026-03-30 14:27 | 2026-03-30 15:31 | 2026-03-30 15:22 | 2026-03-30 15:22 | 2026-03-30 18:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-30 14:29:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Нансена Улица, дом 98д
WO06727449 | RO0803 | Прокрепить | 2026-03-30 14:13 | 2026-04-02 14:13 | 2026-03-30 13:09 | 2026-03-30 13:09 | 2026-03-30 14:29 | ППР | БС | Прокрепить фидерную трассу | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шолоховский Район, Калининский Хутор, Степная Улица дом 2
WO06727427 | RO1564 | активна авария TEMP HIGH | 2026-03-30 14:00 | 2026-04-02 14:00 | 2026-03-31 11:45 | 2026-03-31 11:45 | 2026-03-31 11:49 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Ростов) |  | не попал на БС.нет на месте человека ответственного за допуск | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Мацоты С.В., Дом 46, Корпус 3
WO06727424 | RO0656 | активна авария TEMP HIGH | 2026-03-30 13:59 | 2026-04-02 13:59 |  |  | 2026-03-31 09:35 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,проверить работу сплитов | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Гагарина Улица б/н
WO06727422 | RO0404 | активна авария TEMP HIGH | 2026-03-30 13:59 | 2026-04-02 13:59 | 2026-04-01 13:33 | 2026-04-01 13:33 | 2026-04-01 14:03 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,проверить работу кондиционера | ЭСТ (Таганрог) |  | рестарт сплита | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-01 13:33:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Инструментальная Улица, дом 2 10
WO06727419 | RO2322 | активна авария TEMP HIGH | 2026-03-30 13:58 | 2026-04-02 13:58 | 2026-03-31 14:20 | 2026-03-31 14:20 | 2026-03-31 14:42 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Волгодонск) |  | Настройка термореле | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Гагарина, Дом 65
WO06727406 | RO2027 | активна авария Temp High | 2026-03-30 13:52 | 2026-04-02 13:52 | 2026-03-31 13:55 | 2026-03-31 13:55 | 2026-03-31 14:27 | ППР | БС | активна авария Temp High,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | ЭСТ (Таганрог) |  | Вкл автомата вентилятора Проверка настроек и работы фана Оклейка бс | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Москатова Улица, дом 31
WO06727222 | RO0792 |  | 2026-03-30 12:04 | 2026-03-30 13:29 | 2026-03-30 12:59 | 2026-03-30 12:59 | 2026-03-30 17:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-30 12:56:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Цимлянский Район, Лозной Хутор на расстоянии 50 м западнее д.31 по пер. Космонавтов
WO06727223 | RO1985 | расшить аварию кражи | 2026-03-30 12:04 | 2026-04-02 12:04 | 2026-03-25 13:03 | 2026-03-25 13:03 | 2026-03-25 13:58 | ППР | БС | расшить аварию кражи для бычека | Ростелеком (Ростов) |  | BURGLARY расшита | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Нижнетемерницкий, Улица Зеленая
WO06727191 | RO0690 |  | 2026-03-30 11:50 | 2026-03-30 14:23 | 2026-03-30 13:25 | 2026-03-30 13:24 | 2026-03-30 16:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-30 11:58:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Железнякова, Земельный участок 30 поселок Соколово-Кундрюченский
WO06727192 | RO0053 | Отваливается FRGT | 2026-03-30 11:49 | 2026-03-30 12:52 | 2026-03-30 13:18 | 2026-03-30 13:18 | 2026-03-30 14:22 | АВР | Генератор | Отваливается FRGT 2-го сектора из-за SFP. Заменить SFP наверху, мониторить 30 минут | Ростелеком (Ростов) |  | Замена SFP сверху | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Буденновский Проспект, дом 80
WO06727179 | RO0325 |  | 2026-03-30 11:43 | 2026-03-30 14:48 |  |  | 2026-03-30 15:12 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-30 12:39:49 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зерноградский Район, Зерноград Город, Западный Переулок, дом 17
WO06727180 | RO2364 | Требуется прокладка патчкорда! | 2026-03-30 11:42 | 2026-04-02 11:42 | 2026-04-02 10:00 | 2026-04-02 10:00 | 2026-04-02 13:57 | ППР | БС | проложить пачкорд для настройки удаленного доступа и прописать// порт P&E Huawei Eband. Адрес: 10.146.129.178 Шлюз и маска: 10.146.129.177/30 | Ростелеком (Ростов) |  | Проложили патч-корд от порта COMBO Huawei к стойке питания, прописали стойку для мониторинга. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новошахтинск ст. Несветай 27 км пк 2+22
WO06727146 | RO1155 |  | 2026-03-30 11:30 | 2026-03-30 12:47 | 2026-03-30 12:49 | 2026-03-30 12:49 | 2026-03-30 13:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-30 11:35:44 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Аксайский Район, Камышеваха Хутор, Таймырская Улица 32
WO06727125 | RO0591 |  | 2026-03-30 11:23 | 2026-03-30 13:18 | 2026-03-30 12:02 | 2026-03-30 12:02 | 2026-03-30 17:57 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-30 11:25:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06727057 | RO0436 | Обрезание веток | 2026-03-30 10:59 | 2026-04-10 10:59 | 2026-04-03 10:40 | 2026-04-03 10:40 | 2026-04-03 11:07 | ППР | БС | Обрезать ветки и плющ вокруг контейнера | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Щаденко Улица 62
WO06727033 | RO0750 | Авария POWER | 2026-03-30 10:49 | 2026-03-30 12:39 | 2026-03-30 12:02 | 2026-03-30 12:02 | 2026-03-30 18:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-30 10:55:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Центральный Поселок, Ленина Улица, дом 67
WO06727031 | RO0414 | Нет розетки для ДГУ | 2026-03-30 10:44 | 2026-04-10 10:44 | 2026-04-09 10:52 | 2026-04-09 10:52 | 2026-04-09 12:20 | ППР | БС | Смонтировать розетку и перекидной для ДГУ | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-04-09 10:51:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Ломоносова Улица, дом 65
WO06727013 | RO0487 | Замена термодатчик | 2026-03-30 10:38 | 2026-04-10 10:38 | 2026-04-02 12:22 | 2026-04-02 12:22 | 2026-04-02 12:37 | ППР | БС | Заменить термодатчик | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село, Ленина Улица, дом 276 а
WO06726919 | RO2701 | Авария POWER | 2026-03-30 10:01 | 2026-03-30 11:46 | 2026-03-30 10:51 | 2026-03-30 10:51 | 2026-03-30 17:30 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-30 10:15:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Целинский Район, Северный Хутор, Молодежная Улица Молодежная Улица 92
WO06726904 | RO1154 | TT-00171463 | 2026-03-30 09:55 | 2026-04-02 09:55 | 2026-03-31 13:55 | 2026-03-31 13:55 | 2026-03-31 15:05 | ППР | БС | греется FRGX,нужно почистить передатчик | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Королева Проспект, дом 22г
WO06726898 | RO0344 | TT-00170207 | 2026-03-30 09:54 | 2026-03-30 11:20 | 2026-03-30 11:11 | 2026-03-30 11:11 | 2026-03-30 14:38 | АВР | БС | греется FXED,нужно почистить передатчик | ЭСТ (Сальск) |  | чистка передатчика FXED | K Sidiropulo/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-30 10:07:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Пролетарский Район, Пролетарск Город, Мира Улица, дом 7/1
WO06726892 | RO1059 | TT-00171964 | 2026-03-30 09:49 | 2026-04-02 09:49 | 2026-03-31 12:55 | 2026-03-31 12:55 | 2026-03-31 13:35 | ППР | БС | греется FRGT F7143749084,нужно почистить передатчик | Ростелеком (Ростов) |  | чистка FRGT F7143749084 | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Страны Советов Улица, дом 42г
WO06726884 | RO0264 | TT-00170203 | 2026-03-30 09:47 | 2026-04-02 09:47 | 2026-03-30 15:32 | 2026-03-30 15:32 | 2026-03-30 19:12 | ППР | БС | греется FRGT L1144011252,нужно почистить передатчик | ЭСТ (Таганрог) |  | Чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-30 14:18:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Оганова Улица 33, (вблизи здания №25 по ул. Оганова)
WO06726882 | RO2896 | Генерация БС | 2026-03-30 09:46 | 2026-03-30 10:58 | 2026-03-30 10:44 | 2026-03-30 10:44 | 2026-03-31 09:05 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-30 09:55:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Генерала армии Маргелова
WO06726875 | RO1632 | TT-00169704 | 2026-03-30 09:43 | 2026-03-30 12:02 | 2026-03-30 18:35 | 2026-03-30 18:35 | 2026-03-30 22:18 | АВР | БС | Греется FXED,нужно почистить передатчики | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | передатчик чистый,куллеры работают,нужно менять передатчик | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Тацинский Район, Углегорский Поселок, Мира Улица, дом 2а
WO06726867 | RO0371 | TT-00169425 | 2026-03-30 09:42 | 2026-04-02 09:42 | 2026-04-01 17:06 | 2026-04-01 17:06 | 2026-04-01 18:11 | ППР | БС | греется FXED,нужно почистить предатчики | Ростелеком (Ростов) |  | чистка передатчика | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Вербенская Улица
WO06726862 | RO0236 | TT-00169339 | 2026-03-30 09:40 | 2026-04-02 09:40 | 2026-04-02 12:28 | 2026-04-02 12:28 | 2026-04-02 14:43 | ППР | БС | греется FXED,нужно почистить | Ростелеком (Ростов) |  | Чистка, проверка разъëма и работ увентиляторов передаичика FXED | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Елизаветовка Село башня ПАО ВымпелКом
WO06726855 | RO0613 | TT-00169327 | 2026-03-30 09:37 | 2026-04-02 09:37 | 2026-04-06 11:32 | 2026-04-06 11:32 | 2026-04-06 12:19 | ППР | БС | греется FRGT F7151540650, нужно почистить передатчик | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | почистил передатчик | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Заводская Улица, дом 58
WO06726848 | RO1141 | TT-00169321 | 2026-03-30 09:35 | 2026-04-20 09:35 | 2026-04-22 14:36 | 2026-04-22 14:36 | 2026-04-22 17:42 | ППР | БС | греются передатчики ,нужно все почистить | Ростелеком (Ростов) | Допуск через МТС,допуск оформляется через Корсуненко,он в отпуске,будет 20 апреля.Проливаю задание | Чистка 3х передатчиков: FXED + 2а FRGX | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Солидарности, Здание 2а
WO06726839 | RO0188 | TT-00169309 | 2026-03-30 09:30 | 2026-04-02 09:30 | 2026-04-01 13:13 | 2026-04-01 13:13 | 2026-04-01 14:01 | ППР | БС | греется FRGT F7144445382,нужно почистить передатчик | Ростелеком (Ростов) |  | почистил FRGT F7144445382 | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Максима Горького Улица, дом 276
WO06726810 | RO2056 |  | 2026-03-30 09:20 | 2026-03-30 11:01 |  |  | 2026-03-30 10:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-30 09:22:28/Cancelled at 2026-03-30 10:51:34 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Энергетическая Улица, дом 13А
WO06726781 | RO1624 |  | 2026-03-30 09:14 | 2026-03-30 10:36 |  |  | 2026-03-30 10:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-30 09:39:33 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Овощной Поселок, Кравченко Улица 38 к.н. 61:01:0130101:49 Столб Русские Высоты
WO06726719 | RO2078 |  | 2026-03-30 08:47 | 2026-03-30 11:07 | 2026-03-30 10:23 | 2026-03-30 10:16 | 2026-03-30 16:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Миллеровский Район, Миллерово Город, Грибоедова Улица дом 1, корпус А
WO06726688 | RO0597 |  | 2026-03-30 08:36 | 2026-03-30 09:43 | 2026-03-30 08:50 | 2026-03-30 08:50 | 2026-03-30 18:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Красновка Хутор, Профильная Улица дом 123
WO06726666 | RO1155 | Отбивает автомат | 2026-03-30 08:26 | 2026-03-30 09:45 | 2026-03-30 08:50 | 2026-03-30 08:50 | 2026-03-30 09:17 | АВР | Электроснабжение | Заменить автомат в щитке через дорогу номиналом 25А. Его постоянно отбивает. Кривинец на месте, выполнит | Ростелеком (Ростов) |  | Заменили автомат | Andrey Ganzha/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-30 08:49:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Камышеваха Хутор, Таймырская Улица 32
WO06726661 | RO2140 | Скорее всего нет ВЭС | 2026-03-30 08:22 | 2026-03-30 11:20 | 2026-03-30 11:15 | 2026-03-30 11:15 | 2026-03-30 15:40 | АВР | Генератор | Это РТРС, необходимо взять сопровождающего. Скорее всего отбило автоматы в КШ, т.к. РТРС говорит у них всё в работе. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Зависла корзина Huawei 910, поднялась после рестартов, перебрали коннектору сверху, снизу. При аналогичной проблеме заменить корзину Huawei. | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кашарский, Хутор Талловеров примерно в 1 км. на восток от здания Администрации АМС ФГУП РТРС
WO06726542 | RO0662 |  | 2026-03-30 07:14 | 2026-03-30 09:32 |  |  | 2026-03-30 07:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-30 07:22:47/Cancelled at 2026-03-30 07:55:57 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шахты Город, Садовая Улица, дом 12Д
WO06726509 | RO0671 | POWER не отрабатывает | 2026-03-30 06:48 | 2026-03-30 09:20 |  |  | 2026-03-30 07:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | Самовосстановление | Andrey Ganzha/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-30 07:08:59/Cancelled at 2026-03-30 07:10:05 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шахты Город, Пушкина Улица 29А
WO06726450 | RO1155 | нет питания | 2026-03-30 06:11 | 2026-03-30 08:30 |  |  | 2026-03-30 07:26 | АВР | Генератор | Приехать к открытию магазина. Нет ВЭС | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Ganzha/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-30 06:41:26 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Камышеваха Хутор, Таймырская Улица 32
WO06726443 | RO0442 | нет питания | 2026-03-30 06:05 | 2026-03-30 08:24 | 2026-03-30 10:38 | 2026-03-30 10:38 | 2026-03-30 13:09 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | Генерация, опоздали так как надо было тянуть кабель через поле | Andrey Ganzha/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-30 08:43:28 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Латоново Село
WO06726441 | RO1219 | на прошлую заявку не поехали т.к. шла а а атака БПЛА | 2026-03-30 06:03 | 2026-03-30 07:34 | 2026-03-30 07:34 | 2026-03-30 07:34 | 2026-03-30 20:20 | АВР | Генератор | на прошлую заявку не поехали т.к. шла а а атака БПЛА | ЭСТ (Таганрог) |  | генерация | Andrey Ganzha/ROS | Maksim Katolikov/79044442353/EST/2026-03-30 06:44:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Поселок Дмитриадовка, Улица Транспортная, Земельный участок 16а
WO06726433 | RO0455 | на прошлую заявку не поехали т.к. шла а а атака БПЛА | 2026-03-30 05:59 | 2026-03-30 07:21 | 2026-03-30 07:48 | 2026-03-30 07:48 | 2026-03-30 15:37 | АВР | Генератор | на прошлую заявку не поехали т.к. шла а а атака БПЛА | ЭСТ (Таганрог) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-30 07:07:05 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Неклиновский Район, Петрушино Село, Энгельса Улица 35
WO06726400 | RO2916 | АКБ украдены | 2026-03-30 05:23 | 2026-03-30 07:03 | 2026-03-30 06:48 | 2026-03-30 06:48 | 2026-03-30 09:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | Лежала за RO1155. ВЭС был, не генерили | Andrey Ganzha/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-30 05:43:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский в 4-хкм от центра х. Большой Лог, (направление северо-восточное), Новочеркасское шоссе, 188 ДНТ Алмаз, уч. 312а
WO06726358 | RO2541 |  | 2026-03-30 04:29 | 2026-03-30 05:49 | 2026-03-30 08:30 | 2026-03-30 08:30 | 2026-03-30 15:38 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-30 09:08:50 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Петрушино, Улица Заводская, Дом 67
WO06726331 | RO0439 |  | 2026-03-30 02:39 | 2026-03-30 03:46 | 2026-03-30 03:41 | 2026-03-30 04:02 | 2026-03-30 06:14 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Katolikov/79044442353/EST/2026-03-30 03:10:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Мариупольское Шоссе дом 21
WO06726328 | RO9342 | не в работе RO2140 | 2026-03-30 02:23 | 2026-03-30 07:11 | 2026-03-30 04:53 | 2026-03-30 04:53 | 2026-03-30 05:37 | АВР | Генератор | проверить ВЭС, перезагрузить HUAWEI по питанию | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Рестарт не помог. Проблема на дальней стороне RO2140 | Andrey Ganzha/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-30 03:22:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область Кашарский Район Усть-Мечетка Село
WO06726317 | RO1219 |  | 2026-03-30 01:47 | 2026-03-30 03:03 |  |  | 2026-03-30 08:11 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Неклиновский, Поселок Дмитриадовка, Улица Транспортная, Земельный участок 16а
WO06726313 | RO2185 |  | 2026-03-30 01:20 | 2026-03-30 03:20 | 2026-03-30 03:18 | 2026-03-30 03:18 | 2026-03-30 04:05 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-30 02:40:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Таганрогская Улица, дом 144 а
WO06726294 | RO0435 |  | 2026-03-29 23:42 | 2026-03-30 00:59 | 2026-03-30 01:25 | 2026-03-30 01:25 | 2026-03-30 12:14 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-30 00:18:56/Cancelled at 2026-03-31 14:16:16 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Неклиновский Район, Новобессергеневка Село, Горького Улица, дом 2
WO06726292 | RO0455 |  | 2026-03-29 23:31 | 2026-03-30 00:51 | 2026-03-30 07:48 | 2026-03-30 07:48 | 2026-03-30 15:37 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Неклиновский Район, Петрушино Село, Энгельса Улица 35
WO06726285 | RO2673 | Украли 4 из 8 АКБ. Восстановить BURGLARY, собрать одну линейку | 2026-03-29 22:40 | 2026-04-01 22:40 | 2026-03-29 20:43 | 2026-03-29 20:43 | 2026-03-29 23:45 | ППР | Работы по заданию | Украли 4 из 8 АКБ (центральные). Восстановить BURGLARY, собрать АКБ в одну линейку. | ЭСТ (Таганрог) |  | Восстановление двери, аварии BURGLARY, собрали оставшиеся 4 АКБ в одну линейку. | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Рясное, Улица Восточная примерно 30м на запад от дома №1
WO06726281 | RO0442 |  | 2026-03-29 22:21 | 2026-03-30 00:28 |  |  | 2026-03-30 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-29 22:53:20 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Латоново Село
WO06726278 | RO1155 | POWER ограниченный доступ | 2026-03-29 22:09 | 2026-03-29 23:28 |  |  | 2026-03-29 22:34 | АВР | Генератор | Проверить автоматы. Если есть возможность - загенерить | Ростелеком (Ростов) |  | Нет доступа | Andrey Ganzha/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Камышеваха Хутор, Таймырская Улица 32
WO06726268 | RO2921 |  | 2026-03-29 21:31 | 2026-03-29 22:42 | 2026-03-29 22:41 | 2026-03-29 22:41 | 2026-03-29 22:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | жилые дома , включение к 02:00, бс с ограничениями по доступу, выдана автоматизацией |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-29 21:36:22 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Космонавтов, Дом 27/4 рядом с домом
WO06726267 | RO2440 | BB bus configuration error | 2026-03-29 21:28 | 2026-03-30 00:29 | 2026-03-30 00:31 | 2026-03-30 00:33 | 2026-03-30 01:28 | АВР | БС | BB bus configuration error. С собой ABIA, AMIA, ASIA или ASIB. Проблема с ABIA, начать с перестановки плат в правую часть корзины. Если не поможет - менять ABIA. С собой также взять ноутбук для локального подключения | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Замена AMIA | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Тарасовский, Хутор Маноцкий, Улица Лесная
WO06726234 | RO2673 | DOOR+BURGLARY | 2026-03-29 19:47 | 2026-03-29 21:25 | 2026-03-29 20:43 | 2026-03-29 20:43 | 2026-03-29 23:46 | АВР | БС | DOOR+BURGLARY. Скорее всего кража. Оформить с полицией | ЭСТ (Таганрог) |  | Украли 4 из 8 АКБ. Баженов отработал с полицией + съездил в Матвеев Курган в отделение. | Andrey Ganzha/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-29 19:55:28 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Рясное, Улица Восточная примерно 30м на запад от дома №1
WO06726189 | RO1369 |  | 2026-03-29 17:42 | 2026-03-29 19:40 | 2026-03-29 18:12 | 2026-03-29 18:12 | 2026-03-29 18:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | свет дали по прибытию |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тарасовский Район, Тарасовский Поселок, Донская Улица
WO06726176 | RO2196 |  | 2026-03-29 17:09 | 2026-03-29 18:23 |  |  | 2026-03-29 18:04 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-29 17:35:26/Cancelled at 2026-03-29 18:05:17 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Сальский, Город Сальск, Улица Верхняя д. 89 б
WO06726159 | RO2249 |  | 2026-03-29 16:12 | 2026-03-29 17:19 | 2026-03-29 17:11 | 2026-03-29 17:19 | 2026-03-30 05:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Прохладная район ул. Прохладной
WO06726146 | RO0684 |  | 2026-03-29 15:52 | 2026-03-29 18:48 |  |  | 2026-03-29 16:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-29 16:02:20 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Миллеровский Район, Боченков Разъезд ЖДУС
WO06726110 | RO1214 | Со слов местных БС пищит | 2026-03-29 14:44 | 2026-04-01 18:00 | 2026-03-30 15:09 | 2026-03-30 15:09 | 2026-03-30 15:37 | ППР | Работы по заданию | Со слов местных БС пищит. Проверить что пищит. Попробовать устранить если это наше | Ростелеком (Ростов) |  | Послушали, ничего не услышали. | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Мира Улица дом 1
WO06726007 | RO2415 |  | 2026-03-29 12:20 | 2026-03-29 15:47 |  |  | 2026-03-29 12:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-29 12:32:55 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Чертковский, Хутор Малая Лозовка примерно в 28 м по направлению на запад от границ земельного участка пер. Школьный, 6
WO06725975 | RO0732 | TX out of order на AREA | 2026-03-29 11:12 | 2026-03-31 10:09 | 2026-03-31 10:05 | 2026-03-31 10:05 | 2026-03-31 12:37 | АВР | БС | TX out of order на AREA ant_1 и ant_2 sn: EA191973405. Заменить передатчик | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Замена AREA. Сняли - EA191973405. Поставили - EA201057109 | Andrey Ganzha/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-03-31 09:46:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Углегорский Поселок, Гагарина Улица, дом 8а
WO06725961 | RO0034 |  | 2026-03-29 10:53 | 2026-03-29 12:59 | 2026-03-29 12:45 | 2026-03-29 12:45 | 2026-03-29 12:48 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-29 10:54:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Малиновского, Здание 9/15
WO06725885 | RO2278 | отваливается передатчик | 2026-03-29 08:41 | 2026-03-29 10:54 | 2026-03-29 10:48 | 2026-03-29 11:24 | 2026-03-29 11:55 | АВР | БС | FRMF переодически отваливается. С собой оптику и 2 sfp. аварии на FSMF то по оптике то по сфп. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена SFP | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Николаевский Хутор, Мира Улица
WO06725862 | RO2653 |  | 2026-03-29 07:26 | 2026-03-29 09:09 | 2026-03-29 08:56 | 2026-03-29 08:56 | 2026-03-29 11:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-29 07:38:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Азов, Переулок Панфилова в районе дома № 60
WO06725809 | RO1496 |  | 2026-03-29 02:42 | 2026-03-29 04:50 | 2026-03-29 03:09 | 2026-03-29 03:14 | 2026-03-29 03:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Хутор Верхнеталовка примерно 13 м по направлению на юго восток от границ участка по адресу: Ростовская обл., р-н Миллеровский, х. Верхнеталовка, ул. Центральная, 22 (кадастровый номер: 61:22:0010101:236)
WO06725806 | RO0279 | авария дверь | 2026-03-29 02:23 | 2026-03-29 04:29 | 2026-03-29 03:15 | 2026-03-29 03:15 | 2026-03-29 04:13 | АВР | Генератор | вышла авария дверь | ЭСТ (Таганрог) | БС без АКБ, | Выявлена кража, | Vladislav Grin/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-29 02:33:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Хутор Калинин примерно 15 м по направлению на юго-восток от границ участка по адресу: ул. 1-я Советская, 31
WO06725793 | RO0090 |  | 2026-03-29 00:57 | 2026-03-29 02:02 | 2026-03-29 01:30 | 2026-03-29 01:30 | 2026-03-29 01:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-29 01:25:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Семашко Переулок, дом 19
WO06725717 | RO0809 |  | 2026-03-28 18:54 | 2026-03-28 23:05 |  |  | 2026-03-28 19:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-28 19:01:11 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Мешковская Станица, Сосновая Улица дом 1, литер А
WO06725709 | RO2076 | генерация сно | 2026-03-28 18:36 | 2026-03-28 21:03 | 2026-03-28 18:32 | 2026-03-28 18:32 | 2026-03-29 05:31 | АВР | Генератор | повторное отключение | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Миллеровский Район, Новоталовка Хутор
WO06725697 | RO2573 |  | 2026-03-28 18:06 | 2026-03-28 20:38 |  |  | 2026-03-28 19:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Большая, Земельный участок 11
WO06725693 | RO2076 |  | 2026-03-28 17:52 | 2026-03-28 20:05 |  |  | 2026-03-28 18:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Миллеровский Район, Новоталовка Хутор
WO06725692 | RO2886 |  | 2026-03-28 17:47 | 2026-03-28 19:42 |  |  | 2026-03-28 18:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-28 17:51:45/Cancelled at 2026-03-28 18:38:24 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Персиановский Поселок Примерно 20м. на запад от границ участка в районе железной дороги, Лит. Г 32
WO06725650 | RO1697 | БС упала без внешних | 2026-03-28 15:55 | 2026-03-28 18:14 | 2026-03-28 17:53 | 2026-03-28 17:53 | 2026-03-29 17:59 | АВР | Генератор | БС упала без внешних, акб отключены, закарочены. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-03-28 16:37:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Хутор Кумшацкий, Улица Майская
WO06725646 | RO2966 | не в работе оптика | 2026-03-28 15:51 | 2026-03-28 17:28 | 2026-03-28 17:21 | 2026-03-28 17:21 | 2026-03-28 17:55 | АВР | БС | Не видется оптика opt1 - 1 RX ext1. с собой оптику 70 метров + 2 SFP | Ростелеком (Ростов) |  | Замена SFp внизу. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Азов СНТ Мичуринец-1, 167
WO06725623 | RO1194 |  | 2026-03-28 14:49 | 2026-03-28 17:11 | 2026-03-28 15:58 | 2026-03-28 16:03 | 2026-03-28 18:23 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-28 15:34:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06725622 | RO2000 | необходима перенастройка | 2026-03-28 14:45 | 2026-04-01 14:46 | 2026-03-28 15:06 | 2026-03-28 15:06 | 2026-03-28 16:28 | ППР | БС | Необходима перенастройка стойки питания на 2 фазы. | ЭСТ (Сальск) |  | Настройка стойки питания на 2 фазы | Vladislav Grin/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-28 15:05:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Егорлыкский Район, Егорлыкская Станица, Буденного Улица дом 4
WO06725613 | RO0095 | БС упала по питанию | 2026-03-28 14:22 | 2026-03-28 15:40 | 2026-03-28 15:16 | 2026-03-28 15:16 | 2026-03-28 15:46 | АВР | БС | Охрана на территории говорит питание есть, на БС нет питания и упала. | Ростелеком (Ростов) |  | на территории небыло света. Свет по прибытию появился. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Проспект Ленина, Здание 1
WO06725611 | RO0671 | БС упала без внешних | 2026-03-28 14:18 | 2026-03-28 16:50 |  |  | 2026-03-28 14:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | самовосстановилась | Vladislav Grin/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шахты Город, Пушкина Улица 29А
WO06725588 | RO0999 |  | 2026-03-28 13:33 | 2026-03-28 17:03 | 2026-03-28 16:45 | 2026-03-28 16:45 | 2026-03-28 17:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-28 13:58:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Чертковский Район, Сохрановка Село, Дружба Улица, дом 4
WO06725558 | RO2931 | БС упала без внешних | 2026-03-28 12:46 | 2026-03-28 14:41 | 2026-03-28 14:07 | 2026-03-28 14:07 | 2026-03-28 14:14 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | своп | Vladislav Grin/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-28 14:19:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Горшкова /ул. Мыльникова, 6
WO06725541 | RO2000 | восстановить работоспособность | 2026-03-28 12:14 | 2026-03-28 14:50 | 2026-03-28 14:13 | 2026-03-28 14:13 | 2026-03-28 14:47 | АВР | БС | Выбивает вводной автомат в рщ . Со слов генераторщика, с термошкафа воняет горелым, с собой стойку питания елтек если есть и контактор. проверить и устранить кз в термошкафе. | ЭСТ (Сальск) |  | коротит 1 фаза. БС работает на 2-х (вторая, третья) | Vladislav Grin/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-28 12:58:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Егорлыкский Район, Егорлыкская Станица, Буденного Улица дом 4
WO06725460 | RO2000 |  | 2026-03-28 10:10 | 2026-03-28 12:29 | 2026-03-28 12:06 | 2026-03-28 12:06 | 2026-03-28 12:06 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) | новое задание на бс,кз |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-28 11:11:58 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Егорлыкский Район, Егорлыкская Станица, Буденного Улица дом 4
WO06725452 | RO1155 |  | 2026-03-28 09:52 | 2026-03-28 11:08 | 2026-03-28 10:41 | 2026-03-28 10:41 | 2026-03-28 17:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-28 10:02:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Камышеваха Хутор, Таймырская Улица 32
WO06725445 | RO0017 | не в работе неприоритет | 2026-03-28 09:33 | 2026-03-28 10:43 | 2026-03-28 10:36 | 2026-03-28 10:36 | 2026-03-28 15:49 | АВР | БС | На БС висит авария по питанию, южные сети отключение не подтвердили. Стойка питания Simens. С собой выпрямитель на всякий, проверка контактов. | Ростелеком (Ростов) |  | работали местные сети, по приезду восстановили питание | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шоссейная Улица, дом 47
WO06725440 | RO1088 | вышла дверь | 2026-03-28 09:24 | 2026-03-28 10:54 | 2026-03-28 10:05 | 2026-03-28 10:05 | 2026-03-28 10:15 | АВР | Генератор | вышла дверь проверить, одн, с собой лестницу | Ростелеком (Ростов) |  | ложная дверь | Vladislav Grin/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-28 09:26:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Красноярская Улица 6а
WO06725403 | RO1750 | TT-00167712 | 2026-03-28 07:54 | 2026-04-01 18:54 | 2026-03-30 17:11 | 2026-03-30 17:11 | 2026-04-13 17:31 | ППР | БС | Периодически выходит авария по АКБ (BURGLARY), нужно исправить. | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Ильинов Хутор
WO06725300 | RO1147 |  | 2026-03-28 00:39 | 2026-03-28 02:46 |  |  | 2026-03-28 01:17 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Бордовый, Земельный участок 6
WO06725291 | RO2225 |  | 2026-03-27 23:32 | 2026-03-28 00:54 |  |  | 2026-03-28 00:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-27 23:55:50/Cancelled at 2026-03-28 00:40:36 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Дружба
WO06725289 | RO1856 | неисправен замок | 2026-03-27 23:18 | 2026-03-30 23:18 | 2026-03-27 22:08 | 2026-03-27 22:08 | 2026-03-27 22:59 | ППР | БС | неисправен замок - заменил черепаху, ключи сделает дубликаты - Пастушенко | Ростелеком (Ростов) |  |  | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Южный Поселок 125 метров на юг от ул. Гагарина по ул. Мичурина
WO06725267 | RO2821 |  | 2026-03-27 21:36 | 2026-03-27 23:00 | 2026-03-27 23:13 | 2026-03-27 23:11 | 2026-03-28 08:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-27 21:37:07 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Полевая, Земельный участок 6
WO06725253 | RO1856 | Падение БС без внешних аварий | 2026-03-27 20:02 | 2026-03-27 23:02 | 2026-03-27 22:08 | 2026-03-27 22:08 | 2026-03-27 22:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Падение БС без внешних аварий - линк проверить, с собой генератор | Рестарт БС | Kirill Filippov/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-27 20:05:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Южный Поселок 125 метров на юг от ул. Гагарина по ул. Мичурина
WO06725252 | RO1183 | Генерация - улик, перевыдача заявки, отмена была по причине не возможности открыть дверь | 2026-03-27 19:54 | 2026-03-27 21:44 | 2026-03-27 18:22 | 2026-03-27 18:22 | 2026-03-28 08:39 | АВР | Генератор | Генерация - улик, перевыдача заявки, отмена была по причине не возможности открыть дверь | Ростелеком (Ростов) |  |  | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Фрунзе Улица, дом 143 16
WO06725246 | RO0741 |  | 2026-03-27 19:21 | 2026-03-27 20:29 |  |  | 2026-03-27 20:10 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-27 19:31:12 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Волгодонск Город, Ленинградская Улица пересечение проспект Курчатова
WO06725218 | RO2997 |  | 2026-03-27 18:08 | 2026-03-27 20:02 | 2026-03-27 19:33 | 2026-03-27 19:44 | 2026-03-27 21:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-27 18:13:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Никольского А.А.
WO06725201 | RO2652 |  | 2026-03-27 17:32 | 2026-03-27 18:49 |  |  | 2026-03-27 18:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-27 17:49:46/Cancelled at 2026-03-27 18:38:59 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Промышленная, Здание 21
WO06725199 | RO1183 |  | 2026-03-27 17:28 | 2026-03-27 19:10 | 2026-03-27 18:21 | 2026-03-27 18:21 | 2026-03-27 19:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-27 17:40:26 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Фрунзе Улица, дом 143 16
WO06725195 | RO1064 | падение БС - украдены акб | 2026-03-27 17:16 | 2026-03-27 19:30 | 2026-03-27 18:44 | 2026-03-27 18:44 | 2026-03-27 19:14 | АВР | Генератор | падение БС - украдены акб, с собой генератор | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-27 17:23:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Железнодорожный район, западный въезд в город
WO06725190 | RO0516 |  | 2026-03-27 17:11 | 2026-03-27 19:02 | 2026-03-27 19:01 | 2026-03-27 19:01 | 2026-03-27 19:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-27 17:16:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Платовский Проспект 72
WO06725148 | RO0474 |  | 2026-03-27 16:19 | 2026-03-27 18:24 |  |  | 2026-03-27 16:25 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Красный Крым Хутор 5-й км автодороги Ростов-Новошахтинск
WO06725147 | RO0515 |  | 2026-03-27 16:19 | 2026-03-27 17:58 |  |  | 2026-03-27 16:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-27 16:21:52 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Ростовский выезд Улица 22
WO06725138 | RO2635 |  | 2026-03-27 16:07 | 2026-03-27 18:54 |  |  | 2026-03-27 17:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-27 16:52:58/Cancelled at 2026-03-27 17:17:04 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Сараи, Улица Зеленая примерно 18 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Зеленая, 51 а
WO06725097 | RO0399 | Оптимизация | 2026-03-27 15:11 | 2026-03-30 15:11 | 2026-03-30 10:44 | 2026-03-30 10:44 | 2026-03-30 11:49 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 10 на 350(антенна ASI). Изменить механику 1 сектора с -2 на -4(антенна ASI) | ЭСТ (Таганрог) | ‎+7 863 280-37-97 коньсьерж, звонить перед выездом чтобы узнать на месте он или нет | Выполнено - 1 антенна, азимут | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-30 09:57:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Стабильная Улица, дом 9
WO06725076 | RO0333 |  | 2026-03-27 14:51 | 2026-03-27 17:20 |  |  | 2026-03-27 15:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-27 14:53:57/Cancelled at 2026-03-27 15:52:21 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Камышев Хутор
WO06725065 | RO2883 | Скорее всего нет ВЭС | 2026-03-27 14:40 | 2026-03-27 17:52 |  |  | 2026-03-27 15:36 | АВР | Генератор | Выходили аварии по RECTIFIER. Потом БС упала без внешних. Скорее всего нет ВЭС (работы в сетях). До ДонЭнерго не дозвонился. С собой генератор, мультиметр | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-03-27 14:47:33 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Скелеватский 4-й Переулок
WO06725019 | RO1045 |  | 2026-03-27 14:06 | 2026-03-27 16:16 | 2026-03-27 15:45 | 2026-03-27 15:55 | 2026-03-27 16:28 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-27 14:21:02 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06725007 | RO0778 | Отключение ВЭС | 2026-03-27 14:00 | 2026-03-27 15:09 | 2026-03-27 15:09 | 2026-03-27 15:09 | 2026-03-27 15:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Волгодонск Город, Заводская 7-я Улица дом 114
WO06725002 | RO1861 | Часто выходит авария DOOR | 2026-03-27 13:54 | 2026-04-02 13:54 | 2026-04-02 12:46 | 2026-04-02 12:46 | 2026-04-02 12:46 | ППР | БС | Часто выходит авария DOOR. Выяснить причины. Проверить концевик, кроссировку | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Короче оказалось, что это работали РТК без звонка дежурному. Влад Тимошенко поехал в Чертковский район за ключами от неё, т.к РТК брали и не отдали и Влад спросил, а когда вы ездили, ну и выяснилось, что это работали РТК и они не знали, что нужно звонить дежурному. Влад их предупредил. Поэтому на саму БС не поехали, но в Чертковский район за ключами от нее проехались. ППР считать выполненым | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Чертковский Район, Новостепановский Хутор
WO06724993 | RO0655 |  | 2026-03-27 13:50 | 2026-03-27 16:30 |  |  | 2026-03-27 15:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-27 14:22:13/Cancelled at 2026-03-27 15:03:16 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Интернациональный Переулок в районе адреса №13
WO06724986 | RO2364 | скроссировать аварию BURGLARY | 2026-03-27 13:43 | 2026-04-01 17:44 | 2026-03-27 12:31 | 2026-03-27 12:31 | 2026-03-27 13:42 | ППР | БС | скроссировать аварию BURGLARY | Ростелеком (Ростов) |  | авария скроссирована | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новошахтинск ст. Несветай 27 км пк 2+22
WO06724981 | RO0737 | TT-00167136 | 2026-03-27 13:41 | 2026-04-01 13:41 | 2026-04-01 09:40 | 2026-04-01 09:40 | 2026-04-01 13:54 | ППР | БС | греется FXED,нужно почистить все передатчики,начать с FXED | ЭСТ (Сальск) |  | Прочищены 3 передатчика | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-01 08:52:09 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Веселый Поселок, Октябрьская Улица 178
WO06724975 | RO0093 |  | 2026-03-27 13:40 | 2026-03-27 14:48 | 2026-03-27 15:11 | 2026-03-27 15:24 | 2026-03-27 16:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06724971 | RO0173 | TT-00167119 | 2026-03-27 13:39 | 2026-04-01 13:39 | 2026-03-31 15:05 | 2026-03-31 15:05 | 2026-03-31 18:29 | ППР | БС | греется FRHF,нужно почистить все передатчики | Ростелеком (Ростов) |  | Почистил 4 передатчика | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Кировский Проспект, дом 57б
WO06724961 | RO1632 | Оптимизация | 2026-03-27 13:21 | 2026-03-31 13:21 | 2026-03-30 18:35 | 2026-03-30 18:35 | 2026-03-30 22:18 | ППР | БС | Изменить механику 1 сектора с 0 на 2(азимут 95, антенна D6-XI65-L16U18V183W18) | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | выполнено - 1 антенна, механика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Углегорский Поселок, Мира Улица, дом 2а
WO06724957 | RO1609 | Неудовлетворительное состояние разъема на фидере РРЛ NEC | 2026-03-27 13:18 | 2026-03-31 13:18 | 2026-03-27 13:26 | 2026-03-27 13:31 | 2026-03-27 14:04 | ППР | ТС | Выявлен разъем на радиоблоке NEC в очень печальном состоянии. Проверить, пересобрать, заизолировать. Задание для Максима Зозона | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Полностью с нуля пересобран разъем, гидроизолирован | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Советская Улица, дом 62
WO06724918 | RO2866 |  | 2026-03-27 12:56 | 2026-03-27 14:33 | 2026-03-27 14:23 | 2026-03-27 14:23 | 2026-03-27 16:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-27 13:20:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Азов, Дачный поселок Мичуринец-3 участок №3867
WO06724883 | RO0755 |  | 2026-03-27 12:33 | 2026-03-27 13:43 | 2026-03-27 13:23 | 2026-03-27 13:26 | 2026-03-27 18:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-27 12:36:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Цимлянское Шоссе, дом 22а
WO06724855 | RO0633 |  | 2026-03-27 12:12 | 2026-03-27 14:01 | 2026-03-27 13:33 | 2026-03-27 13:33 | 2026-03-28 08:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | закрыто по просьбе регионального дежурного, Гринь |  | NOC.Rostov/NOC | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-03-27 12:17:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зверево Город, Советская Улица 89
WO06724848 | RO0436 | проверить стойку питания | 2026-03-27 12:05 | 2026-04-02 12:05 | 2026-04-03 10:40 | 2026-04-03 10:40 | 2026-04-03 11:07 | ППР | БС | Проверить стойку питания, что бы была настроена как узел. | ЭСТ (Таганрог) |  | проверено, стойка питания настроена как узловой. | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-27 12:55:39 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Таганрог Город, Щаденко Улица 62
WO06724845 | RO2344 | Заявка выдано продолжением генерации по WO06724502. Генерит ее Влад Тимошенко. Он вместо RO2344, зарегистрировался на RO0732 случайно. Поэтому по предыдущей заявке пришло Не выполнено | 2026-03-27 12:01 | 2026-03-27 13:27 | 2026-03-27 11:55 | 2026-03-27 11:55 | 2026-03-27 22:57 | АВР | Генератор | Заявка выдано продолжением генерации по WO06724502. Генерит ее Влад Тимошенко. Он вместо RO2344, зарегистрировался на RO0732 случайно. Поэтому по предыдущей заявке пришло Не выполнено | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Лихой 944 километр автодороги М-4 Дон
WO06724828 | RO0629 |  | 2026-03-27 12:00 | 2026-03-27 13:31 | 2026-03-27 13:16 | 2026-03-27 13:16 | 2026-03-28 06:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-27 12:02:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Каменский, Рабочий поселок Глубокий, Улица Садовая 69
WO06724787 | RO2344 | Вышла авария DOOR и RECTIFIER | 2026-03-27 11:46 | 2026-03-27 13:12 |  |  | 2026-03-27 12:00 | АВР | БС | Вышла авария DOOR и RECTIFIER. Это БС рядом с потом ДПС. Когда-то были там проблемы с фазами. Сейчас надо проверить, почему вышла дверь. И почему вышла авария RECTIFIER. Замерить фазы. По хорошему надо взять ключи от мегафоновского контейнера, так как питаемся мы от него и автомат внутри контейнера | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | Без выезда. Оказалось, что там генерил Тимошенко Влад, а регу открыл на RO0732 случайно вместо RO2344 |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Лихой 944 километр автодороги М-4 Дон
WO06724774 | RO0652 |  | 2026-03-27 11:39 | 2026-03-27 14:04 | 2026-03-27 14:02 | 2026-03-27 14:01 | 2026-03-27 16:52 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-27 12:38:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Вокзальная Улица 12а
WO06724773 | RO2896 | БС без АКБ | 2026-03-27 11:37 | 2026-03-27 12:49 | 2026-03-27 12:40 | 2026-03-27 12:40 | 2026-03-27 12:40 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | ВЭС по прибытию | Yury Melnichuk/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-27 11:44:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Генерала армии Маргелова
WO06724754 | RO1376 |  | 2026-03-27 11:25 | 2026-03-27 14:08 | 2026-03-27 12:41 | 2026-03-27 12:42 | 2026-03-27 14:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Слобода Никольская, Улица Российская
WO06724743 | RO0555 |  | 2026-03-27 11:19 | 2026-03-27 12:56 | 2026-03-27 14:06 | 2026-03-27 14:06 | 2026-03-27 15:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Центральная Улица 1/7
WO06724732 | RO0725 | Проблемы на оптике между FXED (порт 3) и ABIA (порт 3) | 2026-03-27 11:08 | 2026-03-27 14:20 | 2026-03-27 13:08 | 2026-03-27 13:12 | 2026-03-30 13:48 | АВР | БС | Проблемы на оптике между FXED (порт 3) и ABIA (порт 3). Копятся ошибки из-за уровней. Со стороны FXED TX -17 dBm, а RX со стороны ABIA -19 -17 dBm. С собой пару SFP 6 г/бит, оптики 50м, блок FXED, ABIA | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена SFP на FXED | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Ленина Улица дом 161, литер Б
WO06724699 | RO1567 |  | 2026-03-27 10:57 | 2026-03-27 13:03 |  |  | 2026-03-27 12:42 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-27 11:17:19 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Хутор Первомайский Примерно 120м.на юго-восток от границ участка по ул. Южная, 1
WO06724695 | RO0085 |  | 2026-03-27 10:54 | 2026-03-27 13:01 | 2026-03-27 12:06 | 2026-03-27 12:06 | 2026-03-27 17:17 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-27 10:55:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Обливская Улица, дом 2
WO06724651 | RO0680 |  | 2026-03-27 10:34 | 2026-03-27 12:47 | 2026-03-27 12:21 | 2026-03-27 12:21 | 2026-03-27 17:38 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-27 10:48:35 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06724644 | RO1226 | Нужно поехать открыть шкаф ПО стройки,у них ключи не подходят,это УЛИК Энергомера | 2026-03-27 10:28 | 2026-03-27 11:58 | 2026-03-27 11:08 | 2026-03-27 11:08 | 2026-03-27 12:02 | АВР | БС | Нужно поехать открыть шкаф ПО стройки,у них ключи не подходят,это УЛИК Энергомера | Ростелеком (Ростов) |  | Приехал Ахундов, открыл УЛИК | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Лермонтовская Улица, дом 154
WO06724618 | RO0960 |  | 2026-03-27 10:16 | 2026-03-27 12:54 |  |  | 2026-03-27 11:38 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-27 10:29:45/Cancelled at 2026-03-27 11:41:12 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Куйбышевский Район, Миллерово Село
WO06724610 | RO2073 |  | 2026-03-27 10:12 | 2026-03-27 12:36 | 2026-03-27 11:35 | 2026-03-27 11:35 | 2026-03-27 20:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-27 11:10:49 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Трамвайная Улица дом 3
WO06724597 | RO2821 | Сопроводить МО РФ | 2026-03-27 10:00 | 2026-03-27 13:00 | 2026-03-27 14:34 | 2026-03-27 14:34 | 2026-03-27 15:36 | АВР | БС | Для Голикова Алексея. Сопроводить МО РФ. Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = Артемьев Борис 8-920-408-41-23 | ЭСТ (Таганрог) |  | проверка оборудования | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-27 14:17:32 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Полевая, Земельный участок 6
WO06724575 | RO1194 |  | 2026-03-27 09:58 | 2026-03-27 12:20 | 2026-03-27 11:39 | 2026-03-27 11:50 | 2026-03-27 17:43 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-27 10:20:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06724580 | RO2821 | Сопровождение МО РФ | 2026-03-27 09:57 | 2026-03-27 13:00 |  |  | 2026-03-27 10:00 | АВР | БС | Для Голикова Алексея. Сопроводить МО РФ. Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = Артемьев Борис 8-920-408-41-23 | Ростелеком (Ростов) |  | Зона ЭСТ, выдано ошибочно | Mikhail Ivanov/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Полевая, Земельный участок 6
WO06724554 | RO0656 | БС греется,проверка работы сплитов | 2026-03-27 09:47 | 2026-03-27 12:41 | 2026-03-27 12:01 | 2026-03-27 12:01 | 2026-03-27 12:56 | АВР | Климатика | БС греется,проверить работу сплитов | Ростелеком (Ростов) |  | рестарт сплита,заработал | K Sidiropulo/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-27 09:54:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Гагарина Улица б/н
WO06724537 | RO0045 |  | 2026-03-27 09:40 | 2026-03-27 11:49 | 2026-03-27 11:42 | 2026-03-27 11:42 | 2026-03-27 11:42 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-27 10:25:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 74б
WO06724510 | RO0591 |  | 2026-03-27 09:27 | 2026-03-27 11:22 | 2026-03-27 10:29 | 2026-03-27 10:29 | 2026-03-27 17:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-27 09:29:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06724512 | RO0303 | TT-00167134 | 2026-03-27 09:26 | 2026-04-01 09:26 | 2026-03-31 14:48 | 2026-03-31 14:48 | 2026-03-31 18:16 | ППР | БС | греются передатчики FRGT,нужно почистить все передатчики | ЭСТ (Сальск) |  | Чистка 2х FRGT | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Зерноградский, Город Зерноград, Улица им Чехова дом 1
WO06724502 | RO2344 |  | 2026-03-27 09:24 | 2026-03-27 10:51 |  |  | 2026-03-27 11:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Лихой 944 километр автодороги М-4 Дон
WO06724496 | RO0421 | TT-00167129 | 2026-03-27 09:20 | 2026-04-01 09:20 | 2026-03-28 14:54 | 2026-03-28 14:54 | 2026-03-28 17:44 | ППР | БС | греется передатчик FRHF,нужно почистить | ЭСТ (Таганрог) |  | Чистка передатчика FRHF пришлось разбирать в месте с кейсом | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Большой Проспект, дом 16
WO06724488 | RO0904 | TT-00167127 | 2026-03-27 09:17 | 2026-04-01 09:17 |  |  | 2026-03-30 13:20 | ППР | БС | выходила авария Temp Low,проверить работоспособность печки | Ростелеком (Ростов) |  | авария ушла | K Sidiropulo/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Космонавтов Проспект, дом 21
WO06724484 | RO0185 | TT-00167120 | 2026-03-27 09:15 | 2026-04-01 09:15 | 2026-03-30 14:54 | 2026-03-30 14:54 | 2026-03-30 16:37 | ППР | БС | греется FRGT L6143029150,нужно почистить все передатчики | Ростелеком (Ростов) |  | FRGT все почистил,пошел дождь,FXED не успел почистить | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Сельмаш Проспект, дом 2
WO06724474 | RO0159 | TT-00167118 | 2026-03-27 09:11 | 2026-04-01 09:11 |  |  | 2026-03-30 13:20 | ППР | БС | Выходила авария Temp Low , проверить работоспособность печки,это Улик,нужна лестница | Ростелеком (Ростов) |  | авария ушла | K Sidiropulo/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Новаторов Улица, дом 5 к4
WO06724472 | RO1184 | Не видится | 2026-03-27 09:10 | 2026-03-27 10:17 | 2026-03-27 09:50 | 2026-03-27 09:50 | 2026-03-27 11:31 | АВР | БС | Не видится AZNA(K9183108944) 3 - го сектора, с собой пару SFP и оптику 100м | Ростелеком (Ростов) | Шахмурадян Андрей Михайлович 8-918-55-88-001 | Замена AZNA | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 12-я линия Улица, дом 16/33
WO06724465 | RO0252 | Не видится AZNA | 2026-03-27 09:04 | 2026-03-27 10:16 | 2026-03-27 10:12 | 2026-03-27 10:12 | 2026-03-27 10:57 | АВР | БС | Не видится FRGT(L1144104444) 3 - го сектора.С собой пару SFP, FRGT и оптику 100м | Ростелеком (Ростов) |  | Замена SFP сверху. Проложил красиво оптику | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Добровольского Улица, дом 17
WO06724458 | RO0135 | TT-00167116 | 2026-03-27 09:02 | 2026-03-27 10:12 | 2026-03-27 09:55 | 2026-03-27 09:55 | 2026-03-27 18:16 | АВР | БС | Греется FRGT F7144303659,почистить передатчик.с собой набор СФП,передатчик FRGT | ЭСТ (Таганрог) | допуск будет в 13:00 , т.к УК не может раньше дать ключ от крыши | почистил передатчик | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-27 09:18:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Зорге Улица 46
WO06724414 | RO0035 | Переключение порта для синхры | 2026-03-27 08:23 | 2026-03-27 13:00 | 2026-03-27 11:52 | 2026-03-27 11:52 | 2026-03-27 14:12 | АВР | ТС | RO000035-AGN01 выполнить переключение из порт 1/4/3 в порт 1/4/4. По приезду позвонить мне, я скажу когда переключить. Взять медные сфп.Так же проверить РРЛ NEC EX на порту 1/3/7, в данный момент не работает. | ЭСТ (Таганрог) |  | Переключение портов | Eduard Selivanov/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-27 09:19:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Стачки Проспект, дом 194/2
WO06724409 | RO0035 | Переключение порта для синхры | 2026-03-27 08:16 | 2026-03-27 10:28 |  |  | 2026-03-27 08:23 | АВР | ТС | RO000035-AGN01 выполнить переключение из порт 1/4/3 в порт 1/4/4. По приезду позвонить мне, я скажу когда переключить. Взять медные сфп. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Eduard Selivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Стачки Проспект, дом 194/2
WO06724258 | RO0317 |  | 2026-03-27 05:09 | 2026-03-27 06:19 | 2026-03-27 06:32 | 2026-03-27 06:32 | 2026-03-27 06:50 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-27 06:33:00 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Сальский Район, Сальск Город, Павлова Улица, дом 2
WO06724229 | RO2425 |  | 2026-03-27 04:06 | 2026-03-27 06:58 | 2026-03-27 05:59 | 2026-03-27 06:04 | 2026-03-27 10:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-27 04:48:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Миллеровский Район Дегтевское с.п., с западной стороны земельного участка с КН 61:22:0600006:1510
WO06724224 | RO0240 |  | 2026-03-27 03:52 | 2026-03-27 05:05 | 2026-03-27 04:58 | 2026-03-27 04:58 | 2026-03-27 14:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Водопадный Поселок, Ясная Поляна Улица 1А
WO06724223 | RO0472 |  | 2026-03-27 03:52 | 2026-03-27 05:48 |  |  | 2026-03-27 04:06 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Крым Село, Крестьянская Улица, дом 1д
WO06724221 | RO1328 |  | 2026-03-27 03:44 | 2026-03-27 06:38 | 2026-03-27 06:00 | 2026-03-27 06:00 | 2026-03-27 10:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-03-27 03:58:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Миллеровский Район, Дегтево Слобода, Российская Улица
WO06724214 | RO2931 |  | 2026-03-27 03:17 | 2026-03-27 05:18 | 2026-03-27 04:48 | 2026-03-27 04:48 | 2026-03-27 05:06 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-27 04:43:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Горшкова /ул. Мыльникова, 6
WO06724187 | RO2179 | Рестарт БС | 2026-03-27 01:02 | 2026-03-27 02:16 | 2026-03-27 01:39 | 2026-03-27 01:39 | 2026-03-27 02:07 | АВР | Генератор | Необходим локальный рестарт. Быть готовым генерить. Нужна лестница | ЭСТ (Таганрог) |  | Снова рестарт БС. Вероятно из-за того, что синхра барахлила в тот день | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Дачная, Дом 87
WO06724161 | RO0005 |  | 2026-03-26 22:55 | 2026-03-27 00:56 | 2026-03-27 00:38 | 2026-03-27 00:38 | 2026-04-01 19:00 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-26 23:35:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Таганрогская Улица, дом 175
WO06724159 | RO0124 |  | 2026-03-26 22:47 | 2026-03-27 00:55 | 2026-03-26 23:41 | 2026-03-26 23:51 | 2026-03-27 05:48 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-26 23:10:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Лесопарковая Улица, дом 23
WO06724133 | RO1391 |  | 2026-03-26 22:11 | 2026-03-26 23:19 | 2026-03-26 22:58 | 2026-03-26 22:58 | 2026-03-26 23:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | согласовано Danil Vasilchenko +79515336015 |  | NOC.Rostov/NOC |  | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 45-я линия, Дом 1г
WO06724102 | RO1147 |  | 2026-03-26 21:21 | 2026-03-26 23:28 |  |  | 2026-03-26 22:32 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-26 21:50:09 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Бордовый, Земельный участок 6
WO06724099 | RO2179 | Не в работе БС | 2026-03-26 21:00 | 2026-03-26 22:14 | 2026-03-26 22:17 | 2026-03-26 22:17 | 2026-03-26 22:34 | АВР | Генератор | Проверить линк от оптики, с собой Лестницу, нужно будет открыть улик. Быть готовым генерить | ЭСТ (Таганрог) |  | Рестарт БС | Danil Vasilchenko/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-26 21:42:34 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Дачная, Дом 87
WO06724092 | RO0757 |  | 2026-03-26 20:21 | 2026-03-26 21:31 | 2026-03-26 21:15 | 2026-03-26 21:24 | 2026-03-26 21:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-26 20:35:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонской Район, Лагутники Хутор, Технический Переулок, дом 5 б
WO06724072 | RO2301 | Активны внешние аварии | 2026-03-26 19:53 | 2026-04-02 19:53 |  |  | 2026-03-30 14:14 | ППР | БС | Висят аварии POWER FIRE RECTIFIER. Выяснить почему и устранить. С собой по возможности CU Энергомера | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Красноармейская в районе д. 166
WO06724058 | RO2145 |  | 2026-03-26 19:20 | 2026-03-26 23:30 |  |  | 2026-03-26 20:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-26 19:34:25/Cancelled at 2026-03-26 21:03:07 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ремонтненский Район, Большое Ремонтное Село
WO06724051 | RO2301 |  | 2026-03-26 19:01 | 2026-03-26 20:03 | 2026-03-26 19:46 | 2026-03-26 19:46 | 2026-03-26 20:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | согласовано с ROS Danil Vasilchenko +79515336015 |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-26 19:07:01 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Красноармейская в районе д. 166
WO06724008 | RO0550 | Не поднимается БС | 2026-03-26 17:19 | 2026-03-26 19:04 | 2026-03-26 19:02 | 2026-03-26 19:02 | 2026-03-26 21:39 | АВР | БС | Рестарт по питанию. Ехать с ASIA/ASIB. Сначала рестарт по питанию корзину. | Ростелеком (Ростов) |  | Рестарт CU Eltek | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Грушевская Станица 61:02:0600002:618
WO06723976 | RO2744 |  | 2026-03-26 16:37 | 2026-03-26 19:42 | 2026-03-26 17:11 | 2026-03-26 17:12 | 2026-03-26 17:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Слобода Нижненагольная примерно 114 м по направлению на юг от границы участка по адресу: ул.Российская,34
WO06723955 | RO0767 |  | 2026-03-26 16:13 | 2026-03-26 18:56 |  |  | 2026-03-26 16:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-26 16:32:02/Cancelled at 2026-03-26 17:00:09 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Константиновский Район, Константиновск Город, Карташова Улица дом 43
WO06723940 | RO2028 |  | 2026-03-26 15:56 | 2026-03-26 17:04 |  |  | 2026-03-26 16:13 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-26 16:11:46/Cancelled at 2026-03-26 16:14:48 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Таганрог Город, Николаевское Шоссе Улица, дом 30
WO06723918 | RO0193 | заменить CU Элтек, настроить, в прошлый раз в ЗИПЕ был битый | 2026-03-26 15:39 | 2026-03-31 15:39 | 2026-03-26 09:57 | 2026-03-26 09:57 | 2026-03-26 15:49 | ППР | БС | заменить CU Элтек, настроить, в прошлый раз в ЗИПЕ был битый | Ростелеком (Ростов) |  | Борьба с CU не увенчалась успехом, старое работать не хочет. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Темерницкий Поселок, Парковый Переулок 8
WO06723876 | RO2546 |  | 2026-03-26 15:05 | 2026-03-26 17:03 |  |  | 2026-03-26 15:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-26 15:18:21 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Костюшкина, Земельный участок 16Б
WO06723852 | RO1115 | При отключении ЭП не отрабатывает авария POWER,выяснить причину и устранить | 2026-03-26 14:45 | 2026-03-31 14:45 | 2026-03-30 11:51 | 2026-03-30 11:51 | 2026-03-30 12:26 | ППР | БС | При отключении ЭП не отрабатывает авария POWER,выяснить причину и устранить | Ростелеком (Ростов) |  | пробил плинт аварий,авария отработала,контактор тоже | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Серафимовича Улица 23
WO06723850 | RO1115 | нет ВЭС на БС | 2026-03-26 14:45 | 2026-03-26 16:00 |  |  | 2026-03-26 15:11 | АВР | Генератор | Это УЛИК, нужна лестница | Ростелеком (Ростов) |  | ВЭС восстановлено | K Sidiropulo/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-26 14:55:22 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Серафимовича Улица 23
WO06723815 | RO1379 |  | 2026-03-26 14:12 | 2026-03-26 16:50 |  |  | 2026-03-26 15:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-26 14:16:22/Cancelled at 2026-03-26 18:34:40 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Октябрьский, Хутор Красный Луч
WO06723801 | RO0550 |  | 2026-03-26 14:03 | 2026-03-26 15:41 |  |  | 2026-03-26 15:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-26 14:04:47/Cancelled at 2026-03-26 15:17:55 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Грушевская Станица 61:02:0600002:618
WO06723766 | RO1137 |  | 2026-03-26 13:40 | 2026-03-26 16:14 | 2026-03-26 16:00 | 2026-03-26 16:01 | 2026-03-26 16:04 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-26 14:01:52 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Куйбышевский Район, Новая Надежда Хутор, Юбилейная Улица 26-а
WO06723752 | RO0579 |  | 2026-03-26 13:27 | 2026-03-26 16:05 | 2026-03-26 15:00 | 2026-03-26 15:00 | 2026-03-26 16:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-26 13:29:07 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Маркин Хутор, Шоссейная Улица дом 1
WO06723651 | RO0799 |  | 2026-03-26 12:28 | 2026-03-26 15:38 |  |  | 2026-03-26 15:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-26 14:00:27 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Кочетовская Станица, Горького Улица, дом 40 а
WO06723641 | RO1320 | в левой части не работают вентиляторы | 2026-03-26 12:23 | 2026-03-29 12:23 | 2026-03-26 11:58 | 2026-03-26 11:58 | 2026-03-26 15:58 | ППР | БС | переставить все железо в правую сторону, т.к в левой не работают вентиляторы | Ростелеком (Ростов) |  | переставил все в правую часть,температура снизилась на ABIA,все в работе | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Кадамовский Поселок район полигона Кадамовский, примерно 1890м на восток от здания администрации Персиановского сельского поселения
WO06723637 | RO0221 |  | 2026-03-26 12:23 | 2026-03-26 13:44 | 2026-03-26 13:05 | 2026-03-26 13:12 | 2026-03-26 16:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-26 12:29:28 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Овощной Поселок, Кравченко Улица 1С
WO06723634 | RO0214 | мертвые акб на БС | 2026-03-26 12:22 | 2026-03-26 14:10 |  |  | 2026-03-26 12:55 | АВР | Генератор | Мертвые АКБ | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-26 12:27:29/Cancelled at 2026-03-26 13:49:49 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское примерно 45 м по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Промышленный, 86-а
WO06723616 | RO2667 |  | 2026-03-26 12:09 | 2026-03-26 14:38 | 2026-03-26 14:27 | 2026-03-26 14:28 | 2026-03-26 18:42 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-03-26 12:57:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Семикаракорский, Хутор Вислый, Улица Октябрьская, Дом 72 примерно в 110 м. на юго-запад от строения
WO06723590 | RO0690 |  | 2026-03-26 11:56 | 2026-03-26 14:29 | 2026-03-26 14:13 | 2026-03-26 14:22 | 2026-03-26 14:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-26 12:00:52/Cancelled at 2026-03-26 12:07:02 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Железнякова, Земельный участок 30 поселок Соколово-Кундрюченский
WO06723584 | RO2597 | Приемка новой БС | 2026-03-26 11:54 | 2026-03-31 11:54 | 2026-03-31 13:24 | 2026-03-31 13:24 | 2026-03-31 16:20 | ППР | БС | Приемка БС// ПАО Ростелеком Ищенко Богдан 8-988-890-81-16// Доступ свободный// ОДН, приемка внизу | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Библиотечная, Земельный участок 72а
WO06723564 | RO1754 | плановые до 17 часов | 2026-03-26 11:36 | 2026-03-26 13:19 | 2026-03-26 13:04 | 2026-03-26 13:04 | 2026-03-26 15:50 | АВР | Генератор | плановые до 17 часов | ЭСТ (Сальск) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-26 12:28:58 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Тальники Поселок, Ленина Улица рядом с земельным участком с кадастровым номером 61:34:0100501:98
WO06723606 | RO0803 | TT38214407. Неработоспособность XPIC | 2026-03-26 11:36 | 2026-03-30 11:31 | 2026-03-30 11:28 | 2026-03-30 11:58 | 2026-03-30 14:29 | АВР | ТС | Не работает 1 ветка XPIC RO0803-RO0805. Слот 3 в аварии модем, радиоблок не распознается, дергается авария об "выплевывании" платы модема из управления, периодически зачищается. Подозреваем, что коротит фидер. Проверить фидер на целостность, затекание воды, проверить разъемы. С собой модем MMU 2K, расходники для замены разъемов в случае необходимости. Выезжать с утра -- объект ОРТПЦ | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Замена модема MMU 2K в 3 слоту на аналогичный. Старый модем неисправен -- нужно в ремонт. Тестировали еще один модем, привезенный подрядчиком, -- тоже не работает. Внизу и наверху пересобрали разъемы, проверили на затекание воды, заизолировали. Работал Килейников и Яковлев | Alexey Mozgovoy/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-03-30 08:57:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шолоховский Район, Калининский Хутор, Степная Улица дом 2
WO06723530 | RO0175 | не видится передатчик | 2026-03-26 11:23 | 2026-03-26 12:36 | 2026-03-26 12:37 | 2026-03-26 12:37 | 2026-03-26 16:50 | АВР | БС | не видится AZNA K9183445360,с собой оптику 100м,сфп 10гб/// КСВ на AZNA EA230251857 ant 2,с собой еще джамп | ЭСТ (Таганрог) |  | замена СФП вверху и внизу , оптику привел в порядок, замена джампа | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-26 12:12:31 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Здание 372
WO06723494 | RO0967 | нет ВЭС на БС | 2026-03-26 11:06 | 2026-03-26 13:20 | 2026-03-26 13:22 | 2026-03-26 13:22 | 2026-03-26 17:25 | АВР | Генератор | Плановые до 17 часов. Мертвые АКБ | ЭСТ (Сальск) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-26 12:27:33 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Сальский Район, Степной Курган Поселок
WO06723469 | RO1229 |  | 2026-03-26 10:53 | 2026-03-26 12:09 | 2026-03-26 11:29 | 2026-03-26 11:28 | 2026-03-26 17:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-26 10:54:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Артемовская, Дом 168/9И
WO06723460 | RO0093 | нет ВЭС на БС | 2026-03-26 10:49 | 2026-03-26 11:58 | 2026-03-26 11:15 | 2026-03-26 11:15 | 2026-03-26 17:30 | АВР | Генератор | плановые до 17 часов | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-26 10:54:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06723400 | RO0861 |  | 2026-03-26 10:21 | 2026-03-26 12:52 | 2026-03-26 12:48 | 2026-03-26 12:48 | 2026-03-26 17:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Моисеенко Улица литер Е
WO06723398 | RO1320 | БС греется | 2026-03-26 10:18 | 2026-03-26 12:12 | 2026-03-26 11:58 | 2026-03-26 11:58 | 2026-03-26 15:56 | АВР | БС | FSP over heating на ABIA EA190874573,с собой ABIA,SFP,БС греется,проверить работу климатики | Ростелеком (Ростов) |  | В левой части корзины AMIA не работает куллер,Ефиманов переставит в правую часть,там рабочий | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Кадамовский Поселок район полигона Кадамовский, примерно 1890м на восток от здания администрации Персиановского сельского поселения
WO06723380 | RO2437 | нет ВЭС на БС | 2026-03-26 10:13 | 2026-03-26 12:43 | 2026-03-26 11:26 | 2026-03-26 11:26 | 2026-03-26 18:24 | АВР | Генератор | плановые до 17 часов | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-03-26 10:20:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Хутор Красная Звезда
WO06723361 | RO0705 | Сопровождение РТК | 2026-03-26 10:02 | 2026-03-26 13:12 | 2026-03-26 12:08 | 2026-03-26 12:15 | 2026-03-26 14:16 | АВР | ТС | Сопровождение РТК на площадку. Созвониться 89287555256 Сергей. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Сопровождение РТК | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Константиновский Район, Константиновск Город, Ленина Улица, дом 46 А
WO06723352 | RO0715 |  | 2026-03-26 10:01 | 2026-03-26 12:41 | 2026-03-26 13:17 | 2026-03-26 13:18 | 2026-03-26 19:42 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-26 10:54:36 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Маломечетный Хутор в 94 метрах по направлению на северо-запад от строения по ул. Степная, 57
WO06723322 | RO2190 |  | 2026-03-26 09:51 | 2026-03-26 11:43 | 2026-03-26 11:07 | 2026-03-26 11:21 | 2026-03-26 11:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-26 09:59:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Флерова А.Ф.
WO06723276 | RO0609 | Сверка АФУ | 2026-03-26 09:19 | 2026-03-26 11:19 | 2026-03-26 11:05 | 2026-03-26 11:05 | 2026-03-26 12:18 | АВР | АФУ | Необходимо сделать сверку АФУ еще раз. Прям проверить корректность подключения КАЖДОГО джампа от передатчика до антенн. По ТО 2025 года я увидел, что GSM900 почему-то вообще включена во второй сектор, хотя должен быть в 1-ом. Сделать подробный фотоотчет. Прислать его мне. Также на БС уже давно прописаны RET'ы не так как было в фотоотчете по ТО 2025. К примеру сейчас сектора 1800-ки прописаны в Y2, хотя по фотоотчету я вижу, что они подключены в Y1 и в Y4. Вообщем, работать по этой заявке только с Мельничуком Юрием. Больше не с кем другим!!!! | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Проверка рассключения джамперов от всех передатчиков до антенн. Рассключение все ОК. Единственное не правильно было рассключено GSM900, как и указано в задании. Подключили в 1-й сектор. Сейчас везде все корректно. Как и должно быть | Yury Melnichuk/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-03-26 09:53:54 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Шахтерская Улица, дом 40
WO06723237 | RO0691 | Сопровождение МО РФ | 2026-03-26 09:16 | 2026-03-26 12:00 | 2026-03-26 11:00 | 2026-03-26 11:00 | 2026-03-26 11:46 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ, Можно генераторщика. Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных =Евгений . +79062855949 | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | диагностика оборудования | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-26 09:30:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Углеродовский Рабочий поселок, Восточная Улица хлебозавод
WO06723233 | RO1115 | Нет внешнего питания. POWER не вышел | 2026-03-26 09:15 | 2026-03-26 10:30 | 2026-03-26 09:58 | 2026-03-26 09:58 | 2026-03-26 10:33 | АВР | Генератор | Это УЛИК. С собой обязательно лестницу | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-26 09:20:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Серафимовича Улица 23
WO06723228 | RO0214 | Видеотест АКБ | 2026-03-26 09:04 | 2026-04-01 09:04 |  |  | 2026-03-26 09:23 | ППР | БС | Сделать видеотест плохих АКБ по инструкции | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское примерно 45 м по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Промышленный, 86-а
WO06723195 | RO2980 |  | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-26 10:03 | 2026-03-26 10:01 | 2026-03-26 10:01 | 2026-03-26 10:13 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) | нет доступа на бс |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-26 09:40:13 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Шаумяна Улица, дом 20к1
WO06723172 | RO0193 | БС упала без внешних аварий | 2026-03-26 08:45 | 2026-03-26 10:01 | 2026-03-26 09:57 | 2026-03-26 09:57 | 2026-03-26 15:38 | АВР | БС | БС упала без внешних, с собой ASIA+AMIA+ ABIA 2 шт + патчкорд + ноутбук. ГЕНЕРАТОР на всякий случай | Ростелеком (Ростов) |  | неисправный CU,заменил на другой,настроил,он оказался тоже неисправный,требуется замена CU опять | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Темерницкий Поселок, Парковый Переулок 8
WO06723050 | RO0676 |  | 2026-03-26 07:43 | 2026-03-26 10:01 | 2026-03-26 09:38 | 2026-03-26 09:38 | 2026-03-26 17:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-26 07:46:09 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Ионова Улица, дом 217 Б
WO06722873 | RO1045 | Нет питания. Проблема не с CU | 2026-03-26 02:36 | 2026-03-26 05:00 | 2026-03-26 03:44 | 2026-03-26 03:44 | 2026-03-26 12:46 | АВР | Генератор | На БС реально нет питания. БС сейчас недоступна. На RRL сейчас 47V. Транспорт еще живет. Доехать до БС. Если НЕТ питания загенерить! ПРОВЕРИТЬ АВТОМАТЫ ЕСЛИ ВЭС ЕСТЬ! | ЭСТ (Таганрог) |  | Вначале никак не смогли попасть на территорию (гудели и дудели, но никого небыло, чтобы открыли ворота), но спустя время удача посопутствовала. Открыли ворота и смогли загенерить | Yury Melnichuk/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-26 03:13:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06722858 | RO2634 |  | 2026-03-26 01:48 | 2026-03-26 05:33 |  |  | 2026-03-26 02:03 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Целинский, Село Петровка, Улица Центральная, Земельный участок 41а Примерно 14м. по направлению на запад от границ участка по ул. Центральная, 41а
WO06722843 | RO1844 |  | 2026-03-26 00:37 | 2026-03-26 03:35 | 2026-03-26 03:22 | 2026-03-26 03:22 | 2026-03-26 03:36 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) | проблема со стойкой питания, согласовано с регионом |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-26 01:02:35 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Верхний Хомутец Хутор ул. Центральная, 22, 70м на восток от частного дома вдоль улицы
WO06722825 | RO1045 |  | 2026-03-25 23:42 | 2026-03-26 01:53 | 2026-03-26 01:28 | 2026-03-26 01:28 | 2026-03-26 01:40 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) | неисправность,вэс на бс приходит |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-26 00:08:04 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06722802 | RO2931 |  | 2026-03-25 21:53 | 2026-03-25 23:54 |  |  | 2026-03-25 21:55 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Проспект Горшкова /ул. Мыльникова, 6
WO06722800 | RO0005 |  | 2026-03-25 21:37 | 2026-03-25 23:38 |  |  | 2026-03-25 21:55 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-25 21:42:00/Cancelled at 2026-03-25 21:56:50 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Таганрогская Улица, дом 175
WO06722773 | RO0793 |  | 2026-03-25 20:02 | 2026-03-25 21:04 |  |  | 2026-03-25 20:44 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Башкевича Переулок дом 90
WO06722764 | RO1906 | БС упала без внешних. Проверка системника | 2026-03-25 19:38 | 2026-03-25 21:28 | 2026-03-25 20:42 | 2026-03-25 20:42 | 2026-03-25 21:35 | АВР | БС | БС упала без внешних. Там сегодня уже был Алексей Титенко и на системнике ASIA нет индикации вовсе. БС работает по оптике от RO0306. С собой взять системник ASIA/ASIB и рефлектометр, ноутбук, транспортную SFP 1310 и ключи от RO0306. По приезду попробовать подключиться к системнику и позвонить мне | ЭСТ (Сальск) |  | Слетел софт до 20 версии, произведен откат на 21. После этого БС стала в работе. | Yury Melnichuk/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-25 19:53:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Целинский Район, Целина Поселок, 4-я линия Улица, дом 2 4-я линия, 2-б
WO06722714 | RO0030 | Неуверенное покрытие | 2026-03-25 17:42 | 2026-03-30 17:42 | 2026-03-26 11:20 | 2026-03-26 11:20 | 2026-03-26 12:20 | ППР | ДТ | Сделать ДТ в салоне связи Т2 телефонами NEMO G1800 + L1800, а также проехать по улице Туполева от края до края. | Ростелеком (Ростов) |  | indoor + outdoor ДТ | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Туполева Улица, дом 16ж
WO06722685 | RO0369 | Перевыдача WO06722358 | 2026-03-25 16:56 | 2026-03-25 19:17 | 2026-03-25 18:54 | 2026-03-25 18:54 | 2026-03-25 19:36 | АВР | Генератор | Перевыдача WO06722358 | ЭСТ (Сальск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Целинский, Поселок Вороново, Линия 6-я дом 6
WO06722633 | RO0217 | Тест АКБ БС | 2026-03-25 15:53 | 2026-03-30 15:53 | 2026-03-25 15:43 | 2026-03-25 15:43 | 2026-03-25 16:03 | ППР | БС | Сделать видеотест плохих АКБ по инструкции. Выслать на danil.vasilchenko@t2.ru andrey.ganzha@t2.ru | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Базарный Переулок, дом 89
WO06722609 | RO0664 | Падение БС RO0695 из-за аварий Cable Open на RO0664 | 2026-03-25 15:29 | 2026-04-02 15:29 | 2026-04-01 12:06 | 2026-04-01 12:10 | 2026-04-01 13:11 | ППР | ТС | Была авария Cable Open, IF Cable short, многократно насыпались ошибки. Авария возникала и на 3 слоте, и на 4 слоте (практически одновременно). Проверить состояние разъемов внизу и вверху. Проверить целостность фидерной трассы, не затекает ли вода. С собой запасные модемы Modem-A, корзину iPasolink 400. Страдали оба слота на корзине | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Провели осмотр фидерной трассы. Снизу и сверху на разъемах все ок. Сверху чуток подмотали резины. Фидер в норме. Работал Тимошенко. Фотоотчет имеется | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Шахтерская Улица, дом 21
WO06722596 | RO0663 | Авария Cable Open, приведший к падению сайта RO0571 | 2026-03-25 15:22 | 2026-04-02 15:22 | 2026-04-01 10:46 | 2026-04-01 11:00 | 2026-04-01 11:54 | ППР | ТС | Была авария Cable Open и падение БС от этого сайта RO0571. Насыпало ошибки. Проверить состояние разъемов внизу и вверху, фидер на наличие затекшей воды, заземление радиоблока и модема. С собой запасной модем modem-A NEC | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | Проведен осмотр фидерной трассы и разъемов. В аппаратной все ок. Фидер сухой, разъем собран хорошо, модем заземлен. Наверху был косяк. Разъем не вкручен совсем, просто наживлен. Изоляция нарушена. Скорее всего, после работ ПО Белоусов по переносу РРЛ антенн по причине спиливания металлоконструкций на верху АМС "кукуруза". |  | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Нахимова Улица, дом 21
WO06722592 | RO1747 | Проверить линк | 2026-03-25 15:22 | 2026-03-25 17:42 | 2026-03-25 17:13 | 2026-03-25 17:13 | 2026-03-25 17:44 | АВР | Генератор | Проверить линк. Быть готовым генерить | ЭСТ (Сальск) |  | По приезду восстановление | Danil Vasilchenko/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-25 16:05:48 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Целинский Район, Самарский Хутор ул. Садовая
WO06722588 | RO0481 |  | 2026-03-25 15:21 | 2026-03-25 16:47 |  |  | 2026-03-25 16:31 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Katolikov/79044442353/EST/2026-03-25 15:28:57/Cancelled at 2026-03-25 16:34:01 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село, О.Кошевого Улица 26
WO06722580 | RO0065 | Чистка фильтров | 2026-03-25 15:12 | 2026-03-31 15:13 | 2026-03-25 14:50 | 2026-03-25 14:50 | 2026-03-25 15:26 | ППР | БС | Почистить фильтра. Голиков на месте | ЭСТ (Таганрог) |  | Чистка фильтров | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Загорская Улица, дом 24/1
WO06722558 | RO0796 |  | 2026-03-25 14:52 | 2026-03-25 18:31 |  |  | 2026-03-25 15:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-25 14:54:49 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Мостовой Хутор 630 м южнее хутора
WO06722547 | RO1071 | Авария POWER | 2026-03-25 14:38 | 2026-03-25 15:48 | 2026-03-25 14:51 | 2026-03-25 14:51 | 2026-03-25 17:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-25 14:43:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Каменск-Шахтинский, Садовое неком-е товарищество Химик земельный участок № 396
WO06722535 | RO1745 |  | 2026-03-25 14:30 | 2026-03-25 16:22 | 2026-03-25 16:47 | 2026-03-25 16:47 | 2026-03-25 19:45 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Целинский Район, Свободный Хутор ул. Зеленая
WO06722517 | RO2249 |  | 2026-03-25 14:21 | 2026-03-25 15:28 | 2026-03-25 15:42 | 2026-03-25 16:19 | 2026-03-25 20:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-25 14:36:32 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Прохладная район ул. Прохладной
WO06722516 | RO0590 | Авария DOOR | 2026-03-25 14:19 | 2026-03-30 14:19 | 2026-03-27 13:20 | 2026-03-27 13:20 | 2026-03-27 13:43 | ППР | БС | Отвалился датчик двери. Прикрепить датчик и отработать аварию | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено. Прикрепил датчик двери, авария отрабатывает корректно | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Рассвет, Улица Институтская, Дом 1а ДЗНИИСХ
WO06722511 | RO2227 |  | 2026-03-25 14:17 | 2026-03-25 15:52 | 2026-03-25 15:30 | 2026-03-25 15:30 | 2026-03-25 16:48 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-25 14:41:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Сысоево-Александровское Село, Молодежная Улица в р-не ул. Восточной
WO06722492 | RO0209 |  | 2026-03-25 14:02 | 2026-03-25 15:56 |  |  | 2026-03-25 15:42 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-25 14:05:36/Cancelled at 2026-03-25 16:26:27 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Кагальник Село, Свободы Улица 17
WO06722475 | RO2287 | Авария RECTIFIER | 2026-03-25 13:55 | 2026-03-30 13:55 | 2026-03-25 15:00 | 2026-03-25 15:00 | 2026-03-25 16:09 | ППР | БС | Перевыдача задания по выпрямителю Энергомера. Проверить фазы, сделать замеры | ЭСТ (Таганрог) |  | Все фазы и выпрямители работают БС ругается на завышенное напряжение в сети ,повысили порог с 255 на 260 Также исправил вентиляцию (не работала),в шкафу было жарко, вышло из строя реле ,переделали напрямую | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Приют Хутор, Космическая Улица 75 м на северо восток от №47А
WO06722433 | RO2296 |  | 2026-03-25 13:39 | 2026-03-25 15:08 | 2026-03-25 14:43 | 2026-03-25 14:43 | 2026-03-25 16:42 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-03-25 14:30:09 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Розет Поселок
WO06722376 | RO0214 | Неработоспособность корзины RO000214-E-1 и, как следствие, БС RO2445 | 2026-03-25 13:08 | 2026-03-25 14:56 | 2026-03-25 14:33 | 2026-03-25 14:34 | 2026-03-25 14:49 | АВР | ТС | Не работает корзина RO0214-E-4 (светит на RO2445). Вырубилась совсем и не подает признаков жизни. Возможно выбило автомат, а возможно и плата управления сломалась. С собой взять ноутбук с Minilink Craft, подходящий кабель USB, плату NPU 3D (можно 3С), саму корзину AMM 6p | Ростелеком (Ростов) |  | Приехал Островский, а корзина уже сама восстановилась. Говорит, что ничего не трогал, автомат был включен. Попросил удостовериться, что РРЛ корзина "сидит" на приоритете. ПО утверждает, что на приоритете, автомат 10А. Почему "валялась" так и не поняли. Чудеса -- не иначе! | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское примерно 45 м по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Промышленный, 86-а
WO06722358 | RO0369 |  | 2026-03-25 13:00 | 2026-03-25 15:08 |  |  | 2026-03-25 16:43 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-25 13:59:54 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Целинский, Поселок Вороново, Линия 6-я дом 6
WO06722288 | RO1906 | Нет ВЭС на БС | 2026-03-25 12:18 | 2026-03-25 14:08 | 2026-03-25 15:15 | 2026-03-25 15:15 | 2026-03-25 17:54 | АВР | Генератор | Дергается БС по питанию | ЭСТ (Сальск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-25 14:00:24 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Целинский Район, Целина Поселок, 4-я линия Улица, дом 2 4-я линия, 2-б
WO06722253 | RO0680 |  | 2026-03-25 12:02 | 2026-03-25 14:15 | 2026-03-25 13:20 | 2026-03-25 13:20 | 2026-03-25 18:43 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06722243 | RO1849 | Авария POWER | 2026-03-25 11:56 | 2026-03-25 14:26 | 2026-03-25 12:19 | 2026-03-25 12:19 | 2026-03-25 17:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-25 11:59:07 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Марьевка Хутор, Парковая Улица
WO06722205 | RO1194 |  | 2026-03-25 11:45 | 2026-03-25 14:08 | 2026-03-25 12:36 | 2026-03-25 12:36 | 2026-03-25 17:46 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-25 11:51:41 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06722186 | RO0192 | Авария POWER | 2026-03-25 11:34 | 2026-03-25 12:37 | 2026-03-25 12:39 | 2026-03-25 12:39 | 2026-03-25 12:57 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-25 11:37:23 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Мечникова Улица, дом 140
WO06722174 | RO2451 | нужен удаленный доступ на СП | 2026-03-25 11:27 | 2026-03-27 11:28 | 2026-03-25 10:25 | 2026-03-25 10:25 | 2026-03-25 13:00 | ППР | БС | прописать удаленный доступ на СП.\\ порт 2 huawei 910A Шлюз и маска: 10.146.129.185/30 Адрес: 10.146.129.186 VLAN 551 | ЭСТ (Таганрог) |  | Удаленка прописана | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Бессергеновка, Улица Садовая
WO06722082 | RO0591 | Авария POWER | 2026-03-25 10:44 | 2026-03-25 12:50 | 2026-03-25 11:27 | 2026-03-25 11:27 | 2026-03-25 18:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-25 10:52:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06722073 | RO1256 |  | 2026-03-25 10:39 | 2026-03-25 12:50 | 2026-03-25 12:10 | 2026-03-25 12:10 | 2026-03-25 17:22 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-25 11:12:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Днепростроевская Улица 23/пер. Гастелло
WO06722056 | RO2451 | Новая БС,нужно скроссировать аварию BURGLARY | 2026-03-25 10:32 | 2026-03-27 10:33 | 2026-03-25 10:25 | 2026-03-25 10:25 | 2026-03-25 13:00 | ППР | БС | скроссировать аварию BURGLARY | ЭСТ (Таганрог) |  | BURGLARY расшита | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Бессергеновка, Улица Садовая
WO06722051 | RO0997 |  | 2026-03-25 10:30 | 2026-03-25 12:20 | 2026-03-25 11:30 | 2026-03-25 11:35 | 2026-03-25 17:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-25 10:33:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Новотроицкое, Улица Гагарина в районе дома №12
WO06722049 | RO2344 |  | 2026-03-25 10:30 | 2026-03-25 11:57 |  |  | 2026-03-25 11:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Лихой 944 километр автодороги М-4 Дон
WO06722047 | RO0828 | авария POWER | 2026-03-25 10:29 | 2026-03-25 11:55 | 2026-03-25 10:34 | 2026-03-25 10:34 | 2026-03-25 18:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Калитвенская Станица
WO06722046 | RO0611 | Авария POWER | 2026-03-25 10:28 | 2026-03-25 12:35 | 2026-03-25 11:49 | 2026-03-25 11:49 | 2026-03-25 11:56 | АВР | Генератор | Дергается узел по питанию | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-25 10:38:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Карла Маркса Улица 96
WO06722000 | RO1065 | Авария POWER | 2026-03-25 10:03 | 2026-03-25 12:12 | 2026-03-25 10:45 | 2026-03-25 10:45 | 2026-03-25 15:47 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-25 10:11:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Дом 199а
WO06721999 | RO1153 | Авария POWER | 2026-03-25 10:03 | 2026-03-25 11:18 | 2026-03-25 11:01 | 2026-03-25 11:01 | 2026-03-25 15:57 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-25 10:11:28 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Деревянко Переулок напротив д.27
WO06721996 | RO2025 | Отключается FXED | 2026-03-25 10:01 | 2026-03-30 10:01 | 2026-03-25 09:33 | 2026-03-25 09:33 | 2026-03-25 15:29 | ППР | БС | Второй FXED отключается с неприоритетом. Разобраться и устранить | ЭСТ (Сальск) |  | ПО при установке FXED ,подключили его на линию питания 2го неприоритета, подключение FXED на линию питания 1го неприоритета, изоляция мест проколов сип | Danil Vasilchenko/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-25 15:20:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Крученая Балка Село
WO06721953 | RO0093 | Авария POWER | 2026-03-25 09:40 | 2026-03-25 10:49 | 2026-03-25 10:20 | 2026-03-25 10:20 | 2026-03-25 17:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-25 09:42:25 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06721946 | RO1770 |  | 2026-03-25 09:39 | 2026-03-25 11:19 | 2026-03-25 10:55 | 2026-03-25 11:02 | 2026-03-25 17:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-25 09:41:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское в районе д1, ул. Казачья
WO06721682 | RO1845 | УЦН, РТК проблем на оборудовании не нашел | 2026-03-25 07:07 | 2026-03-25 09:07 | 2026-03-25 08:47 | 2026-03-25 08:47 | 2026-03-25 20:15 | АВР | БС | Локально подключиться к БС, выяснить причину неработоспособности. Линк и ВЭС есть. С собой ноутбук и ЗИП для AirScale: AMIA, ABIA, ASIA/ASIB, патчкорды | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Подключились, не было транспорта. Скорее всего слетела логика в РТК, т.к. линк был. Эскалировано далее в РТК | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тарасовский Район, Изумрудный Поселок, Ленина Улица, дом 40 100 м на северо восток
WO06721509 | RO2288 |  | 2026-03-25 03:03 | 2026-03-25 06:38 |  |  | 2026-03-25 04:16 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-25 03:29:32 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Хутор Жуково-Татарский, Улица Ленина Примерено 70м. по направлению на юг от гр. участка по ул. Ленина, д. 1
WO06721498 | RO0680 |  | 2026-03-25 02:22 | 2026-03-25 04:36 |  |  | 2026-03-25 03:59 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-25 02:35:58/Cancelled at 2026-03-25 04:06:14 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06721494 | RO1194 |  | 2026-03-25 02:09 | 2026-03-25 04:31 |  |  | 2026-03-25 03:54 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-25 02:35:37/Cancelled at 2026-03-25 04:05:43 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06721420 | RO0970 |  | 2026-03-24 20:41 | 2026-03-24 22:16 |  |  | 2026-03-24 22:02 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-24 21:09:59/Cancelled at 2026-03-24 22:04:26 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Сальский Район, Сеятель Северный Поселок, Садовая Улица 67-а
WO06721386 | RO0958 |  | 2026-03-24 19:03 | 2026-03-24 20:21 | 2026-03-24 19:59 | 2026-03-24 20:12 | 2026-03-24 20:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-24 19:08:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонской Район, Мокросоленый Хутор
WO06721380 | RO1845 | УЦН. РТК проблем не нашел | 2026-03-24 18:41 | 2026-03-24 20:41 | 2026-03-24 20:43 | 2026-03-24 20:43 | 2026-03-24 21:32 | АВР | Генератор | Проверить ВЭС, линк от РТК.. Снять видео, при необходимости загенерить | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | ВЭС и линк были. Выдано задание на локальное подключение к БС | Andrey Ganzha/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-24 18:46:07 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Тарасовский Район, Изумрудный Поселок, Ленина Улица, дом 40 100 м на северо восток
WO06721376 | RO2511 | УЦН, НОК проблем не выявил | 2026-03-24 18:23 | 2026-03-24 21:19 | 2026-03-24 20:16 | 2026-03-24 20:16 | 2026-03-24 20:58 | АВР | Генератор | Проверить ВЭС, линк от РТК.. Снять видео, при необходимости загенерить | Ростелеком (Волгодонск) |  | Перезагрузили БС. Пинг пошел, но сектора не вышли в эфир. Как позже выяснилось слетел vlan 400 у РТК | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мартыновский, Поселок Крутоярский примерно 25 м по направлению на юго запад от границ участка по адресу: Ростовская обл., р-н Мартыновский, п. Крутоярский, ул. Центральная, 28, кв. 2 (кадастровый номер: 61:20:0090401:136)
WO06721339 | RO0260 | POWER не отрабатывает | 2026-03-24 17:38 | 2026-03-24 19:08 |  |  | 2026-03-24 18:46 | АВР | Генератор | Улик, с собой лестницу. Иногда отбивает автгматы | Ростелеком (Ростов) |  | Самовосстановление | Andrey Ganzha/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-24 18:08:36/Cancelled at 2026-03-24 18:48:03 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Пригородный Переулок 23
WO06721313 | RO0367 | необходима приемка | 2026-03-24 16:52 | 2026-03-25 16:54 | 2026-03-25 11:07 | 2026-03-25 11:07 | 2026-03-25 11:54 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO0367 по адресу :Область Ростовская, Район Цимлянский, Город Цимлянск, Улица Заводская, Дом 21а координаты : 47.633876 42.09256 ПО стройки Владимир Петриченко 8-928-123-47-25 Перед поездкой прозвонить про допуску Номер КА 8-903-47-20-242 Илья отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Волгодонск) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Цимлянский, Город Цимлянск, Улица Заводская, Дом 21а
WO06721300 | RO0116 | Спам аварии POWER | 2026-03-24 16:37 | 2026-03-27 16:37 | 2026-03-31 09:29 | 2026-03-31 09:29 | 2026-03-31 10:41 | ППР | БС | Спам аварии POWER продолжается,нужно поехать разобраться с фазами и настройкой БС | Ростелеком (Ростов) |  | CU Элтек неисправный, требуется замена,в ЗИПЕ нет | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Поселок Мокрый Батай, Улица Зеленая 250 м. южнее поселка Мокрый Батай, башня ГПТГ Кубань
WO06721284 | RO1993 | Генерация продолжается в рамках T2WO06721150 | 2026-03-24 16:10 | 2026-03-24 17:19 | 2026-03-24 15:22 | 2026-03-24 15:22 | 2026-03-24 17:45 | АВР | Генератор | Сервис прислал отмену, по на БС генерит, работы продолжаются в рамках T2WO06721150 | ЭСТ (Таганрог) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Портовая Улица, дом 52
WO06721282 | RO1778 | необходимо проверить контактор | 2026-03-24 16:07 | 2026-03-27 16:07 | 2026-03-25 17:26 | 2026-03-25 17:26 | 2026-03-25 18:01 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | ЭСТ (Таганрог) |  | контактор отработал корректно. | Vladislav Grin/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-25 17:26:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Большекрепинская Слобода, Ленина Улица, дом 14
WO06721267 | RO2861 | Оптимизация | 2026-03-24 15:26 | 2026-03-27 15:26 | 2026-03-24 12:53 | 2026-03-24 12:53 | 2026-03-24 20:06 | ППР | БС | Повернуть антенну 1 сектора, согласно данным об АФУ | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Суходольск Поселок
WO06721235 | RO1157 |  | 2026-03-24 15:25 | 2026-03-24 16:35 | 2026-03-24 16:29 | 2026-03-24 16:29 | 2026-03-26 09:19 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Katolikov/79044442353/EST/2026-03-24 15:45:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Территория СНТ Салют, Земельный участок 103
WO06721207 | RO2861 | Скроссировать BURGLARY | 2026-03-24 15:01 | 2026-03-27 15:01 | 2026-03-24 12:53 | 2026-03-24 12:53 | 2026-03-24 20:06 | ППР | Работы по заданию | Скроссировать BURGLARY. Миронов/Бычек сделают при замене АКБ по ДС | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Суходольск Поселок
WO06721150 | RO1993 |  | 2026-03-24 14:17 | 2026-03-24 16:27 |  |  | 2026-03-24 16:07 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-24 14:45:19 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Портовая Улица, дом 52
WO06721148 | RO0861 | Переделать защиту АКБ под 2 группы | 2026-03-24 14:15 | 2026-03-31 14:15 | 2026-03-31 14:58 | 2026-03-31 14:58 | 2026-03-31 15:35 | ППР | Работы по заданию | Необходимо переделать защиту АКБ под 2 группы. Там черепаха, уточнить у Миронова по поводу ключа от неё | Ростелеком (Ростов) |  | Переделали защиту АКБ под 2 группы. | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Моисеенко Улица литер Е
WO06721138 | RO2079 | Оптимизация | 2026-03-24 14:03 | 2026-03-30 14:03 | 2026-03-25 16:25 | 2026-03-25 16:25 | 2026-03-25 17:30 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 2 сектора с 120 на 130, 3 сектора с 190 на 220(антенна Huawei ATR451606) | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено - 2 антенны, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тарасовский Район, Дячкино Слобода
WO06721128 | RO0567 | проверить работу контакторов | 2026-03-24 14:01 | 2026-03-27 14:01 | 2026-03-25 18:05 | 2026-03-25 18:05 | 2026-03-25 18:47 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | контактор отработал штатно | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Лихой Хутор, Ленина Улица 65
WO06721127 | RO2913 | Оптимизация | 2026-03-24 14:01 | 2026-03-30 14:01 | 2026-03-25 15:34 | 2026-03-25 15:34 | 2026-03-25 16:05 | ППР | БС | Оптимизация. Проверить на перепутку 2 и 3 сектора 2300 | Ростелеком (Ростов) |  | Устранили перепутку | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 40-я линия, Дом 57/31 Улица 40-я линия/ ул. Буйнакская, Дом 57/31
WO06721120 | RO1685 | Не видится радиоблок AREA | 2026-03-24 13:56 | 2026-03-24 15:16 | 2026-03-24 15:38 | 2026-03-24 15:38 | 2026-03-24 16:11 | АВР | БС | После отключения питания перестала видится AREA. С собой блок AREA, запас питающего кабеля для AREA, орех и навсякий случай FSMF и оптику 50 м | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Cгнил орех, который соединен на минус под термошкафом, почистили, отрезали кусок гнилого кабеля. | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Каменский Район, Богданов Хутор в 30 м по направлению на юг от ориентира ГРП по ул. Молодежная
WO06721109 | RO1862 |  | 2026-03-24 13:54 | 2026-03-24 16:25 | 2026-03-24 15:20 | 2026-03-24 15:23 | 2026-03-24 16:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-24 13:56:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Юбилейная Улица дом 8, литер А
WO06721110 | RO1025 | Оптимизация | 2026-03-24 13:54 | 2026-03-30 13:54 | 2026-03-25 14:29 | 2026-03-25 14:29 | 2026-03-25 14:53 | ППР | БС | Оптимизация. Проверить на перепутку 2 и 3 сектора 2300 | Ростелеком (Ростов) |  | Устранили перепутку | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Трудовой Переулок, дом 32
WO06721107 | RO0732 | Оптимизация | 2026-03-24 13:52 | 2026-03-27 13:52 | 2026-03-26 15:22 | 2026-03-26 15:22 | 2026-03-27 09:50 | ППР | БС | Оптимизация. Проверить на перепутку против часовой LTE 800 | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Устранили перепутку | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Углегорский Поселок, Гагарина Улица, дом 8а
WO06721103 | RO0348 | Оптимизация | 2026-03-24 13:50 | 2026-03-30 13:50 | 2026-03-30 11:56 | 2026-03-30 11:56 | 2026-03-30 12:51 | ППР | БС | Оптимизация. Проверить на круговую перепутку по часовой 2300 | Ростелеком (Ростов) |  | Устарнили перепутку | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Кагальницкий Район, Кагальницкая Станица, Комсомольский Переулок 46/4
WO06721093 | RO0217 | проверить контактор. | 2026-03-24 13:45 | 2026-03-27 13:45 | 2026-03-25 15:43 | 2026-03-25 15:43 | 2026-03-25 16:03 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. проверить отработку контактора на 2300, проверить подключение. | Ростелеком (Ростов) |  | АКБ на БС мертвые,Островский выявил при проверке контактора,держат 3с. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Базарный Переулок, дом 89
WO06720916 | RO1186 | Просадка уровня | 2026-03-24 12:12 | 2026-03-27 12:12 | 2026-03-26 10:14 | 2026-03-26 10:14 | 2026-03-26 12:11 | ППР | ТС | Выполнить юстировку пролета | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнена юстировка пролета | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Дугино примерно 50 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Степная, 43-а
WO06720915 | RO0322 | оптимизация | 2026-03-24 12:12 | 2026-03-27 12:12 | 2026-03-27 14:35 | 2026-03-27 14:35 | 2026-03-27 15:36 | ППР | БС | Оптимизация. Перепутка 2 и 3 секторов LTE1800 | ЭСТ (Сальск) |  | Устранили перепутку | Danil Vasilchenko/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-27 10:55:14 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Сальский Район, Гигант Поселок, Красная Улица, дом 13 а
WO06720908 | RO0206 | Оптимизация | 2026-03-24 12:09 | 2026-03-27 12:09 | 2026-03-25 12:52 | 2026-03-25 12:52 | 2026-03-25 13:29 | ППР | БС | Оптимизация. Проверить на круговую перепутку 2100 | Ростелеком (Ростов) |  | Устранили перепутку | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Ленина Улица 83
WO06720901 | RO1978 | ВЭС, нет питания | 2026-03-24 12:06 | 2026-03-24 14:06 | 2026-03-24 13:03 | 2026-03-24 13:03 | 2026-03-24 17:49 | АВР | Генератор | плановое отключение | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-24 12:25:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Каменский, Хутор Караичев, Улица Центральная, Дом 25 Примерно 116. на северо-восток от дома 25.
WO06720883 | RO0192 | Оптимизация | 2026-03-24 12:03 | 2026-04-07 12:03 | 2026-04-07 11:46 | 2026-04-07 11:46 | 2026-04-07 12:17 | ППР | БС | Оптимизация. Проверить на перепутку 1 и 2 сектора 2300 | Ростелеком (Ростов) |  | Устранили перепутку | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Мечникова Улица, дом 140
WO06720875 | RO0150 | Оптимизация | 2026-03-24 12:00 | 2026-03-27 12:00 | 2026-03-25 16:30 | 2026-03-25 16:30 | 2026-03-25 16:57 | ППР | БС | Оптимизация. Проверить на перепутку 1 и 2 сектора 2300(антенна G0826-16R318H17D18T-65X) | Ростелеком (Ростов) |  | Устранили перепутку | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Димитрова Улица, дом 34
WO06720871 | RO0128 | Оптимизация | 2026-03-24 11:59 | 2026-03-27 11:59 | 2026-03-25 11:38 | 2026-03-25 11:38 | 2026-03-25 12:15 | ППР | БС | Оптимизация. Проверить на круговую перепутку по часовой стрелке 2300 | Ростелеком (Ростов) |  | Устранили перепутку | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Волкова Улица, дом 9
WO06720867 | RO1685 | ВЭС, нет питания | 2026-03-24 11:58 | 2026-03-24 13:18 | 2026-03-24 12:35 | 2026-03-24 12:35 | 2026-03-24 13:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Перезагрузка бс по питанию, подвисли мозги | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Богданов Хутор в 30 м по направлению на юг от ориентира ГРП по ул. Молодежная
WO06720860 | RO0065 | Оптимизация | 2026-03-24 11:55 | 2026-03-27 11:55 | 2026-03-25 14:50 | 2026-03-25 14:50 | 2026-03-25 15:26 | ППР | БС | Оптимизация. Проверить на перепутку 1 и 3 секторов 2300 | ЭСТ (Таганрог) | представитель ТСЖ НОВЫЙ 89885162953 | Устранили перепутку | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-25 14:49:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Загорская Улица, дом 24/1
WO06720850 | RO0716 | Авария POWER, нет ВЭС | 2026-03-24 11:53 | 2026-03-24 13:11 | 2026-03-24 12:12 | 2026-03-24 12:12 | 2026-03-24 17:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-24 12:05:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонской Район, Романовская Станица, 50 лет Победы Улица з/у 60 в
WO06720828 | RO0038 | Оптимизация | 2026-03-24 11:47 | 2026-04-07 11:47 | 2026-04-04 15:07 | 2026-04-04 15:07 | 2026-04-04 16:07 | ППР | БС | Оптимизация. Проверить на перепутку 2 и 3 секторов 2300. | ЭСТ (Таганрог) |  | перепутка найдена и устранена | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-04-04 14:35:40 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Таганрогская, Дом 106б
WO06720824 | RO0358 |  | 2026-03-24 11:46 | 2026-03-24 14:33 | 2026-03-24 14:57 | 2026-03-24 14:58 | 2026-03-24 17:00 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-24 12:54:44 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Егорлыкский Район, Новороговская Станица, Перворевкомовцев Улица 41а
WO06720797 | RO0706 | протестировать сервис после рестарта BSC117 | 2026-03-24 11:36 | 2026-03-26 00:01 | 2026-03-25 23:49 | 2026-03-25 23:49 | 2026-03-26 00:49 | АВР | БС |  | Ростелеком (Волгодонск) | в ночь с 25 на 26.03 по звонку протестировать сервис 2G после рестарта . Выполнит Пияев Максим | Пияев \ выполнено | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Железнодорожная Улица дом 110
WO06720784 | RO0716 |  | 2026-03-24 11:32 | 2026-03-24 12:47 |  |  | 2026-03-24 11:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-24 11:38:51 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Волгодонской Район, Романовская Станица, 50 лет Победы Улица з/у 60 в
WO06720770 | RO2091 |  | 2026-03-24 11:27 | 2026-03-24 12:37 | 2026-03-24 12:26 | 2026-03-24 12:26 | 2026-03-24 13:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Новостроевская, Здание 240а
WO06720758 | RO0035 | Оптимизация | 2026-03-24 11:17 | 2026-03-30 11:17 | 2026-03-27 11:52 | 2026-03-27 11:52 | 2026-03-27 14:12 | ППР | БС | Оптимизация. Проверить на перепутку 1 и 3 сектора 2300. | ЭСТ (Таганрог) |  | Устранили перепутку | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Стачки Проспект, дом 194/2
WO06720743 | RO2025 |  | 2026-03-24 11:13 | 2026-03-24 12:41 | 2026-03-24 12:37 | 2026-03-24 12:40 | 2026-03-24 12:53 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-24 11:50:52 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Крученая Балка Село
WO06720739 | RO2916 |  | 2026-03-24 11:13 | 2026-03-24 12:41 | 2026-03-24 12:27 | 2026-03-24 12:28 | 2026-03-24 12:44 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-24 12:17:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский в 4-хкм от центра х. Большой Лог, (направление северо-восточное), Новочеркасское шоссе, 188 ДНТ Алмаз, уч. 312а
WO06720745 | RO0505 | Оптимизация | 2026-03-24 11:12 | 2026-03-30 11:12 | 2026-03-26 11:55 | 2026-03-26 11:55 | 2026-03-26 13:21 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 40 на 60. Изменить механику 1 сектора с -2 на 0(антенна ATR 451709) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, механика азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Ермака Проспект 106
WO06720728 | RO1155 | Оптимизация | 2026-03-24 11:08 | 2026-03-30 11:08 | 2026-03-25 10:21 | 2026-03-25 10:21 | 2026-03-25 10:36 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 3 сектора с -3 на -5(азимут 290, антенна ATR451714) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Камышеваха Хутор, Таймырская Улица 32
WO06720720 | RO1658 | TT-00161330 | 2026-03-24 11:06 | 2026-03-27 11:06 | 2026-03-24 13:55 | 2026-03-24 13:55 | 2026-03-24 14:13 | ППР | БС | FIre активна авария,продуть пожарный датчик | ЭСТ (Сальск) |  | Продул пожарный датчик | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-24 12:28:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зерноградский Район, Пишванов Хутор, Молодежная Улица
WO06720712 | RO2994 | ВЭС, нет питания | 2026-03-24 11:05 | 2026-03-24 13:05 | 2026-03-24 12:30 | 2026-03-24 12:30 | 2026-03-24 18:06 | АВР | Генератор | Ген. Режим доступа: Дорошенко Виталий Андреевич: 8928-213-02-04. Улик, с собой лестницу | Ростелеком (Ростов) |  | Генерация. Открывал посещение Попов за нового сотрудника (Новак Андрей) | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Санаторная, Земельный участок 21И в районе
WO06720690 | RO0249 | Оптимизация | 2026-03-24 10:58 | 2026-03-31 10:58 | 2026-03-31 09:55 | 2026-03-31 09:55 | 2026-03-31 10:38 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 60 на 0, 2 сектора с 180 на 130, 3 сектора с 290 на 230(антенна D6-XI65-L16U18V183W18) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 3 антенны, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Казахская, Дом 86
WO06720686 | RO0359 |  | 2026-03-24 10:57 | 2026-03-24 12:49 | 2026-03-24 12:50 | 2026-03-24 12:50 | 2026-03-24 18:10 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-24 12:06:16 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Пролетарский Район, Буденновская Станица, Комсомольская Улица 67
WO06720676 | RO1229 |  | 2026-03-24 10:54 | 2026-03-24 12:10 | 2026-03-24 11:30 | 2026-03-24 11:25 | 2026-03-24 16:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-24 11:05:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Артемовская, Дом 168/9И
WO06720650 | RO0247 | Tx out of order на FRHF,ant 5,6 | 2026-03-24 10:40 | 2026-04-17 10:40 |  |  |  | ППР | БС | Tx out of order на FRHF,ant 5,6 выгорели,нужно заменить передатчик | Ростелеком (Ростов) | Сложный допуск |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Веселая Улица, дом 94
WO06720647 | RO0213 | TT38153849 | 2026-03-24 10:39 | 2026-03-27 10:39 | 2026-03-25 10:48 | 2026-03-25 10:48 | 2026-03-25 12:39 | ППР | БС | Tx out of order на AREA,ant 2,нужно заменить передатчик | Ростелеком (Ростов) |  | замена AREA | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Комсомольская Улица, дом 32
WO06720624 | RO0487 | Изменение энергоприоритета сайта в связи с запуском сайта RO0976 | 2026-03-24 10:28 | 2026-03-27 10:28 | 2026-03-24 12:52 | 2026-03-24 12:52 | 2026-03-24 15:02 | ППР | Электроснабжение | Изменить настройки стойки питания на RO0487 на энергоприоритет 9 в связи с запуском от нее нового сайта. Провести внеплановый тест АКБ. Результаты проверок и фотоотчеты по изменению приоритета направить Андрею Ганже | ЭСТ (Таганрог) |  | СП перенастроена. АКБ 82 минуты до 49v | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село, Ленина Улица, дом 276 а
WO06720608 | RO2198 |  | 2026-03-24 10:25 | 2026-03-24 12:03 | 2026-03-24 11:28 | 2026-03-24 11:28 | 2026-03-24 11:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-24 10:54:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Донецк Город, Мира Проспект дом 61 8
WO06720577 | RO0830 | TT-00163382 | 2026-03-24 10:14 | 2026-03-27 10:14 | 2026-03-27 15:02 | 2026-03-27 15:02 | 2026-03-27 15:07 | ППР | БС | активна авария RECTIFIER,выяснить причину и устранить,с собой выпрямитель Ipcom | Ростелеком (Ростов) |  | На БС не приходит одна фаза.Фотоотчет направлю энергетикам. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Малый Мишкин, Улица Восточная
WO06720566 | RO2703 | Спам аварии DOOR | 2026-03-24 10:10 | 2026-03-27 10:10 | 2026-03-26 14:03 | 2026-03-26 14:03 | 2026-03-26 15:00 | ППР | БС | Спам аварии DOOR,проверить датчик,кроссировку аварии, | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено. Сделали напрямую, отрабатывает корректно авария | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Куйбышевский, Хутор Русско-Лютино, Переулок Кооперативный, Дом 8а примерно 80 м по направлению на юго-запад от границы участка по адресу: пер. Кооперативный, 8-а
WO06720563 | RO0190 |  | 2026-03-24 10:09 | 2026-03-24 11:20 | 2026-03-24 11:29 | 2026-03-24 11:29 | 2026-03-24 18:45 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-24 10:23:53 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Левобережная Улица 68
WO06720559 | RO0093 | ВЭС плановое до 17:00 | 2026-03-24 10:05 | 2026-03-24 11:14 | 2026-03-24 10:58 | 2026-03-24 10:58 | 2026-03-24 17:34 | АВР | Генератор | Для Аркадия Тутаева, принимает задание. Плановое до 17:00 | ЭСТ (Таганрог) |  | Генерация. Тутаев не ездил. Заявку взял Кривинец | Mikhail Ivanov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-24 10:33:09 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06720549 | RO2506 |  | 2026-03-24 10:02 | 2026-03-24 11:03 | 2026-03-24 10:42 | 2026-03-24 10:42 | 2026-03-24 17:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-03-24 10:28:49 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Каменск-Шахтинский, Микрорайон 60 лет Октября опора в районе д.11
WO06720545 | RO0976 | скроссировать аварию BURGLARY,настроить удаленный доступ | 2026-03-24 09:56 | 2026-03-27 09:56 | 2026-03-24 09:46 | 2026-03-24 09:46 | 2026-03-24 12:51 | ППР | БС | скроссировать аварию BURGLARY,настроить удаленный доступ | ЭСТ (Таганрог) |  | BURGLARY скроссирована | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Покровское, Улица Пионерская
WO06720510 | RO2685 |  | 2026-03-24 09:44 | 2026-03-24 12:50 | 2026-03-24 11:59 | 2026-03-24 11:22 | 2026-03-24 18:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-24 09:47:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Вершинный Поселок опора АО ПБК (МегаФон)
WO06720499 | RO0112 | нужно включить после увеличения мощности неприоритет | 2026-03-24 09:39 | 2026-03-24 10:59 | 2026-03-24 10:15 | 2026-03-24 10:15 | 2026-03-24 11:03 | АВР | Генератор | Приехать на БС и включить автоматы неприоритета,понаблюдать за БС,будет отключаться или нет | Ростелеком (Ростов) |  | включил автоматы неприоритета,на полной нагрузке БС не отключалась | K Sidiropulo/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-24 09:42:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Куйбышева Улица, дом 141
WO06720467 | RO0591 |  | 2026-03-24 09:29 | 2026-03-24 11:24 | 2026-03-24 10:48 | 2026-03-24 10:48 | 2026-03-24 18:15 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-24 09:31:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06720364 | RO1957 | нет ВЭС на БС | 2026-03-24 08:49 | 2026-03-24 10:00 | 2026-03-24 09:57 | 2026-03-24 09:57 | 2026-03-24 15:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-24 09:19:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Левобережная Улица
WO06720359 | RO0137 | нет ВЭС на БС | 2026-03-24 08:48 | 2026-03-24 10:01 | 2026-03-24 10:00 | 2026-03-24 10:00 | 2026-03-24 18:45 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-24 09:19:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Левобережная Улица, дом 73 п
WO06720349 | RO2440 | Проблема с трафиком в L2300 | 2026-03-24 08:39 | 2026-03-27 08:39 | 2026-03-30 00:31 | 2026-03-30 00:31 | 2026-03-30 01:28 | ППР | БС | Проблемы с качеством L2300 с момента запуска этой технологии. Для начала необходимо заменить ABIA, к которой подключены AZNA. Затем позвонить мне, я залочу другие технологии, а подрядчику необходимо протестировать L2300. Если сесть в L2300 так и не получится, то переставить весь AirSacale в правую часть. И также протестировать. Если будет аналогичная ситуация при тесте, то менять корзину AMIA. С собой соответственно, ABIA и AMIA | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Все манипуляции по замене Airscale выполнена, но это не дало результата. По итогу оказалолсь, что там реально нет наших абонентов | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Тарасовский, Хутор Маноцкий, Улица Лесная
WO06720289 | RO0480 |  | 2026-03-24 08:10 | 2026-03-24 09:38 |  |  | 2026-03-24 09:32 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Katolikov/79044442353/EST/2026-03-24 09:11:16/Cancelled at 2026-03-24 17:02:58 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Покровское, Переулок Трудовой примерно 31м. по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Трудовой д. 10
WO06720288 | RO0487 |  | 2026-03-24 08:10 | 2026-03-24 09:37 |  |  | 2026-03-24 09:32 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-24 08:13:19/Cancelled at 2026-03-24 09:35:07 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село, Ленина Улица, дом 276 а
WO06720254 | RO0260 | нет света на бс | 2026-03-24 07:53 | 2026-03-24 09:23 | 2026-03-24 09:09 | 2026-03-24 09:09 | 2026-03-24 11:20 | АВР | Генератор | проверить бс на наличие эп,загенерить | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-24 07:58:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Пригородный Переулок 23
WO06720036 | RO0940 |  | 2026-03-24 00:52 | 2026-03-24 02:33 | 2026-03-23 01:59 | 2026-03-23 01:59 | 2026-03-24 03:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-24 01:20:29 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Энгельса Улица, дом 65 9
WO06720033 | RO0038 |  | 2026-03-24 00:38 | 2026-03-24 02:41 |  |  | 2026-03-24 02:26 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Таганрогская, Дом 106б
WO06720031 | RO2930 |  | 2026-03-24 00:38 | 2026-03-24 01:47 | 2026-03-24 01:44 | 2026-03-24 01:44 | 2026-03-24 02:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-24 00:50:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 61а
WO06720026 | RO1224 |  | 2026-03-24 00:22 | 2026-03-24 01:28 |  |  | 2026-03-24 01:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-24 00:40:23 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Автомобильный Переулок, дом 25 Б
WO06720017 | RO0540 |  | 2026-03-23 23:45 | 2026-03-24 01:26 | 2026-03-24 00:29 | 2026-03-24 00:30 | 2026-03-24 04:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-23 23:47:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Платовский Проспект, дом 158Б
WO06720013 | RO1514 |  | 2026-03-23 23:34 | 2026-03-24 01:15 | 2026-03-24 01:04 | 2026-03-24 01:04 | 2026-03-24 01:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-23 23:46:49 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Александровская Улица дом 109
WO06720011 | RO2994 | на БС нет ВЭС | 2026-03-23 23:29 | 2026-03-24 01:29 | 2026-03-24 01:09 | 2026-03-24 01:09 | 2026-03-24 03:04 | АВР | Генератор | попробовать загенерить БС | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Санаторная, Земельный участок 21И в районе
WO06720000 | RO0524 |  | 2026-03-23 22:33 | 2026-03-24 00:12 | 2026-03-24 01:14 | 2026-03-24 01:24 | 2026-03-24 08:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-23 22:36:40 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Михайловская, Земельный участок 150А
WO06719999 | RO0515 |  | 2026-03-23 22:33 | 2026-03-24 00:12 | 2026-03-23 23:45 | 2026-03-23 23:44 | 2026-03-24 04:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-23 22:36:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Ростовский выезд Улица 22
WO06719983 | RO2427 |  | 2026-03-23 21:17 | 2026-03-23 23:01 | 2026-03-23 22:55 | 2026-03-23 22:55 | 2026-03-23 23:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-23 21:38:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Азов, Улица Садовая вблизи д. 20, столб ПБК
WO06719960 | RO0741 |  | 2026-03-23 19:37 | 2026-03-23 20:45 |  |  | 2026-03-23 20:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-23 19:47:39 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Волгодонск Город, Ленинградская Улица пересечение проспект Курчатова
WO06719955 | RO2347 |  | 2026-03-23 19:26 | 2026-03-23 20:51 |  |  | 2026-03-23 19:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-23 19:40:44 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Территория Автодороги М 4 Дон Трасса М4 Дон 1091 км.
WO06719940 | RO2929 |  | 2026-03-23 18:29 | 2026-03-23 20:36 |  |  | 2026-03-23 19:01 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-23 18:30:47/Cancelled at 2026-03-23 19:18:08 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Зрелищная, Земельный участок 26/162
WO06719895 | RO0171 | Некорректно подключены RET'ы | 2026-03-23 17:44 | 2026-03-26 17:44 |  |  | 2026-03-23 17:49 | ППР | БС | Антенна GR Необходимо расключить джампера на ВСЕХ секторах. LTE2300 должно быть расключено в Y1 и Y2, а L1800 должно быть в Y4. Сделать фотоотчет. По завершению прозвонить Мельничуку Юрию | ЭСТ (Таганрог) | Выдано ошибочно |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора 2 д
WO06719842 | RO1892 | На БС нет АКБ | 2026-03-23 17:11 | 2026-03-23 18:41 |  |  | 2026-03-23 18:18 | АВР | Генератор | На БС нет АКБ | Ростелеком (Ростов) |  | ВЭС восстановилось | K Sidiropulo/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-23 17:24:24/Cancelled at 2026-03-23 18:16:50 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Территория Автодороги М 4 Дон Трасса М4 Дон 1078 км.
WO06719838 | RO0514 | ДТ по заданию РП. | 2026-03-23 17:04 | 2026-03-27 17:04 | 2026-03-25 11:51 | 2026-03-25 11:51 | 2026-03-25 13:51 | ППР | ДТ | Прошу выполнить indoor ДТ в ТЦ "Платовский" по адресу Новочеркасск, Платовский проспект, 71. Нужны измерения в 2G/3G/4G телефонами NEMO | Ростелеком (Ростов) |  | indoor-ДТ / Ахундов | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Платовский Проспект, дом 69
WO06719836 | RO2347 |  | 2026-03-23 17:02 | 2026-03-23 18:27 |  |  | 2026-03-23 18:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-23 17:14:09/Cancelled at 2026-03-23 18:09:07 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Территория Автодороги М 4 Дон Трасса М4 Дон 1091 км.
WO06719799 | RO2821 | Сопроводить МО ФР | 2026-03-23 16:17 | 2026-03-23 18:31 | 2026-03-23 16:44 | 2026-03-23 16:44 | 2026-03-23 17:56 | АВР | БС | Алексей Голиков на сопровождении Сопроводить МО РФ, Можно генераторщика. Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = +79281466606 Денис | ЭСТ (Таганрог) |  | проверка оборудования | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-23 16:43:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Полевая, Земельный участок 6
WO06719794 | RO2821 | Сопроводить МО РФ | 2026-03-23 16:14 | 2026-03-23 18:30 |  |  | 2026-03-23 16:16 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ, Можно генераторщика. Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = +79281466606 Денис | Ростелеком (Ростов) | ЭСТ Голиков |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Полевая, Земельный участок 6
WO06719788 | RO1155 | ремонт двери, не открывалась | 2026-03-23 16:01 | 2026-03-26 16:01 | 2026-03-23 14:24 | 2026-03-23 14:24 | 2026-03-23 16:15 | ППР | БС | БС не открывалась,пришлось вскрывать,Черкашин на месте разбирается | Ростелеком (Ростов) |  | поправил направляющие замка,начала закрываться | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Камышеваха Хутор, Таймырская Улица 32
WO06719775 | RO0898 | Приемка БС | 2026-03-23 15:55 | 2026-03-26 15:55 | 2026-03-27 10:37 | 2026-03-27 10:37 | 2026-03-27 11:22 | ППР | БС | Приемка БС//Владимир Петриченко 8-928-123-47-25// | Ростелеком (Волгодонск) |  | приемка проведена | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Бетонная 1-я
WO06719769 | RO0976 | Приемка БС | 2026-03-23 15:50 | 2026-03-26 15:51 | 2026-03-24 09:46 | 2026-03-24 09:46 | 2026-03-24 12:51 | ППР | БС | Приемка БС// СМУ Петров Александр +7-951-514-95-28// АМС инфраструктурного оператора//По допуску уточнить у ПО | ЭСТ (Таганрог) |  | приемка проведена | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Покровское, Улица Пионерская
WO06719762 | RO2451 | Приемка БС | 2026-03-23 15:46 | 2026-03-26 15:49 | 2026-03-25 10:25 | 2026-03-25 10:25 | 2026-03-25 13:00 | ППР | БС | Приемка БС// СМУ Петров Александр +7-951-514-95-28// СП Ipcom// Доступ свободный | ЭСТ (Таганрог) |  | приемка проведена | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Бессергеновка, Улица Садовая
WO06719720 | RO0397 |  | 2026-03-23 15:17 | 2026-03-23 17:06 |  |  | 2026-03-23 15:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Каяльский Поселок
WO06719714 | RO0859 | не открывается навесной замок,требуется замена | 2026-03-23 15:14 | 2026-03-26 15:14 | 2026-03-23 15:16 | 2026-03-23 15:16 | 2026-03-23 15:25 | ППР | БС | заменить черепаху.Дубликаты ключей передать в офис Т2 | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | срезали старый замок. Установили новый(черепаху). | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Большая Федоровка Хутор
WO06719681 | RO2426 | сделать дубликаты ключей | 2026-03-23 14:42 | 2026-03-25 14:43 | 2026-03-23 14:42 | 2026-03-23 14:42 | 2026-03-24 15:01 | ППР | БС | Для Бычека.Сделать дубликаты ключей, 2 магнитных и 2 обычных ключа, и привезти в офис. | Ростелеком (Ростов) |  | сделаны ключи | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Новаторов, Дом 30/1
WO06719645 | RO1157 |  | 2026-03-23 14:22 | 2026-03-23 15:32 | 2026-03-23 15:43 | 2026-03-23 15:48 | 2026-03-23 17:13 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-23 14:56:08 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Таганрог, Территория СНТ Салют, Земельный участок 103
WO06719625 | RO1995 |  | 2026-03-23 14:09 | 2026-03-23 15:53 |  |  | 2026-03-23 15:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-23 14:12:52/Cancelled at 2026-03-23 15:23:59 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Грушевская Станица, Марсово поле Улица земельный участок 5
WO06719619 | RO0281 |  | 2026-03-23 14:01 | 2026-03-23 15:44 |  |  | 2026-03-23 16:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Топольки Поселок
WO06719613 | RO2206 |  | 2026-03-23 13:55 | 2026-03-23 16:35 |  |  | 2026-03-23 15:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-23 13:59:24/Cancelled at 2026-03-23 15:55:49 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Островского Переулок, дом 1 е
WO06719603 | RO1137 |  | 2026-03-23 13:47 | 2026-03-23 16:21 | 2026-03-23 16:28 | 2026-03-23 16:30 | 2026-03-23 17:12 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Katolikov/79044442353/EST/2026-03-23 14:52:53/Cancelled at 2026-03-24 09:12:33 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Куйбышевский Район, Новая Надежда Хутор, Юбилейная Улица 26-а
WO06719592 | RO0663 |  | 2026-03-23 13:39 | 2026-03-23 15:31 |  |  | 2026-03-23 13:42 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Гуково Город, Нахимова Улица, дом 21
WO06719562 | RO1634 | вентиялятор | 2026-03-23 13:21 | 2026-03-26 13:21 | 2026-03-23 13:14 | 2026-03-23 13:14 | 2026-03-23 14:17 | ППР | БС | не отрабатывает вентилятор, починить | Ростелеком (Ростов) |  | Восстановил вентилятор | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Возрожденный Поселок, Школьная Улица 40 м южнее от дома №2
WO06719529 | RO1042 |  | 2026-03-23 12:47 | 2026-03-23 14:33 | 2026-03-23 14:32 | 2026-03-23 14:32 | 2026-03-23 14:58 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-23 13:33:48 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Поселок Матвеев Курган, Улица Пугачева, Дом 1
WO06719511 | RO0474 |  | 2026-03-23 12:38 | 2026-03-23 14:43 | 2026-03-23 14:32 | 2026-03-23 14:32 | 2026-03-23 16:35 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-23 13:25:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Красный Крым Хутор 5-й км автодороги Ростов-Новошахтинск
WO06719506 | RO1389 |  | 2026-03-23 12:35 | 2026-03-23 13:41 |  |  | 2026-03-23 12:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Сапрыгина Улица, дом 13 б, в 60 м. на запад от строения
WO06719452 | RO2506 |  | 2026-03-23 12:00 | 2026-03-23 13:02 | 2026-03-23 12:23 | 2026-03-23 12:28 | 2026-03-23 13:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Каменск-Шахтинский, Микрорайон 60 лет Октября опора в районе д.11
WO06719434 | RO2392 |  | 2026-03-23 11:49 | 2026-03-23 12:57 | 2026-03-23 12:19 | 2026-03-23 12:22 | 2026-03-23 17:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-23 11:52:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица 7-я Заводская, Земельный участок 10
WO06719432 | RO2287 |  | 2026-03-23 11:45 | 2026-03-26 11:45 |  |  | 2026-03-24 21:38 | ППР | БС | Регламент по устранению спам аварии Энергомера (DPC) ESPT 12kW (8kW):1. Внешний осмотр, проверка аварийной сигнализации на ИБП, подключение, снятие лога аварий.2. В зависимости от неисправности или аварии указанной в логе:- Неисправность выпрямителя (ошибки на модуле) – заменить выпрямитель. Указать SN установленного и демонтированного модуля.- Входное напряжения не соответствует номинальному. Провести измерение мультиметром входного напряжения по фазам.В случае выявления превышения и занижения напряжения, провести осмотр линии, автоматов питания (протяжка) и контура заземления.Если устранения не представляется возможным - составить акт проведенных измерений, подкрепить фотоотчетом.Передать в работу энергетикам(инженерам) региона, для составления заявки в энергоснабжающую организацию для устранения.- Недостаточная мощность – свериться с нагрузкой ИБП и существующей мощностью ИБП. Зафиксировать значения тока потребления, тип и кол-во выпрямителей. Передать в работу региональным инженерам для расширения мощности ИБП- Проверка конфигурации выхода •Для системы питания MKSP-1EE:В типовой конфигурации выход соответствующий аварии выпрямитель - mk-02 Текст запроса - ['lor',[false,['alarmActual',192,10]],[false,['alarmActual',192,13]]] •Для системы питания MKSP-1ER: В типовой конфигурации авария выведена на реле Р2 и назначены следующие аварии (на вкладке «АВАРИИ» (192.168.1.2/alarms.html#all):(60) Авария выпрямителя (неисправность выпрямителя)(63) Авария тока выпр (Ток потребления превышает ток выпрямителя, проверить общую нагрузку и нагрузку на каждом выпрямителе (возможно какой то не держит нагрузку) При отключенном «Менеджере эффективности» (Настройки-Питание), нагрузка на всех выпрямителях должна быть равная.(64) Авария темп выпр (перегрев, необходимо осмотреть на предмет препятствия эффективному охлаждению)(65) Авария напряж выпр (напряжение выпрямителя не соответствует заданному)- проверка версии прошивки (только для системы питания MKSP-1EE):На вкладке «Об устройстве» Проверить версию ПО (на текущий момент актуальная 2025-12-17)В случае необходимости выполнить обновление прошивки.Важно, после обновления ПО возможен откат на заводскую (чистую) конфигурацию. Перед выполнением обновления ПО – сохранить конфигурации системы.(подключиться под логином/паролем – factory/factory, на кладке «Работоспособность»-«Обновление ПО» загрузить и применить)- Проверить физическое расключение аварии, состояние кабеля авария на наличие повреждения, окислений, плохого контакта. Устранить недостатки/заменить кабель аварий.3. В случае отсутствия возможности устранения неисправности:- указать причину- приложить лог аварий- приложить текущую конфигурацию- приложить фото (неисправности, напряжения по фазам и пр. необходимое)Инструмент:НоутбукEthernet патч-кордПрошивка блока управления? на текущий момент актуальная версия от 2025-12-17(https://www.energomera.ru/ru/support/download/telecabs/epu)ПО - интернет браузер МультиметрОборудование: Модуль управления MKSP-1EE, MKSP-1ER (в зависимости от типа)Выпрямиnель ЭнергомераКабель аварий БСПлинт для расшивки аварий | ЭСТ (Таганрог) | Повторный выход аварии после 2026/03/23 21:37:48 не фиксировался. Зарегистрированные посещения на БС отсутствуют |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Неклиновский Район, Приют Хутор, Космическая Улица 75 м на северо восток от №47А
WO06719426 | RO0622 | на БС питание | 2026-03-23 11:43 | 2026-03-23 12:45 | 2026-03-23 12:19 | 2026-03-23 12:19 | 2026-03-23 18:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-03-23 11:48:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Карла Маркса Проспект 62
WO06719417 | RO0859 | Нужно заменить антенну HWXX6516DS1-VTM,Антенна пробита,замотана временно пакетом | 2026-03-23 11:38 | 2026-03-26 11:38 | 2026-03-23 15:16 | 2026-03-23 15:16 | 2026-03-23 15:25 | ППР | БС | Нужно заменить антенну HWXX6516DS1-VTM,Антенна пробита,замотана временно пакетом | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | демонтаж/монтаж антенны HWXX6516DS1-VTM. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Большая Федоровка Хутор
WO06719353 | RO2851 | Tx out of order на FXED,ant 3 | 2026-03-23 11:13 | 2026-04-03 11:13 | 2026-03-31 12:22 | 2026-03-31 12:22 | 2026-03-31 13:33 | ППР | БС | Tx out of order на FXED,ant 3,заменить передатчик | Ростелеком (Ростов) | ОДН,нужна автовышка | замена передатчика | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Красноармейская напротив д. 157Д
WO06719335 | RO1796 |  | 2026-03-23 11:05 | 2026-03-23 12:46 | 2026-03-23 13:11 | 2026-03-23 13:04 | 2026-03-23 16:06 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-23 12:08:46 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Пролетарский Район, Привольный Хутор пересечение пер. Вольный и ул. Цветочная
WO06719307 | RO2364 | Приемка БС | 2026-03-23 10:51 | 2026-03-26 10:51 | 2026-03-27 12:31 | 2026-03-27 12:31 | 2026-03-27 13:42 | ППР | БС | Приемка БС// Контакт ПО СМУ Петров Александр +7-951-514-95-28 //Отчет направлять Владу или Христофору | Ростелеком (Ростов) |  | приемка проведена | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Новошахтинск ст. Несветай 27 км пк 2+22
WO06719301 | RO2185 | Сопровождение МО РФ | 2026-03-23 10:46 | 2026-03-23 12:59 | 2026-03-23 12:25 | 2026-03-23 12:25 | 2026-03-23 15:47 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ, Можно генераторщика. Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = +79281466606 Денис, с собой взять так же ключи от RO2821, будет следующей | ЭСТ (Таганрог) |  | проверка оборудования | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-23 11:50:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Таганрогская Улица, дом 144 а
WO06719302 | RO1985 | Приемка БС | 2026-03-23 10:46 | 2026-03-26 10:48 | 2026-03-25 13:03 | 2026-03-25 13:03 | 2026-03-25 13:58 | ППР | БС | Приемка БС// Контакт ПО Федоров Евгений 8-901-340-04-34// СП Ipcom//Доступ свободный.Отчет присылать Владу или Христофору | Ростелеком (Ростов) |  | приемка проведена | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Нижнетемерницкий, Улица Зеленая
WO06719274 | RO0217 | питание, необходима генерация | 2026-03-23 10:36 | 2026-03-23 12:24 | 2026-03-23 10:46 | 2026-03-23 10:46 | 2026-03-23 15:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-23 10:42:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Базарный Переулок, дом 89
WO06719234 | RO2239 | нет питания | 2026-03-23 10:23 | 2026-03-23 11:35 | 2026-03-23 10:40 | 2026-03-23 10:40 | 2026-03-23 16:57 | АВР | Генератор | плановые до 17-00 | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-23 10:25:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Измаильский Переулок
WO06719226 | RO0415 | Бс упала без внешних | 2026-03-23 10:19 | 2026-03-23 11:23 | 2026-03-23 11:22 | 2026-03-23 11:22 | 2026-03-23 11:45 | АВР | Генератор | упала бс и за ней 447, в прошлый раз был отбит автомат. Проверить. Автомат с задней стороны автомойки | ЭСТ (Таганрог) |  | отбит автомат за автомойкой | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Александровская Улица, дом 85-Б
WO06719222 | RO0471 | TT38151865 | 2026-03-23 10:16 | 2026-03-26 10:16 | 2026-03-24 20:03 | 2026-03-24 20:03 | 2026-03-24 20:47 | ППР | БС | авария SECOFF \ Поставить контейнер на охрану | ЭСТ (Таганрог) |  | Магнит в контейнере, пришёл в негодность Починил, подручными средствами. В дальнейшем, требуется его замена. Контейнер стал на охрану. | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-24 19:50:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Чалтырь Село, Новостроек Улица, дом 1
WO06719203 | RO1770 |  | 2026-03-23 10:03 | 2026-03-23 11:43 | 2026-03-23 11:14 | 2026-03-23 11:28 | 2026-03-23 16:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-23 10:11:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское в районе д1, ул. Казачья
WO06719129 | RO0093 | авария по питанию | 2026-03-23 09:26 | 2026-03-23 10:35 | 2026-03-23 10:04 | 2026-03-23 10:04 | 2026-03-23 17:52 | АВР | Генератор | плановые до 17-00 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-23 09:34:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06719121 | RO2736 | Деградация FXED авария tx out of order | 2026-03-23 09:18 | 2026-03-26 09:18 |  |  | 2026-03-23 09:38 | ППР | БС | Tx out of order, мажорный. В печали Ant 2 и Ant 6, FXED(F7190918514). Антенна D4-XI65-4W19. C собой набор джампов и ноут. | ЭСТ (Таганрог) | нужна автовышка, бс известна |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Греково-Тимофеевка, Улица Первомайская
WO06719075 | RO2642 | TT-00160203 | 2026-03-23 08:49 | 2026-03-26 08:49 | 2026-03-26 12:39 | 2026-03-26 12:39 | 2026-03-26 13:49 | ППР | БС | Внешние аварии продолжают спамить.Нужно нормально разобраться и найти причину.Ехать Островскому | Ростелеком (Ростов) |  | проверка кроссировки опять,настройки в норме,подложил шайбу под датчик двери | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Октябрьский, Хутор Первомайский, Улица Центральная примерно 50 м по направлению на юг от границы участка по адресу: ул. Центральная д. 12
WO06719053 | RO2884 | TT-00162010 | 2026-03-23 08:37 | 2026-03-26 08:37 | 2026-03-26 08:28 | 2026-03-26 08:28 | 2026-03-26 11:32 | ППР | БС | Висят внешние аварии,нужно разобраться с настройками CU,если есть в Зипе,лучше сразу заменить.Было КЗ | ЭСТ (Таганрог) |  | CU Энергомера в ЗИПЕ нет.POWER<RECTIFIER остались активны,требуется замена CU | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-26 06:54:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Чапаевская Улица, дом 6/14
WO06719062 | RO2243 | Проблема с оптикой на FXED | 2026-03-23 08:36 | 2026-03-23 10:30 | 2026-03-23 09:50 | 2026-03-23 09:50 | 2026-03-23 12:29 | АВР | БС | Заменить оптику на FXED (F7184944039). Авария Not able to synchronixed baseband bus. С собой оптику 100м, набор SFP 6Gb, ноут. Допуск по армаде, сообщить заранее кто поедет для оформления допуском. 89281347233 ЖЭУ, Они дают ключи. Конфиг переписан, актуальный запросить в эксплуатации, отправим | Ростелеком (Ростов) |  | прокладка новой оптики. | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Миронова Улица, дом 12/7
WO06719033 | RO2098 | TT-00159080 | 2026-03-23 08:26 | 2026-04-10 08:26 | 2026-04-03 15:47 | 2026-04-03 15:47 | 2026-04-03 17:18 | ППР | БС | Авария Rectifier. СП - IPCom. Выяснить причину и устранить. С собой выпрямитель, проверить наличие фаз,настрйоки СП | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Перенос аварий power и rectifier с блока управления на СП | K Sidiropulo/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-04-03 15:37:46 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Хутор Ленина восточная сторона
WO06719016 | RO0116 | вышла авария по питанию. | 2026-03-23 08:10 | 2026-03-23 09:49 | 2026-03-23 09:35 | 2026-03-23 09:35 | 2026-03-23 09:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | отбивает автомат, проблема с 1 фазой | Vladislav Grin/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-23 08:48:54 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Поселок Мокрый Батай, Улица Зеленая 250 м. южнее поселка Мокрый Батай, башня ГПТГ Кубань
WO06718763 | RO2884 | Авария POWER | 2026-03-22 17:53 | 2026-03-22 20:03 |  |  | 2026-03-22 19:10 | АВР | Генератор | Рядом жилой частный дом, уточнить, можно ли подключить генератор | ЭСТ (Таганрог) |  | Генерить нельзя, рядом жилой дом. БС работает, но внешние аварии висят, нужна проверка CU и перезагрузка БС, будет передано отдельной ППР и на замену CU | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-22 18:55:31 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Чапаевская Улица, дом 6/14
WO06718760 | RO2640 |  | 2026-03-22 17:40 | 2026-03-22 19:15 | 2026-03-22 19:14 | 2026-03-22 19:14 | 2026-03-22 21:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Согласовано с Michail Ivanov +79081792540 |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-22 17:56:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Полушкин примерно 30 м по направлению на юг от границ участка по адресу: ул. Морская, 137
WO06718732 | RO0481 | Авария DOOR | 2026-03-22 15:32 | 2026-03-22 17:03 | 2026-03-22 16:52 | 2026-03-22 16:52 | 2026-03-22 17:13 | АВР | БС | Авария DOOR. Производственная территория. По контактам дозвониться не удаётся. Проверить почему сработала, проверить АКБ | ЭСТ (Таганрог) |  | проверка БС Проверка ОпС Оклейка бс | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-22 16:03:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село, О.Кошевого Улица 26
WO06718728 | RO2243 | Проблема с оптикой | 2026-03-22 15:19 | 2026-03-22 16:33 |  |  | 2026-03-22 16:13 | АВР | БС | Проблема с оптикой FXED (F7184944039). Not able to synchronixed baseband bus. С собой оптику 100м, набор SFP 6Gb, ноут. Заменить | Ростелеком (Ростов) | Нет допуска, армада, ключи надо брать в ЖЭУ, сегодня они не работают. Заявка будет выдана 23/03 |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Миронова Улица, дом 12/7
WO06718657 | RO1695 | VSWR treshold crossed RRU3 port 3. | 2026-03-22 11:33 | 2026-03-22 14:43 | 2026-03-22 13:31 | 2026-03-22 13:31 | 2026-03-22 14:52 | АВР | БС | VSWR treshold crossed RRU3 port 3. Необходимый ЗИП – джампер, RRU, антенна (в случае, если на антенне всего 4 порта) Перечень действий, необходимых для устранения аварии локально на сайте: 1- Замена джампера на аварийном порту RRU с последующей перезагрузкой БС. Если после перезагрузки БС изменений в значении КСВ нет- переход к п.2 2- Дополнительная локализация проблемы: поменять местами джампера на антенне (A-B для ЛТЕ, C-D для GSM). Перезагрузить БС. Если после перезагрузки БС повышенное значение КСВ стало наблюдаться на другом порту RRU- проблема в антенне. Если изменений нет- проблема в RRU. Для проверки восстановления сервисов необходимо связаться с дежурным инженером технической поддержки по номеру 83832091675. При невозможности дозвониться до инженера технической поддержки связаться с руководителем группы Константином Русановым +7-913-706-41-99. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Работы проведены. Замена джампа. ПО проверил звонком в NOC NTS, получил подтверждение, что всё ОК. Работы закрыты | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Константиновский, Хутор Камышный, Улица Центральная, Дом 26 примерно 13 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул Центральная, 26 а
WO06718639 | RO1996 | Авария POWER | 2026-03-22 11:01 | 2026-03-22 12:49 | 2026-03-22 12:21 | 2026-03-22 12:21 | 2026-03-22 12:29 | АВР | Генератор | Power не залип. Отвалился неприоритет. | Ростелеком (Ростов) | Нет ключей от черепахи, на охране их нет. Надо искать в офисе. У по тоже ключей нет. Собственник приехать не смог. Рядом работают сети, обрыв сип, меняют кабель. Отключили на пару часов | Нет ключей от черепахи, на охране их нет. Надо искать в офисе. У по тоже ключей нет. Собственник приехать не смог. Рядом работают сети, обрыв сип, меняют кабель. Отключили на пару часов | Mikhail Ivanov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-22 11:10:20 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Грушевская Станица, Луговой Переулок
WO06718621 | RO1893 |  | 2026-03-22 10:33 | 2026-03-22 11:42 |  |  | 2026-03-22 11:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-22 10:41:06 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Волгодонск, Проспект Мира примерно в 290 м. на северо-восток от д. 107
WO06718613 | RO0112 | Авария POWER | 2026-03-22 10:13 | 2026-03-22 11:33 | 2026-03-22 10:44 | 2026-03-22 10:44 | 2026-03-22 20:03 | АВР | Генератор | Снова проблема с питанием. Проверить счётчик, автоматы. Поднять БС. После подачи питания, проконтролировать БС в течении 1,5 часа на отлючение, как правило снова происходит отключение через 1 час - 1,20. С нами билайн стоит, проверить, что у них включено, фото их автоматов прислать в личку в max перед генерацией | Ростелеком (Ростов) |  | Питание было, но нагрузка не справлялась. Отключали все кондиционеры, билайну включали только приоритет. У нас был включен только приоритет. Проблема передавалась энергетикам. По счетчику тоже были вопросы, не держал нагрузку | Mikhail Ivanov/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-22 10:29:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Куйбышева Улица, дом 141
WO06718602 | RO0112 |  | 2026-03-22 09:40 | 2026-03-22 10:56 |  |  | 2026-03-22 09:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-22 09:48:33 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Батайск Город, Куйбышева Улица, дом 141
WO06718536 | RO1191 |  | 2026-03-22 03:22 | 2026-03-22 05:26 |  |  | 2026-03-22 04:07 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-22 03:45:20 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Бородина Улица, дом 13
WO06718469 | RO0112 | БС упала, вероятно отбило автомат, сегодня там был билайн, убрали свои неприоритеты и наш, какое-то время продержалось. С собой генератор | 2026-03-21 20:25 | 2026-03-21 21:56 |  |  | 2026-03-21 20:51 | АВР | БС |  | Ростелеком (Ростов) | Вероятно отбило автомат. 1 - нужно проверить автоматы, 2 - перезагрузаить счетчик 3 если не поможет, отключить Билайн и включить неприоритет (он сейчас отключен). Подождать, не падает ли БС минут 30. |  | Kirill Filippov/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-21 20:53:29 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Батайск Город, Куйбышева Улица, дом 141
WO06718384 | RO2234 | Неисправность силовой шины, не было питание на БС | 2026-03-21 15:50 | 2026-03-21 17:11 | 2026-03-21 14:13 | 2026-03-21 16:08 | 2026-03-21 16:08 | АВР | БС | Неисправность силовой шины, не было питание на БС, Шведков произвел замену. | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-21 16:08:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок 10-й Лазоревый, Земельный участок 5 а.
WO06718377 | RO1229 |  | 2026-03-21 15:28 | 2026-03-21 16:44 |  |  | 2026-03-21 16:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-21 15:38:15 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Артемовская, Дом 168/9И
WO06718330 | RO2508 | TT-00162813 | 2026-03-21 13:10 | 2026-03-21 15:31 | 2026-03-21 15:20 | 2026-03-21 15:29 | 2026-03-21 15:38 | АВР | БС | Подозрительно, 2 соседние БС - DOOR. По инф. от Баженова М. - вероятно работают РТК. НО проверить нужно, полицию не вызывал | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-21 13:20:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Куйбышевский, Хутор Зайцево, Переулок Победы, Здание 9-б примерно 8 м по направлению на юг от границы участка по адресу:пер. Победы, 9-б
WO06718321 | RO2703 | TT-00162801 | 2026-03-21 12:44 | 2026-03-21 15:13 | 2026-03-21 14:52 | 2026-03-21 14:56 | 2026-03-21 15:42 | АВР | БС | Авария DOOR, ранее спамила, но лучше проверить на кражу. Аварию нужно устранить, если кражи не было. Полицию не вызывал | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Kirill Filippov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-21 12:49:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Куйбышевский, Хутор Русско-Лютино, Переулок Кооперативный, Дом 8а примерно 80 м по направлению на юго-запад от границы участка по адресу: пер. Кооперативный, 8-а
WO06718313 | RO2234 |  | 2026-03-21 12:30 | 2026-03-21 14:41 | 2026-03-21 14:15 | 2026-03-21 14:15 | 2026-03-21 16:08 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-21 12:49:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок 10-й Лазоревый, Земельный участок 5 а.
WO06718297 | RO0796 |  | 2026-03-21 11:55 | 2026-03-21 15:34 |  |  | 2026-03-21 12:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-21 12:06:39/Cancelled at 2026-03-21 12:30:27 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Мостовой Хутор 630 м южнее хутора
WO06718218 | RO0060 | необходима перенастройка стойки питания | 2026-03-21 08:48 | 2026-04-02 08:48 | 2026-04-01 12:37 | 2026-04-01 12:37 | 2026-04-01 13:36 | ППР | БС | необходимо настроить стойку питания как узловую. | Ростелеком (Ростов) |  | настроенна как узловая. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ленина Проспект, дом 92
WO06718168 | RO1045 |  | 2026-03-21 06:29 | 2026-03-21 08:40 | 2026-03-21 08:18 | 2026-03-21 08:18 | 2026-03-21 08:48 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-21 07:18:35 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06718125 | RO2884 |  | 2026-03-21 01:34 | 2026-03-21 03:41 |  |  | 2026-03-21 03:00 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-21 02:08:41/Cancelled at 2026-03-21 03:22:12 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Чапаевская Улица, дом 6/14
WO06718119 | RO0680 |  | 2026-03-21 00:55 | 2026-03-21 03:08 | 2026-03-21 02:05 | 2026-03-21 02:05 | 2026-03-21 03:06 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06718117 | RO1194 |  | 2026-03-21 00:41 | 2026-03-21 03:04 |  |  | 2026-03-21 01:50 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-21 00:49:04/Cancelled at 2026-03-21 02:06:45 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06718114 | RO2884 |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 02:07 |  |  | 2026-03-21 00:40 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-21 00:09:05/Cancelled at 2026-03-21 00:43:11 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Чапаевская Улица, дом 6/14
WO06718109 | RO1710 |  | 2026-03-20 22:53 | 2026-03-21 01:12 | 2026-03-21 01:06 | 2026-03-21 01:08 | 2026-03-21 01:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-20 22:54:26 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Шевченко Улица, дом 124
WO06718103 | RO0676 |  | 2026-03-20 22:25 | 2026-03-21 00:43 |  |  | 2026-03-21 00:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шахты Город, Ионова Улица, дом 217 Б
WO06718070 | RO0112 | нет питания на БС | 2026-03-20 19:25 | 2026-03-20 20:45 | 2026-03-20 19:55 | 2026-03-20 19:55 | 2026-03-20 21:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | Генерации не было, со слов подрядчика, проблема в счетчике. | K Sidiropulo/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-20 19:32:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Куйбышева Улица, дом 141
WO06718034 | RO0112 |  | 2026-03-20 16:58 | 2026-03-20 18:15 |  |  | 2026-03-20 17:03 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-20 17:04:54 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Батайск Город, Куйбышева Улица, дом 141
WO06718011 | RO2659 | необходима приемка | 2026-03-20 16:14 | 2026-03-28 16:14 | 2026-03-27 14:11 | 2026-03-27 14:11 | 2026-03-28 08:40 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2659 по адресу :Область Ростовская, Район Красносулинский, Город Красный Сулин, Улица Московская, Дом 40в координаты : 47.88286 40.08338 ПО стройки ****** отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. Для тимошенко | Ростелеком (Ростов) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Город Красный Сулин, Улица Московская, Дом 40в
WO06717997 | RO2203 | необходимо настройка стойки питания | 2026-03-20 15:58 | 2026-03-25 15:58 | 2026-03-20 11:32 | 2026-03-20 11:32 | 2026-03-20 20:20 | ППР | БС | необходима настройка стойки питания как узловую. Для Тимошенко | Ростелеком (Ростов) |  | выполнено | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Галатова Улица, дом 95
WO06717978 | RO1780 | Нет линка от РТК | 2026-03-20 15:26 | 2026-03-20 18:51 | 2026-03-20 17:16 | 2026-03-20 17:16 | 2026-03-20 18:15 | АВР | Генератор | Проверить линк от РТК. Зафиксировать фото/видео | Ростелеком (Волгодонск) |  | Проверка линка, нет | Danil Vasilchenko/ROS | Artem Akolzin/79081763681/Rostelekom/2026-03-20 16:52:40 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Лиманский Хутор, Школьная Улица, дом 21 16 м по направлению на восток
WO06717937 | RO1564 | Авария Rectifier | 2026-03-20 14:43 | 2026-03-26 14:43 | 2026-03-23 13:10 | 2026-03-23 13:10 | 2026-03-23 13:21 | ППР | БС | Авария Rectifier. СП - IPCom. Крыша дома. С собой выпрямитель, мультиметр. Вычислить какой выпрямитель троит, заменить. Если замена результатов не даст, замерить фазы, фото прислать в личку в max (Иванов Михаил) | Ростелеком (Ростов) | Нет одной фазы. Фото прислал в личку в макс. Инфо будет передано энергетикам | Нет одной фазы. Фото прислал в личку в макс. Инфо будет передано энергетикам | Mikhail Ivanov/ROS |  | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Мацоты С.В., Дом 46, Корпус 3
WO06717934 | RO0858 | Авария Rectifier | 2026-03-20 14:37 | 2026-03-26 14:37 | 2026-03-23 12:42 | 2026-03-23 12:42 | 2026-03-23 13:38 | ППР | БС | Авария Rectifier, СП- Eltek. С собой выпрямитель, мультиметр. Контейнер. На ограждении вероятнее всего черепаха весит, уточнить доп инфо кто последний там был (Ахундов/Островский). Вычислить какой выпрямитель троит, заменить. Если результатов не даст, замерить фазы, фото прислать в личку (Иванов Михаил) | Ростелеком (Ростов) |  | Выпрямители в работе. По замерам, скачет напряжение на фазах. Отправлено письмо энергетикам, ждем ответ от Мегафона (см.почту) | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Садки 800 м. на юго-восток, ул. Чехова 16
WO06717930 | RO2340 |  | 2026-03-20 14:34 | 2026-03-20 17:33 |  |  | 2026-03-20 14:52 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Чертковский Ольховчанское сельское поселение, в кадастровом квартале 61 :42:0600025, 90 м южнее АЗС №85 М4 Дон, 812й километр,
WO06717927 | RO0549 | Авария Rectifier | 2026-03-20 14:30 | 2026-03-26 14:30 | 2026-03-23 11:26 | 2026-03-23 11:26 | 2026-03-23 11:50 | ППР | БС | Авария Rectifier, выяснить причину и устранить. СП - Eltek. С собой выпрямитель, мультиметр. Вычислить сначала, какой выпрямитель троит, только потом делать перезагрузки. Если замена результатов не даст, замерить фазы, фото прислать в личку в max (Иванов Михаил). | Ростелеком (Ростов) |  | Ремонт вводного кабеля, кабелей электропитания | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Кривянская Станица, Багаевская Улица 4
WO06717923 | RO1691 | Авария Rectifier | 2026-03-20 14:24 | 2026-03-26 14:24 | 2026-03-23 13:23 | 2026-03-23 13:23 | 2026-03-23 14:22 | ППР | БС | РТРС, авария RECTIFIER, выяснить причину и устранить. С собой выпрямитель IPCom. Перед выездом, прозвонить в эксплуатацию, чтобы уточнить в ООУС, есть ли на месте там люди, и нужен ли будет сопровождающий, где его забирать. Иметь с собой мультиметр, если замена выпрямителя результатов не даст, замерить фазы и прислать фото в эксплуатацию (Иванов Михаил). Ранее просто делали перезагрузку, и авария уходила. По приходу, не перезагружать сразу, выяснять, какой из выпрямителей троит или это мозги, только потом делать перегружать и смотреть. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | По РТРС в Каменск-Шахтинске у Сидоричева Дмитрия - безлимитный пропуск на любую РТРС без согласования допуска. Если аварии на данной БС срочная, можно ему набрать, и возможно попасть на БС без длительных согласований, писем и сопровождающих. | замена выпрямителя. | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Чертковский Район, Чертково Поселок, Зеленопольская Улица, дом 1а АМС ФГУП РТРС
WO06717915 | RO1338 |  | 2026-03-20 14:14 | 2026-03-20 17:25 |  |  | 2026-03-20 15:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-20 14:35:17 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Новозолотовская Станица, Октябрьская Улица, дом 5
WO06717908 | RO2515 | необходима настройка удаленной стойки питания | 2026-03-20 14:03 | 2026-03-25 14:03 | 2026-03-25 14:03 | 2026-03-25 14:03 | 2026-03-25 14:15 | ППР | БС | Настроить удаленный доступ на стойку питания: IP : 10.146.129.170 Maska: 255.255.255.252 шлюз: 10.146.129.169 С собой патчкорд. соединить с корзиной 2 порт nec | Ростелеком (Ростов) |  | настроить не получилось, стойка питания не дала возможности | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Союзная, Земельный участок 73Б
WO06717905 | RO2515 | необходимо сделать приемку. | 2026-03-20 13:55 | 2026-03-25 13:56 | 2026-03-25 13:56 | 2026-03-25 13:56 | 2026-03-25 14:56 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2515 по адресу :Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Союзная, Земельный участок 73Б координаты : 47.80919 39.89136 ПО стройки ПО РТК: Ищенко Богдан 89888908116 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Союзная, Земельный участок 73Б
WO06717886 | RO2433 |  | 2026-03-20 13:44 | 2026-03-20 15:00 |  |  | 2026-03-20 13:55 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-20 13:51:06 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Олимпийское Кольцо 29А
WO06717862 | RO1127 | Antenna link is down | 2026-03-20 13:28 | 2026-03-20 16:36 | 2026-03-20 11:44 | 2026-03-20 11:44 | 2026-03-20 16:39 | АВР | Генератор | Взять питающий кабель для FBBC и саму FBBC. Проверить целостность разъема FBBC начать с замены питающего кабеля | Ростелеком (Волгодонск) |  | замена FBBC | Danil Vasilchenko/ROS | Artem Akolzin/79081763681/Rostelekom/2026-03-20 15:02:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мартыновский, Слобода Большая Орловка, Переулок Лиманский
WO06717795 | RO2079 |  | 2026-03-20 12:44 | 2026-03-20 14:30 |  |  | 2026-03-20 15:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Тарасовский Район, Дячкино Слобода
WO06717764 | RO0798 |  | 2026-03-20 12:31 | 2026-03-20 15:30 |  |  | 2026-03-20 15:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-20 12:46:38/Cancelled at 2026-03-20 15:09:49 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Семикаракорский, Станица Новозолотовская 100м севернее станицы Новозолотовская
WO06717758 | RO2344 |  | 2026-03-20 12:28 | 2026-03-20 13:55 | 2026-03-20 13:53 | 2026-03-20 13:53 | 2026-03-20 13:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Лихой 944 километр автодороги М-4 Дон
WO06717718 | RO1377 |  | 2026-03-20 12:06 | 2026-03-20 13:39 | 2026-03-20 13:44 | 2026-03-20 13:44 | 2026-03-20 16:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-03-20 12:38:43 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Каменский Район, Верхний Пиховкин Хутор
WO06717706 | RO0126 | Авария DOOR | 2026-03-20 11:58 | 2026-03-20 14:10 | 2026-03-20 13:14 | 2026-03-20 13:14 | 2026-03-20 13:20 | АВР | БС | Авария DOOR. BURGLARY не отработала, проверить БС | ЭСТ (Таганрог) |  | Ложный дор, АКБ на месте | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Таганрогская Улица, дом 139/9
WO06717640 | RO2426 | настроить стойку питания | 2026-03-20 11:18 | 2026-03-24 11:18 | 2026-03-20 09:14 | 2026-03-20 09:14 | 2026-03-20 11:14 | ППР | БС | Настроить удаленный доступ на стойку питания: IP : 10.146.129.162 Maska: 255.255.255.252 шлюз: 10.146.129.161 С собой патчкорд. соединить с корзиной Порт 2 Huawei | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Новаторов, Дом 30/1
WO06717634 | RO0289 | Выгорел разъем | 2026-03-20 11:17 | 2026-03-20 12:35 | 2026-03-20 10:03 | 2026-03-20 10:03 | 2026-03-20 12:51 | АВР | БС | Выгорел разъем на AZNA. Съездить на склад забрать разъем и блок AZNA. Дижа | Ростелеком (Ростов) |  | Поменял разъем. Все в работе | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Крупской Улица 5
WO06717615 | RO2298 |  | 2026-03-20 11:06 | 2026-03-20 12:44 | 2026-03-20 12:11 | 2026-03-20 12:24 | 2026-03-20 16:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Урывский Хутор в северном направлении от ул. Молодежная, д. 64
WO06717597 | RO1194 |  | 2026-03-20 10:54 | 2026-03-20 13:16 |  |  | 2026-03-20 11:53 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-20 10:59:34/Cancelled at 2026-03-20 12:03:36 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06717587 | RO0590 | Авария POWER | 2026-03-20 10:49 | 2026-03-20 12:20 | 2026-03-20 11:44 | 2026-03-20 11:44 | 2026-03-21 12:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-20 10:50:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Рассвет, Улица Институтская, Дом 1а ДЗНИИСХ
WO06717575 | RO2821 | Авария POWER | 2026-03-20 10:45 | 2026-03-20 12:13 |  |  | 2026-03-20 11:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-20 10:49:52 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Полевая, Земельный участок 6
WO06717574 | RO0726 |  | 2026-03-20 10:44 | 2026-03-20 13:49 |  |  | 2026-03-20 12:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-20 10:56:45 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Морозовский Район, Вальково Хутор
WO06717570 | RO1710 |  | 2026-03-20 10:41 | 2026-03-20 13:00 | 2026-03-20 11:42 | 2026-03-20 11:40 | 2026-03-20 16:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-20 10:42:46 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Шевченко Улица, дом 124
WO06717542 | RO1186 | Просадка уровня на пролете | 2026-03-20 10:25 | 2026-03-25 10:25 | 2026-03-24 10:14 | 2026-03-24 10:14 | 2026-03-24 11:59 | ППР | ТС | Проверить пролет, как зафиксирована антенна, есть ли наличие помехи,RO1186-RO0216 | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнена юстировка пролета. | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Дугино примерно 50 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Степная, 43-а
WO06717512 | RO0132 | Драйв-тест | 2026-03-20 10:08 | 2026-03-26 10:08 | 2026-03-31 09:09 | 2026-03-31 09:09 | 2026-03-31 09:09 | ППР | БС | Провести ДТ Телефонами Nemo в доме и на улице. Формат ДТ: 2G-голос, 3G- дата,4G-дата.+ по три замера скорости в доме технологии 3G/4G. Адрес: проспект Сельмаш, 94, Ростов-на-Дону. Перед выездом созвониться с абонентом 89081721473. Пропадает сеть в доме и на улице. | Ростелеком (Ростов) |  | До абонента не дозвонились. Без выезда | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Менжинского Улица, дом 2н
WO06717484 | RO2884 | при модернизации БС,в шкафу от ветра разлетелась изоляции шкафа,на БС КЗ.Нужно помочь подрядчику стройки найти КЗ и поднять БС,сейчас питание отключено | 2026-03-20 09:56 | 2026-03-20 12:06 | 2026-03-20 10:32 | 2026-03-20 10:32 | 2026-03-20 11:14 | АВР | БС | при модернизации БС,в шкафу от ветра разлетелась изоляции шкафа,на БС КЗ.Нужно помочь подрядчику стройки найти КЗ и поднять БС,сейчас питание отключено | ЭСТ (Таганрог) |  | СП Энергомера.После КЗ висят внешние аварии.Нужно разбираться.СU Энергомера нет | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Чапаевская Улица, дом 6/14
WO06717466 | RO0491 | Драйв-тест | 2026-03-20 09:47 | 2026-03-27 09:47 |  |  | 2026-03-30 17:23 | ППР | БС | Провести ДТ Телефонами Nemo в доме и на улице. Формат ДТ: 2G-голос, 3G- дата,4G-дата.+ по три замера скорости в доме технологии 3G/4G. Адрес: Кооперативная улица, 80, посёлок Матвеев Курган, Ростовская область. Перед выездом созвониться с абонентом 79081810461. Пропадает сеть в доме и на улице. | ЭСТ (Таганрог) |  | Без выезда. Без оплаты. Уже ехать не надо. Абонентскую жалобу закрою | Danil Vasilchenko/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Матвеев Курган Поселок, Пугачева Улица 116
WO06717449 | RO2884 | при модернизации БС,в шкафу от ветра разлетелась изоляции шкафа,на БС КЗ.Нужно помочь подрядчику стройки найти КЗ и поднять БС,сейчас питание отключено | 2026-03-20 09:42 | 2026-03-20 10:52 | 2026-03-20 08:01 | 2026-03-20 08:02 | 2026-03-20 09:56 | АВР | БС | при модернизации БС,в шкафу от ветра разлетелась изоляции шкафа,на БС КЗ.Нужно помочь подрядчику стройки найти КЗ и поднять БС,сейчас питание отключено | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Чапаевская Улица, дом 6/14
WO06717459 | RO0326 | Не видится оптика AREA | 2026-03-20 09:41 | 2026-03-20 12:25 |  |  | 2026-03-20 09:47 | АВР | БС | не видится оптика на AREA(EA201051874), RF1-IF1. Заменить. С собой оптику 70м, набор SFP 6Gb, на всякий случай ABIA и AREA, ноутбук, конфиг. | ЭСТ (Сальск) | уже есть заявка |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Зерноградский, Станица Мечетинская, Улица Советская дом 28
WO06717437 | RO0093 | Авария POWER | 2026-03-20 09:39 | 2026-03-20 10:48 | 2026-03-20 10:23 | 2026-03-20 10:28 | 2026-03-20 17:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-20 09:45:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06717424 | RO2884 | при модернизации БС,в шкафу от ветра разлетелась изоляции шкафа,на БС КЗ. | 2026-03-20 09:31 | 2026-03-20 10:41 | 2026-03-20 08:01 | 2026-03-20 08:02 | 2026-03-20 09:43 | АВР | БС | при модернизации БС,в шкафу от ветра разлетелась изоляции шкафа,на БС КЗ.Нужно помочь подрядчику стройки найти КЗ и поднять БС,сейчас питание отключено | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-20 09:38:37 | Выдано ошибочно | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Чапаевская Улица, дом 6/14
WO06717418 | RO1634 | Авария DOOR | 2026-03-20 09:27 | 2026-03-26 09:27 | 2026-03-23 13:14 | 2026-03-23 13:14 | 2026-03-23 14:17 | ППР | БС | DOOR. При генерации видимо плохо закрыли | Ростелеком (Ростов) |  | Перекроссировка аварии, отрабатывает корректно | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Возрожденный Поселок, Школьная Улица 40 м южнее от дома №2
WO06717347 | RO0757 | Переделать АВЗ для АКБ | 2026-03-20 08:41 | 2026-03-23 08:41 | 2026-03-19 13:25 | 2026-03-19 13:25 | 2026-03-19 14:58 | ППР | Работы по заданию | Переделать АВЗ для АКБ под 2 группы. Миронов уже выполнил при замене АКБ по ДС | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонской Район, Лагутники Хутор, Технический Переулок, дом 5 б
WO06717286 | RO0326 | Не в работе сектор LTE (ошибки по оптике) | 2026-03-20 08:10 | 2026-03-20 10:54 | 2026-03-20 11:31 | 2026-03-20 11:31 | 2026-03-20 12:06 | АВР | БС | Проблемы с первой оптикой на AREA. С собой оптику 50 метров, набор SFP, на всякий случай AREA если есть. | ЭСТ (Сальск) | Просрочка т.к. ждали согласование допуска. | Замена SFP на верху | Andrey Ganzha/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-20 09:11:44 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Зерноградский, Станица Мечетинская, Улица Советская дом 28
WO06717172 | RO2179 | ВЭС, Power не вышла, но неприоритет весь отключился, напряжение 49v | 2026-03-20 06:12 | 2026-03-20 07:26 |  |  | 2026-03-20 06:28 | АВР | Генератор | Отключился весь неприоритет, напряжение 49v, внешней аварии power нет, но отсутствие ВЭС однозначно. Это ОДН Улик, с собой высокую лестницу. Рядом жилой дом, но закон о тишине уже не действует к этому времени, генерим | ЭСТ (Таганрог) | отмена восстановилось питание, неприоритет поднялся |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Дачная, Дом 87
WO06717141 | RO1493 |  | 2026-03-20 05:42 | 2026-03-20 07:47 |  |  | 2026-03-20 11:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-20 06:02:16/Cancelled at 2026-03-20 07:32:26 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Хутор Кагальничек (Кагальницкое с/п), Улица Трудовая, Дом 23 Примерно 44м. на юго-восток от границ участка по ул. Трудовая, 23
WO06717069 | RO2645 | Требование полиции явиться для опроса в связи с вызовом | 2026-03-20 01:37 | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 07:32 | 2026-03-20 07:32 | 2026-03-20 09:22 | ППР | БС | Приехать к 9:00 в отделение полиции для дачи показаний по факту вызова. Номер телефона для связи передано в личном сообщении max (Сергей Малофеев) | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | по предыдущей заявка WO06717029 отправлено письмо с корректировкой работ. Была кража АКБ, вызов на место по лиции, + дача показаний (Малофеев) | Кража АКБ. Выезд в полиция для дачи показаний | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Милютинский, Хутор Степано-Савченский, Улица Школьная, Домовладение 18 Примерно 408м. по направлению на северо - запад от границ участка по ул. Школьная, 18.
WO06717029 | RO2645 | TT-00161526 | 2026-03-19 22:10 | 2026-03-20 01:33 | 2026-03-20 01:19 | 2026-03-20 01:19 | 2026-03-20 09:22 | АВР | БС | Сработала дверь. Проверить АКБ и на вскрытие | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | АКБ на месте, перезакрыли дверь, устранено | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Милютинский, Хутор Степано-Савченский, Улица Школьная, Домовладение 18 Примерно 408м. по направлению на северо - запад от границ участка по ул. Школьная, 18.
WO06716998 | RO1493 |  | 2026-03-19 19:33 | 2026-03-19 21:37 | 2026-03-19 21:23 | 2026-03-19 21:23 | 2026-03-19 22:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-19 20:04:45 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Хутор Кагальничек (Кагальницкое с/п), Улица Трудовая, Дом 23 Примерно 44м. на юго-восток от границ участка по ул. Трудовая, 23
WO06716988 | RO1376 |  | 2026-03-19 18:59 | 2026-03-19 21:42 | 2026-03-19 20:29 | 2026-03-19 20:29 | 2026-03-19 20:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Слобода Никольская, Улица Российская
WO06716957 | RO1632 | Оптимизация | 2026-03-19 17:32 | 2026-03-26 17:32 | 2026-03-26 11:22 | 2026-03-26 11:22 | 2026-03-26 16:03 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 40 на 95, 2 сектора с 160 на 200, 3 сектора с 250 на 310(антенна D6-XI65-L16U18V183W18). Изменить механику 1 сектора с 0 на 2(азимут 95, антенна D6-XI65-L16U18V183W18) | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено - 3 антенны, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Углегорский Поселок, Мира Улица, дом 2а
WO06716955 | RO0252 | Оптимизация | 2026-03-19 17:28 | 2026-03-24 17:28 | 2026-03-23 13:02 | 2026-03-23 13:02 | 2026-03-23 13:20 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить механику 1 сектора с 0 на -2(азимут 10, антенна HWXX) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, механика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Добровольского Улица, дом 17
WO06716948 | RO0274 | сделать дубликат ключей. | 2026-03-19 17:18 | 2026-03-24 17:18 | 2026-03-23 13:48 | 2026-03-23 13:48 | 2026-03-23 13:53 | ППР | БС | На БС висит черепаха. Необходимо либо сделать дубликаты ключей, черепахи или установить новую черепаху и комплект ключей привезти в офис Т2 | Ростелеком (Ростов) |  | Заменил черепаху и установил новую черепаху и комплект ключей сдал в офис Т2 | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Погодина Улица, дом 20/3
WO06716946 | RO2861 | Оптимизация | 2026-03-19 17:16 | 2026-03-24 17:16 | 2026-03-24 12:53 | 2026-03-24 12:53 | 2026-03-24 20:06 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 2 сектора с 90 на 150.Изменить электрику 2 сектора 1800 2100 с -1 на 0(азимут 150, антенна HBXX). ЕХАТЬ ВДВОЕМ, антенну нужно будет опускать, либо перевешивать, информация у Ефиманова | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Суходольск Поселок
WO06716911 | RO0690 |  | 2026-03-19 16:28 | 2026-03-19 19:00 |  |  | 2026-03-19 17:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-19 16:31:33/Cancelled at 2026-03-19 17:11:25 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Железнякова, Земельный участок 30 поселок Соколово-Кундрюченский
WO06716913 | RO1750 | Прокладка второй пары кабелей при замене АКБ | 2026-03-19 16:27 | 2026-03-22 16:27 | 2026-03-19 15:49 | 2026-03-19 15:49 | 2026-03-19 18:04 | ППР | Работы по заданию | Проложить вторую пару кабелей для АКБ, поднять оборудование чуть повыше чтобы влезло 2 группы АКБ. Делается одновременно в рамках замены АКБ по ДС. Дижа на месте | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Ильинов Хутор
WO06716898 | RO0289 | Не в работе неприоритет | 2026-03-19 16:04 | 2026-03-20 10:00 | 2026-03-20 10:03 | 2026-03-20 10:03 | 2026-03-20 12:51 | АВР | Генератор | Не в работе неприоритет. Возможно залип контактор. Напряжение в норме. Выяснить причины и устранить. Ключи у Дубинина. Договорились о допуске на 10 утра. | Ростелеком (Ростов) | Доступ через Елену Юрьевну: 89185591000. Квартира 13 | Замкнуло разъем на AZNA. Заменили | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Батайск Город, Крупской Улица 5
WO06716879 | RO0514 | TX out of order на FRHF | 2026-03-19 15:45 | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 08:52 | 2026-03-20 09:07 | 2026-03-20 11:44 | АВР | БС | TX out of order на FRHF ant5 и ant6 sn:F7193405243. Заменить передатчик. | Ростелеком (Ростов) |  | Замена FRHF | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Платовский Проспект, дом 69
WO06716807 | RO2667 | Робот не выдает | 2026-03-19 14:29 | 2026-03-19 17:19 |  |  | 2026-03-19 17:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  | Самовосстановление | Andrey Ganzha/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-19 14:35:31/Cancelled at 2026-03-19 17:17:22 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Семикаракорский, Хутор Вислый, Улица Октябрьская, Дом 72 примерно в 110 м. на юго-запад от строения
WO06716752 | RO0289 | Не в работе неприоритет | 2026-03-19 13:54 | 2026-03-19 15:12 | 2026-03-19 15:31 | 2026-03-19 15:31 | 2026-03-19 16:03 | АВР | БС | Не в работе неприоритет. Возможно залип контактор. Напряжение в норме. Выяснить причины и устранить | Ростелеком (Ростов) | Доступ через Елену Юрьевну: 89185591000. Квартира 13 | Нет доступа. Елена Юрьевна в Ростове, будет 20 марта на месте | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Батайск Город, Крупской Улица 5
WO06716744 | RO0514 | TX out of order | 2026-03-19 13:50 | 2026-03-19 15:39 | 2026-03-19 15:21 | 2026-03-19 15:21 | 2026-03-19 15:45 | АВР | Генератор | TX out of order на FRHF ant5 и ant6 sn:F7193405243. Заменить передатчик. | Ростелеком (Ростов) |  | Приехали, но поменять передатчик не успевают, местные сказали сдать ключи до 17:00. Перенесли работы на утро | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Платовский Проспект, дом 69
WO06716734 | RO2489 | Замена оборудования | 2026-03-19 13:44 | 2026-04-20 13:44 |  |  | 2026-03-19 13:50 | ППР | БС | Заменить неработающий выпрямитель IPCOM | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Тацинский, Хутор Малокачалин, Улица Садовая, Домовладение 58 Примерно 30м. по направлению на север от границ участка по ул. Садовая, 60
WO06716716 | RO0328 |  | 2026-03-19 13:31 | 2026-03-19 15:51 |  |  | 2026-03-19 14:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-19 13:34:10/Cancelled at 2026-03-19 14:18:54 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Гашун Хутор, Железнодорожная Улица, дом 53а
WO06716710 | RO0327 | Отбивает наш автомат | 2026-03-19 13:26 | 2026-03-22 13:26 | 2026-03-19 12:46 | 2026-03-19 12:46 | 2026-03-19 15:04 | ППР | Электроснабжение | Отбивает наш автомат в ЩУ Мегафона. Заменить. Ткаченко на месте | ЭСТ (Сальск) |  | Заменили автомат | Andrey Ganzha/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-19 13:31:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Пролетарский Район, Пролетарск Город, Московская Улица ул. Московская № 2Б
WO06716706 | RO2941 | расшить аварию кражи | 2026-03-19 13:23 | 2026-03-23 13:24 | 2026-03-19 10:58 | 2026-03-19 10:58 | 2026-03-19 20:45 | ППР | БС | Для ефиманова, переделать аварию кражи | Ростелеком (Ростов) |  | Была переделана авария кражи, | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Дачная, Земельный участок 3 в районе
WO06716665 | RO2901 | акб украдены | 2026-03-19 12:56 | 2026-03-19 14:26 | 2026-03-19 14:07 | 2026-03-19 14:07 | 2026-03-19 14:33 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | Нашли отбитые автоматы через дорогу, перезагрузили БС | Andrey Ganzha/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-19 13:42:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора 305
WO06716646 | RO0802 |  | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 17:14 | 2026-03-19 16:14 | 2026-03-19 16:15 | 2026-03-19 17:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шолоховский Район, Белогорский Хутор, Асфальтная Улица 150 м. севернее дома №47
WO06716629 | RO2667 |  | 2026-03-19 12:27 | 2026-03-19 14:56 |  |  | 2026-03-19 12:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Семикаракорский, Хутор Вислый, Улица Октябрьская, Дом 72 примерно в 110 м. на юго-запад от строения
WO06716609 | RO2941 | настройка стойки | 2026-03-19 12:03 | 2026-03-24 12:05 | 2026-03-19 10:58 | 2026-03-19 10:58 | 2026-03-19 20:45 | ППР | БС | Настроить удаленный доступ на стойку питания: IP : 10.146.129.166 Maska: 255.255.255.252 шлюз: 10.146.129.165 С собой патчкорд. соединить с корзиной Порт 2 Huawei | Ростелеком (Ростов) |  | стойка питания настроена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Дачная, Земельный участок 3 в районе
WO06716592 | RO1634 | БС без АКБ | 2026-03-19 11:51 | 2026-03-19 13:28 | 2026-03-19 12:45 | 2026-03-19 12:45 | 2026-03-19 13:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | Приехали, рестартанули БС. Не было линка. УЦН | Andrey Ganzha/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-19 12:09:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Возрожденный Поселок, Школьная Улица 40 м южнее от дома №2
WO06716588 | RO1440 | Перевыдача WO06716391 | 2026-03-19 11:50 | 2026-03-19 13:06 | 2026-03-19 10:51 | 2026-03-19 10:51 | 2026-03-19 11:16 | АВР | Генератор | Перевыдача WO06716391. Кривинец был уже | Ростелеком (Ростов) |  | ВЭС по прибытию | Andrey Ganzha/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-19 12:10:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Вартанова Улица, дом 15 а
WO06716548 | RO0327 |  | 2026-03-19 11:26 | 2026-03-19 12:49 | 2026-03-19 13:10 | 2026-03-19 13:10 | 2026-03-19 15:04 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-19 12:13:54 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Пролетарский Район, Пролетарск Город, Московская Улица ул. Московская № 2Б
WO06716532 | RO0585 | RSSI difference between FXED ant 3 | 2026-03-19 11:19 | 2026-03-24 11:19 | 2026-03-20 10:54 | 2026-03-20 10:54 | 2026-03-19 11:52 | ППР | БС | RSSI difference between FXED ant 3,замена джампа не помогла,НУЖНО ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕДАТЧИК | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | повторная замена джампа,авария ушла | K Sidiropulo/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-03-20 10:50:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Донецк Город, Ульянова Улица дом 9, литер А
WO06716518 | RO2577 |  | 2026-03-19 11:13 | 2026-03-19 12:25 | 2026-03-19 12:22 | 2026-03-19 12:22 | 2026-03-19 15:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-19 11:36:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Город Ростов-на-Дону, Улица Речная, Дом 13
WO06716502 | RO0051 |  | 2026-03-19 11:07 | 2026-03-19 13:16 | 2026-03-19 11:55 | 2026-03-19 12:04 | 2026-03-19 12:44 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-19 11:16:36 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Синявский д. 21 б
WO06716466 | RO0436 | легли 8 и 7 порт на узле | 2026-03-19 10:49 | 2026-03-19 11:52 | 2026-03-19 10:54 | 2026-03-19 10:54 | 2026-03-19 11:06 | АВР | Работы по заданию | Кто-то работает на БС и положил 7-й и 8-й порт на узле. Проверить, провести профилактическую беседу | ЭСТ (Таганрог) |  | Работали СМУ без регистрации и SMS при строительстве новой БС | Andrey Ganzha/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-19 10:53:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Щаденко Улица 62
WO06716446 | RO0560 |  | 2026-03-19 10:33 | 2026-03-19 11:53 | 2026-03-19 11:55 | 2026-03-19 11:39 | 2026-03-19 16:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-19 11:39:17 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Аксайский Район, Щепкин Поселок, Строителей Улица, дом 34
WO06716451 | RO1115 | Драйв-тест | 2026-03-19 10:32 | 2026-03-24 10:32 | 2026-03-30 18:12 | 2026-03-30 18:12 | 2026-03-26 10:33 | ППР | ДТ | Провести ДТ Телефонами Nemo в доме и на улице. Формат ДТ: 2G-голос, 3G- дата,4G-дата.+ по три замера скорости в доме технологии 3G/4G. Адрес улица Шаумяна, 30, Ростов-на-Дону: . Перед выездом созвониться с абонентом 89045086394. Пропадает сеть в доме. | Ростелеком (Ростов) |  | До абонента так и не дозвонились. Без выезда | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Серафимовича Улица 23
WO06716441 | RO0101 |  | 2026-03-19 10:30 | 2026-03-19 11:48 |  |  | 2026-03-19 11:44 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-19 11:10:42 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Батайск Город, Железнодорожный Тупик 37
WO06716442 | RO0175 | Аварийное отключение ВЭС | 2026-03-19 10:30 | 2026-03-19 11:43 | 2026-03-19 11:12 | 2026-03-19 11:12 | 2026-03-19 11:27 | АВР | Генератор | Аварийное отключение | ЭСТ (Таганрог) |  | Нет доступа. Мы под МТС, нужны разовые письма | Andrey Ganzha/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-19 10:55:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая, Здание 372
WO06716438 | RO0821 | БС без АКБ | 2026-03-19 10:28 | 2026-03-19 11:55 | 2026-03-19 11:08 | 2026-03-19 11:08 | 2026-03-19 17:09 | АВР | Генератор | БС без АКБ | Ростелеком (Ростов) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-19 10:37:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Нижнетемерницкий Хутор, Сосновая Улица, дом 55
WO06716432 | RO0104 |  | 2026-03-19 10:24 | 2026-03-19 11:45 | 2026-03-19 10:45 | 2026-03-19 10:55 | 2026-03-19 13:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-19 11:06:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Поселок Койсуг, Улица М.Горького 679 б
WO06716427 | RO1075 | Перевыдача WO06716280, улик, дверь не открывали | 2026-03-19 10:21 | 2026-03-19 11:29 | 2026-03-19 09:46 | 2026-03-19 09:46 | 2026-03-19 13:10 | АВР | Генератор | Перевыдача WO06716280. Улик, дверь не открывали. Пастушенко на месте | ЭСТ (Таганрог) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая в районе дома №281
WO06716413 | RO1151 |  | 2026-03-19 10:14 | 2026-03-19 12:23 | 2026-03-19 11:10 | 2026-03-19 11:10 | 2026-03-19 12:58 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-19 10:21:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Войкова, Здание 136-138
WO06716404 | RO0625 |  | 2026-03-19 10:05 | 2026-03-19 11:23 | 2026-03-19 11:10 | 2026-03-19 11:10 | 2026-03-19 16:44 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Заводской Микрорайон, Заводская Улица 80 м. восточнее от дома №26а
WO06716402 | RO0290 | Сопровождение МО РФ | 2026-03-19 10:02 | 2026-03-19 12:28 | 2026-03-19 11:52 | 2026-03-19 11:52 | 2026-03-19 15:08 | АВР | БС | Задание для Ларионов Олега. Сопроводить МО РФ, для замены их блока. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = +79204084123 Борис | Ростелеком (Ростов) |  | замена блока у МО РФ | Mikhail Ivanov/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-19 11:05:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Краснодарская Улица 1А
WO06716394 | RO0093 | Плановое до 17:00 | 2026-03-19 09:59 | 2026-03-19 11:08 | 2026-03-19 10:47 | 2026-03-19 10:47 | 2026-03-19 17:28 | АВР | Генератор | Плановое до 17:00 | Ростелеком (Ростов) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-19 10:02:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06716391 | RO1440 |  | 2026-03-19 09:58 | 2026-03-19 11:12 | 2026-03-19 10:50 | 2026-03-19 10:50 | 2026-03-19 11:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-19 10:48:17 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Вартанова Улица, дом 15 а
WO06716385 | RO0828 |  | 2026-03-19 09:55 | 2026-03-19 11:17 | 2026-03-19 10:42 | 2026-03-19 10:43 | 2026-03-19 14:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Калитвенская Станица
WO06716320 | RO2046 | Демонтаж / монтаж АВЗ АКБ | 2026-03-19 09:18 | 2026-03-22 09:18 | 2026-03-18 10:33 | 2026-03-18 10:33 | 2026-03-18 12:38 | ППР | Работы по заданию | Демонтаж / монтаж АВЗ АКБ. Баженов выполнил при замене АКБ по ДС. | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Марьевка Село
WO06716306 | RO1155 | TT38129924 | 2026-03-19 09:09 | 2026-03-24 09:09 | 2026-03-23 14:24 | 2026-03-23 14:24 | 2026-03-23 16:01 | ППР | БС | активна авария RECTIFIER,с собой выпрямитель Элтек,проверить наличие фаз,скинуть фотоотчет в МАКС, | Ростелеком (Ростов) |  | был вытащен выпрямитель,вставил обратно,авария ушла | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Камышеваха Хутор, Таймырская Улица 32
WO06716280 | RO1075 |  | 2026-03-19 08:52 | 2026-03-19 11:01 |  |  | 2026-03-19 10:17 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-19 09:07:06 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Портовая в районе дома №281
WO06716281 | RO0096 | TT38082400 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-24 08:51 | 2026-03-19 09:09 | 2026-03-19 09:09 | 2026-03-19 10:09 | ППР | БС | Активна авария RECTIFIER,проверить наличие фаз,исправность выпрямителя,с собой выпрямитель Энергомера.Это УЛИК,нужна лестница | ЭСТ (Таганрог) | Посещение не открылось | Замена выпрямителя Энергомера и замер напряжения на фазах (напряжение на 1фазе отсутствует) | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Коммунистический Проспект, дом 27
WO06716272 | RO2258 | необходима приемка БС | 2026-03-19 08:46 | 2026-03-20 12:46 | 2026-03-20 10:14 | 2026-03-20 10:14 | 2026-03-20 12:44 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2258 по адресу :Область Ростовская, Район Зерноградский, Поселок Зерновой, Улица Специалистов, Дом 3 координаты : 46.835951 40.239028 ПО стройки Петриченко Владимир 8-928-123-47-25 | ЭСТ (Сальск) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-20 08:23:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Зерноградский, Поселок Зерновой, Улица Специалистов, Дом 3 Примерно 120м по направлению на север от границ участка по адресу ул. Специалистов, 3 кв. 2
WO06716267 | RO2258 | приемка новой бс | 2026-03-19 08:40 | 2026-03-20 13:41 |  |  | 2026-03-19 08:46 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2258 по адресу :Область Ростовская, Район Зерноградский, Поселок Зерновой, Улица Специалистов, Дом 3 координаты : 46.835951 40.239028 ПО стройки Петриченко Владимир 8-928-123-47-25 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Зерноградский, Поселок Зерновой, Улица Специалистов, Дом 3 Примерно 120м по направлению на север от границ участка по адресу ул. Специалистов, 3 кв. 2
WO06716260 | RO2941 | необходима приемка новой бс | 2026-03-19 08:33 | 2026-03-20 10:34 | 2026-03-19 10:58 | 2026-03-19 10:58 | 2026-03-19 20:45 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2941 по адресу :Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Дачная, Земельный участок 3 координаты : 47.2807261 39.90193 ПО стройки ИП Березуцкий Коновалов Денис: 8-951-842-43-57 | Ростелеком (Ростов) |  | Приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Дачная, Земельный участок 3 в районе
WO06716255 | RO2426 | необходима приемка новой бс | 2026-03-19 08:27 | 2026-03-20 12:29 | 2026-03-20 09:14 | 2026-03-20 09:14 | 2026-03-20 11:14 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2426 по адресу :Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Новаторов, Дом 30/1 координаты : 47.251307 39.726451 ПО стройки ПО ООО ИнтелТехЮг Шакуров Евгений 8-909-406-20-90 просьба скинуть отчет оперативно) | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Новаторов, Дом 30/1
WO06716011 | RO0127 |  | 2026-03-18 23:02 | 2026-03-19 00:13 |  |  | 2026-03-19 00:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-18 23:16:34/Cancelled at 2026-03-19 00:07:34 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Волоколамская Улица, дом 10
WO06716006 | RO2348 |  | 2026-03-18 22:30 | 2026-03-19 00:22 |  |  | 2026-03-19 00:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-18 22:39:01/Cancelled at 2026-03-19 00:02:47 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Степнянский Социалистическая улица
WO06715897 | RO0184 | Оптимизация | 2026-03-18 17:10 | 2026-03-21 17:10 | 2026-03-19 10:14 | 2026-03-19 10:14 | 2026-03-19 10:21 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 1 сектора 1800 и 2100 с -5 на -3(азимут 40, антенна HWXXX) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шолохова Проспект, дом 211 Б
WO06715871 | RO2200 | Видеотест АКБ | 2026-03-18 16:36 | 2026-03-23 16:36 | 2026-03-27 11:41 | 2026-03-27 11:41 | 2026-03-27 12:49 | ППР | Тестирование / проверка | Сделать повторный видеотест по инструкции. Прошлый не приняли т.к. отсутсвует фиксация просадки напряжения ниже 46v + отсутсвует фиксация восстановления напряжения после теста. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Повторный видеотест АКБ | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Белая Калитва Город, Светлая Улица, дом 9
WO06715870 | RO2244 | перенести системник 3G | 2026-03-18 16:35 | 2026-03-21 16:35 | 2026-03-18 16:26 | 2026-03-18 16:26 | 2026-03-18 17:04 | ППР | БС | перенести FSMF 3g на приоритет. | Ростелеком (Ростов) |  | пересадка 3г FSMF на приоритет. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Закордонный Поселок, Железнодорожная Улица, дом 38
WO06715866 | RO1647 | Видеотест АКБ | 2026-03-18 16:32 | 2026-03-21 16:32 | 2026-03-24 11:20 | 2026-03-24 11:20 | 2026-03-24 12:29 | ППР | Тестирование / проверка | Сделать повторный видеотест по инструкции. Прошлый не принят т.к. не зафиксирована работа всех потребителй (лампочек на оборудовании) + отсутсвует фиксация восстановления напряжения после теста | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Сделан повторный видеотест | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Казанская Лопатина Хутор, Лопатинская Улица, дом 66
WO06715863 | RO0492 | Проверка БС | 2026-03-18 16:27 | 2026-03-19 12:01 | 2026-03-19 12:26 | 2026-03-19 12:26 | 2026-03-19 20:06 | АВР | БС | Мы стоим под МТС . Местные просят МТС передвинуть наш термошкаф от стены и переложить кабель-рост (отправил почтой фотки) . Оценить на месте фронт работ . Согласовать его с представителем МТС (будет там на месте в 12 . Сергей Корсуненко +79185477257) | ЭСТ (Таганрог) |  | Жадько \\ обследование выполнено | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Матвеев Курган Поселок, Фрунзе Улица 57Б
WO06715857 | RO0468 | Видеотест АКБ | 2026-03-18 16:19 | 2026-03-23 16:20 | 2026-03-22 13:21 | 2026-03-22 13:21 | 2026-03-22 15:08 | ППР | Тестирование / проверка | Сделать повторный видеотест АКБ по инструкции. Прошлый не приняли т.к. не видно перемычек между АКБ + отсутствует фиксация восстановления напряжения после теста | ЭСТ (Таганрог) |  | После того как сняли защиту обнаружили что не до конца закручены болты к перемычкам на АКБ. После того как затянули все перемычки, АКБ оказались живыми. ~ 2,5 часа. | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Петровка Слобода
WO06715853 | RO0107 | Видеотест АКБ | 2026-03-18 16:16 | 2026-03-23 16:16 | 2026-03-20 13:49 | 2026-03-20 13:49 | 2026-03-20 14:47 | ППР | Тестирование / проверка | Сделать повторный видеотест по инструкции. Инструкцию Ганжа направлял. В прошлом тесте не отображено текущее напряжение системы + не зафиксировано восстановление напряжения после теста. | Ростелеком (Ростов) |  | Cделан повторный видеотест | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Куйбышева Улица 171
WO06715791 | RO0343 | Крепление фидера | 2026-03-18 15:02 | 2026-03-24 15:02 | 2026-03-18 13:03 | 2026-03-18 13:03 | 2026-03-18 15:42 | ППР | БС | демонтаж неиспользуемого старого фидера РРЛ , прокрепить фидер РРЛ и оптической линии | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено | Danil Vasilchenko/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-18 15:48:49 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Сальск Город, Смирнова Улица 43
WO06715768 | RO2641 | не доступна бс | 2026-03-18 14:43 | 2026-03-18 17:20 | 2026-03-18 15:50 | 2026-03-18 15:50 | 2026-03-18 16:23 | АВР | БС | БС недоступна, РТК аварии не фиксирует, проверить работоспособность. На всякий с собой генератор В качестве резервной линии прошу использовать номер 89859313450 Телефон ТП НТР 83832091675 работает в штатном режиме | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | выбит автомат. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Белокалитвинский, Хутор Гусынка
WO06715760 | RO0226 | Оптимизация | 2026-03-18 14:34 | 2026-04-03 14:34 |  |  | 2026-04-06 09:15 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 2 сектора 1800 2600 и 2100 с -6 на -4(азимут 30,антенна HWXX) | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азов Город, Социалистический Переулок, дом 61
WO06715685 | RO2901 | бс без питания | 2026-03-18 13:27 | 2026-03-18 14:57 |  |  | 2026-04-03 13:30 | АВР | Генератор | без питания и нет акб | ЭСТ (Таганрог) |  | самовосстановилась | Vladislav Grin/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-18 14:24:16 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора 305
WO06715684 | RO0233 | требуется замена CU Элтек | 2026-03-18 12:15 | 2026-03-23 12:15 | 2026-03-23 11:05 | 2026-03-23 11:05 | 2026-03-23 12:16 | ППР | БС | Заменить CU элтек,прописать аварии,настроить корректрный выход | Ростелеком (Ростов) |  | замена CU Eltek | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Опытный Поселок
WO06715576 | RO0567 | Срезать защиту для замены АКБ | 2026-03-18 12:12 | 2026-03-21 12:12 | 2026-03-18 10:11 | 2026-03-18 10:11 | 2026-03-18 12:10 | ППР | Работы по заданию | Срезать защиту АКБ, переделать под 2 группы, заварить обратно. Тимошенко сделал при замене АКБ по ДС | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Лихой Хутор, Ленина Улица 65
WO06715499 | RO0554 | необходима настройка сп | 2026-03-18 11:21 | 2026-03-21 11:21 | 2026-03-18 11:26 | 2026-03-18 11:26 | 2026-03-18 11:59 | ППР | БС | настроить стойку питания как узловую | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено | Vladislav Grin/ROS | Semen Yakovlev/79515270762/ROSTELEKOM/2026-03-18 11:25:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Миллеровский Район, Криворожье Слобода с южной стороны
WO06715476 | RO1948 |  | 2026-03-18 11:08 | 2026-03-18 12:29 | 2026-03-18 11:52 | 2026-03-18 11:52 | 2026-03-18 16:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-18 11:36:01 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Березовый Хутор
WO06715431 | RO0414 | 15.03.2026 вышла из строя корзина NEC VR10 | 2026-03-18 10:37 | 2026-03-23 10:37 | 2026-03-23 10:02 | 2026-03-23 10:12 | 2026-03-23 11:11 | ППР | ТС | Замена неисправной корзины РРЛ NEC VR10. Перенос пролета RO0414 - RO2976 в замененную корзину. | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена корзины NEC VR 10 на аналогичную. Платы все перенесли из "старой" корзины. Работал Баженов | Timur Tashchilov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-23 09:37:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Ломоносова Улица, дом 65
WO06715384 | RO2915 |  | 2026-03-18 10:10 | 2026-03-18 11:27 | 2026-03-18 10:32 | 2026-03-18 10:32 | 2026-03-18 10:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-18 10:22:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Родная, Дом 1 Кровля МКД
WO06715377 | RO0093 | плановое отключение | 2026-03-18 10:05 | 2026-03-18 11:14 | 2026-03-18 10:54 | 2026-03-18 10:54 | 2026-03-18 17:26 | АВР | Генератор | плановые отключение до 15-00 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-18 10:39:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06715328 | RO2072 |  | 2026-03-18 09:31 | 2026-03-18 10:37 | 2026-03-18 09:53 | 2026-03-18 10:02 | 2026-03-18 10:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-03-18 09:41:46 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Каменск-Шахтинский, Улица Промышленная, Дом 123 в юго-западном направлении от домовладения по ул. Промышленной, 123
WO06715321 | RO1045 | требуется замена CU Элтек или корзины. | 2026-03-18 09:25 | 2026-04-10 09:25 |  |  | 2026-05-05 14:03 | ППР | БС | требуется замена CU Элтек или корзины. | ЭСТ (Таганрог) | Оборудование нет на складе!!Информация от Жадько |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06715300 | RO2916 | Залип POWER | 2026-03-18 09:07 | 2026-03-24 09:07 | 2026-03-19 10:26 | 2026-03-19 10:26 | 2026-03-19 11:57 | ППР | БС | Залип POWER. Выяснить почему, перенастроить, скроссировать аварию. Проверить корректность срабатывания | Ростелеком (Ростов) |  | Перенастройка, перекроссировка аварий. Отрабатывает корректно | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский в 4-хкм от центра х. Большой Лог, (направление северо-восточное), Новочеркасское шоссе, 188 ДНТ Алмаз, уч. 312а
WO06715289 | RO1993 | активна авария TEMP HIGH | 2026-03-18 09:04 | 2026-03-23 09:04 | 2026-03-18 10:18 | 2026-03-18 10:18 | 2026-03-18 12:18 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле.Это УЛИК,НУЖНА ЛЕСТНИЦА | ЭСТ (Таганрог) | Посещение не открыто на БС,работы проведены,фотоотчет есть в группе | чистка фильтров и установка термореле | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-18 13:54:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Портовая Улица, дом 52
WO06715285 | RO0113 | TEMP HIGH активна авария | 2026-03-18 09:03 | 2026-03-23 09:03 | 2026-03-19 11:16 | 2026-03-19 11:16 | 2026-03-19 11:50 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить | Ростелеком (Ростов) |  | не в работе сплиты МТС оба | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Авиационная Улица 4а
WO06715282 | RO0811 | активна авария TEMP HIGH | 2026-03-18 09:02 | 2026-03-23 09:02 | 2026-03-19 11:37 | 2026-03-19 11:37 | 2026-03-19 12:31 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Не в работе оба кондиционера Билайн. Один удалось запустить | K Sidiropulo/ROS | Victor Kileinikov/79508650773/Rostelekom/2026-03-19 10:37:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Милютинский Район, Милютинская Станица, Победы Улица персечение улица Надежды
WO06715275 | RO2180 | TEMP HIGH активна авария | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-19 12:32 | 2026-03-19 12:32 | 2026-03-19 12:38 | ППР | БС | TEMP HIGH активна авария,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Ростов) |  | Запало реле обогревателя. Починил | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 5-я Престижная Улица, дом 6
WO06715274 | RO1514 | активна авария TEMP HIGH | 2026-03-18 08:59 | 2026-03-23 08:59 | 2026-03-20 12:33 | 2026-03-20 12:33 | 2026-03-20 12:46 | ППР | БС | TEMP HIGH активна авария,выяснить причину и устранить,с собой фильтра и термореле | Ростелеком (Ростов) |  | автомат вентиляторов был отключен.Фильтра чистые | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Александровская Улица дом 109
WO06715277 | RO1174 | БС без АКБ | 2026-03-18 08:58 | 2026-03-22 18:01 | 2026-03-21 11:16 | 2026-03-21 11:16 | 2026-03-21 13:24 | ППР | Работы по заданию | Смонтировать 1 группу б/у АКБ VENTURA-200 с RO0483. Заварить после монтажа, скроссировать BURGLARY. Баженов в курсе. | ЭСТ (Таганрог) |  | Смонтировали 1 группу АКБ VENTURA-200 + АВЗ + BURGLARY. Проводим подъём на БС своими силами. | Andrey Ganzha/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-21 11:15:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Хапры Хутор 5 м. по направлению на северо-восток от границы участка, расположенного по адресу: пер. Сафьяновский д. 8
WO06715271 | RO0692 | активна авария TEMP HIGH | 2026-03-18 08:57 | 2026-03-23 08:57 | 2026-03-20 11:09 | 2026-03-20 11:09 | 2026-03-20 12:19 | ППР | БС | активна авария TEMP HIGH,выяснить причину и устранить | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | проветрил БС,Сплиты билайна не работают.Полярность аварии изменил на NC | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тарасовский Район, Верхний Митякин Хутор АМС Вымпелком
WO06715234 | RO1493 | TT-00159178 | 2026-03-18 08:34 | 2026-03-23 08:34 | 2026-03-20 10:21 | 2026-03-20 10:21 | 2026-03-20 11:20 | ППР | БС | периодически выходят аварии POWER,FIRE,выяснить причину и устранить | Ростелеком (Ростов) |  | перепроверил кроссировку,был плохой контакт,исправил.Сбросил настройку выпрямителей,фазы все увиделись. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Хутор Кагальничек (Кагальницкое с/п), Улица Трудовая, Дом 23 Примерно 44м. на юго-восток от границ участка по ул. Трудовая, 23
WO06715218 | RO0681 | TT-00158641 | 2026-03-18 08:27 | 2026-03-23 08:27 |  |  | 2026-03-18 13:58 | ППР | БС | КСВ на FXED ant 4,заменить джамп | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Чертковский, Село Алексеево-Лозовское 3,5 км западнее села Алексеево-Лозовское, 801-й км автотрассы М-4, АМС ФГУП РТРС
WO06715207 | RO0249 | требуется замена передатчика | 2026-03-18 08:20 | 2026-03-18 09:35 | 2026-03-18 11:49 | 2026-03-18 11:49 | 2026-03-18 12:54 | АВР | БС | заменить FXED,выгорел 1,2 ant,передатчик переписан,после замены звонок Христофору | Ростелеком (Ростов) |  | замена FXED | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Казахская, Дом 86
WO06715205 | RO2911 | копятся ошибки на оптике AZNA | 2026-03-18 08:18 | 2026-03-18 09:28 | 2026-03-18 09:13 | 2026-03-18 09:13 | 2026-03-18 11:32 | АВР | БС | копятся ошибки на оптике AZNA K9211622057 ,с собой передатчик ,оптику 100м,набор СФП | Ростелеком (Ростов) |  | С помощью автовышки заменили SFP наверху,заменили AZNA K9211622057 | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Чувашский Переулок 14
WO06714913 | RO0838 |  | 2026-03-17 21:20 | 2026-03-17 23:02 |  |  | 2026-03-17 22:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-17 21:22:35/Cancelled at 2026-03-17 22:41:13 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Ветеринарная Улица, дом 18
WO06714895 | RO0528 |  | 2026-03-17 20:47 | 2026-03-17 22:22 |  |  | 2026-03-17 20:57 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-17 20:51:53 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Баклановский Проспект 200
WO06714820 | RO2916 | Авария POWER | 2026-03-17 17:28 | 2026-03-17 19:08 | 2026-03-17 16:27 | 2026-03-17 16:27 | 2026-03-17 18:20 | АВР | Генератор | НОК сервис прислал отмену. Авария активна, генерация продолжается в рамках T2WO06714682 | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский в 4-хкм от центра х. Большой Лог, (направление северо-восточное), Новочеркасское шоссе, 188 ДНТ Алмаз, уч. 312а
WO06714813 | RO1897 | No connection to unit | 2026-03-17 17:14 | 2026-03-17 18:49 | 2026-03-17 18:49 | 2026-03-17 18:49 | 2026-03-17 19:00 | АВР | БС | Не видится FXED. Начать с проверки SFP наверху, с собой FXED и оптику 50/70 метров, пару SFP 6 Gb | Ростелеком (Ростов) |  | Проверка FXED. Рестарт БС | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Темерницкий, Улица Березовая 1
WO06714802 | RO0198 | Генерация. | 2026-03-17 17:00 | 2026-03-17 18:25 | 2026-03-17 17:37 | 2026-03-17 17:37 | 2026-03-18 09:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-17 17:14:35 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Большой Лог Хутор район 2-го ракушечного карьера кирпичного завода
WO06714801 | RO0272 |  | 2026-03-17 16:58 | 2026-03-17 18:07 |  |  | 2026-03-17 17:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-17 17:09:24 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Амиряна Улица, дом 3а
WO06714781 | RO2861 | Оптимизация. | 2026-03-17 16:29 | 2026-03-20 16:29 | 2026-03-19 15:10 | 2026-03-19 15:10 | 2026-03-19 16:30 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 350 на 70, 2 сектора с 90 на 150. Изменить электрику 1 сектора 1800 2100 с -4 на -2(азимут 70, антенна HBXX). Изменить электрику 2 сектора 1800 2100 с -1 на 0(азимут 150, антенна HBXX) | Ростелеком (Ростов) |  | Изменил только на одной антенне, так как вторую нужно крутить вдвоем | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Суходольск Поселок
WO06714774 | RO0930 |  | 2026-03-17 16:19 | 2026-03-17 19:16 |  |  | 2026-03-17 17:25 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-17 16:47:19 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Веселовский Район, Красное Знамя Хутор
WO06714772 | RO0565 | БС упала, внешняя DOOR | 2026-03-17 16:16 | 2026-03-17 18:44 |  |  | 2026-03-17 17:14 | АВР | БС | БС упала, из внешних была DOOR, проверить на вскрытие и кражу | Ростелеком (Ростов) |  | Разобрались, работал подрядчик Билайн 89381383989 | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Алексеевка Село, Школьная Улица номерной знак 20а
WO06714735 | RO0715 | Генерация продолжается, НОК сервис прислал отмену | 2026-03-17 15:47 | 2026-03-17 18:47 | 2026-03-17 14:42 | 2026-03-17 14:42 | 2026-03-17 17:09 | АВР | Генератор | НОК сервис прислал отмену, генерация продолжается в рамках T2WO06714409 | Ростелеком (Волгодонск) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Маломечетный Хутор в 94 метрах по направлению на северо-запад от строения по ул. Степная, 57
WO06714711 | RO0554 | Низкий уровень на пролете | 2026-03-17 15:34 | 2026-03-17 18:34 | 2026-03-17 17:20 | 2026-03-17 17:20 | 2026-03-17 18:13 | АВР | ТС | Выполнить юстировку пролета RO0554-RO0816 вендор Huawei | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнена юстировка пролета | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Миллеровский Район, Криворожье Слобода с южной стороны
WO06714685 | RO2915 |  | 2026-03-17 15:14 | 2026-03-17 16:31 |  |  | 2026-03-17 15:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-17 15:45:29/Cancelled at 2026-03-17 15:57:42 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Родная, Дом 1 Кровля МКД
WO06714682 | RO2916 |  | 2026-03-17 15:11 | 2026-03-17 16:39 | 2026-03-17 16:27 | 2026-03-17 16:27 | 2026-03-17 17:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский в 4-хкм от центра х. Большой Лог, (направление северо-восточное), Новочеркасское шоссе, 188 ДНТ Алмаз, уч. 312а
WO06714665 | RO1313 |  | 2026-03-17 15:03 | 2026-03-17 17:04 |  |  | 2026-03-17 15:48 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-17 21:49:11/Cancelled at 2026-03-17 21:49:34 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Орловский Район, Луганский Хутор
WO06714663 | RO0656 | Обрыв ВОЛС | 2026-03-17 15:01 | 2026-03-17 17:55 | 2026-03-17 14:55 | 2026-03-17 14:55 | 2026-03-18 17:22 | АВР | ТС | Демонтировать радиомост, ранее завешивали вместо аварийного линка ВОЛС RO2203-RO0656. Радиомост вернуть в офис Т2. | Ростелеком (Ростов) |  | Демонтаж выполнен | Gurgen Chobanyan/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Гагарина Улица б/н
WO06714650 | RO0233 | Спамит авария POWER | 2026-03-17 14:43 | 2026-03-20 14:43 | 2026-03-18 10:03 | 2026-03-18 10:03 | 2026-03-18 12:14 | ППР | БС | Спамит авария POWER,выяснить причину и устранить | Ростелеком (Ростов) |  | После отключения ЭП слетают настройки CU,требуется замена CU | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Опытный Поселок
WO06714641 | RO1045 | TT-00158322 | 2026-03-17 14:35 | 2026-03-20 14:35 | 2026-03-18 09:05 | 2026-03-18 09:05 | 2026-03-18 09:25 | ППР | БС | Спамит авария POWER опять,нужно разобраться | ЭСТ (Таганрог) |  | требуется замена CU Элтек или корзины | K Sidiropulo/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-18 09:10:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06714633 | RO2641 | не отрабатывают внешние аварии | 2026-03-17 14:32 | 2026-03-20 14:32 | 2026-03-17 12:02 | 2026-03-17 12:02 | 2026-03-17 14:48 | ППР | БС | не отрабатывают внешние аварии,кроме DOOR,выяснить причину и устранить. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | не видятся реле аварий,нужно попробовать заменить корзину Энергомера,а ее нет в ЗИПЕ |  | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Белокалитвинский, Хутор Гусынка
WO06714604 | RO0859 |  | 2026-03-17 14:16 | 2026-03-17 16:03 |  |  | 2026-03-17 14:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Большая Федоровка Хутор
WO06714585 | RO1196 |  | 2026-03-17 13:57 | 2026-03-17 15:17 |  |  | 2026-03-17 14:12 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Территория СНТ Темерник д. 135
WO06714568 | RO0967 | Повторный видеотест АКБ | 2026-03-17 13:43 | 2026-03-20 13:43 | 2026-03-20 13:19 | 2026-03-20 13:19 | 2026-03-20 15:42 | ППР | Тестирование / проверка | Сделать повторный видеотест АКБ. Прошлый отклонили т.к. не видно восстановления напряжения выше 50v и не видно перемычки на АКБ (можно срезать защиту чтобы снять перемычки, всё равно будем менять АКБ) | ЭСТ (Сальск) |  | Повторный видеотест АКБ | Andrey Ganzha/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-20 12:22:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Степной Курган Поселок
WO06714565 | RO0187 | АКБ не держат заряд | 2026-03-17 13:42 | 2026-03-20 13:42 | 2026-03-17 11:19 | 2026-03-17 11:19 | 2026-03-17 13:16 | ППР | Тестирование / проверка | Сделать видеотест мёртвых АКБ / Ефиманов уже сделал | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Буйнакская, Здание 3/54
WO06714564 | RO1897 |  | 2026-03-17 13:40 | 2026-03-17 15:00 | 2026-03-17 15:41 | 2026-03-17 15:41 | 2026-03-17 15:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | нет доступа |  | NOC.Rostov/NOC |  | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Темерницкий, Улица Березовая 1
WO06714549 | RO1978 | Починить забор | 2026-03-17 13:27 | 2026-03-20 13:27 | 2026-03-17 10:41 | 2026-03-17 10:41 | 2026-03-17 12:53 | ППР | Работы по заданию | Починить забор, Тимошенко уже выполнил | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС. | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Каменский, Хутор Караичев, Улица Центральная, Дом 25 Примерно 116. на северо-восток от дома 25.
WO06714548 | RO1978 | Срезать защиту и приварить обратно при замене АКБ | 2026-03-17 13:24 | 2026-03-20 13:24 | 2026-03-17 10:41 | 2026-03-17 10:41 | 2026-03-17 12:53 | ППР | Работы по заданию | Срезать защиту и приварить обратно при замене АКБ. Тимошенко уже выполнил | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС. | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Каменский, Хутор Караичев, Улица Центральная, Дом 25 Примерно 116. на северо-восток от дома 25.
WO06714545 | RO2911 | Не видится блок AZNA | 2026-03-17 13:23 | 2026-03-17 14:33 |  |  | 2026-03-17 13:30 | АВР | БС | В аварии AZNA (K9211622057), копятся ошибки на оптике, Critical Ber detected. С собой AZNA, оптику 100м, набор SFP 10Gb | Ростелеком (Ростов) | Ждем автовышку, сроки уточняются |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Чувашский Переулок 14
WO06714528 | RO2815 | Забит фильтр | 2026-03-17 13:15 | 2026-03-20 13:15 | 2026-03-17 10:10 | 2026-03-17 10:10 | 2026-03-17 13:10 | ППР | Климатика | Почистить фильтр КШ. Голиков уже выполнил | ЭСТ (Таганрог) |  | Чистка фильтра в КШ | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Алексеево-Тузловка Слобода, Московская Улица 62 АМС ФГУП РТРС
WO06714514 | RO1844 | Авария Power | 2026-03-17 13:02 | 2026-03-17 16:02 | 2026-03-17 16:00 | 2026-03-17 16:00 | 2026-03-17 18:23 | АВР | Генератор | отключение сетей Верхний Хомутец | ЭСТ (Сальск) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-17 15:10:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Веселовский Район, Верхний Хомутец Хутор ул. Центральная, 22, 70м на восток от частного дома вдоль улицы
WO06714501 | RO0005 |  | 2026-03-17 12:50 | 2026-03-17 14:52 | 2026-03-17 14:39 | 2026-03-17 14:39 | 2026-03-17 17:15 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-17 13:23:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Таганрогская Улица, дом 175
WO06714472 | RO0388 | Не видится блок FRMF | 2026-03-17 12:29 | 2026-03-18 10:30 | 2026-03-18 10:26 | 2026-03-18 10:26 | 2026-03-18 13:54 | АВР | БС | РТРС. Не видится блок FRMF. Забрать сопровождающего в 8 утра, по адресу Железнодорожная 110. Пройти инструктаж. С собой иметь удостоверение на высоту, наряд на допуск. Ехать тому, кто есть в годовых списках. С собой FRMF, оптику 100м, набор SFP 6Gb Для связи Бондаренко Роман Игоревич 89287787692 | Ростелеком (Волгодонск) | По сообщению от Максима Пияева, будет опоздание, стоят на трассе в пробке, большой туман, фото и видео прислали в личку в max, факт подтвержден. | замена оптики. | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-03-18 08:45:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ремонтненский Район, Валуевка Село, 40 лет Победы Улица 1А, АМС ФГУП РТРС
WO06714455 | RO1032 |  | 2026-03-17 12:23 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-17 12:45 | 2026-03-17 12:45 | 2026-03-17 17:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-17 12:31:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Каменский АКХ Колос, участок N 127г
WO06714447 | RO1058 |  | 2026-03-17 12:19 | 2026-03-17 14:02 | 2026-03-17 14:03 | 2026-03-17 14:06 | 2026-03-17 18:04 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-17 12:56:11 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Сальский Район, Новый Егорлык Село, Советская Улица Краснодонский пер.
WO06714441 | RO1778 | проверка контактора. | 2026-03-17 12:14 | 2026-03-20 12:14 |  |  | 2026-03-24 16:07 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | ЭСТ (Таганрог) |  | выезда не было в необходимое время | Vladislav Grin/ROS |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Большекрепинская Слобода, Ленина Улица, дом 14
WO06714438 | RO2244 | проверить контактор. | 2026-03-17 12:13 | 2026-03-20 12:13 | 2026-03-18 16:26 | 2026-03-18 16:26 | 2026-03-18 17:00 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | Ростелеком (Ростов) | 3г фсмф подключен неправильно | контактор отработал корректно | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Закордонный Поселок, Железнодорожная Улица, дом 38
WO06714433 | RO1165 |  | 2026-03-17 12:12 | 2026-03-17 14:12 | 2026-03-17 14:10 | 2026-03-17 14:10 | 2026-03-17 14:23 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-17 12:32:56 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район СНТ Факел, участок 405
WO06714423 | RO1948 | настроить контактор. | 2026-03-17 12:05 | 2026-03-20 12:05 | 2026-03-17 12:53 | 2026-03-17 12:53 | 2026-03-17 13:28 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. Стойка питание Хуавей, с собой конфиг хуавей на сработку контактора. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | контактор отработал штатно. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Березовый Хутор
WO06714417 | RO2234 | Авария Power | 2026-03-17 12:04 | 2026-03-17 13:25 | 2026-03-17 12:46 | 2026-03-17 12:46 | 2026-03-17 14:11 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-17 12:11:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок 10-й Лазоревый, Земельный участок 5 а.
WO06714415 | RO0162 |  | 2026-03-17 12:01 | 2026-03-17 13:11 |  |  | 2026-03-17 12:19 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-17 12:22:09/Cancelled at 2026-03-17 12:23:32 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Штахановского Улица 28/1
WO06714409 | RO0715 |  | 2026-03-17 11:58 | 2026-03-17 14:38 |  |  | 2026-03-17 15:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-17 12:10:28 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Маломечетный Хутор в 94 метрах по направлению на северо-запад от строения по ул. Степная, 57
WO06714413 | RO1735 | настройка контактора. | 2026-03-17 11:57 | 2026-03-20 11:57 | 2026-03-19 11:32 | 2026-03-19 11:32 | 2026-03-19 12:39 | ППР | БС | Сделать видео тест про мертвые акб, по чек листу, отправить Андрею Ганже. | ЭСТ (Сальск) |  | запись АКБ отправлено. | Vladislav Grin/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-19 11:03:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Орловский Район, Веселый Хутор, Степная Улица 210 м южнее от мемориала Воинам освободителям
WO06714405 | RO2901 | Отключение ВЭС по ул Доватора | 2026-03-17 11:48 | 2026-03-17 13:18 | 2026-03-17 12:59 | 2026-03-17 12:59 | 2026-03-17 17:33 | АВР | Генератор | За ней упала и RO2902, Отключение сетей до ул. Доватора | ЭСТ (Таганрог) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-17 12:02:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора 305
WO06714385 | RO2928 |  | 2026-03-17 11:45 | 2026-03-17 13:56 | 2026-03-17 12:30 | 2026-03-17 12:30 | 2026-03-17 14:11 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-17 11:49:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Урожай Октябрьский район, с/т Урожай, 10-22
WO06714383 | RO1789 | Плохие АКБ | 2026-03-17 11:43 | 2026-05-08 17:43 | 2026-05-06 11:31 | 2026-05-06 11:31 | 2026-05-06 12:39 | ППР | Электроснабжение | Сделать видеотест АКБ по инструкции. Это НЭВЗ, сообщить Ганже кто поедет для оформления допуска. | Ростелеком (Ростов) |  | Сделан видеотест АКБ (5 минут до 46v) | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Машиностроителей Улица, дом 7А ЦЕХ№44
WO06714384 | RO0740 | Стройка ВОЛС 740-706 | 2026-03-17 11:42 | 2026-03-20 11:42 | 2026-03-19 13:39 | 2026-03-19 13:39 | 2026-03-19 17:39 | ППР | ТС | Просьба сопроводить ПО ,для заведения ВОЛС на БС .Созвониться с ( Олег, тел. 8-991-084-42-80 ) | Ростелеком (Волгодонск) |  | Работы выполнены | Gurgen Chobanyan/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Гагарина Улица, дом 40
WO06714380 | RO1795 | Сети отключение до 16:30 | 2026-03-17 11:40 | 2026-03-17 14:05 | 2026-03-17 14:15 | 2026-03-17 14:15 | 2026-03-17 17:03 | АВР | Генератор | Сети отключение до 16:30 | ЭСТ (Сальск) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-17 12:03:06 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Пролетарский Район, Татнинов Хутор пер. Красный 11
WO06714366 | RO2185 | Сопровождение МО РФ | 2026-03-17 11:31 | 2026-03-17 12:44 | 2026-03-17 13:43 | 2026-03-17 13:43 | 2026-03-17 15:17 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ, Можно генераторщика. Ремонт и обслуживание Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = 89673322058 Даниил | ЭСТ (Таганрог) | Сотрудник Новый (Юкин Антон), посещение не открывалось, номера для регистрации в НОК еще нет. Есть фото с БС при закрытии. Данные по посещению и времени предоставил Роман Жадько (чат max в личных сообщениях от 26.03.26 в 15:17) | Проверка оборудования | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Таганрогская Улица, дом 144 а
WO06714367 | RO2836 | Не работает пролет RO1215-RO2836 | 2026-03-17 11:27 | 2026-03-17 13:27 |  |  | 2026-03-17 13:29 | АВР | ТС | C собой ноутбук, нужно поменять частоты | Ростелеком (Ростов) |  |  | Eduard Selivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен
WO06714363 | RO0199 | Сопровождение МО РФ | 2026-03-17 11:24 | 2026-03-17 13:43 | 2026-03-17 12:14 | 2026-03-17 12:14 | 2026-03-17 15:39 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ, Можно генераторщика. Ремонт и обслуживание Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = 89673322058 Даниил | ЭСТ (Таганрог) |  | МО РФ ремонт и обслуживание | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Ленинаван Хутор, Шаумяна Улица 51
WO06714325 | RO1104 | Авария POWER | 2026-03-17 11:09 | 2026-03-17 12:40 | 2026-03-17 12:14 | 2026-03-17 12:14 | 2026-03-17 17:28 | АВР | Генератор | Ключ рядом в магазине | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-17 11:14:35 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Минская Улица 71
WO06714316 | RO0130 | Авария POWER | 2026-03-17 11:01 | 2026-03-17 12:16 |  |  | 2026-03-17 12:06 | АВР | Генератор | ИКЕА, могут не дать генерить. Отключение по сетям до 16:00 | Ростелеком (Ростов) |  | питание подали | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-17 12:06:47/Cancelled at 2026-03-17 12:13:02 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Янтарный Поселок кварталы 45 и 46, 1055 км трассы М-4 Дон
WO06714314 | RO0836 |  | 2026-03-17 11:00 | 2026-03-17 12:50 | 2026-03-17 12:59 | 2026-03-17 13:11 | 2026-03-17 18:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-17 11:43:39 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Дзержинского Улица, дом 37Е
WO06714307 | RO0316 |  | 2026-03-17 10:57 | 2026-03-17 14:03 |  |  | 2026-03-17 11:47 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-17 11:23:46/Cancelled at 2026-03-17 11:56:42 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зерноградский Район, Зерноград Город, им Чкалова Улица 6
WO06714256 | RO0193 |  | 2026-03-17 10:33 | 2026-03-17 11:47 | 2026-03-17 11:37 | 2026-03-17 11:37 | 2026-03-17 19:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-17 10:43:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Темерницкий Поселок, Парковый Переулок 8
WO06714216 | RO0763 |  | 2026-03-17 10:13 | 2026-03-17 12:43 | 2026-03-17 13:00 | 2026-03-17 13:01 | 2026-03-17 16:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Мартыновский Район, Черемухи Поселок, Нефтебаза Улица, дом 2
WO06714139 | RO2980 |  | 2026-03-17 09:33 | 2026-03-17 10:36 | 2026-03-17 10:33 | 2026-03-17 10:33 | 2026-03-17 10:33 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) | нет доступа без старшей дома |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-17 10:09:11 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Шаумяна Улица, дом 20к1
WO06714122 | RO0228 |  | 2026-03-17 09:26 | 2026-03-17 11:08 | 2026-03-17 10:58 | 2026-03-17 10:58 | 2026-03-18 08:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-17 10:22:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Кагальницкое Шоссе 28Б
WO06714138 | RO0249 | Авария по FXED блоку | 2026-03-17 09:24 | 2026-03-17 11:39 |  |  | 2026-03-17 09:36 | АВР | БС | Мажорный Tx out of order на FXED (L1152610681). Отвала пока нет, деградация 1 и 2 сектора gsm lte 1800. Ant 1 и 2. (тип антенны (D6-XI65-L16U18V183W18). С собой набор джампов (3-4 шт), и на всякий случай FXED блок | Ростелеком (Ростов) | инфо известно, нужна автовышка |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Казахская, Дом 86
WO06714067 | RO2717 | Авария POWER | 2026-03-17 08:40 | 2026-03-17 10:39 | 2026-03-17 10:36 | 2026-03-17 10:50 | 2026-03-17 11:53 | АВР | БС | Активна авария POWER. Подключить генератор, разобраться с проблемой питания, проверить FRMF блок | ЭСТ (Таганрог) |  | Диагностика Проверка настроек. По истории видно что было отключение ВЭС ,отработал контактор ,отключил не приобретет FRMF. По приезду ВЭС восcтановили ,бс в работе | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-17 10:05:35 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Александровка 2-я, Улица Комсомольская вблизи д. 2а
WO06714054 | RO1977 | нет питание на БС. | 2026-03-17 08:29 | 2026-03-17 09:59 | 2026-03-17 08:41 | 2026-03-17 08:41 | 2026-03-17 17:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Мусина Улица, дом 36
WO06714047 | RO1639 | TT-00156932 | 2026-03-17 08:24 | 2026-03-20 08:24 | 2026-03-18 12:39 | 2026-03-18 12:39 | 2026-03-18 14:10 | ППР | БС | активны аварии RECTIFIER,FIRE,продуть пожарный датчик,с собой выпрямитель энергомера | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Поменял выпрямитель. Почистил пожарный датчик | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Чернышев Хутор, Центральная Улица, дом 41 83 метра на восток от ДК(клуб)
WO06714012 | RO1977 |  | 2026-03-17 07:59 | 2026-03-17 09:05 |  |  | 2026-03-17 08:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Мусина Улица, дом 36
WO06713846 | RO0244 |  | 2026-03-17 04:15 | 2026-03-17 05:54 | 2026-03-17 05:08 | 2026-03-17 05:11 | 2026-03-17 12:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-17 04:29:34 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Новоалександровка, Территория ДНТ Искра, Улица Железнодорожная № 4
WO06713841 | RO2241 |  | 2026-03-17 04:04 | 2026-03-17 05:56 | 2026-03-17 05:51 | 2026-03-17 05:51 | 2026-03-17 09:39 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-17 04:27:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Валуево Село, Бригадная Улица, дом 1 а
WO06713837 | RO2966 |  | 2026-03-17 03:53 | 2026-03-17 05:34 | 2026-03-17 05:43 | 2026-03-17 05:56 | 2026-03-17 16:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-17 04:29:11 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Азов СНТ Мичуринец-1, 167
WO06713796 | RO0184 |  | 2026-03-17 00:58 | 2026-03-17 02:05 | 2026-03-17 01:44 | 2026-03-17 01:53 | 2026-03-17 02:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-17 01:03:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шолохова Проспект, дом 211 Б
WO06713785 | RO2864 |  | 2026-03-17 00:15 | 2026-03-17 02:11 | 2026-03-17 01:40 | 2026-03-17 01:40 | 2026-03-17 02:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-17 00:19:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Кривянская Станица, Кирпичная Улица, дом 88
WO06713732 | RO0649 |  | 2026-03-16 20:27 | 2026-03-16 21:37 | 2026-03-16 20:49 | 2026-03-16 20:49 | 2026-03-16 20:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Старая Станица Хутор, Буденного Улица 248а
WO06713722 | RO0190 |  | 2026-03-16 20:05 | 2026-03-16 21:15 |  |  | 2026-03-16 20:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-16 20:12:30/Cancelled at 2026-03-16 20:28:56 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Левобережная Улица 68
WO06713705 | RO0137 | на бс нет питания | 2026-03-16 18:52 | 2026-03-16 20:05 | 2026-03-16 19:35 | 2026-03-16 19:35 | 2026-03-16 21:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-16 19:15:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Левобережная Улица, дом 73 п
WO06713690 | RO2298 |  | 2026-03-16 18:04 | 2026-03-16 19:42 | 2026-03-16 19:27 | 2026-03-16 19:29 | 2026-03-17 03:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Урывский Хутор в северном направлении от ул. Молодежная, д. 64
WO06713657 | RO0736 |  | 2026-03-16 17:27 | 2026-03-16 19:33 |  |  | 2026-03-16 18:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-16 17:52:57 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Багаевский Район, Красный Хутор, Центральная Улица башня ОАО Вымпелком
WO06713622 | RO0494 | БС после рестарта не поднялась, | 2026-03-16 16:57 | 2026-03-16 19:34 | 2026-03-16 19:22 | 2026-03-16 19:22 | 2026-03-16 20:02 | АВР | БС | БС после рестарта не поднялась,с собой ноутбук,пачкорд,FSMF | ЭСТ (Таганрог) | Регу сначала открыл на 492, баженов | Слетел конфиг с БС, перезаливка конфига . | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-16 19:21:46 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Куйбышевский Район, Лысогорка Село
WO06713618 | RO2439 |  | 2026-03-16 16:51 | 2026-03-16 20:32 |  |  | 2026-03-16 16:57 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Чертковский, Хутор Лозовой (Зубрилинское с/п), Улица Полевая примерно в 14 м по направлению на восток от границ земельного участка с кадастровым номером: 61:42:006050:130, расположенного по адресу: Ростовская область, Чертковский
WO06713613 | RO0045 |  | 2026-03-16 16:48 | 2026-03-16 18:57 | 2026-03-16 18:40 | 2026-03-16 18:40 | 2026-03-17 01:51 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-16 17:32:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 74б
WO06713600 | RO2915 | Оптимизация | 2026-03-16 16:30 | 2026-03-20 16:31 | 2026-03-17 09:25 | 2026-03-17 09:25 | 2026-03-17 10:48 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить механику 2 сектора с -2 на -4(азимут 80, антенна RX1023) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено- 1 антенна, механика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Родная, Дом 1 Кровля МКД
WO06713606 | RO2864 | БС недоступна | 2026-03-16 16:25 | 2026-03-16 18:35 | 2026-03-16 18:44 | 2026-03-16 18:44 | 2026-03-16 19:40 | АВР | БС | БС не видится после отключения ЭП,с собой пачкорд,СФП медные,ноутбук,FSMF | Ростелеком (Ростов) |  | Замена FSMF+ перезаливка конфига. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Октябрьский Район, Кривянская Станица, Кирпичная Улица, дом 88
WO06713574 | RO1925 | Оптимизация | 2026-03-16 16:08 | 2026-03-24 16:08 | 2026-03-19 14:22 | 2026-03-19 14:22 | 2026-03-19 15:22 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить механику 2 сектора с 0 на -2(азимут 75, антенна D4-XI65) | ЭСТ (Таганрог) | Высокая ОДН нужна автовышка | Выполнено - 1 антенна, механика | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-18 06:59:02/Cancelled at 2026-03-19 07:59:07 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Таганрогская Улица
WO06713557 | RO2243 |  | 2026-03-16 15:53 | 2026-03-16 17:05 |  |  | 2026-03-16 17:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Миронова Улица, дом 12/7
WO06713519 | RO0769 |  | 2026-03-16 15:14 | 2026-03-16 16:49 |  |  | 2026-03-16 15:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-16 15:19:57 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Цимлянский Район, Паршиков Хутор, Центральная Улица, дом 5 А
WO06713517 | RO0028 | необходим дубликат ключей | 2026-03-16 15:13 | 2026-03-19 15:13 | 2026-02-19 11:40 | 2026-02-19 11:40 | 2026-03-19 14:42 | ППР | БС | Сделать 2 дубликата ключей и привезти в офис Т2 | Ростелеком (Ростов) |  | Ключи привезены, на базе. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Планетная Улица, дом 6
WO06713516 | RO0539 | Драйв-тест | 2026-03-16 15:10 | 2026-03-26 15:10 | 2026-03-30 16:26 | 2026-03-30 16:26 | 2026-03-30 16:26 | ППР | БС | Провести ДТ Телефонами Nemo в доме и на улице. Формат ДТ: 2G-голос, 3G- дата,4G-дата.+ по три замера скорости в доме технологии 3G/4G. Адрес: Новочеркасск Дубовского, 46. Перед выездом созвониться с абонентом 89331036869. | Ростелеком (Ростов) |  | До абонента так и не дозвонились | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Пушкинская Улица 83
WO06713495 | RO1697 | БАНКИ ЗАМКНУТЫ,АВТОМАТ АКБ ВЫКЛЮЧЕН,БС ПАДАЕТ СРАЗУ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ВЭС | 2026-03-16 14:58 | 2026-03-16 17:17 |  |  | 2026-05-06 16:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-16 15:25:40 | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Миллеровский, Хутор Кумшацкий, Улица Майская
WO06713449 | RO0656 | обрыв ВОЛС RO0656 - RO2203 | 2026-03-16 14:26 | 2026-03-17 10:30 | 2026-03-17 10:34 | 2026-03-17 10:34 | 2026-03-17 15:37 | АВР | ТС | Смонтировать радиомост вместо аварийного линка ВОЛС RO2203-RO0656. Радиомост получить в офисе Т2. | Ростелеком (Ростов) |  | Монтаж выполнены | Timur Tashchilov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Гагарина Улица б/н
WO06713445 | RO2203 | обрыв ВОЛС RO0656 - RO2203 | 2026-03-16 14:21 | 2026-03-17 10:30 | 2026-03-17 12:11 | 2026-03-17 12:11 | 2026-03-17 15:37 | АВР | ТС | Смонтировать радиомост вместо аварийного линка ВОЛС RO2203-RO0656. Радиомост получить в офисе Т2. | Ростелеком (Ростов) |  | Монтаж выполнен | Timur Tashchilov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Галатова Улица, дом 95
WO06713437 | RO1045 |  | 2026-03-16 14:20 | 2026-03-19 14:20 | 2026-03-18 09:05 | 2026-03-18 09:05 | 2026-03-18 09:44 | ППР | БС | Регламент по устранению спам аварии Rectifier Eltek Flatpack2: 1. Внешний осмотр, проверка аварийной сигнализации на ИБП, подключение, снятие лога аварий. 2. В зависимости от неисправности или аварии указанной в логе: - Неисправность выпрямителя (затрудненное вращение вентилятора охлаждения, ошибки на модуле) – заменить выпрямитель. Указать SN установленного и демонтированного модуля. - Напряжения не соответствует номинальному. Провести измерение входного напряжения по фазам. В случае выявления превышения и занижения напряжения, провести осмотр линии и автоматов питания, составить акт измерений, подкрепить фотоотчетом. Передать в работу энергетикам(инженерам) региона, для составления заявки в сети на устранение. - Недостаточная мощность – свериться с нагрузкой ИБП и существующей мощностью ИБП. Зафиксировать значения тока потребления, тип и кол-во выпрямителей. Передать в работу региональным инженерам для расширения мощности ИБП - Проверка конфигурации ИБП (Eltek PowerSuite) I. Озор аварий -> Логические группы. Проверить назначение одной аварии Rectifier на выход реле (Alarm Output) II. Озор аварий -> Конфигурации. Проверить какие события входят в аварию Rectifier, убрать лишние, недостающие – добавить. - Проверить физическое расключение аварии, состояние кабеля авария на наличие повреждения, окислений, плохого контакта. Устранить недостатки/заменить кабель аварий. 3. В случае отсутствия возможности устранения неисправности: - указать причину - приложить лог аварий - приложить текущую конфигурацию - приложить фото (неисправности, напряжения по фазам и пр. необходимое) Инструмент: Ноутбук Для подключения кабель USB A-B ПО Eltek PowerSuite Мультиметр Оборудование: Eltek SmartPack Выпрямиnель Eltek Кабель аварий БС Плинт для расшивки аварий | ЭСТ (Таганрог) | после 2026/03/18 09:05:48 повторный выход аварии не фиксировался |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06713435 | RO1174 | без акб упала | 2026-03-16 14:19 | 2026-03-16 16:24 |  |  | 2026-03-16 15:21 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | самовосстановление. | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-16 14:23:42 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Хапры Хутор 5 м. по направлению на северо-восток от границы участка, расположенного по адресу: пер. Сафьяновский д. 8
WO06713402 | RO2864 |  | 2026-03-16 13:52 | 2026-03-16 15:48 | 2026-03-16 18:44 | 2026-03-16 18:44 | 2026-03-16 16:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | BSS Khristofor Sidiropulo +79044444551 , вэс на бс,пролема TN |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-16 14:00:50 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Октябрьский Район, Кривянская Станица, Кирпичная Улица, дом 88
WO06713396 | RO0535 |  | 2026-03-16 13:49 | 2026-03-16 15:45 |  |  | 2026-03-16 14:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Кривянская Станица, Комарова Улица 55а
WO06713393 | RO0093 |  | 2026-03-16 13:46 | 2026-03-16 14:54 | 2026-03-16 14:56 | 2026-03-16 14:56 | 2026-03-16 18:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-16 13:52:40 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06713378 | RO1246 |  | 2026-03-16 13:37 | 2026-03-16 14:42 | 2026-03-16 14:12 | 2026-03-16 14:14 | 2026-03-16 18:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Володарского Переулок в южном направлении от д.72
WO06713287 | RO2145 | не отработала авария POWER | 2026-03-16 12:37 | 2026-03-19 12:37 | 2026-03-18 14:35 | 2026-03-18 14:35 | 2026-03-18 15:19 | ППР | БС | при отключении ВЭС не отрабатывает авария POWER,выяснить причину и устранить,после настройки аварии проверить отработку контактора,с места звонок Христофору или Владу | Ростелеком (Волгодонск) | При приезде было на контрл юните выделено 5 фаз и 5 выпрямителей. | Залип контрл юнит, рестарт+ проверка контактора. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ремонтненский Район, Большое Ремонтное Село
WO06713232 | RO1013 | TT-00158094 | 2026-03-16 12:06 | 2026-03-19 12:06 | 2026-03-17 11:11 | 2026-03-17 11:11 | 2026-03-17 12:39 | ППР | БС | активна авария FIRE,прочистить пожарный датчик,Это УЛИК ,нужна лестница | Ростелеком (Ростов) |  | чистка пожарного датчика | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шеболдаева Улица в районе дома 20
WO06713178 | RO1377 |  | 2026-03-16 11:45 | 2026-03-16 13:18 | 2026-03-16 12:27 | 2026-03-16 12:29 | 2026-03-16 15:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-16 12:08:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Верхний Пиховкин Хутор
WO06713175 | RO1707 | Проложить вторую пару кабелей для новых АКБ. | 2026-03-16 11:43 | 2026-03-19 11:43 | 2026-03-16 13:18 | 2026-03-16 13:18 | 2026-03-16 14:56 | ППР | Электроснабжение | Срезать защиту для замены АКБ, потом приварить обратно. Тимошенко выполнил во время замены АКБ по ДС. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Нижнеерохин Хутор 200 метров на северо-запад от УЦН ул. Молодежная
WO06713170 | RO0649 | Проложить вторую пару кабелей для новых АКБ | 2026-03-16 11:41 | 2026-03-19 11:41 | 2026-03-16 10:32 | 2026-03-16 10:32 | 2026-03-16 11:21 | ППР | Электроснабжение | Проложить вторую пару кабелей для новых АКБ. Тимошенко выполнил во время замены АКБ по ДС. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено во время замены АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Старая Станица Хутор, Буденного Улица 248а
WO06713156 | RO0483 | Смонтировать вторую пару кабелей для АКБ, переделать защиту АВЗ | 2026-03-16 11:36 | 2026-03-19 11:36 | 2026-03-15 16:24 | 2026-03-15 16:24 | 2026-03-15 18:05 | ППР | Работы по заданию | Проложить вторую пару кабелей для АКБ. Срезать защиту, переделать под 2 группы и приварить обратно. Баженов выполнил во время замены АКБ по ДС. | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Покровское Село, Степной Переулок, дом 21 А
WO06713154 | RO0585 | требуется замена джампа | 2026-03-16 11:35 | 2026-03-19 11:35 | 2026-03-19 10:19 | 2026-03-19 10:19 | 2026-03-19 11:52 | ППР | БС | RSSI difference between FXED ant 3,заменить джамп | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | замена джампа не помогла,нужно заменить передатчик | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Донецк Город, Ульянова Улица дом 9, литер А
WO06713153 | RO0495 | Проложить вторую пару кабелей для новых АКБ | 2026-03-16 11:35 | 2026-03-19 11:35 | 2026-03-13 11:27 | 2026-03-13 11:27 | 2026-03-13 13:19 | ППР | Электроснабжение | Проложить вторую пару кабелей для АКБ. Баженов выполнил во время замены АКБ по ДС. | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Авило-Успенка Село, Ленина Улица 56
WO06713131 | RO2744 | Рассыпать отратву для мышей | 2026-03-16 11:17 | 2026-03-19 11:17 | 2026-03-13 14:38 | 2026-03-13 14:38 | 2026-03-13 15:14 | ППР | Работы по заданию | Рассыпать отраву для мышей. Для Яковлева/Килейникова | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Рассыпали отраву | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Слобода Нижненагольная примерно 114 м по направлению на юг от границы участка по адресу: ул.Российская,34
WO06713113 | RO0560 |  | 2026-03-16 11:09 | 2026-03-16 12:29 |  |  | 2026-03-16 11:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-16 11:19:58 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Щепкин Поселок, Строителей Улица, дом 34
WO06713085 | RO0414 |  | 2026-03-16 10:56 | 2026-03-16 12:03 |  |  | 2026-03-16 11:33 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-16 11:27:32/Cancelled at 2026-03-16 11:40:12 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Таганрог Город, Ломоносова Улица, дом 65
WO06713082 | RO2972 | БС упала без внешних аварий | 2026-03-16 10:49 | 2026-03-16 11:58 | 2026-03-16 11:53 | 2026-03-16 11:53 | 2026-03-16 15:31 | АВР | БС | БС упала без внешних аварий,с собой корзину NEC,Модем А,фидер,разъем и Генератор | ЭСТ (Таганрог) |  | генерация | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-16 11:27:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Проезд Калужский, Дом 3/11 Калужский проезд, вблизи д. 3-11
WO06713049 | RO1155 | Плановые до 16 часов | 2026-03-16 10:36 | 2026-03-16 11:54 | 2026-03-16 11:33 | 2026-03-16 11:33 | 2026-03-16 16:58 | АВР | Генератор | Плановые до 16 часов | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-16 11:31:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Камышеваха Хутор, Таймырская Улица 32
WO06713021 | RO0953 | необходимо переделать аварию кражи | 2026-03-16 10:17 | 2026-03-19 10:17 | 2026-03-16 14:12 | 2026-03-16 14:12 | 2026-03-16 15:09 | ППР | БС | Переделать аварию Burglary. Там 2 группы АКБ | Ростелеком (Ростов) |  | переделана. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Октябрьский, Станица Кривянская, Улица Советская, Здание 33
WO06713019 | RO0953 | необходима настройка стойки питания | 2026-03-16 10:15 | 2026-03-19 10:16 | 2026-03-16 14:12 | 2026-03-16 14:12 | 2026-03-16 15:09 | ППР | БС | Настроить удаленный доступ на стойку питания: IP : 10.146.129.158 Maska: 255.255.255.252 шлюз: 10.146.129.157 С собой патчкорд. соединить с корзиной порт 2 Huawei | Ростелеком (Ростов) |  | настроена | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Октябрьский, Станица Кривянская, Улица Советская, Здание 33
WO06712937 | RO0769 |  | 2026-03-16 09:28 | 2026-03-16 11:03 |  |  | 2026-03-16 09:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-16 09:34:04 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Цимлянский Район, Паршиков Хутор, Центральная Улица, дом 5 А
WO06712924 | RO1979 | TT-00152383 | 2026-03-16 09:19 | 2026-03-19 09:19 | 2026-03-17 15:35 | 2026-03-17 15:35 | 2026-03-17 16:00 | ППР | БС | Активны аварии POWER,RECTIFIER,заменить CU Энергомера,с собой выпрямитель Энергомера | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | рестарт CU,в зипе CU энергомера нет | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Коксовый Поселок, Степная Улица, дом 17 на расстоянии 42 м. от ориентира
WO06712892 | RO2815 | Слабые АКБ | 2026-03-16 09:01 | 2026-03-19 09:01 | 2026-03-17 10:10 | 2026-03-17 10:10 | 2026-03-17 13:10 | ППР | Тестирование / проверка | Сделать видеотест АКБ по чек-листу короткими видеороликами с интервалом по 10 минут. АКБ держат 1 час 20 минут. Отчет направить Ганже. Это РТРС, нужно брать сопровождающего. | ЭСТ (Таганрог) |  | Видеотест АКБ // 1 час 10 минут до 46v | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Алексеево-Тузловка Слобода, Московская Улица 62 АМС ФГУП РТРС
WO06712884 | RO0664 | Проблема с модемом NEC | 2026-03-16 08:54 | 2026-03-16 10:56 | 2026-03-16 10:22 | 2026-03-16 10:26 | 2026-03-16 11:45 | АВР | ТС | Взять модемы A NEC. Поменять в слоте 3. Взять ключи от RO0695. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Замена модема слот 3 | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Шахтерская Улица, дом 21
WO06712835 | RO1391 | неисправен передатчик | 2026-03-16 08:27 | 2026-03-16 09:57 | 2026-03-16 09:50 | 2026-03-16 09:50 | 2026-03-16 10:51 | АВР | БС | TX out of order на FXED SN: 1M165275368. Не работает 3-й сектор. C собой FXED, оптику, SFP | Ростелеком (Ростов) |  | замена FXED | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 45-я линия, Дом 1г
WO06712820 | RO1320 | неисправен передатчик | 2026-03-16 08:17 | 2026-03-16 10:11 | 2026-03-16 10:23 | 2026-03-16 10:23 | 2026-03-16 12:59 | АВР | БС | tx out of order на FRGU K9171627353 ,заменить передатчик | Ростелеком (Ростов) |  | замена передатчика FRGU K9171627353 | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Октябрьский Район, Кадамовский Поселок район полигона Кадамовский, примерно 1890м на восток от здания администрации Персиановского сельского поселения
WO06712816 | RO2817 | неисправен передатчик | 2026-03-16 08:14 | 2026-03-16 10:44 | 2026-03-16 13:32 | 2026-03-16 13:32 | 2026-03-16 14:19 | АВР | БС | Tx out of order на FXED,заменить передатчик | ЭСТ (Сальск) |  | замена передатчика FXED | K Sidiropulo/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-16 08:45:50 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Орловский, Хутор Широкий, Улица Весенняя
WO06712807 | RO1013 |  | 2026-03-16 08:10 | 2026-03-16 09:19 | 2026-03-16 09:10 | 2026-03-16 09:10 | 2026-03-16 12:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-16 08:17:11 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шеболдаева Улица в районе дома 20
WO06712601 | RO2032 |  | 2026-03-16 00:28 | 2026-03-16 01:34 |  |  | 2026-03-16 01:31 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-16 00:54:44/Cancelled at 2026-03-16 01:33:21 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Таганрог Город, Кузнечная Улица 167/8
WO06712581 | RO1875 | Проверить линк от РТК. | 2026-03-15 22:47 | 2026-03-16 01:37 |  |  | 2026-03-16 00:33 | АВР | Генератор | Проверить линк от РТК. Если нет питания, то попробовать загенерить | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-15 22:56:49 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Ленинский Лесхоз Поселок, Лесная Улица, дом 1 примерно 120 м. на юго-запад от домовладения
WO06712572 | RO0636 |  | 2026-03-15 22:30 | 2026-03-16 00:41 |  |  | 2026-03-15 23:16 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-15 22:55:02 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Большекрепинская Слобода СПК Рассвет
WO06712523 | RO2356 |  | 2026-03-15 20:06 | 2026-03-15 22:24 |  |  | 2026-03-15 20:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-15 20:16:37 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Черников, Улица Южная, Дом 46 примерно 72 м по направлению на запад
WO06712521 | RO0870 |  | 2026-03-15 20:06 | 2026-03-15 22:40 |  |  | 2026-03-15 21:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-15 20:07:47/Cancelled at 2026-03-15 21:21:57 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Киреевка Хутор, Буденного Улица, дом 25
WO06712516 | RO1778 |  | 2026-03-15 19:55 | 2026-03-15 22:12 | 2026-03-15 22:33 | 2026-03-15 22:37 | 2026-03-15 23:11 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Родионово-Несветайский Район, Большекрепинская Слобода, Ленина Улица, дом 14
WO06712495 | RO2890 |  | 2026-03-15 18:40 | 2026-03-15 21:11 |  |  | 2026-03-15 19:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-15 18:50:04 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Объединенная, Здание 1
WO06712478 | RO2078 |  | 2026-03-15 18:05 | 2026-03-15 20:24 |  |  | 2026-03-15 20:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Миллеровский Район, Миллерово Город, Грибоедова Улица дом 1, корпус А
WO06712467 | RO0297 |  | 2026-03-15 17:48 | 2026-03-15 19:25 | 2026-03-15 19:17 | 2026-03-15 19:17 | 2026-03-15 21:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-15 18:51:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город СТ Надежда-Ива ул. В.Гетманова, 35
WO06712455 | RO0356 |  | 2026-03-15 17:17 | 2026-03-15 20:29 | 2026-03-15 20:25 | 2026-03-15 20:25 | 2026-03-15 21:21 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-03-15 18:53:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Красностепной Поселок животноводческая точка №26 в 4 км. севернее поселка
WO06712404 | RO1215 | ошибки на РРЛ 2347-1215 NEC | 2026-03-15 15:13 | 2026-03-15 16:37 | 2026-03-15 16:48 | 2026-03-15 16:55 | 2026-03-15 18:35 | АВР | ТС | Лежит 1215 . ошибки на РРЛ 2347-1215 NEC. Начать с 1215 . Иметь фидер , MODEM-A , разъемы , радиоблок 15J пара | Ростелеком (Ростов) |  | Дижа \ переразделал разъёмы и наверху и внизу (были плохо собраны). Фидер внатяжку . если опять упадет = выдай заодно фидер поменять! | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Весна, Улица Проезд 26-й, Земельный участок 1626
WO06712382 | RO0215 |  | 2026-03-15 14:29 | 2026-03-15 15:58 |  |  | 2026-03-15 15:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-15 14:31:49 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кулешовка, Улица Мирная, Земельный участок 3Д
WO06712380 | RO0952 | генерация . акб украдены | 2026-03-15 14:22 | 2026-03-15 15:47 |  |  | 2026-03-15 15:40 | АВР | Генератор | генерация . акб украдены | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Nazarenko/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-15 15:13:14 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кулешовка, Улица Восточная в районе дома №18
WO06712375 | RO0896 |  | 2026-03-15 14:10 | 2026-03-15 17:42 | 2026-03-15 17:41 | 2026-03-15 17:41 | 2026-03-15 23:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-15 14:11:48 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Нижнекундрюченская Станица
WO06712339 | RO2668 |  | 2026-03-15 13:13 | 2026-03-15 14:53 |  |  | 2026-03-15 13:29 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-15 13:15:41/Cancelled at 2026-03-15 13:47:38 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Ряженое ,в 90м на юго-запад от ул.40 лет Октября
WO06712325 | RO0414 | пересадить РРЛ на приоритет | 2026-03-15 12:24 | 2026-03-18 12:24 | 2026-03-15 11:35 | 2026-03-15 11:35 | 2026-03-15 14:01 | ППР | Электроснабжение | пересадить РРЛ 414-2976 на приоритет | ЭСТ (Таганрог) |  | Maksim Bazhenov \ выполнено | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Ломоносова Улица, дом 65
WO06712312 | RO2203 | БС не в работе | 2026-03-15 11:42 | 2026-03-15 13:58 | 2026-03-15 15:40 | 2026-03-15 15:40 | 2026-03-15 16:48 | АВР | ТС | Установить причину неработоспособности линка ВОЛС RO2203-RO0656. С собой иметь: оптический SFP модуль 1G, 10km, 1310 nm. Патчкорды LC-SC и SC-SC. Оптические коннекторы (розетки) LC. Ключи от RO0656. Если есть приборы для измерения оптических сигналов, то берем, если нет то справимся вышеуказанным оборудованием. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Timur Tashchilov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Галатова Улица, дом 95
WO06712276 | RO2411 | авария TX out of order | 2026-03-15 10:56 | 2026-03-15 13:28 | 2026-03-15 13:28 | 2026-03-15 13:28 | 2026-03-15 15:18 | АВР | Генератор | авария TX out of order на FXED ant1,2 / s\n 1M180907682 . Заменить | Ростелеком (Волгодонск) |  | Artem Akolzin \ заменили FXED | Andrey Nazarenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Константиновский, Хутор Суворов, Улица Солнечная, Дом 4 кв. 1, примерно 71 м по направлению на юго запад от границ участка (кад. номер: 61:17:0040601:81)
WO06712261 | RO0414 |  | 2026-03-15 10:33 | 2026-03-15 11:40 | 2026-03-15 12:06 | 2026-03-15 12:06 | 2026-03-15 14:01 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-15 10:56:01 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Таганрог Город, Ломоносова Улица, дом 65
WO06712225 | RO0209 |  | 2026-03-15 09:40 | 2026-03-15 11:34 |  |  | 2026-03-15 09:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-15 09:51:02 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Кагальник Село, Свободы Улица 17
WO06712032 | RO2203 | Без выхода аварии | 2026-03-14 21:50 | 2026-03-15 00:06 | 2026-03-15 00:06 | 2026-03-15 00:06 | 2026-03-15 01:45 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | Свет был, нет линка по оптике, замена SFP не помогло, рестарт не помог | Danil Vasilchenko/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-14 22:00:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Галатова Улица, дом 95
WO06712025 | RO1916 | Перевыдача | 2026-03-14 21:35 | 2026-03-14 23:30 | 2026-03-14 21:39 | 2026-03-14 21:39 | 2026-03-14 21:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Город Новочеркасск, Улица Гагарина, Дом 2-б
WO06712012 | RO0802 |  | 2026-03-14 20:42 | 2026-03-15 01:17 |  |  | 2026-03-14 22:45 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-03-14 21:03:28 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шолоховский Район, Белогорский Хутор, Асфальтная Улица 150 м. севернее дома №47
WO06711972 | RO1916 |  | 2026-03-14 18:59 | 2026-03-14 20:54 |  |  | 2026-03-14 21:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-14 19:13:17 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Город Новочеркасск, Улица Гагарина, Дом 2-б
WO06711958 | RO1386 |  | 2026-03-14 18:07 | 2026-03-14 20:15 |  |  | 2026-03-14 18:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-14 18:38:24 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Титов Хутор, Вишневый Переулок 2Б
WO06711955 | RO0312 | Авария POWER | 2026-03-14 18:04 | 2026-03-14 19:50 | 2026-03-14 19:59 | 2026-03-14 19:59 | 2026-03-14 21:41 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-14 18:07:12 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Сальский Район, Новый Егорлык Село, Советская Улица, дом 17а
WO06711954 | RO1215 | Слабые АКБ | 2026-03-14 18:03 | 2026-03-14 19:27 | 2026-03-14 19:21 | 2026-03-14 19:21 | 2026-03-14 20:04 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-14 18:24:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Весна, Улица Проезд 26-й, Земельный участок 1626
WO06711947 | RO1009 |  | 2026-03-14 17:32 | 2026-03-14 19:56 | 2026-03-14 19:44 | 2026-03-14 19:40 | 2026-03-15 10:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-14 17:33:32 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Улица Текстильная 55а
WO06711940 | RO0312 |  | 2026-03-14 17:06 | 2026-03-14 18:45 |  |  | 2026-03-14 17:23 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-14 17:21:30 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Сальский Район, Новый Егорлык Село, Советская Улица, дом 17а
WO06711916 | RO1849 | Генерация. | 2026-03-14 16:15 | 2026-03-14 18:45 | 2026-03-14 16:44 | 2026-03-14 16:44 | 2026-03-14 17:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-14 16:23:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Марьевка Хутор, Парковая Улица
WO06711896 | RO2883 | Генерацияя | 2026-03-14 15:33 | 2026-03-14 18:45 | 2026-03-14 16:32 | 2026-03-14 16:32 | 2026-03-14 16:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Красный Сулин Город, Скелеватский 4-й Переулок
WO06711895 | RO1226 | Генерацияя | 2026-03-14 15:31 | 2026-03-14 17:01 |  |  | 2026-03-14 16:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-14 15:42:07 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Лермонтовская Улица, дом 154
WO06711883 | RO1770 |  | 2026-03-14 15:04 | 2026-03-14 16:44 |  |  | 2026-03-14 15:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское в районе д1, ул. Казачья
WO06711872 | RO0422 |  | 2026-03-14 14:44 | 2026-03-14 15:48 |  |  | 2026-03-14 14:55 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-14 14:46:47 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Таганрог Город, Михайловская Улица, дом 78-Б
WO06711865 | RO0591 | Генерация. | 2026-03-14 14:34 | 2026-03-14 16:40 | 2026-03-14 15:33 | 2026-03-14 15:33 | 2026-03-14 18:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-14 14:36:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06711833 | RO0591 |  | 2026-03-14 13:31 | 2026-03-14 15:27 |  |  | 2026-03-14 13:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06711728 | RO1386 |  | 2026-03-14 10:06 | 2026-03-14 12:14 | 2026-03-14 12:05 | 2026-03-14 12:05 | 2026-03-14 14:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-14 10:09:40 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Титов Хутор, Вишневый Переулок 2Б
WO06711720 | RO2318 | TX out of order | 2026-03-14 09:48 | 2026-03-14 13:10 | 2026-03-14 11:38 | 2026-03-14 11:38 | 2026-03-14 13:10 | АВР | БС | TX out of order на FXED SN F7161423695. Заменить блок | Ростелеком (Ростов) |  | Замена FXED | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский СТ Гранит, уч. № 1342
WO06711707 | RO2779 |  | 2026-03-14 09:21 | 2026-03-14 13:10 |  |  | 2026-03-14 09:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-14 09:40:02/Cancelled at 2026-03-14 09:44:23 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Семикаракорский, Поселок Крымский, Улица Ленина, Земельный участок 37а , примерно 3 м по направлению на восток от участка по адресу: ул. Ленина, 37-а
WO06711700 | RO2501 | Проверка аварии DOOR, проверка на кражу | 2026-03-14 09:10 | 2026-03-14 12:01 | 2026-03-14 11:59 | 2026-03-14 11:59 | 2026-03-14 15:54 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) | Вышла авария DOOR на 4 минуты, необходимо проверить был ли взлом. |  | Kirill Filippov/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-14 09:14:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Хутор Октябрьский, Улица Клубная, Дом 35 примерно 8 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул. Клубная, д. 35
WO06711693 | RO1391 | Неисправность FXED | 2026-03-14 08:51 | 2026-03-14 10:21 | 2026-03-14 10:49 | 2026-03-14 10:49 | 2026-03-14 10:56 | АВР | Генератор | TX out of order на FXED SN: 1M165275368. Не работает 3-й сектор. C собой FXED, оптику, SFP | Ростелеком (Ростов) |  | На выходных не попал на БС | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 45-я линия, Дом 1г
WO06711568 | RO0419 | Упала без аварий, 1 БС за ней. | 2026-03-13 23:24 | 2026-03-14 00:31 | 2026-03-14 00:24 | 2026-03-14 01:35 | 2026-03-17 16:42 | АВР | Генератор | Упала без аварий, 1 БС за ней. Проверить линк, автоматы, с собой генератор | ЭСТ (Таганрог) | неисправность транспорта, восстановили днем - РТК |  | Kirill Filippov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-13 23:38:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Ломакина Улица, дом 57
WO06711532 | RO2087 |  | 2026-03-13 20:39 | 2026-03-13 22:14 | 2026-03-13 22:00 | 2026-03-13 22:07 | 2026-03-14 07:15 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-13 21:16:40 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Поселок Тимирязевский, Улица Молодежная, Земельный участок 6А 45 м на юго восток
WO06711383 | RO0266 | Не в работе FXED | 2026-03-13 16:00 | 2026-03-13 17:10 | 2026-03-13 18:13 | 2026-03-13 18:13 | 2026-03-13 18:31 | АВР | БС | Отвалилась одна из оптик на FXED третьего сектора, sn: F7180610303. С собой набор SFP, оптику 100 метров, ноутбук. | Ростелеком (Ростов) |  | Заменили SFP | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Королева Проспект, дом 13а
WO06711372 | RO1681 | заменить контактор | 2026-03-13 15:52 | 2026-03-18 15:52 | 2026-03-13 15:30 | 2026-03-13 15:30 | 2026-03-13 16:48 | ППР | БС | Заменить не рабочий контактор. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | замена нерабочего контактора. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Миллеровский Район, Волошино Слобода, Буденного Улица 46-а, АМС ФГУП РТРС
WO06711359 | RO0515 |  | 2026-03-13 15:37 | 2026-03-13 17:16 |  |  | 2026-03-13 15:42 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-13 15:40:54 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Ростовский выезд Улица 22
WO06711353 | RO1164 | Оптимизация | 2026-03-13 15:28 | 2026-03-19 15:28 | 2026-03-19 08:48 | 2026-03-19 08:48 | 2026-03-19 09:50 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить механику 1 сектора с 0 на -2(азимут 340). | ЭСТ (Таганрог) | Попадание по спискам, новых сотрудников в них нет нужно писать разовое письмо, просьба сообщить | Выполнено = 1 антенна, механика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Еременко Улица, дом 96/1
WO06711350 | RO0253 | Драйв-тест | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-19 15:25 | 2026-03-24 15:25 | 2026-03-24 15:25 | 2026-03-24 15:25 | ППР | ДТ | Провести ДТ Телефонами Nemo в доме и на улице. Формат ДТ: 2G-голос, 3G- дата,4G-дата.+ по три замера скорости в доме технологии 3G/4G. Адрес: Ростов-на-Дону Теряева 4. Перед выездом созвониться с абонентом 89001308697 . Пропадает сеть в доме и на улице. | Ростелеком (Ростов) |  | До абонента недозвонились | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Гнесина Переулок, дом 8
WO06711344 | RO2901 | АКБ украдены | 2026-03-13 15:17 | 2026-03-13 17:17 | 2026-03-13 16:19 | 2026-03-13 16:19 | 2026-03-14 02:31 | АВР | Генератор | БС без АКБ | ЭСТ (Таганрог) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-13 16:05:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора 305
WO06711338 | RO0638 | Не в работе FXED | 2026-03-13 15:14 | 2026-03-14 11:00 | 2026-03-14 09:43 | 2026-03-14 09:43 | 2026-03-14 12:46 | АВР | БС | Отвалилась первая оптика на FXED. Начать с замены SFP, проверить коннектор между оптиками. Необходимо взять сопровождающего. РТРС. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Ничего не поменяли, оптика завелась после того как её поменяли местами друг с другом наверху между opt1 и opt2 | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Миллеровский, Слобода Дегтево 1,5 км северо-восточнее слободы Дегтево, АМС ФГУП РТРС
WO06711330 | RO0187 | оптимизация | 2026-03-13 15:05 | 2026-03-18 15:05 | 2026-03-17 11:00 | 2026-03-17 11:00 | 2026-03-17 11:19 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 1 сектора 1800 2100 2600 с -4 на -6(азимут 30, антенна HWXX). | Ростелеком (Ростов) |  | На БС антенны с ретами. Обследование АФУ | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Буйнакская, Здание 3/54
WO06711318 | RO1748 | Дропы на S1 | 2026-03-13 14:36 | 2026-03-20 14:36 | 2026-03-16 11:43 | 2026-03-16 11:43 | 2026-03-16 11:54 | ППР | БС | Дропы в LTE. Для начала необходимо заменить патчкорд между FSMF и Ericsson | Ростелеком (Волгодонск) |  | Замена патчкорда между РРЛ и системником | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Комаров Хутор
WO06711304 | RO0576 | Не работают фаны на FRGT | 2026-03-13 14:35 | 2026-03-18 14:35 | 2026-03-15 15:15 | 2026-03-15 15:15 | 2026-03-15 16:49 | ППР | БС | Не работают фаны на FRGT sn: L1143729825. С собой подменнй блок, вентиляторы. Восстановить работу вентиляторов или заменить передатчик. | Ростелеком (Ростов) |  | Boris Mironov \\ заменил фаны на FRGT | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Красный Кут Хутор на въезде в населенный пункт
WO06711301 | RO0769 |  | 2026-03-13 14:32 | 2026-03-13 16:07 |  |  | 2026-03-13 14:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-13 14:38:30/Cancelled at 2026-03-13 15:20:54 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Цимлянский Район, Паршиков Хутор, Центральная Улица, дом 5 А
WO06711288 | RO0137 | Слабые АКБ | 2026-03-13 14:20 | 2026-03-18 14:20 | 2026-03-16 10:56 | 2026-03-16 10:56 | 2026-03-16 12:00 | ППР | Тестирование / проверка | Сделать видеотест по чек-листу. Обязательно зафиксировать каждый пункт на видео хорошим качеством. | Ростелеком (Ростов) |  | Островский сделал видеотест | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Левобережная Улица, дом 73 п
WO06711287 | RO1154 | Слабые АКБ | 2026-03-13 14:19 | 2026-03-16 14:19 |  |  | 2026-03-16 11:33 | ППР | Тестирование / проверка | Сделать видеотест АКБ по чек-листу. Ганжа направлял чек-лист | Ростелеком (Ростов) |  | Работы были выполнены ранее. Отчёт в почте от 04.12.25 | Andrey Ganzha/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Королева Проспект, дом 22г
WO06711278 | RO2033 | необходимо исправить настройки СП для корректной работы стойки питания. | 2026-03-13 14:13 | 2026-03-18 14:13 | 2026-03-17 14:57 | 2026-03-17 14:57 | 2026-03-17 15:23 | ППР | БС | необходимо настроить стойку питания как узел. | ЭСТ (Таганрог) | за ней работает RO1093. | СП исправлена на Узловую | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-17 14:57:07 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Синявское Село, Ленина Улица, дом 10 б
WO06711280 | RO0591 | Слабые АКБ | 2026-03-13 14:12 | 2026-03-18 14:12 |  |  | 2026-03-16 09:02 | ППР | Тестирование / проверка | Сделать видеотест АКБ по чек-листу короткими видеороликами с интервалом по 10 минут. АКБ держат 1 час 20 минут. Отчет направить Ганже | Ростелеком (Ростов) |  | Это задание для RO2815 (Кластер ЭСТ) | Andrey Ganzha/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06711263 | RO0591 | Слабые АКБ | 2026-03-13 14:10 | 2026-03-18 14:10 | 2026-03-18 14:39 | 2026-03-18 14:39 | 2026-03-18 15:29 | ППР | Электроснабжение | Сделать видеотест АКБ по чек-листу. Чек-лист Ганжа рассылал | Ростелеком (Ростов) |  | Ефиманов сделал видеотест // АКБ = 10 минут. | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06711178 | RO0093 | до 17:00 плановые | 2026-03-13 12:57 | 2026-03-13 14:06 | 2026-03-13 13:16 | 2026-03-13 13:16 | 2026-03-13 17:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-13 13:05:45 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06711160 | RO0428 | Обрыв ВОЛС RO000405-CSG01- RO000428-CSG01 | 2026-03-13 12:39 | 2026-03-13 13:46 | 2026-03-13 12:59 | 2026-03-13 13:00 | 2026-03-13 15:22 | АВР | ТС | Сопроводить аварийные работы на ВОЛС. Бригада будет высвечивать волокна для поиска места обрыва. Взять с собой ключи от сайтов RO0419, RO0405, RO0428. Контакт для связи от ВОЛС бригады 89185236927 | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено | Alexey Mozgovoy/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-13 13:21:04 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Прохладная Улица, дом 2
WO06711064 | RO0576 | Видеотест АКБ требуется | 2026-03-13 11:47 | 2026-03-18 11:47 | 2026-03-13 13:41 | 2026-03-13 13:41 | 2026-03-13 14:57 | ППР | БС | нужно сделать видеотест АКБ по инструкции,АКБ там мертвые,нужно видео подтверждение | Ростелеком (Ростов) |  | Видеотест сделан,направлен на почту Андрею и на группу | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Красный Кут Хутор на въезде в населенный пункт
WO06711029 | RO2577 |  | 2026-03-13 11:30 | 2026-03-13 12:42 | 2026-03-13 12:03 | 2026-03-13 12:03 | 2026-03-13 12:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-13 12:00:28 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Город Ростов-на-Дону, Улица Речная, Дом 13
WO06711027 | RO1637 |  | 2026-03-13 11:30 | 2026-03-13 14:38 |  |  | 2026-03-13 11:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Марьевка Хутор, Ленина Переулок, дом 4 34 метрf на северо-восток от ДК (клуб)
WO06711000 | RO1191 | Взамен ошибочно отмененного роботом | 2026-03-13 11:14 | 2026-03-13 12:34 | 2026-03-13 10:04 | 2026-03-13 10:04 | 2026-03-13 13:45 | АВР | Генератор | Взамен ошибочно отмененного роботом WO06710754. Генерация продолжается/Пастушенко | ЭСТ (Таганрог) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Бородина Улица, дом 13
WO06710873 | RO0171 | POWER, аварийное | 2026-03-13 10:00 | 2026-03-13 12:09 | 2026-03-13 10:11 | 2026-03-13 10:11 | 2026-03-13 13:45 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-13 10:10:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора 2 д
WO06710858 | RO2181 | POWER, БС без АКБ | 2026-03-13 09:54 | 2026-03-13 11:06 | 2026-03-13 11:07 | 2026-03-13 11:07 | 2026-03-13 18:01 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-13 09:58:25 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Карбышева Улица пересечение с ул. 12 Декабря
WO06710853 | RO1893 |  | 2026-03-13 09:51 | 2026-03-13 11:00 |  |  | 2026-03-13 10:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-13 10:03:59 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Волгодонск, Проспект Мира примерно в 290 м. на северо-восток от д. 107
WO06710854 | RO0878 | POWER, аварийное | 2026-03-13 09:51 | 2026-03-13 11:56 | 2026-03-13 11:44 | 2026-03-13 11:44 | 2026-03-13 20:50 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-13 11:01:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Октябрьский район, СТ Октябрь, ул. Транспортная, 2
WO06710838 | RO0658 | авария на РРЛ пролете 677-658 | 2026-03-13 09:38 | 2026-03-13 12:23 | 2026-03-13 12:06 | 2026-03-13 12:11 | 2026-03-13 12:45 | АВР | ТС | Требуется юстировка пролета РРЛ Huawei RO0677- RO0658. Проверить состояние разъемов. | Ростелеком (Ростов) |  | Юстировка пролета RO0677-RO0658 Huawei Eband. Подняли уровень с -67 дБм до приемных -25.1/-25,2 дБм. Разболталась антенна на RO0677 из-за сильного ветра | Timur Tashchilov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Газеты Правда Улица, дом 2 В
WO06710835 | RO0677 | авария на РРЛ пролете 677-658 | 2026-03-13 09:33 | 2026-03-13 12:17 | 2026-03-13 12:00 | 2026-03-13 12:48 | 2026-03-13 12:56 | АВР | ТС | Требуется юстировка пролета РРЛ Huawei RO0677- RO0658. Проверить состояние разъемов. | Ростелеком (Ростов) |  | Юстировка пролета RO0677-RO0658 Huawei Eband. Подняли уровень с -67 дБм до приемных -25.1/-25,2 дБм. Разболталась антенна на RO0677 из-за сильного ветра | Timur Tashchilov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Ермака Переулок 11
WO06710809 | RO0515 |  | 2026-03-13 09:27 | 2026-03-13 11:06 |  |  | 2026-03-13 09:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-13 09:30:49 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Ростовский выезд Улица 22
WO06710807 | RO0251 |  | 2026-03-13 09:27 | 2026-03-13 11:33 | 2026-03-13 10:50 | 2026-03-13 10:52 | 2026-03-13 14:02 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Осенняя Улица 29
WO06710824 | RO2636 | КСВ на булате. Письмо от НТР | 2026-03-13 09:25 | 2026-03-18 09:25 | 2026-03-17 13:58 | 2026-03-17 13:58 | 2026-03-17 16:31 | ППР | АФУ | КСВ на третьем секторе RRU sn:011108568 ant 1. С собой ЗИП для БС Булат: джампы, RRU. | Ростелеком (Ростов) |  | Поменяли джампы, перекрутилы в другие выходы на антенне. Проблема в дырке на RRU. Надо менять его. | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Красная Поляна примерно 55 м по направлению на северо-восток от границ участка по адресу: ул. Мира, 78
WO06710788 | RO2190 | TT37939907 | 2026-03-13 09:17 | 2026-03-18 09:17 | 2026-03-18 10:46 | 2026-03-18 10:46 | 2026-03-18 13:16 | ППР | БС | Tx out of order на FXED (мажорный),выгорел ant4,заменить передатчик | Ростелеком (Ростов) |  | Замена передатчика FXED | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Флерова А.Ф.
WO06710763 | RO1247 |  | 2026-03-13 09:03 | 2026-03-13 10:09 | 2026-03-13 09:38 | 2026-03-13 09:38 | 2026-03-13 18:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Нижне-Профильная Улица, дом 2 в 55 метрах на северо-восток
WO06710754 | RO1191 |  | 2026-03-13 08:57 | 2026-03-13 11:01 |  |  | 2026-03-13 11:00 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-13 08:58:31 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Бородина Улица, дом 13
WO06710741 | RO0739 | TT-00153119 | 2026-03-13 08:41 | 2026-03-18 08:41 | 2026-03-13 11:17 | 2026-03-13 11:17 | 2026-03-13 11:49 | ППР | БС | DOOR выходит на несколько минут, проверить датчик, закрыть плотно дверь | Ростелеком (Волгодонск) |  | Проверка отработки аварии, проверка кроссировки | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Степная Улица, дом 169
WO06710735 | RO0042 | Требуется выезд на БС для открепления проводов,будет ремонт кровли | 2026-03-13 08:32 | 2026-03-13 09:44 | 2026-03-13 09:57 | 2026-03-13 09:57 | 2026-03-13 10:41 | АВР | БС | Выехать на БС,встретиться с председателем,открепить провода которые им мешают,сделать фотоотчет как и где проходят линии проводов.Задание для Ефиманова | Ростелеком (Ростов) |  | 1. Встретился на крыше с председателем и руководителем производственного отдела ТСЖ. 2 Открепил фидерную трассу от стены машинного отделения, при уточнении по другим кабелями, был получен вопрос/ответ зачем их откреплять они же будут просто висеть, это сделают работники кто будет выполнять ремонт. Закрепил фидерную трассу на место. 3. Обнаружил фидерную трассу, РРЛ на БС2576, переходящая с нашего кабельного моста на Билайновский и идущую по нему до парапета, председатель заявил, что демонтировать его не собираются. Вся информация донесения до автора заявки. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Орбитальная Улица, дом 50
WO06710734 | RO1767 | Пропал трафик в 2G | 2026-03-13 08:27 | 2026-03-13 11:27 | 2026-03-13 10:44 | 2026-03-13 10:44 | 2026-03-13 11:59 | АВР | БС | Пропал трафик в 2G после рефарминга. С собой AMIA, ABIA и навсякий случай системник ASIA. С начала попробовать заменить ёмкостную ABIA и протестировать вызовы в 2G с этой БС. Если не поможет, то попробовать переставить все в правую часть и после перестановки протестировать также сервис в 2G. Если это не поможет, то заменить корзину AMIA и также протестировать 2П (залочиться в определенной технологии и сделать для 2G звонки с каждого сектора | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Заменили ABIA, перенесли ABIA, ASIA из левой части в правую | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Карла Маркса Улица 53а
WO06710696 | RO1662 | проверить линк | 2026-03-13 08:01 | 2026-03-13 11:01 |  |  |  | АВР | Генератор | проверить линк, рестарт бс при наличии питание на бс. | ЭСТ (Сальск) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-13 08:44:45 | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Зерноградский Район, Средние Хороли Хутор, Лесная Улица
WO06710469 | RO0126 |  | 2026-03-13 01:15 | 2026-03-13 03:18 |  |  | 2026-03-13 03:14 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-13 02:07:24 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Таганрогская Улица, дом 139/9
WO06710412 | RO0036 |  | 2026-03-12 22:09 | 2026-03-13 00:08 | 2026-03-30 23:58 | 2026-03-30 23:58 | 2026-03-31 00:09 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Igor Erpelev/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Малиновского дом 60
WO06710405 | RO0036 |  | 2026-03-12 21:45 | 2026-03-12 22:58 |  |  | 2026-03-12 22:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-12 21:47:52 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Малиновского дом 60
WO06710400 | RO0848 |  | 2026-03-12 21:27 | 2026-03-12 22:48 | 2026-03-12 22:13 | 2026-03-12 22:17 | 2026-03-13 04:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменский Район, Астахов Хутор
WO06710361 | RO0563 |  | 2026-03-12 19:05 | 2026-03-12 21:27 | 2026-03-12 20:29 | 2026-03-12 20:32 | 2026-03-12 20:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-12 19:08:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Шахты, Переулок Кольчугина 101
WO06710343 | RO1841 | нет питание на бс | 2026-03-12 18:11 | 2026-03-12 21:21 |  |  |  | АВР | Генератор | были плановые отключение до 16-00 проверить линк. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Тарасовский Район, Прогной Хутор, Энтузиастов Улица, дом 15 юго-восточнее 150 м
WO06710263 | RO1219 |  | 2026-03-12 16:48 | 2026-03-12 18:04 |  |  | 2026-03-12 18:06 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-12 17:16:39 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Неклиновский, Поселок Дмитриадовка, Улица Транспортная, Земельный участок 16а
WO06710264 | RO0953 | необходима приемка новой БС | 2026-03-12 16:46 | 2026-03-13 13:46 | 2026-03-13 13:49 | 2026-03-13 13:49 | 2026-03-13 15:52 | АВР | БС | Просьба произвести приемку БС RO0953 по адресу :Область Ростовская, Район Октябрьский, Станица Кривянская, Улица Советская, Здание 33 координаты : 47.389361 40.181028 ПО стройки ИП Березуцкий 8-951-842-43-57 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) |  | приемка произведена и проверена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Октябрьский, Станица Кривянская, Улица Советская, Здание 33
WO06710247 | RO0641 | нет питания на БС | 2026-03-12 16:32 | 2026-03-12 18:53 | 2026-03-12 18:03 | 2026-03-12 18:03 | 2026-03-17 15:34 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Генерация актуальна на 16.03.26 |  | K Sidiropulo/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-12 16:37:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Майский Поселок городского типа улица Майская,37
WO06710216 | RO0666 | Выполнить ДТ по заданию РП | 2026-03-12 16:19 | 2026-03-20 16:19 | 2026-03-18 13:42 | 2026-03-18 13:42 | 2026-03-18 15:42 | ППР | ДТ | Выполнить ДТ по карте телефонами NEMO в G1800 + L1800. Карта у Ганжи, телефоны у Ахундова | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по карте / Ахундов | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Енисейский Переулок 15
WO06710203 | RO0677 | замена оптики | 2026-03-12 16:10 | 2026-03-12 18:54 | 2026-03-12 13:24 | 2026-03-12 13:24 | 2026-03-12 17:53 | АВР | БС | необходима замена оптики. | Ростелеком (Ростов) |  | Замена оптики | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Ермака Переулок 11
WO06710177 | RO0652 |  | 2026-03-12 15:53 | 2026-03-12 18:19 |  |  | 2026-03-12 16:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-12 15:58:46 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Вокзальная Улица 12а
WO06710146 | RO2493 |  | 2026-03-12 15:28 | 2026-03-12 17:16 |  |  | 2026-03-12 15:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кагальник, Улица Крупской
WO06710144 | RO2244 | WO06709853 - перевыдача задания.Авария DOOR не вышла из-за залипшего датчикапоправил датчик,авария отработала | 2026-03-12 15:26 | 2026-03-12 18:14 | 2026-03-12 14:41 | 2026-03-12 14:41 | 2026-03-12 18:09 | АВР | Генератор | WO06709853 - перевыдача задания.Авария DOOR не вышла из-за залипшего датчикапоправил датчик,авария отработала | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Закордонный Поселок, Железнодорожная Улица, дом 38
WO06710135 | RO2930 | TT-00153100 | 2026-03-12 15:17 | 2026-03-17 15:17 | 2026-03-16 12:59 | 2026-03-16 12:59 | 2026-03-16 13:19 | ППР | БС | спамит авария BURGLARY,проверить кроссировку | Ростелеком (Ростов) |  | перекроссировал аварию,был плохой контакт | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Вавилова Улица, дом 61а
WO06710094 | RO2363 |  | 2026-03-12 14:47 | 2026-03-12 17:48 | 2026-03-12 16:06 | 2026-03-12 16:07 | 2026-03-12 17:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Тарасовский, Поселок Деркул, Улица Садовая, Дом 4 примерно 120 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Садовая, 4, кв. 3
WO06710090 | RO0343 |  | 2026-03-12 14:44 | 2026-03-12 15:53 | 2026-03-12 15:32 | 2026-03-12 15:43 | 2026-03-12 15:58 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-12 15:09:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Сальск Город, Смирнова Улица 43
WO06710085 | RO2362 |  | 2026-03-12 14:37 | 2026-03-12 17:36 |  |  | 2026-03-12 15:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-12 15:26:33 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Тарасовский, Хутор Ушаковка, Улица Заречная, Домовладение 5 258 м по направлению на запад
WO06710204 | RO2345 | Расшить аварию кражи АКБ | 2026-03-12 14:35 | 2026-03-15 14:35 | 2026-03-12 13:08 | 2026-03-12 13:08 | 2026-03-12 14:22 | ППР | БС | Расшить аварию BURGLARY. Зозон уже выполнил при замене АКБ по ДС | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Расшили аварию BURGLARY / Сделано при замене АКБ по ДС. | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шолоховский Район, Затонский Хутор, Центральная Улица, дом 58 Примерно 70м. на юго-запад от дома 58.
WO06710079 | RO0882 | нет питания | 2026-03-12 14:32 | 2026-03-12 15:42 |  |  | 2026-03-12 15:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | ВЭС восстановлено | K Sidiropulo/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-12 15:01:48 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Металлургическая в районе дома № 70
WO06710074 | RO2073 |  | 2026-03-12 14:29 | 2026-03-12 16:53 |  |  | 2026-03-12 16:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-12 15:00:30/Cancelled at 2026-03-12 16:40:35 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Трамвайная Улица дом 3
WO06710049 | RO0054 | Драйв-тест | 2026-03-12 14:11 | 2026-03-16 14:11 | 2026-03-24 10:57 | 2026-03-24 10:57 | 2026-03-24 10:57 | ППР | ДТ | Провести ДТ Телефонами Nemo в доме и на улице. Формат ДТ: 2G-голос, 3G- дата,4G-дата.+ по три замера скорости в доме технологии 3G/4G. Адрес: улица Сеченова, 8, Ростов-на-Дону. Перед выездом созвониться с абонентом 89044413144. Пропадает сеть в доме и на улице. | Ростелеком (Ростов) |  | До абонента недозвонились | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ивановского Улица 38
WO06710038 | RO1097 | перегрев узла доступа | 2026-03-12 13:57 | 2026-03-17 13:57 | 2026-03-13 15:48 | 2026-03-13 15:48 | 2026-03-13 16:44 | ППР | ТС | Перегрев маршрутизатора RO1097-CSG01. Прочистить, продуть фильтр вентиляторов и отверстий корпуса с двух сторон. Прочистить или заменить фильтр шкафа. Проверить работу вентилятора шкафа и температуру внутри. Позвонить с сайта и доложить о выполненных мероприятиях и проверить температуру на устройстве. Выполнить фотоотчет о проделанной работе. | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Timur Tashchilov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 2-я Краснодарская, Дом 129/2
WO06710025 | RO0673 |  | 2026-03-12 13:57 | 2026-03-12 16:16 | 2026-03-12 14:35 | 2026-03-12 14:35 | 2026-03-12 17:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-12 13:58:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Красногорняцкий Поселок, Чапаева Улица, дом 30
WO06710018 | RO0093 |  | 2026-03-12 13:51 | 2026-03-12 14:58 | 2026-03-12 15:21 | 2026-03-12 15:32 | 2026-03-12 17:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-12 14:35:06 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06710017 | RO0969 |  | 2026-03-12 13:51 | 2026-03-12 15:22 | 2026-03-12 16:21 | 2026-03-12 16:19 | 2026-03-13 08:07 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-12 15:09:50 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Сальский Район, Бараники Село, Октябрьская Улица, дом 2 а
WO06709975 | RO2850 |  | 2026-03-12 13:23 | 2026-03-12 14:58 |  |  | 2026-03-12 15:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Дивный Поселок, Советская Улица дом 13
WO06709971 | RO0064 |  | 2026-03-12 13:20 | 2026-03-12 14:26 | 2026-03-12 14:47 | 2026-03-12 14:47 | 2026-03-12 15:15 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-12 13:28:59 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шолохова Проспект 161
WO06709863 | RO2902 |  | 2026-03-12 12:10 | 2026-03-12 14:12 |  |  | 2026-03-12 12:57 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-12 12:48:42 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Провинциальная, Земельный участок 11
WO06709853 | RO2244 |  | 2026-03-12 12:04 | 2026-03-12 14:46 | 2026-03-12 14:55 | 2026-03-12 14:55 | 2026-03-12 15:15 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-12 12:39:16 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Красносулинский Район, Закордонный Поселок, Железнодорожная Улица, дом 38
WO06709841 | RO0554 | Билайн заменил черепахи,нужно взять у них ключи и сделать дубликаты. | 2026-03-12 11:51 | 2026-03-17 11:51 | 2026-03-12 10:56 | 2026-03-12 10:56 | 2026-03-12 11:17 | ППР | БС | Билайн заменил черепахи,нужно взять у них ключи и сделать дубликаты. Передать ключи в офис Т2 и РТК | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | дубликаты сделаны, Семен передаст ключи в Т2 | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Миллеровский Район, Криворожье Слобода с южной стороны
WO06709760 | RO1710 |  | 2026-03-12 11:08 | 2026-03-12 13:27 | 2026-03-12 12:40 | 2026-03-12 12:29 | 2026-03-12 16:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-12 11:09:30 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Шевченко Улица, дом 124
WO06709686 | RO0217 | плановые отключение | 2026-03-12 10:20 | 2026-03-12 12:08 | 2026-03-12 12:51 | 2026-03-12 12:51 | 2026-03-12 14:10 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Базарный Переулок, дом 89
WO06709673 | RO0677 | не видится передатчик | 2026-03-12 10:14 | 2026-03-12 12:58 | 2026-03-12 13:24 | 2026-03-12 13:24 | 2026-03-12 17:53 | АВР | БС | SN: F7162756693 не видется FRGT с собой 3 SFP+ оптика 70 метров и FRGT. | Ростелеком (Ростов) |  | замена SFP проверка передатчика | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Ермака Переулок 11
WO06709667 | RO1194 | плановое отключение | 2026-03-12 10:12 | 2026-03-12 12:34 | 2026-03-12 11:02 | 2026-03-12 11:02 | 2026-03-12 17:07 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | генерация. | Vladislav Grin/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-12 10:27:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06709665 | RO0680 | плановое отключение | 2026-03-12 10:11 | 2026-03-12 12:30 | 2026-03-12 11:58 | 2026-03-12 11:58 | 2026-03-12 17:11 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-12 11:21:21/Cancelled at 2026-03-12 16:41:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06709594 | RO2872 | Tx out of order на AZNA | 2026-03-12 09:31 | 2026-03-12 10:37 | 2026-03-12 10:01 | 2026-03-12 10:01 | 2026-03-12 10:41 | АВР | БС | Tx out of order на AZNA EA211853888, нужно заменить передатчик | Ростелеком (Ростов) |  | замена AZNA | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Ченцова, Здание 12/42
WO06709582 | RO0349 |  | 2026-03-12 09:25 | 2026-03-12 12:32 |  |  | 2026-03-12 10:52 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-12 09:50:48 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зерноградский Район, Зерноград Город, Северная Улица пересечение с Пархоменко Улица
WO06709492 | RO2641 | TT-00152332 | 2026-03-12 08:28 | 2026-03-17 08:28 |  |  | 2026-03-12 08:30 | ППР | БС | БС Булат. Периодически выходят внешние аварии,проверить кроссировку,настройку СП | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Белокалитвинский, Хутор Гусынка
WO06709495 | RO0524 | Пропал трафик 2G/3G | 2026-03-12 08:26 | 2026-03-12 10:12 | 2026-03-12 10:10 | 2026-03-12 10:10 | 2026-03-12 14:24 | АВР | БС | Пропал трафик в 2G и 3G после переноса БС. Заменить корзину AMIA, но для начала попробовать переставить корзину AMIA в правую часть и после перестановки протестировать сервис (залочиться в определенной технологии и сделать для 2G и 3G звонки, а для LTE speed тест). По приезду связаться со мной, т.к там изменен конфиг и нужно залить старый. Если перестановка не поможет, то делать замену корзины и произвести теже манипуляции по тестированию | Ростелеком (Ростов) | Это перенесенная БС. Адрес БС: г. Новочеркасск, ул Михайловская 150А. Координаты: 47.412925, 40.084535 | Замена AMIA | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Михайловская, Земельный участок 150А
WO06709394 | RO1396 |  | 2026-03-12 07:14 | 2026-03-12 08:34 | 2026-03-12 08:13 | 2026-03-12 08:17 | 2026-03-12 16:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Койсуг Поселок, Малый Переулок 3
WO06709158 | RO0415 | Страдает пролет | 2026-03-11 20:46 | 2026-03-11 21:50 | 2026-03-11 21:50 | 2026-03-11 21:50 | 2026-03-11 22:25 | АВР | БС | Страдает пролет RO0447-RO0415, периодически поднимается RO0415. Что то с питанием на БС | ЭСТ (Таганрог) |  | Был отбит автомат с задней стороны автомойки | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-11 21:21:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Александровская Улица, дом 85-Б
WO06709087 | RO1969 |  | 2026-03-11 17:46 | 2026-03-11 18:47 | 2026-03-11 18:27 | 2026-03-11 18:27 | 2026-03-11 23:13 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-11 18:11:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Морозова, Земельный участок 20-б
WO06709072 | RO1770 |  | 2026-03-11 17:25 | 2026-03-11 19:05 |  |  | 2026-03-11 17:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское в районе д1, ул. Казачья
WO06709071 | RO0199 | Генерация. | 2026-03-11 17:24 | 2026-03-11 18:43 |  |  | 2026-03-11 17:31 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Ленинаван Хутор, Шаумяна Улица 51
WO06709065 | RO0270 | Оптимизация | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-13 17:20 | 2026-03-12 10:51 | 2026-03-12 10:51 | 2026-03-12 11:09 | ППР | БС | Неправильно выставлен эл.угол 2100 2 сектора, нужно -9, сейчас -10 | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено -1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Малиновского, Здание 25
WO06709059 | RO2250 |  | 2026-03-11 17:16 | 2026-03-11 18:24 |  |  | 2026-03-11 18:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-11 17:37:44/Cancelled at 2026-03-11 18:09:57 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Энтузиастов, Дом 52
WO06709057 | RO0131 | Проверить БС | 2026-03-11 17:14 | 2026-03-11 19:13 | 2026-03-11 17:31 | 2026-03-11 17:31 | 2026-03-11 17:48 | АВР | БС | Вышла BURGLARY на 2 минуты без открытия двери, проверить БС | Ростелеком (Ростов) |  | АКБ на месте | Danil Vasilchenko/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-11 17:26:42 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Ровная Улица, дом 12 118
WO06709008 | RO0096 | Не открывается замок | 2026-03-11 16:38 | 2026-03-17 16:38 | 2026-03-11 15:23 | 2026-03-11 15:23 | 2026-03-11 20:42 | ППР | БС | Приобрести замок и установить на БС. Голиков | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена замка | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Коммунистический Проспект, дом 27
WO06709001 | RO2642 | TT-00152132 | 2026-03-11 16:36 | 2026-03-14 16:36 | 2026-03-13 17:11 | 2026-03-13 17:11 | 2026-03-13 17:44 | ППР | БС | опять начал спамить DOOR,закрыть плотно дверь,поправить датчик | Ростелеком (Ростов) |  | Повторная диагностика/обследование, кроссировок и аварийного плинта, всë в норме. Пересадил аварию DOOR на прямую, СП Энергомера | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Октябрьский, Хутор Первомайский, Улица Центральная примерно 50 м по направлению на юг от границы участка по адресу: ул. Центральная д. 12
WO06708952 | RO2829 | Не работает пролет RO2293-RO2829 | 2026-03-11 15:56 | 2026-03-11 17:43 | 2026-03-11 18:55 | 2026-03-11 19:07 | 2026-03-11 21:20 | АВР | ТС | Заменить NPU | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена npu | Eduard Selivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-11 16:15:56 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Хутор Староротовка, Улица Молодежная, Домовладение 1 90м на Запад от х.Староротовка, столб ПБК
WO06708934 | RO1093 | необходима удаленка к стойке питания. | 2026-03-11 15:48 | 2026-03-13 15:48 | 2026-03-11 15:26 | 2026-03-11 15:26 | 2026-03-12 15:56 | ППР | БС | Настроить удаленный доступ на стойку питания: IP : 10.146.129.154 Maska: 255.255.255.252 шлюз: 10.146.129.153 С собой патчкорд. соединить с корзиной порт 2 NEС | ЭСТ (Таганрог) |  | стойка питания настроена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Синявское, Улица Ленина Примерно 4 м. на юг от границ участка по ул. Ленина, 99
WO06708917 | RO2630 | нет питания на бс | 2026-03-11 15:42 | 2026-03-11 19:25 |  |  | 2026-03-11 16:51 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | самовосстановилось | Vladislav Grin/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Верхнедонской, Станица Казанская, Улица Ленина, Здание 28
WO06708903 | RO1342 | на бс грязный фильтр | 2026-03-11 15:34 | 2026-03-14 15:34 | 2026-03-11 16:11 | 2026-03-11 16:11 | 2026-03-11 17:11 | ППР | БС | почистить фильтр. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | фильтр почищен. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Кашарский Район, Первомайское Село АМС ФГУП РТРС
WO06708855 | RO0104 |  | 2026-03-11 15:05 | 2026-03-11 16:26 | 2026-03-11 16:17 | 2026-03-11 16:16 | 2026-03-11 17:15 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-11 15:07:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Поселок Койсуг, Улица М.Горького 679 б
WO06708786 | RO0093 |  | 2026-03-11 14:29 | 2026-03-11 15:37 | 2026-03-11 15:13 | 2026-03-11 15:13 | 2026-03-11 15:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-11 14:36:14 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06708746 | RO2020 | слабые акб | 2026-03-11 14:08 | 2026-03-11 15:52 |  |  | 2026-03-11 14:54 | АВР | Генератор | слабые акб | Ростелеком (Ростов) |  | самовосстановилось | Vladislav Grin/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-11 14:12:11 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азов Город, Железнодорожная Улица ул. Железнодорожная 5А
WO06708732 | RO0124 |  | 2026-03-11 13:59 | 2026-03-11 16:07 | 2026-03-11 14:39 | 2026-03-11 14:39 | 2026-03-11 14:51 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-11 14:04:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Лесопарковая Улица, дом 23
WO06708721 | RO1174 | нет акб на бс | 2026-03-11 13:54 | 2026-03-11 15:59 |  |  | 2026-03-11 14:12 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Хапры Хутор 5 м. по направлению на северо-восток от границы участка, расположенного по адресу: пер. Сафьяновский д. 8
WO06708699 | RO0002 | Сделать ДТ по заданию РП | 2026-03-11 13:41 | 2026-03-13 15:17 | 2026-03-13 15:17 | 2026-03-13 15:17 | 2026-03-13 16:11 | ППР | ДТ | Сделать пеший ДТ по территории ЦГБ вдоль и вокруг зданий телефонами NEMO в G1800 + L1800. | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по территории ЦГБ / лог = 1 час | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Михаила Нагибина Проспект в районе дома 2Б
WO06708695 | RO1020 |  | 2026-03-11 13:40 | 2026-03-11 16:42 | 2026-03-11 16:51 | 2026-03-11 16:51 | 2026-03-11 18:10 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-11 14:42:22 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Зерноградский, Хутор Донской, Улица Цветной Бульвар, Земельный участок 29в
WO06708693 | RO2636 | Выполнить ДТ по заданию РП | 2026-03-11 13:37 | 2026-03-20 13:37 | 2026-03-19 15:08 | 2026-03-19 15:08 | 2026-03-19 16:08 | ППР | ДТ | Сделать ДТ в х. Красная Поляна Азовского района. Проверить регистрацию в сети по каждой технологии. С места звонок Ганже. | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ в населенном пункте / Ахундов | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Красная Поляна примерно 55 м по направлению на северо-восток от границ участка по адресу: ул. Мира, 78
WO06708688 | RO2901 | Сделать ДТ по заданию РП | 2026-03-11 13:35 | 2026-03-26 13:35 | 2026-03-24 12:43 | 2026-03-24 12:43 | 2026-03-24 13:43 | ППР | ДТ | Небходимо сделать ДТ по западной хорде телефонами NEMO. Телефоны у Ахундова, прошу передать заявку на него. Подробности у Ганжи. | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по карте / Выезд из РТК Ростов | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Доватора 305
WO06708679 | RO0637 | Сделать ДТ по территории и вокруг шахтоуправления в Михайловке телефонами NEMO. Выезд нужен из Ростова, т.к. телефоны в офисе Т2 | 2026-03-11 13:31 | 2026-03-23 13:31 | 2026-03-20 12:10 | 2026-03-20 12:10 | 2026-03-20 12:50 | ППР | ДТ |  | Ростелеком (Ростов) | Вокруг шахты Обуховская | ДТ по карте / Ахундов | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Михайловка Хутор, Доброхотских Улица 0,1км юго-западнее дома 24 по ул. Доброхотских
WO06708668 | RO0681 | Сделать ДТ по заданию РП | 2026-03-11 13:24 | 2026-03-16 13:24 | 2026-03-12 13:59 | 2026-03-12 13:59 | 2026-03-12 14:59 | ППР | ДТ | Сделать ДТ в селе Кутейниково телефонами NEMO. Совместить с выполнением задания по ДТ на М4. Ахундов в курсе. Выезд из Ростова | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по карте/Ехали из Ростова | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Чертковский, Село Алексеево-Лозовское 3,5 км западнее села Алексеево-Лозовское, 801-й км автотрассы М-4, АМС ФГУП РТРС
WO06708662 | RO1638 | Сделать ДТ по заданию РП | 2026-03-11 13:20 | 2026-03-19 13:20 | 2026-03-17 12:40 | 2026-03-17 12:40 | 2026-03-17 13:40 | ППР | ДТ | Сделать ДТ SIM-картой Мегафона в хуторе Грушевка Белокалитвинского района телефонами NEMO. Нужны измерения в 2g и 4g. Выехать из Ростова, т.к. телефоны в офисе Т2. | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по карте / Ехали из Ростова | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Семимаячный Хутор, Хрящевка Улица
WO06708656 | RO2523 | Сделать ДТ по заданию РП | 2026-03-11 13:17 | 2026-03-18 20:17 | 2026-03-18 17:14 | 2026-03-18 17:14 | 2026-03-18 17:44 | ППР | ДТ | Сделать ДТ indoor + outdoor на территории комплекса Магнит в п. Интернациональный. Требуются измерения в 2G и 4G телефонами NEMO | Ростелеком (Ростов) |  | На территорию Магнита не попали. Проехали вокруг | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Октябрьский, Поселок Интернациональный, Переулок Гаражный 9
WO06708649 | RO2278 |  | 2026-03-11 13:14 | 2026-03-11 15:15 |  |  | 2026-03-11 14:44 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-11 13:18:48/Cancelled at 2026-03-11 14:44:21 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Николаевский Хутор, Мира Улица
WO06708652 | RO0736 | Выполнить ДТ по заданию РП | 2026-03-11 13:14 | 2026-03-17 13:14 | 2026-03-16 13:14 | 2026-03-16 13:14 | 2026-03-16 13:54 | ППР | ДТ | Сделать ДТ по участку трассу между хутором Красный и хутором Верхнеянченков телефонами NEMO. Нужен выезд из Ростова, телефоны в офисе Т2. Подробности у Ганжи. | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по карте ~ 28 км / Ахундов | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Багаевский Район, Красный Хутор, Центральная Улица башня ОАО Вымпелком
WO06708647 | RO0686 | Сделать ДТ по заданию от РП | 2026-03-11 13:12 | 2026-03-17 18:12 | 2026-03-17 16:23 | 2026-03-17 16:23 | 2026-03-17 16:43 | ППР | ДТ | Сделать ДТ по участку трассу между БС RO0686 и RO2879 телефонами NEMO. Нужен выезд из Ростова, телефоны в офисе Т2. Подробности у Ганжи. | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по карте / Выезжали из Ростова | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Донецк Город, Гундоровка Поселок пересечение улицы Калинина и улицы Тельмана
WO06708641 | RO0812 | Сделать ДТ по трассе М4 | 2026-03-11 13:08 | 2026-03-16 13:08 | 2026-03-12 09:00 | 2026-03-12 09:00 | 2026-03-12 20:05 | ППР | Работы по заданию | Сделать ДТ по трассе М4 от границы до границы тремя телефонами NEMO. Телефоны NEMO в офисе Т2, нужен выезд из Ростова, Ахундов в курсе | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по М4 / Ехали из Ростова | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Чертковский Район, Нагибин Хутор
WO06708638 | RO0099 | Оптимизация | 2026-03-11 13:07 | 2026-03-17 13:07 | 2026-03-18 09:20 | 2026-03-18 09:20 | 2026-03-18 11:17 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 3 сектора с 290 на 270, изменить механику с 0 на -2(антенна D6-XI65). Контактный телефон 89054590505 | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика, механика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Токарная Улица 11
WO06708644 | RO2829 | бс упала без внешних | 2026-03-11 13:07 | 2026-03-11 14:54 | 2026-03-11 13:53 | 2026-03-11 13:53 | 2026-03-11 14:26 | АВР | Генератор | БС упала без внешних аварий | ЭСТ (Таганрог) |  | рестарт корзины эриксон. | Vladislav Grin/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-11 13:26:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Хутор Староротовка, Улица Молодежная, Домовладение 1 90м на Запад от х.Староротовка, столб ПБК
WO06708637 | RO1834 | вышла авария кражи | 2026-03-11 13:04 | 2026-03-11 19:04 | 2026-03-12 18:35 | 2026-03-12 18:35 | 2026-03-12 18:50 | АВР | Генератор | вышла дверь и кража, проверить | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | спам аварии, акб на месте | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Советский, Слобода Петрово, Улица Центральная, Домовладение 44 20 м на восток
WO06708626 | RO0099 | Оптимизация | 2026-03-11 12:58 | 2026-03-17 12:58 |  |  | 2026-03-11 13:06 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 3 сектора с 290 на 270, изменить механику с 0 на -2(антенна D6-XI65). Контактный телефон 89054590505 | Ростелеком (Ростов) | Выдано на РТК, в связи с остутствием пром. альп снаряжения у ЭСТ |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Токарная Улица 11
WO06708567 | RO9342 | не доступна БС | 2026-03-11 12:23 | 2026-03-11 17:11 |  |  | 2026-03-11 12:46 | АВР | Генератор | транспортная точка упала без внешних. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | нет питание плановые отключение до 18-00 | Vladislav Grin/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область Кашарский Район Усть-Мечетка Село
WO06708534 | RO0879 | проверка двери | 2026-03-11 11:59 | 2026-03-16 11:59 | 2026-03-13 10:55 | 2026-03-13 10:55 | 2026-03-13 11:21 | ППР | БС | проверка датчика двери, не реагирует на закрытие. | Ростелеком (Ростов) |  | ослабился датчик двери, плотно закрыли, | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Российский, Улица Хлопковая
WO06708505 | RO0566 |  | 2026-03-11 11:35 | 2026-03-11 14:01 | 2026-03-11 13:49 | 2026-03-11 13:48 | 2026-03-11 17:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-11 11:44:24 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новошахтинск Город, Казахстанская Улица 20 в
WO06708507 | RO0535 | Смена энергоприоритета сайта в связи с запуском RO0953 | 2026-03-11 11:34 | 2026-03-20 11:34 | 2026-03-12 14:39 | 2026-03-12 14:45 | 2026-03-12 15:31 | ППР | ТС | Настройка стойки питания. Настроить сайт под узловой в связи с запуском RO0953. Параметры под энергоприоритет 9. Провести внеплановый тест АКБ по инструкции | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено. Показания по измерениям АКБ у Владислава Гринь. Настройки сделаны под 9 приоритет | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Кривянская Станица, Комарова Улица 55а
WO06708498 | RO0216 | Rectifier активна авария | 2026-03-11 11:31 | 2026-03-14 11:31 | 2026-03-13 10:19 | 2026-03-13 10:19 | 2026-03-13 12:46 | ППР | БС | Авария Rectifier.Выяснить причину и устранить. СП - Power One. С собой выпрямитель и мультиметр. Если замена результатов не даст, фото пофазно прислать в отчет группы и в личку (max). | Ростелеком (Ростов) |  | замена выпрямителя | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Обуховка Хутор, Ленина Улица 10Г
WO06708475 | RO1710 |  | 2026-03-11 11:21 | 2026-03-11 13:41 | 2026-03-11 12:48 | 2026-03-11 12:38 | 2026-03-11 16:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-11 11:23:05 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Шевченко Улица, дом 124
WO06708462 | RO0570 | TT-00151871 | 2026-03-11 11:17 | 2026-03-16 11:17 | 2026-03-16 11:57 | 2026-03-16 11:57 | 2026-03-16 12:20 | ППР | БС | нужно поставить контейнер на охрану | Ростелеком (Ростов) |  | DOOR выведен напрямую | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Арпачин 1 км восточнее хутора Арпачин, башня ЗАО РОСС
WO06708442 | RO2473 | Установить БУ АКБ с RO0993 | 2026-03-11 11:05 | 2026-03-12 16:35 | 2026-03-11 18:20 | 2026-03-11 18:20 | 2026-03-11 19:28 | АВР | Работы по заданию | Необходимо заменить АКБ. Установить те которые снимут с RO0993. Стоит защита - срезать и заварить обратно. Восстановить BURGLARY после работ. Делать одним днём с заданием RO0993. | Ростелеком (Ростов) |  | Привезли АКБ с БС RO0993. Сняли БУ, переварили защиту | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Станица Ольгинская Трасса М4 Дон в районе ст. Ольгинская
WO06708403 | RO1194 |  | 2026-03-11 10:50 | 2026-03-11 13:12 |  |  | 2026-03-11 12:09 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06708334 | RO0993 | Снять группу АКБ и смонтировать на RO2473 | 2026-03-11 10:23 | 2026-03-12 12:09 | 2026-03-11 17:11 | 2026-03-11 17:11 | 2026-03-11 17:16 | АВР | Работы по заданию | Необходимо снять 1 группу АКБ и установить её на RO2473 (М4 в Ольгинской). АКБ заварены, надо будет срезать защиту, и оставить защиту только на одной группе. | Ростелеком (Ростов) |  | Сняли одну группу АКБ и перевезли её на RO2473 | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Щепкин, Улица 50 лет Октября
WO06708295 | RO1992 |  | 2026-03-11 10:05 | 2026-03-11 11:47 | 2026-03-11 12:36 | 2026-03-11 12:43 | 2026-03-11 16:10 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Калиновка
WO06708274 | RO0567 | мертвые акб | 2026-03-11 09:51 | 2026-03-11 11:21 | 2026-03-11 10:58 | 2026-03-11 10:58 | 2026-03-11 13:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Лихой Хутор, Ленина Улица 65
WO06708262 | RO0879 | плановые до 15-00 | 2026-03-11 09:48 | 2026-03-11 11:09 | 2026-03-11 10:45 | 2026-03-11 10:45 | 2026-03-11 12:26 | АВР | Генератор | Плановые до 15-00 | Ростелеком (Ростов) |  | генерация. | Vladislav Grin/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-11 10:03:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Российский, Улица Хлопковая
WO06708236 | RO0736 | передатчик | 2026-03-11 09:33 | 2026-03-20 09:33 | 2026-03-17 20:58 | 2026-03-17 20:58 | 2026-03-17 21:32 | ППР | БС | TX of order FXED SN: 1M164951299 выгорел ант 2 и 6 ант | Ростелеком (Ростов) |  | Замена FXED | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Багаевский Район, Красный Хутор, Центральная Улица башня ОАО Вымпелком
WO06708205 | RO1560 | TT-00149326 | 2026-03-11 09:13 | 2026-03-14 09:13 | 2026-03-12 11:17 | 2026-03-12 11:17 | 2026-03-12 13:09 | ППР | БС | БС Булат,спамят внешние аварии,проверить кроссировку,настройку CU | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | рестарт CU,проверка кроссировки аварий | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Поселок Октябрьский примерно 190 м по направлению на север от границ участка по адресу: ул. Парковая, 44
WO06708199 | RO0525 | TT37910759 | 2026-03-11 09:10 | 2026-03-14 09:10 | 2026-03-13 13:01 | 2026-03-13 13:01 | 2026-03-13 13:10 | ППР | БС | активна авария FIRE,выяснить причину и устранить | Ростелеком (Ростов) |  | чистка пожарного датчика | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Спортивная Улица 8
WO06708192 | RO2484 | TT-00149316 | 2026-03-11 09:07 | 2026-03-14 09:07 | 2026-03-12 14:12 | 2026-03-12 14:12 | 2026-03-12 16:19 | ППР | БС | БС Булат,спамят все внешние аварии,проверить кроссировку,настройку CU | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Проверка кроссировки. Перезагрузка cu. Проверка аварий с Булат. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Володарский, Улица Энгельса в районе дома 49
WO06708160 | RO0787 | TT-00150797 | 2026-03-11 08:52 | 2026-03-16 08:52 |  |  | 2026-03-27 13:23 | ППР | БС | активна авария SECOFF,поставить контейнер на охрану | Ростелеком (Волгодонск) |  | Термошкаф | K Sidiropulo/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Константиновский Район, Базки Хутор в 1000 м. севернее хутора
WO06708158 | RO0729 | КСВ на FRMF AS183727922 | 2026-03-11 08:50 | 2026-03-14 08:50 | 2026-03-12 11:18 | 2026-03-12 11:18 | 2026-03-12 12:11 | ППР | БС | КСВ на FRMF AS183727922 ant 2,заменить джамп | Ростелеком (Волгодонск) |  | замена джампа | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Обливский Район, Обливская Станица, Калиманова Улица дом 19
WO06708142 | RO1857 | питание висит с 2 утра | 2026-03-11 08:43 | 2026-03-11 11:50 |  |  | 2026-03-11 10:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | РТРС нет доступа. | Vladislav Grin/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-11 08:53:43/Cancelled at 2026-03-11 10:30:25 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Тарасовский Район, Войково Поселок, Интернациональная Улица, дом 2
WO06707977 | RO2340 |  | 2026-03-11 06:27 | 2026-03-11 09:26 | 2026-03-11 09:38 | 2026-03-11 10:14 | 2026-03-11 13:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Чертковский Ольховчанское сельское поселение, в кадастровом квартале 61 :42:0600025, 90 м южнее АЗС №85 М4 Дон, 812й километр,
WO06707822 | RO0894 |  | 2026-03-11 01:34 | 2026-03-11 06:29 | 2026-03-11 05:58 | 2026-03-11 05:58 | 2026-03-11 14:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шолоховский Район, Антиповский Хутор
WO06707789 | RO1147 | Грязный фильтр | 2026-03-10 22:21 | 2026-03-13 22:21 | 2026-03-10 22:09 | 2026-03-10 22:09 | 2026-03-10 22:45 | ППР | Климатика | Почистить фильтр КШ | ЭСТ (Таганрог) |  | Почистили фильтр в КШ | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Бордовый, Земельный участок 6
WO06707758 | RO0504 |  | 2026-03-10 19:40 | 2026-03-10 21:19 |  |  | 2026-03-10 20:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-10 19:45:34/Cancelled at 2026-03-10 20:49:40 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Михайловская Улица рядом с домом 166
WO06707734 | RO0202 | перегрев узла агрегации | 2026-03-10 18:04 | 2026-03-13 18:04 | 2026-03-11 13:04 | 2026-03-11 13:04 | 2026-03-11 13:52 | ППР | ТС | Перегрев маршрутизатора RO0202-AGN01. Проверить состояние кондиционера и температуру в сайте. Прочистить, продуть фильтр вентиляторов и отверстий корпуса с двух сторон. | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнена чистка фильтров маршрутизатора | Timur Tashchilov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Новоалександровка Хутор 450 м восточ. гр-цы г Азов, в р-не ПС-А1
WO06707709 | RO0080 |  | 2026-03-10 17:22 | 2026-03-10 18:37 | 2026-03-10 17:51 | 2026-03-10 18:06 | 2026-03-10 19:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-10 17:30:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город Пересечение ул. Шевченко 121/Платова Улица, 43
WO06707696 | RO1849 | ВЭС, УЦН робот не выдает | 2026-03-10 17:08 | 2026-03-10 19:38 |  |  | 2026-03-10 17:40 | АВР | Генератор | Загенерить, проверить линк | Ростелеком (Ростов) |  |  | Andrey Ganzha/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-10 17:12:33/Cancelled at 2026-03-10 17:41:39 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Марьевка Хутор, Парковая Улица
WO06707689 | RO1174 | БС без АКБ, POWER не отрабатывает | 2026-03-10 17:03 | 2026-03-10 19:08 |  |  | 2026-03-10 17:39 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Andrey Ganzha/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-10 17:27:05 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Хапры Хутор 5 м. по направлению на северо-восток от границы участка, расположенного по адресу: пер. Сафьяновский д. 8
WO06707657 | RO2703 | TT-00151804 | 2026-03-10 16:34 | 2026-03-13 16:34 |  |  | 2026-03-11 08:31 | ППР | БС | Спамит авария DOOR,выяснить причину и устранить | ЭСТ (Таганрог) |  | Со слов Баженова,на БС работали РТК | K Sidiropulo/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Куйбышевский, Хутор Русско-Лютино, Переулок Кооперативный, Дом 8а примерно 80 м по направлению на юго-запад от границы участка по адресу: пер. Кооперативный, 8-а
WO06707639 | RO0214 | проверка акб. | 2026-03-10 16:15 | 2026-03-13 16:15 | 2026-03-10 15:59 | 2026-03-10 15:59 | 2026-03-10 17:26 | ППР | БС | Сделать тест акб и видеоотчет отправить Ганже.АКБ заварены. | Ростелеком (Ростов) | нерабочие акб | видео снято отправлено Андрею Ганже. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское примерно 45 м по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Промышленный, 86-а
WO06707620 | RO1045 | спам внешних аварий | 2026-03-10 15:54 | 2026-03-13 15:54 | 2026-03-10 21:09 | 2026-03-10 21:09 | 2026-03-10 21:52 | ППР | БС | Спамит авария POWER,DOOR,выяснить причину и устранить. | ЭСТ (Таганрог) |  | Протянули контакты, понаблюдали 15 минут. Спам прекратился. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06707610 | RO0524 | необходима приемка. | 2026-03-10 15:45 | 2026-03-27 15:45 | 2026-03-26 10:31 | 2026-03-26 10:31 | 2026-03-26 11:40 | ППР | БС | необходима приемка переноса БС RO0524 . новый адрес Михайловская улица, 150А, Новочеркасск. | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнена приемка | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новочеркасск, Улица Михайловская, Земельный участок 150А
WO06707677 | RO0174 | Авария Rectifier | 2026-03-10 15:33 | 2026-03-20 15:33 | 2026-03-19 11:15 | 2026-03-19 11:15 | 2026-03-19 12:33 | ППР | БС | Авария Rectifier, с собой выпрямитель PowerOne | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-19 11:13:27 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Каширская Улица 9/53
WO06707577 | RO0093 |  | 2026-03-10 15:18 | 2026-03-10 16:26 |  |  | 2026-03-10 15:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Брянская Улица, дом 9
WO06707563 | RO2181 | Станция упала без внешних | 2026-03-10 15:08 | 2026-03-10 16:20 |  |  | 2026-03-10 15:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Станция упала без внешних, работает на оптике, с собой генератор, если по питанию упала, загенерить, если по оптике, то проследить место обрыва | Само востановилось | Nikita Krikun/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Карбышева Улица пересечение с ул. 12 Декабря
WO06707528 | RO0591 |  | 2026-03-10 14:47 | 2026-03-10 16:42 | 2026-03-10 15:41 | 2026-03-10 15:41 | 2026-03-10 18:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-10 14:52:31 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06707527 | RO0116 | Устранение дефеектов | 2026-03-10 14:46 | 2026-03-13 14:46 | 2026-03-10 13:28 | 2026-03-10 13:28 | 2026-03-10 14:30 | ППР | БС | Натяжка СИПа, проверить гофру, покрасить кабель канал. Дубинин Черкашин | Ростелеком (Ростов) |  | СИП протянули, гофру менять не нужно было, покрасили кабель. Местные приняли работу | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Поселок Мокрый Батай, Улица Зеленая 250 м. южнее поселка Мокрый Батай, башня ГПТГ Кубань
WO06707524 | RO2079 |  | 2026-03-10 14:45 | 2026-03-10 16:31 | 2026-03-10 16:13 | 2026-03-10 16:13 | 2026-03-10 19:03 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тарасовский Район, Дячкино Слобода
WO06707522 | RO2050 | необходима доставка сотрудника на БС | 2026-03-10 14:39 | 2026-03-13 14:39 | 2026-03-12 10:36 | 2026-03-12 10:36 | 2026-03-12 13:01 | ППР | БС | HNHC необслуживаемая, необходимо доставить сотрудника РТРС на БС | ЭСТ (Таганрог) |  | привезли и отвезли сотрудника РТРС. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Куйбышевский Район, Крюково Хутор башня РТПЦ
WO06707523 | RO1091 | Оптимизация | 2026-03-10 14:38 | 2026-03-13 14:38 | 2026-03-11 11:38 | 2026-03-11 11:38 | 2026-03-11 14:24 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 1 сектора 2100 с -8 на -10(азимут 10,антенна HBXX) | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Машиностроительный Переулок, дом 3
WO06707519 | RO0547 | Оптимизация | 2026-03-10 14:35 | 2026-03-17 14:35 | 2026-03-16 15:45 | 2026-03-16 15:45 | 2026-03-16 16:39 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 2100 1 сектора с -5 на -9(азимут 20,антенна HWXX) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна. электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Железнодорожная Улица, дом 14
WO06707501 | RO0740 | Оптимизация | 2026-03-10 14:27 | 2026-03-13 14:27 | 2026-03-11 13:25 | 2026-03-11 13:25 | 2026-03-11 14:37 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 1 сектора с 340 на 350, 2 сектора с 100 на 120, 3 сектора с 240 на 260. Антенна ASI | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено -3 антенны, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Гагарина Улица, дом 40
WO06707494 | RO2098 |  | 2026-03-10 14:26 | 2026-03-10 17:05 |  |  | 2026-03-10 16:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-10 15:41:52 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Миллеровский, Хутор Ленина восточная сторона
WO06707490 | RO0503 | Оптимизация. | 2026-03-10 14:22 | 2026-03-13 14:22 | 2026-03-13 12:29 | 2026-03-13 12:29 | 2026-03-13 12:37 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить механику 2 сектора с 0 на -2(антенна HWXX, азимут 110).Изменить электрику 3 сектора с -10 на -11(азимут 210, антенна HWXX) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 2 антенны, механика электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Машиностроителей Улица 3
WO06707478 | RO0119 | Плановые работы | 2026-03-10 14:19 | 2026-03-13 14:19 | 2026-03-10 14:02 | 2026-03-10 14:02 | 2026-03-10 15:03 | ППР | БС | Прокрепить стяжками фидерную трассу и СИП. Дижа | Ростелеком (Ростов) |  | выполнено | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Авиагородок Микрорайон 48
WO06707475 | RO1168 | Оптимизация | 2026-03-10 14:16 | 2026-03-13 14:16 | 2026-03-11 10:56 | 2026-03-11 10:56 | 2026-03-11 11:56 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 3 сектора 2300 с -10 на -11(азимут 200, антенна HWXX) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Семашко Переулок, дом 117
WO06707467 | RO1847 | проверка контактора. | 2026-03-10 14:14 | 2026-03-13 14:14 | 2026-03-12 15:47 | 2026-03-12 15:47 | 2026-03-12 16:30 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | Ростелеком (Ростов) | стойка питания энергомера. | контактор проверен. Отработал корректно | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Ольховский Хутор, Садовая Улица
WO06707465 | RO0099 | Оптимизация. | 2026-03-10 14:12 | 2026-03-18 14:12 |  |  | 2026-03-11 12:57 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 3 сектора с 290 на 270, изменить механику с 0 на -2(антенна D6-XI65) | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Danil Vasilchenko/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Токарная Улица 11
WO06707461 | RO0423 | Оптимизация | 2026-03-10 14:10 | 2026-03-13 14:11 | 2026-03-11 11:33 | 2026-03-11 11:33 | 2026-03-11 11:47 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 1 сектора 2100 с -6 на -7(антенна HBXX, азимут 0) | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-11 11:33:09 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Таганрог, Улица Социалистическая дом 2
WO06707432 | RO0203 | Оптимизация | 2026-03-10 13:56 | 2026-03-13 13:56 | 2026-03-11 11:43 | 2026-03-11 11:43 | 2026-03-11 12:42 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить электрику 2 сектора 2100 с -9 на -7, электрику 3 сектора 2100 с -6 на -5(антенна APXV18) | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено - 1 антенна, электрика | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азов Город, Петровский Бульвар, дом 22
WO06707425 | RO0270 | Оптимизация | 2026-03-10 13:53 | 2026-03-13 13:53 | 2026-03-11 13:07 | 2026-03-11 13:07 | 2026-03-11 13:53 | ППР | БС | Оптимизация. Проверить электронные углы, 1 сектора 2100 -8, 2 сектор 2100 -9, 3 сектор -5. Проверить на перепутку 2100 3-х секторов | ЭСТ (Таганрог) |  | Проверили на перепутку, ее нет. Проверили эл.углы | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Малиновского, Здание 25
WO06707421 | RO1681 | проверка контактора. | 2026-03-10 13:52 | 2026-03-13 17:00 | 2026-03-13 15:30 | 2026-03-13 15:30 | 2026-03-13 15:53 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | неисправный контактор, необходима замена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Миллеровский Район, Волошино Слобода, Буденного Улица 46-а, АМС ФГУП РТРС
WO06707418 | RO0741 |  | 2026-03-10 13:49 | 2026-03-10 14:56 |  |  | 2026-03-10 14:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Волгодонск Город, Ленинградская Улица пересечение проспект Курчатова
WO06707419 | RO0911 | Оптимизация | 2026-03-10 13:48 | 2026-03-13 13:48 | 2026-03-10 16:51 | 2026-03-10 16:51 | 2026-03-10 18:14 | ППР | БС | Оптимизация. Изменить азимут 2 сектора с 100 на 80(антенна HWXX и AQU) | ЭСТ (Таганрог) | Сообщите фамилии для допуска | Выполнено - 1 антенна, азимут | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Измайловский Бульвар 25
WO06707407 | RO0214 | проверка контактора. | 2026-03-10 13:41 | 2026-03-13 13:41 | 2026-03-10 15:59 | 2026-03-10 15:59 | 2026-03-10 16:27 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | Ростелеком (Ростов) |  | проверка контактора. Упала сразу. АКБ не держат. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское примерно 45 м по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Промышленный, 86-а
WO06707408 | RO1120 | настройка СП | 2026-03-10 13:40 | 2026-03-13 13:40 | 2026-03-09 14:56 | 2026-03-09 14:56 | 2026-03-09 17:16 | ППР | БС | настроить СП,устранение аварии по деградации на 3 порту AREA.Задание для грацианского | Ростелеком (Ростов) |  | СП настроил,авария по деградации опять активна,передал инфу Грацианскому | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Багаевский, Поселок Задонский, Улица Атаманская примерно 465 м по направлению на юго-запад от границы участка по адресу: ул. Атаманская, д. 1-а
WO06707404 | RO0468 | необходима проверка контактора. | 2026-03-10 13:39 | 2026-03-13 13:39 | 2026-03-12 16:42 | 2026-03-12 16:42 | 2026-03-12 16:51 | ППР | БС | Проверить работу контактора ВАЖНО!!! Между началом текущей аварии POWER и окончанием предыдущей должно пройти не менее 10 минут. Проверять с Владиславом или Христофором. при не сработки исправить. | ЭСТ (Таганрог) |  | Настройки в порядке. Дохлые акб | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Петровка Слобода
WO06707402 | RO0913 | нужно сделать замок на ограждение | 2026-03-10 13:39 | 2026-03-13 13:39 | 2026-03-16 15:02 | 2026-03-16 15:02 | 2026-03-16 15:02 | ППР | БС | Сделать копию замка от ограждения.Задание для Грацианского | Ростелеком (Ростов) |  | Грацианский сделал 3 дубликата ключей,сдал нам в офис Т2 | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Азовский, Село Кагальник, Улица Сторожакова ул. Сторожкова, 46, вышка НБК
WO06707390 | RO0346 |  | 2026-03-10 13:33 | 2026-03-10 17:06 |  |  | 2026-03-10 15:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-10 13:50:56/Cancelled at 2026-03-10 15:51:45 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ремонтненский Район, Привольный Поселок, Школьная Улица
WO06707365 | RO0339 | Оптимизация | 2026-03-10 13:16 | 2026-03-10 17:04 | 2026-03-10 17:07 | 2026-03-10 17:07 | 2026-03-10 18:48 | АВР | БС | Оптимизация. Сделать фото лягушки мех.угла, чтоб он был 2, положительным | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено - 1 антенна | Danil Vasilchenko/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-10 14:43:25 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Целинский Район, Средний Егорлык Село, Советская Улица, дом 71
WO06707349 | RO1094 |  | 2026-03-10 13:05 | 2026-03-10 14:37 | 2026-03-10 14:58 | 2026-03-10 14:51 | 2026-03-10 16:20 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-10 13:26:08 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Большая Неклиновка
WO06707298 | RO2928 | Авария DOOR | 2026-03-10 12:32 | 2026-03-10 13:53 | 2026-03-17 12:30 | 2026-03-17 12:30 | 2026-03-19 11:48 | АВР | БС | Авария DOOR, проверить | ЭСТ (Таганрог) |  | Неплотно дверь прилагала, поставил петлю на концевике | Nikita Krikun/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-10 12:58:59 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Урожай Октябрьский район, с/т Урожай, 10-22
WO06707281 | RO0365 |  | 2026-03-10 12:29 | 2026-03-10 14:51 | 2026-03-10 14:32 | 2026-03-10 14:35 | 2026-03-10 17:23 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-10 12:58:15 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Пролетарский Район, Сухой Хутор, Советская Улица, дом 6
WO06707270 | RO1397 |  | 2026-03-10 12:26 | 2026-03-10 13:50 | 2026-03-10 13:50 | 2026-03-10 13:50 | 2026-03-11 06:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-10 13:07:41 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Реконструктор, Улица Садовая, Дом 1
WO06707244 | RO0498 | Оптимизация. Механика | 2026-03-10 12:06 | 2026-03-10 15:14 | 2026-03-10 15:09 | 2026-03-10 15:09 | 2026-03-10 17:07 | АВР | БС | Оптимизация. Сделать фото лягушки механического угла 1 сектора, должен быть положительный | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено - 1 антенна | Danil Vasilchenko/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-10 14:43:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Песчанокопский Район, Песчанокопское Село
WO06707251 | RO0755 | не в работе всё | 2026-03-10 11:56 | 2026-03-10 13:08 | 2026-03-10 13:07 | 2026-03-10 13:08 | 2026-03-10 15:20 | АВР | БС |  | Ростелеком (Волгодонск) | Взять с собой весь набор AIRSCALE 1 AMIA, 1 ASIA, 3 ABIA | Замена ASIB на ASIA AY190208446 | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Цимлянское Шоссе, дом 22а
WO06707191 | RO0116 | Покраска контейнера | 2026-03-10 11:42 | 2026-03-13 11:42 | 2026-03-10 13:28 | 2026-03-10 13:28 | 2026-03-10 14:30 | ППР | БС | Покрасить контейнер | Ростелеком (Ростов) |  | Покрасили контейнер | Danil Vasilchenko/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кагальницкий, Поселок Мокрый Батай, Улица Зеленая 250 м. южнее поселка Мокрый Батай, башня ГПТГ Кубань
WO06707184 | RO0537 | Сообщают что из под вышки течёт вода | 2026-03-10 11:40 | 2026-03-10 16:37 | 2026-03-10 13:01 | 2026-03-10 13:01 | 2026-03-10 13:17 | АВР | Работы по заданию | Местные говорят что их под вышки течёт вода. Необходимо созвониться с 89508634959 и выехать на место, чтобы оценить ситуацию. Сделать фото\видео. С места звонок Ганже | Ростелеком (Ростов) |  | Был прорыв трубы, водоканал всё заделал. Негативного влияния на конструкцию АМС/контейнер нет. | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Молодежная Улица 20
WO06707155 | RO0680 | нужна замена фидерной трассы | 2026-03-10 11:25 | 2026-03-10 13:02 | 2026-03-10 12:32 | 2026-03-10 12:32 | 2026-03-10 14:22 | АВР | БС | заменить фидерную трассу | ЭСТ (Таганрог) |  | замена фидерной трассы | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06707144 | RO1194 | нужна замена фидерной трассы | 2026-03-10 11:17 | 2026-03-10 13:39 |  |  | 2026-03-10 11:26 | АВР | БС | заменить фидерную трассу | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06707141 | RO1637 |  | 2026-03-10 11:14 | 2026-03-10 14:22 |  |  | 2026-03-10 11:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Марьевка Хутор, Ленина Переулок, дом 4 34 метрf на северо-восток от ДК (клуб)
WO06707105 | RO1799 | Спам Аварии DOOR | 2026-03-10 10:49 | 2026-03-10 13:34 | 2026-03-10 15:41 | 2026-03-10 15:43 | 2026-03-10 16:37 | АВР | БС | Спам Аварии DOOR, проверить, если ложный расшить правильно | ЭСТ (Таганрог) |  | более плотно прижали концевик | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Хутор Маяки, Улица Первомайская, Дом 12 Примерно 20м.по направлению на юго-восток от гр. участка по ул. Первомайская, д. 12
WO06707101 | RO0769 |  | 2026-03-10 10:49 | 2026-03-10 12:24 |  |  | 2026-03-10 11:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-10 11:10:48 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Цимлянский Район, Паршиков Хутор, Центральная Улица, дом 5 А
WO06707086 | RO2703 | Авария DOOR проверить | 2026-03-10 10:41 | 2026-03-10 13:10 | 2026-03-10 13:08 | 2026-03-10 13:13 | 2026-03-10 14:20 | АВР | БС | Авария DOOR проверить | ЭСТ (Таганрог) |  | Приезжал ростелек ,монтировал крос | Nikita Krikun/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-10 10:58:51 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Куйбышевский, Хутор Русско-Лютино, Переулок Кооперативный, Дом 8а примерно 80 м по направлению на юго-запад от границы участка по адресу: пер. Кооперативный, 8-а
WO06707066 | RO2703 | TT-00151804 | 2026-03-10 10:27 | 2026-03-10 12:56 |  |  | 2026-03-10 10:38 | АВР | БС | Авария DOOR, проверить | Ростелеком (Волгодонск) |  | неправильно выставлен кластер | Nikita Krikun/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Куйбышевский, Хутор Русско-Лютино, Переулок Кооперативный, Дом 8а примерно 80 м по направлению на юго-запад от границы участка по адресу: пер. Кооперативный, 8-а
WO06707040 | RO0271 |  | 2026-03-10 10:16 | 2026-03-10 11:26 |  |  | 2026-03-10 12:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-10 10:30:37 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский Большелогское сельское поселение, с/т Дружба, участок № 61
WO06707049 | RO0763 | План до 17:00 | 2026-03-10 10:08 | 2026-03-10 12:56 | 2026-03-10 12:57 | 2026-03-10 12:57 | 2026-03-10 14:43 | АВР | Генератор | План до 17:00 | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-10 10:39:03 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Мартыновский Район, Черемухи Поселок, Нефтебаза Улица, дом 2
WO06707012 | RO1093 | приемка новой бс | 2026-03-10 10:06 | 2026-03-13 10:08 | 2026-03-11 15:26 | 2026-03-11 15:26 | 2026-03-12 15:56 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO1093 по адресу :Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Синявское, Улица Ленина координаты : 47.277081 39.263338 ПО стройки ИП Петриченко 8-928-123-47-25 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | ЭСТ (Таганрог) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Синявское, Улица Ленина Примерно 4 м. на юг от границ участка по ул. Ленина, 99
WO06706996 | RO2836 | необходима приемка бс. | 2026-03-10 09:43 | 2026-03-12 09:43 |  |  | 2026-03-16 13:24 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2836 по адресу :Область Ростовская, Район Аксайский координаты :47.032427 39.876921 ПО стройки ООО «Каспий-Телеком» 8-989-495-96-64 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен
WO06706997 | RO2836 | необходима приемка бс | 2026-03-10 09:43 | 2026-03-19 09:43 |  |  | 2026-03-16 13:52 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2836 по адресу :Область Ростовская, Район Аксайский координаты :47.032427 39.876921 ПО стройки ООО «Каспий-Телеком» 8-989-495-96-64 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен
WO06706992 | RO2595 | TT-00150570 | 2026-03-10 09:43 | 2026-03-13 09:43 | 2026-03-13 11:37 | 2026-03-13 11:37 | 2026-03-13 12:21 | ППР | БС | БС Булат,спамят все внешние аварии,проверить кроссировку и настройку выхода аварий. | Ростелеком (Ростов) |  | Проверка аварий, кроссировки. Перезагрузка cu. Ip удалённого доступа сп 10.146.131.241 | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Белокалитвинский, Хутор Западный
WO06706985 | RO2501 | TT-00150437 | 2026-03-10 09:38 | 2026-03-13 09:38 | 2026-03-10 18:39 | 2026-03-10 18:39 | 2026-03-10 19:35 | ППР | БС | БС Булат,спамят все внешние аварии,проверить кроссировку и настройку выхода аварий. | ЭСТ (Таганрог) |  | Внешние аварии были расшиты неправильно, расшили заново по инструкции от Пети. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Хутор Октябрьский, Улица Клубная, Дом 35 примерно 8 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул. Клубная, д. 35
WO06706953 | RO0096 | Не открывается КШ | 2026-03-10 09:20 | 2026-03-13 09:20 | 2026-03-11 15:23 | 2026-03-11 15:23 | 2026-03-11 20:43 | ППР | Работы по заданию | Со слов строителей не открывается улик. Это ОДН, с собой лестницу. Попробовать открыть, если клинит - устранить (заменить замок) | ЭСТ (Таганрог) |  | Вскрыли улик заменли замок. Новые ключи в офисе Т2 | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Коммунистический Проспект, дом 27
WO06706947 | RO2875 |  | 2026-03-10 09:17 | 2026-03-10 10:23 | 2026-03-10 09:49 | 2026-03-10 09:49 | 2026-03-10 15:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Красноармейский Переулок, дом 46
WO06706939 | RO0058 | нет ЭП на БС | 2026-03-10 09:11 | 2026-03-10 10:18 | 2026-03-07 21:46 | 2026-03-07 21:46 | 2026-03-07 21:57 | АВР | БС | поехать на БС,посмотреть какой номиналом автомат в подвале.Задание для Бычека и Ефиманова | Ростелеком (Ростов) |  | Свет в доме был. Скорее всего автомат. Доступа на БС нет | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Зоологическая Улица, дом 18
WO06706913 | RO2318 | необходимо настроить стойку питания | 2026-03-10 08:53 | 2026-03-13 08:53 | 2026-03-10 13:04 | 2026-03-10 13:04 | 2026-03-10 15:04 | ППР | БС | Для Бычека и Миронова. Настроить удаленный доступ на стойку питания: IP : 10.146.129.122 Maska: 255.255.255.252 шлюз: 10.146.129.121 С собой патчкорд. соединить с корзиной порт 2 NEС | Ростелеком (Ростов) |  | задание выполнено. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский СТ Гранит, уч. № 1342
WO06706909 | RO1036 | FRGU K9172902022 TX out of order | 2026-03-10 08:50 | 2026-03-13 08:50 | 2026-03-12 11:35 | 2026-03-12 11:35 | 2026-03-20 15:01 | ППР | БС | FRGU K9172902022 TX out of order ANTL2, ANTL3, написать кто поедет, допуск через армаду, с собой FRGU | ЭСТ (Таганрог) | Замена FRGU на AS180807368 |  | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 339-й Стрелковой Дивизии, Дом 21/1
WO06706663 | RO1390 | УЦН,без питания | 2026-03-09 21:45 | 2026-03-10 00:24 | 2026-03-09 23:21 | 2026-03-09 23:21 | 2026-03-10 13:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Ребриковка Село, Веселая Улица, дом 15 63 м на юг
WO06706646 | RO0174 |  | 2026-03-09 19:58 | 2026-03-09 22:05 | 2026-03-09 22:10 | 2026-03-09 22:10 | 2026-03-10 16:04 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-09 20:00:14 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Каширская Улица 9/53
WO06706626 | RO2166 | нет питания на БС | 2026-03-09 17:50 | 2026-03-09 19:00 |  |  | 2026-03-09 18:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | ВЭС восстановилось | K Sidiropulo/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-09 18:03:10 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Мечникова, Дом 110, Строение 1
WO06706598 | RO0081 | не в работе 2 сектор LTE2300 | 2026-03-09 15:56 | 2026-03-09 17:04 | 2026-03-09 16:54 | 2026-03-09 16:54 | 2026-03-09 17:40 | АВР | БС | копятся ошибки на AZNA EA204454774,сектор не в работе,с собой набор сфп и оптику.ОДН ,нужна автовышка если работать наверху | Ростелеком (Ростов) |  | замена СФП внизу | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Текучева Улица Волгоградская Улица
WO06706577 | RO0680 | не видится RO1194 | 2026-03-09 14:48 | 2026-03-09 16:25 | 2026-03-09 16:10 | 2026-03-09 16:10 | 2026-03-09 20:49 | АВР | БС | приехать на БС,проверить фидер,переделать разъем сверху,фотки скинуть Эдуарду Селиванову,С собой конекторы,фидер,разъемы,модем ЕА,ОДУ на всякий.Не видится RO1194 | ЭСТ (Таганрог) |  | перебирали разъемы вверху и внизу,сделали надрез,слили воду с фидера | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06706573 | RO0680 | не видится RO1194 | 2026-03-09 14:44 | 2026-03-09 16:21 |  |  | 2026-03-09 14:49 | АВР | БС | приехать на БС,проверить фидер,переделать разъем сверху,фотки скинуть Эдуарду Селиванову,С собой конекторы,фидер,разъемы,модем ЕА,ОДУ на всякий.Не видится RO1194 | Ростелеком (Ростов) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06706572 | RO0680 | RO1194 не в работе | 2026-03-09 14:34 | 2026-03-09 16:11 |  |  | 2026-03-09 14:45 | АВР | Генератор | приехать на БС,проверить фидер,переделать разъем сверху,фотки скинуть Эдуарду Селиванову,С собой конекторы,фидер,разъемы,ОДУ на всякий.Не видится RO1194 | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06706568 | RO1194 | БС упала без внешних аварий | 2026-03-09 14:16 | 2026-03-09 16:38 |  |  | 2026-03-09 14:33 | АВР | БС | БС упала без внешних аварий,с собой корзину NEC,фидер,разъем,модем ЕА,на всякий случай взять ключи от RO0680 | ЭСТ (Таганрог) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06706529 | RO2911 | копятся ошибки на оптике до AZNA | 2026-03-09 12:16 | 2026-03-09 13:26 | 2026-03-09 13:04 | 2026-03-09 13:04 | 2026-03-09 14:20 | АВР | БС | копятся ошибки на оптике до AZNA K9211622057,с собой набор СФП и оптику 100м | Ростелеком (Ростов) |  | Замена сфп внизу не помогла,нужно или оптику менять или сфп наверху,это ОДН,нужна автовышка | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Чувашский Переулок 14
WO06706516 | RO1194 | скорее всего нет ЭП | 2026-03-09 11:41 | 2026-03-09 14:03 | 2026-03-09 13:21 | 2026-03-09 13:21 | 2026-03-09 14:19 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | по приезду на БС ВЭС было,проблема с транспортом | K Sidiropulo/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-09 12:29:18 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06706506 | RO0704 | отвалился неприоритет,питание есть на БС | 2026-03-09 11:12 | 2026-03-09 14:38 | 2026-03-09 13:56 | 2026-03-09 13:56 | 2026-03-09 16:04 | АВР | БС | отвалился неприоритет,питание есть на БС,с собой ноутбук,пачкорд,на всякий случай контактор,если есть | Ростелеком (Волгодонск) |  | замена контактора | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Семикаракорск Город, Н.С.Арабского Проспект, дом 10 АМС ФГУП РТРС
WO06706500 | RO0043 | не в работе неприоритет,питание на БС есть | 2026-03-09 11:00 | 2026-03-09 13:12 | 2026-03-09 12:34 | 2026-03-09 12:34 | 2026-03-09 13:48 | АВР | БС | не в работе неприоритет,питание на БС есть,возможно залип контактор или отбило автомат,с собой ноутбук пачкорд. | ЭСТ (Таганрог) |  | переставили неприоритетные технологии на контактор Элтек с Энергомеры,там отгорел провод | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Коммунистический Проспект, дом 10/1
WO06706476 | RO1838 | БС периодически уходит в рестарт | 2026-03-09 09:58 | 2026-03-09 13:21 | 2026-03-09 12:57 | 2026-03-09 12:57 | 2026-03-09 13:25 | АВР | БС | БС периодически падает и восстанавливается,активна авария RECTIFIER,с собой выпрямитель Энергомера,ноутбук,пачкорд | Ростелеком (Волгодонск) |  | протянули контакты питания, доставили 3 выпрямитель,было 2.БС в работе | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Морозовский Район, Чекалов Хутор, Центральная Улица 40 м на север от овощехранилища по адресу ул. Центральная, 9б
WO06706463 | RO0047 |  | 2026-03-09 09:37 | 2026-03-09 11:41 |  |  | 2026-03-09 09:44 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Мадояна в районе дома 186
WO06706452 | RO2838 | упала без аварий, проверить питание и линк | 2026-03-09 09:07 | 2026-03-09 11:37 |  |  | 2026-03-09 09:54 | АВР | Генератор | упала без аварий, проверить питание и линк | Ростелеком (Ростов) |  | БС восстановилась | Kirill Filippov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский 2.6 км северо-западнее ПТ Павло-Очаково, опора МТС
WO06706445 | RO0158 | TT37988973 - не в работе 2300 | 2026-03-09 08:56 | 2026-03-09 10:10 | 2026-03-09 09:48 | 2026-03-09 09:55 | 2026-03-09 11:00 | АВР | БС | Не в работе LTE2300. С собой SFP, патчкорд, ABIA, ASIA | Ростелеком (Ростов) |  |  | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Башкирская Улица 14
WO06706434 | RO0043 | Не в работе неприоритетные технологии. | 2026-03-09 08:10 | 2026-03-10 13:00 | 2026-03-09 12:34 | 2026-03-09 12:47 | 2026-03-09 13:38 | АВР | БС | Не в работе все неприоритетные технологии. С собой взять SFP, патчкорд, ноутбук, корзину AMIA, AZNA, FRHF, FRGT. Письмо на допуск написано на Шишияну В, Голиков А, Кирилин О, Юкин А | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Kirill Filippov/ROS |  | Выдано ошибочно | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Коммунистический Проспект, дом 10/1
WO06706430 | RO0043 | Не в работе 2100/2300/2600 и 3G | 2026-03-09 01:56 | 2026-03-10 13:00 |  |  | 2026-03-09 08:09 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Kirill Filippov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Коммунистический Проспект, дом 10/1
WO06706315 | RO0680 | БС лежит по транспорту | 2026-03-08 21:35 | 2026-03-08 23:56 | 2026-03-08 23:31 | 2026-03-08 23:33 | 2026-03-09 00:11 | АВР | БС |  | Ростелеком (Ростов) | БС лежит по транспорту, нужен с собой модемы EA, ключи от 1194. Нужно проверить внизу |  | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06706269 | RO0680 | нет работает модем ЕA | 2026-03-08 17:24 | 2026-03-08 19:01 | 2026-03-08 19:26 | 2026-03-08 19:28 | 2026-03-08 19:36 | АВР | БС | необходимо передать ЭСТ 2 модема Взять модемы EA. | Ростелеком (Ростов) |  |  | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06706223 | RO0267 |  | 2026-03-08 14:14 | 2026-03-08 15:18 |  |  | 2026-03-08 14:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шолохова Проспект в районе д115/1
WO06706225 | RO0267 | падение по питанию, ноком заявка не выдана | 2026-03-08 14:13 | 2026-03-08 15:17 |  |  | 2026-03-08 14:15 | АВР | Генератор | с собой генератор | Ростелеком (Ростов) | нок выдал одновременно с моей заявкой |  | Kirill Filippov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шолохова Проспект в районе д115/1
WO06706217 | RO0040 | перевыдана (DOOR) - не смогли попасть на БС, запитали от выведенной розетки | 2026-03-08 14:01 | 2026-03-08 14:11 | 2026-03-08 12:04 | 2026-03-08 12:04 | 2026-03-08 14:00 | АВР | Генератор | перевыдана (DOOR) - не смогли попасть на БС, запитали от выведенной розетки | Ростелеком (Ростов) | генерация на 2-х ДГУ |  | Kirill Filippov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Мира Улица, дом 7
WO06706173 | RO0680 | Не работает пролет RO0680-RO1194 | 2026-03-08 11:51 | 2026-03-08 13:28 | 2026-03-08 19:45 | 2026-03-08 19:45 | 2026-03-08 21:11 | АВР | ТС | Взять модемы EA, заменить в слоте 7 NEC. Взять коннекторы. Взять ODU 15G Sub Band J HI и ключи от RO1194 | ЭСТ (Таганрог) | Все модемы не рабочие | Замена модемы | Eduard Selivanov/ROS |  | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06706157 | RO0040 |  | 2026-03-08 10:52 | 2026-03-08 12:06 | 2026-03-08 12:04 | 2026-03-08 12:04 | 2026-03-08 13:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-08 11:30:01 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Мира Улица, дом 7
WO06706117 | RO0067 | КСВ на 1-ом секторе FRGT | 2026-03-08 08:57 | 2026-03-08 11:02 | 2026-03-08 10:57 | 2026-03-08 10:57 | 2026-03-08 16:22 | АВР | БС | КСВ на FRGT с серийником F7143749024 на ANT1. Антенна там Andrew HWXXX6516DSVTM. Иметь пару прямых джампов и тонкий и толстый | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена джампа | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Мичуринская, Дом 107а
WO06705938 | RO0058 | Проверка наличия ЭП в доме | 2026-03-07 20:41 | 2026-03-07 21:48 | 2026-03-07 21:46 | 2026-03-07 21:46 | 2026-03-07 21:57 | АВР | Генератор | Нет ВЭС с 17:33. Это АРМАДА. Генерить там точно не дадут. Проверить наличие ЭП в доме | Ростелеком (Ростов) |  | Свет в доме был. Скорее всего выбит автомат. На БС не попадаем (АРМАДА) | Yury Melnichuk/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-07 20:46:16 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Зоологическая Улица, дом 18
WO06705869 | RO0741 |  | 2026-03-07 16:20 | 2026-03-07 17:27 |  |  | 2026-03-07 16:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-07 16:27:53 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Волгодонск Город, Ленинградская Улица пересечение проспект Курчатова
WO06705866 | RO1064 | АКБ отсутствуют. Подозрение на ВЭС | 2026-03-07 16:07 | 2026-03-07 18:21 | 2026-03-07 17:07 | 2026-03-07 17:07 | 2026-03-07 18:26 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Железнодорожный район, западный въезд в город
WO06705858 | RO0434 | Не видится FRGT | 2026-03-07 15:23 | 2026-03-07 16:30 | 2026-03-03 13:56 | 2026-03-03 13:56 | 2026-03-03 15:56 | АВР | БС | Проблема с FRGT (серийник F7154801766). С начала копились ошибки на оптике, ведущей к этому блоку. В верху RX был в районе -17 Dbm. Затем после его рестарта он вовсе перестал видится. С собой SFP 6 гбит, оптику либо 50 либо 70м и навсякий случай FRGT | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена FRGT (там не в работе были куллеры). Замена оптики 50м | Yury Melnichuk/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-07 16:12:48 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Поселковая Улица, дом 56
WO06705828 | RO0292 | TX out of order на FXED (ANT 3 и 4) | 2026-03-07 14:00 | 2026-03-07 15:39 | 2026-03-07 15:34 | 2026-03-07 15:34 | 2026-03-07 17:15 | АВР | БС | TX out of order на FXED (ANT 3 и 4). Серийник F7174815884. Заменить FXED | Ростелеком (Ростов) |  | Заменили | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Красный Поселок в районе животноводческого комплекса
WO06705814 | RO0051 | Не видится FRGU | 2026-03-07 13:27 | 2026-03-07 14:37 | 2026-03-07 10:32 | 2026-03-07 10:32 | 2026-03-07 11:52 | АВР | БС | Заменить FRGU | ЭСТ (Таганрог) |  | Поменяли блок. Блок как не видился. По итогу я еще раз сказал вытащить оптику с другого блока и опять вставить в нерабочий и соответственно блок увиделся. Вероятно, что впервый раз оптитку недовоткнули. По итогу была замена оптики. Старый блок FRGU я сказал не сдавать как битый, а оставить у себя | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Синявский д. 21 б
WO06705739 | RO0214 | Отсутствует ВЭС | 2026-03-07 09:59 | 2026-03-07 11:47 |  |  | 2026-03-07 10:45 | АВР | Генератор | Там 2 КШ, поэтому генерить 2-умя генераторами | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Село Самарское примерно 45 м по направлению на восток от границы участка по адресу: пер. Промышленный, 86-а
WO06705609 | RO2180 |  | 2026-03-06 21:45 | 2026-03-06 23:03 | 2026-03-06 22:27 | 2026-03-06 22:27 | 2026-03-06 22:27 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | ложные аварии. Согласовано с регионом |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-06 21:59:39 | Работы завершены. Авария сохраняется | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 5-я Престижная Улица, дом 6
WO06705596 | RO0529 |  | 2026-03-06 21:00 | 2026-03-06 22:58 |  |  | 2026-03-06 21:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-06 21:01:48 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Парковый Проспект 24
WO06705571 | RO1183 |  | 2026-03-06 19:24 | 2026-03-06 21:06 |  |  | 2026-03-06 20:28 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-06 19:27:00/Cancelled at 2026-03-06 20:29:55 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Фрунзе Улица, дом 143 16
WO06705562 | RO0051 | не видется FRGT | 2026-03-06 18:46 | 2026-03-07 09:00 | 2026-03-07 14:28 | 2026-03-07 14:28 | 2026-03-07 17:30 | АВР | БС | Не видется FRGT. С собой 2 SFP 6g + оптика | ЭСТ (Таганрог) | Задание было продлено с 09:00 до 12:00. Хозяин базы едет с ключами от объекта | Приехал подрядчик на БС. Поменяли SFP, не помогло. Замерили питание на передатчике, питание было. Попросил вытащить оптику с другого блока и вставить в нерабочий, чтобы методом исключения исключить оптику. Вставил оптику с другого блока, блок не засветился. По итогу сказал, чтобы ехал за FRGU, т.к там не FRGT, а FRGU | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Синявский д. 21 б
WO06705556 | RO2875 |  | 2026-03-06 18:34 | 2026-03-06 19:40 | 2026-03-06 19:35 | 2026-03-06 19:35 | 2026-03-06 19:40 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Красноармейский Переулок, дом 46
WO06705509 | RO0056 | Абонентский TT37696424 | 2026-03-06 16:11 | 2026-03-13 16:11 | 2026-03-10 14:57 | 2026-03-10 14:57 | 2026-03-10 16:57 | ППР | ДТ | Провести ДТ телефоном Nemo в доме и на улице. Формат ДТ: 2G-голос,4G-дата.+ замер скорости в доме в технологии 4G. Адрес: Ростов-на-Дону пр. Королёва 9. Перед выездом созвониться с абонентом 79515225912. Пропадает сеть в доме и на улице. | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ выполнен | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Добровольского Улица, дом 42
WO06705498 | RO2540 | Авария Rectifier | 2026-03-06 15:53 | 2026-03-13 15:53 | 2026-03-06 16:46 | 2026-03-06 16:46 | 2026-03-06 17:11 | ППР | БС | Авария Rectifier. Выяснить причину и устранить. СП - IPCom. С собой выпрямитель и мультиметр. Если замена результатов не даст, замерить пофазно, фото прислать в отчет в группу и в личку (max). Территория Пилар. За допуском звонить дежурному в эксплуатацию | ЭСТ (Таганрог) |  | Диагностика бс Отсутствует первая фаза Мусор убран Щебень так и не досыпали | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-06 16:39:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Хутор Недвиговка, Улица Малахова, Земельный участок 49 примерно 80 м. по направлению на юг от границы участка
WO06705494 | RO0621 | Авария Rectifier | 2026-03-06 15:43 | 2026-03-13 15:43 | 2026-03-10 12:33 | 2026-03-10 12:33 | 2026-03-10 12:38 | ППР | БС | Авария Rectifier. ОРТПЦ. СП - Power One. С собой выпрямитель и мультиметр. Кто возьмет задание, сообщить в эксплуатацию на дежурный номер, кто поедет, для оформления допуска. Требуется уточнение ООУС чтобы на месте были люди. Если замена результатов не даст, замерить пофазно и прислать фото в отчет в группу и в личку (max) | Ростелеком (Ростов) |  | Дмитрий Сидоричев заменил выпрямитель Power One. Авария устранена. Открывалось 3 посещения, т.к. смс в NOC не проводили регистрацию. Договорились использовать любое из 3-х для закрытия работ | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Город Красный Сулин РТПС
WO06705489 | RO2098 | Авария Rectifier | 2026-03-06 15:36 | 2026-03-13 15:36 |  |  | 2026-03-18 14:32 | ППР | БС | Снова вышла авария Rectifier. СП - IPCom. Выяснить причину и устранить. С собой выпрямитель и мультиметр. Если замена результатов не даст, замерить пофазно, фото прислать в отчет группы и в личку (max) | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | В зипе по нет выпрямителей IPCom (Килейников) |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Миллеровский, Хутор Ленина восточная сторона
WO06705487 | RO2635 | Все внешние аварии | 2026-03-06 15:32 | 2026-03-13 15:32 |  |  | 2026-03-18 14:28 | ППР | БС | Снова активные внешние аварии. С собой CU Энергомера, заменить. | Ростелеком (Ростов) | У по в зипе нет CU Энергомера (ответ Дмитриева при сверке) |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Багаевский, Хутор Сараи, Улица Зеленая примерно 18 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Зеленая, 51 а
WO06705479 | RO0216 | Авария Rectifier | 2026-03-06 15:19 | 2026-03-13 15:19 | 2026-03-11 11:26 | 2026-03-11 11:26 | 2026-03-11 11:30 | ППР | БС | Авария Rectifier.Выяснить причину и устранить. СП - Power One. С собой выпрямитель и мультиметр. Если замена результатов не даст, фото пофазно прислать в отчет группы и в личку (max). Производственная территория (Пилар), кто возьмет задание, сообщить в эксплуатацию на дежурный номер, для допуска | Ростелеком (Ростов) |  | На БС не попал,т.к не направлены годовые списки.Попросил Пилар направить | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Обуховка Хутор, Ленина Улица 10Г
WO06705472 | RO0121 | Авария Rectifier | 2026-03-06 15:08 | 2026-03-13 15:08 | 2026-03-20 16:50 | 2026-03-20 16:50 | 2026-03-20 19:05 | ППР | БС | Авария Rectifier. Жилой дом, сообщить в эксплуатацию на дежурный номер, заранее, кто поедет, допуск по спискам. Заранее звонить председателю дома за ключами. СП - Энергомера. С собой выпрямитель и мультиметр. Если замена не даст результатов, замерить фазы, фото прислать в отчет группы и в личку (max) | ЭСТ (Таганрог) |  | замена выпрямителя не помогла.CU Энергомера не видит 1 фазу,фазы приходят все . | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Golikov/79508690999/EST/2026-03-20 16:48:34 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Коммунистический Проспект, дом 35/3
WO06705459 | RO1964 | Авария Rectifier | 2026-03-06 15:02 | 2026-03-13 15:02 | 2026-03-11 12:36 | 2026-03-11 12:36 | 2026-03-11 13:11 | ППР | БС | Авария Rectifier, выяснить причину и устранить. СП - IPCom. С собой выпрямитель и мультиметр. Если замена не поможет, замерить фазы, фото прислать в отчёт в группу и в личку(max) | Ростелеком (Волгодонск) |  | По приезду, выпрямители все в работе. Перезагрузка БС, авария устранена, зависла на CU. | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Молодежная, Дом 1а
WO06705420 | RO2846 |  | 2026-03-06 14:34 | 2026-03-06 17:07 | 2026-03-06 16:11 | 2026-03-06 16:31 | 2026-03-06 16:44 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-06 14:35:37 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Войкова, Здание 68 лит. А
WO06705362 | RO0721 | ВЭС, POWER не отрабатывает | 2026-03-06 13:22 | 2026-03-06 15:29 |  |  | 2026-03-06 13:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Andrey Ganzha/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Белая Калитва Город, Крайняя Улица, дом 1 А
WO06705337 | RO0197 | передатчик не заземлен | 2026-03-06 12:54 | 2026-03-09 12:54 | 2026-03-06 12:02 | 2026-03-06 12:02 | 2026-03-06 13:09 | ППР | БС | заземлить передатчик FXED,задание для Ефиманова,он на месте | Ростелеком (Ростов) |  | заземлил передатчик | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Мечникова Улица 36
WO06705324 | RO2506 |  | 2026-03-06 12:48 | 2026-03-06 13:49 | 2026-03-06 13:07 | 2026-03-06 13:07 | 2026-03-06 17:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Каменск-Шахтинский, Микрорайон 60 лет Октября опора в районе д.11
WO06705300 | RO0444 | Замена FXED. При замене новый оказался битый | 2026-03-06 12:31 | 2026-03-06 14:14 | 2026-03-06 10:21 | 2026-03-06 10:21 | 2026-03-06 16:28 | АВР | БС | При замене нового FXED с серийником 1M164408041 он оказался битый. Нужен новый блок FXED | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена FXED | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Синявское Село, Первомайская Улица, дом 42
WO06705295 | RO0667 | Сопровождение военных | 2026-03-06 12:24 | 2026-03-06 13:51 | 2026-03-06 13:38 | 2026-03-06 13:38 | 2026-03-06 15:37 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ/ Контакт Максим +79044109922/ Можно генераторщика. Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Каменск-Шахтинский Город, Лиховской Микрорайон, Советская Улица 60В
WO06705294 | RO0571 | Сопровождение военных | 2026-03-06 12:23 | 2026-03-06 14:27 | 2026-03-06 13:49 | 2026-03-06 13:49 | 2026-03-06 14:43 | АВР | БС | Сопроводить МО РФ,/ Контакт Максим +79044109922/ Можно генераторщика. Просьба при получении АВР сообщить кто поедет. Обязательно отслеживать корректность монтажа наверху\внизу . При подозрениях = сообщать в Т2 . Фотоотчёт по окончанию работ отправлять Иванову Михаилу +7 (908) 179-25-40. \\ со стороны военных = | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Комсомольская Улица, дом 46
WO06705241 | RO0623 | Неисправна ОПС, перенести аварию по высокой температуре | 2026-03-06 11:32 | 2026-03-09 11:32 | 2026-03-06 12:08 | 2026-03-06 12:08 | 2026-03-06 12:13 | ППР | БС | Перенести аварию по высокой температуре на СП. ОПС неисправна. Яковлев на месте | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Перенесли аварию | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тарасовский Район, Тарасовский Поселок Рудовская гора, башня ОАО Вымпелком
WO06705232 | RO0186 | вэс до 17:00 | 2026-03-06 11:30 | 2026-03-06 12:36 | 2026-03-06 11:57 | 2026-03-06 11:57 | 2026-03-06 12:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | ВЭС по прибытию | Andrey Ganzha/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-06 11:33:28 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 37-я линия Улица 95
WO06705229 | RO1064 | на БС нет АКБ | 2026-03-06 11:28 | 2026-03-06 12:39 | 2026-03-06 12:15 | 2026-03-06 12:15 | 2026-03-06 18:08 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | генерация БС | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Железнодорожный район, западный въезд в город
WO06705225 | RO0821 | БС без АКБ | 2026-03-06 11:27 | 2026-03-06 12:54 |  |  | 2026-03-06 12:26 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-06 11:33:09 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Аксайский Район, Нижнетемерницкий Хутор, Сосновая Улица, дом 55
WO06705166 | RO2231 | удаленный доступ стойки питания | 2026-03-06 10:33 | 2026-03-11 10:34 | 2026-03-06 11:24 | 2026-03-06 11:24 | 2026-03-06 14:24 | ППР | БС | Настроить удаленный доступ на стойку питания: IP : 10.146.129.125 Maska: 255.255.255.252 шлюз: 10.146.129.126 С собой патчкорд. соединить с корзиной порт 2 NEС | Ростелеком (Волгодонск) |  | настройка стойки питания | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Пролетарский, Хутор Николаевский 2-й, Улица Восточная, Сооружение 1А
WO06705144 | RO2885 | БС упала без внешних аварий | 2026-03-06 10:19 | 2026-03-06 11:40 | 2026-03-06 11:34 | 2026-03-06 11:34 | 2026-03-06 12:19 | АВР | Генератор | Это улик, с собой лестницу! Проверить наличие ВЭС. При необходимости загенерить | Ростелеком (Ростов) |  | Генерация | Andrey Ganzha/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-06 10:26:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Красноаксайская Улица 2
WO06705095 | RO1811 | Не в работе ABIA | 2026-03-06 09:41 | 2026-03-06 10:51 | 2026-03-06 11:08 | 2026-03-06 11:08 | 2026-03-06 12:17 | АВР | БС | Не в работе ABIA sn: AH183905657. С собой корзину AMIA, несколько ABIA, ASIA/ASIB, ноутбук. Допуск согласован на Островского. Контакт для связи 89058060302 - Евгений | Ростелеком (Ростов) |  | Замена ABIA | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Левобережная Улица, дом 2б
WO06705089 | RO0685 |  | 2026-03-06 09:40 | 2026-03-06 10:55 | 2026-03-06 10:37 | 2026-03-06 10:49 | 2026-03-06 16:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Каменский, Поселок Чистоозерный 1,2 км юго-западнее поселка Чистоозерный
WO06705072 | RO2580 | ВЭС. АКБ украдены | 2026-03-06 09:29 | 2026-03-06 11:03 |  |  | 2026-03-06 10:05 | АВР | Генератор | АКБ украдены | Ростелеком (Ростов) |  | Самовосстановление | Andrey Ganzha/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-06 09:43:14 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Октябрьский
WO06705056 | RO1624 |  | 2026-03-06 09:19 | 2026-03-06 10:40 | 2026-03-06 10:25 | 2026-03-06 10:22 | 2026-03-06 11:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-06 09:28:26 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Азовский Район, Овощной Поселок, Кравченко Улица 38 к.н. 61:01:0130101:49 Столб Русские Высоты
WO06705017 | RO0042 | проверка линии кабелей на причастность к нам | 2026-03-06 08:48 | 2026-03-06 10:00 | 2026-03-06 09:50 | 2026-03-06 09:50 | 2026-03-06 11:02 | АВР | БС | Нужно поехать на БС,поступила жалоба,что кабеля висят и не подвешены. Удостовериться,что это не наши кабеля и поговорить с человеком,от кого поступила жалоба.Андрей - 8-988-992-79-25 | Ростелеком (Ростов) |  | наш кабельный канал не мешает работам по кровле,провода не наши мешают | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Орбитальная Улица, дом 50
WO06705013 | RO2966 | Не видится оптика между FSMF порт 1 и FXED тоже 1 порт | 2026-03-06 08:45 | 2026-03-06 10:22 | 2026-03-06 10:18 | 2026-03-06 10:18 | 2026-03-06 13:20 | АВР | БС | Не видится оптика между FSMF порт 1 и FXED тоже 1 порт. С собой пару SFP 6 гбит/с, оптику либо 50 м либо 70. ВАЖНО, если 50 и 70 м нет в наличии, то тогда брать с собой 3 оптики по 100 м и менять все 3 оптики. И на всякий случай взять FSMF | Ростелеком (Ростов) |  | Проблема в FSMF и SFP. Выполнена замена FSMF и SFP | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Азов СНТ Мичуринец-1, 167
WO06705003 | RO0444 | TX out of order на FXED | 2026-03-06 08:43 | 2026-03-06 10:26 | 2026-03-06 10:21 | 2026-03-06 10:21 | 2026-03-10 16:12 | АВР | АФУ | TX out of order на FXED ant1 и ant2. S/N: L1181501554. Заменить FXED. | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена FXED. Установили с серийником 1M164408041, но он оказался тоже не рабочий. Потом поехали за другим | Andrey Ganzha/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-06 10:15:17 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Неклиновский Район, Синявское Село, Первомайская Улица, дом 42
WO06705005 | RO1440 | TT-00144165 | 2026-03-06 08:42 | 2026-03-12 08:42 | 2026-03-10 14:11 | 2026-03-10 14:11 | 2026-03-10 15:19 | ППР | БС | КСВ на FRGT L1143110900 ant 1,нужно заменить джамп. Это МБС, ехать тем, кто на ней был | Ростелеком (Ростов) |  | замена джампа | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Вартанова Улица, дом 15 а
WO06704704 | RO0826 |  | 2026-03-05 18:29 | 2026-03-05 19:37 |  |  | 2026-03-05 19:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-05 18:35:33/Cancelled at 2026-03-06 07:31:27 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 33-я линия Улица, дом 115
WO06704703 | RO2885 |  | 2026-03-05 18:29 | 2026-03-05 19:30 | 2026-03-05 19:16 | 2026-03-05 19:16 | 2026-03-05 19:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Красноаксайская Улица 2
WO06704680 | RO0596 | необходимо сделать стойку питания как узловой | 2026-03-05 17:42 | 2026-03-11 17:42 | 2026-03-11 19:46 | 2026-03-11 19:46 | 2026-03-11 19:54 | ППР | БС | настроить стойку питания как узловую. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Гуково Город, Ленина Улица, дом 39а
WO06704679 | RO0389 |  | 2026-03-05 17:40 | 2026-03-05 19:28 | 2026-03-05 19:46 | 2026-03-05 19:46 | 2026-03-06 16:22 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-05 18:24:04 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Сальский Район, Ивановка Село
WO06704678 | RO1940 |  | 2026-03-05 17:38 | 2026-03-05 21:19 |  |  | 2026-03-05 18:23 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-05 17:45:42/Cancelled at 2026-03-05 19:22:57 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Заветинский Район, Заветное Село, Ленина Улица улица Ленина, 74 а
WO06704659 | RO2826 | TX out of order на AZNA | 2026-03-05 17:08 | 2026-03-11 17:08 | 2026-03-11 12:54 | 2026-03-11 12:54 | 2026-03-11 14:20 | ППР | БС | TX out of order на AZNA sn: K9210806835. Заменить передатчик. РТРС, заранее договориться с сопровождающим | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Замена AZNA. Повесили EA204454813, сняли K9210806835. | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Кашарский Поповское сельское поселение, примерно в 30 м от здания администрации Поповского сельского поселения на запад, АМС ФГУП РТРС
WO06704643 | RO2348 |  | 2026-03-05 16:43 | 2026-03-05 18:36 |  |  | 2026-03-05 16:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Степнянский Социалистическая улица
WO06704640 | RO0705 | Cовместно с РТК собрать физику под аренду L2 канала | 2026-03-05 16:34 | 2026-03-06 13:00 | 2026-03-06 12:38 | 2026-03-06 12:39 | 2026-03-06 13:45 | АВР | ТС | Cовместно с РТК собрать физику под аренду L2 канала Контакт от РТК - 89287555256 Созвониться для коммуникации. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Сопровождение РТК | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Константиновский Район, Константиновск Город, Ленина Улица, дом 46 А
WO06704624 | RO2344 |  | 2026-03-05 16:11 | 2026-03-05 17:38 | 2026-03-05 17:15 | 2026-03-05 17:15 | 2026-03-05 17:31 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Лихой 944 километр автодороги М-4 Дон
WO06704625 | RO0197 | TT-00148216 | 2026-03-05 16:09 | 2026-03-11 16:09 | 2026-03-06 12:02 | 2026-03-06 12:02 | 2026-03-06 12:54 | ППР | БС | КСВ на FXED F7174550605 ant 3,заменить джамп | Ростелеком (Ростов) |  | замена джампа | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Мечникова Улица 36
WO06704623 | RO0680 | Не работает выпрямитель | 2026-03-05 16:08 | 2026-03-11 16:08 |  |  | 2026-04-17 12:18 | ППР | БС | Авария Rectfier. СП - Eltek. С собой выпрямитель, заменить. На всякий случай взять мультиметр | ЭСТ (Таганрог) | Устранилась сама. Уточнял по времени у Попова Сергея, заявку эту не выполнял. Закрыто |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06704620 | RO2422 | БС лежит, сети отключали питание | 2026-03-05 16:04 | 2026-03-05 17:18 | 2026-03-05 17:21 | 2026-03-05 17:21 | 2026-03-05 17:43 | АВР | Генератор | Проверить автоматы, свет должны были подать | Ростелеком (Ростов) | Нужен тех. этаж в 3-м подъезде литера 12. Ключи брать в УК в соседнем доме литер 13 в подвальном помещении. | Рестарт БС | Mikhail Ivanov/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-05 17:20:09 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Левобережная, Дом 6/6, Строение 1
WO06704578 | RO0199 |  | 2026-03-05 15:22 | 2026-03-05 17:25 |  |  | 2026-03-05 17:03 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-05 15:30:16/Cancelled at 2026-03-05 17:09:37 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Ленинаван Хутор, Шаумяна Улица 51
WO06704470 | RO2262 | ВЭС, нет питания | 2026-03-05 13:51 | 2026-03-05 16:12 | 2026-03-05 15:43 | 2026-03-05 15:43 | 2026-03-05 16:14 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-05 13:59:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Майкопский Хутор, Содружества Улица 75 м южнее Мемориала Воинам, павшим в ВОВ
WO06704458 | RO1634 | ВЭС, работы на сетях | 2026-03-05 13:36 | 2026-03-05 15:12 | 2026-03-05 14:46 | 2026-03-05 15:55 | 2026-03-05 17:58 | АВР | Генератор | Отключение до 17:00 по сетям | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Возрожденный Поселок, Школьная Улица 40 м южнее от дома №2
WO06704409 | RO0821 | Упала по питанию | 2026-03-05 12:53 | 2026-03-05 14:20 | 2026-03-05 14:04 | 2026-03-05 14:04 | 2026-03-05 16:39 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-05 12:58:46 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Нижнетемерницкий Хутор, Сосновая Улица, дом 55
WO06704404 | RO0560 |  | 2026-03-05 12:51 | 2026-03-05 14:10 | 2026-03-05 14:23 | 2026-03-05 14:23 | 2026-03-05 17:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-05 13:56:56 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Аксайский Район, Щепкин Поселок, Строителей Улица, дом 34
WO06704400 | RO2422 | POWER, бс лежит | 2026-03-05 12:49 | 2026-03-05 14:03 |  |  | 2026-03-05 12:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Генерить не дадут, тех этаж высотки дома (инфо Пастушенко) |  | Mikhail Ivanov/ROS | Ilya Pastushenko/79001285770/Rostelekom/2026-03-05 13:57:25/Cancelled at 2026-03-05 13:57:50 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Левобережная, Дом 6/6, Строение 1
WO06704360 | RO2034 |  | 2026-03-05 12:19 | 2026-03-05 13:43 |  |  | 2026-03-05 12:56 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Каменский Район, Вишневецкий Хутор
WO06704348 | RO0591 |  | 2026-03-05 12:12 | 2026-03-05 14:07 |  |  | 2026-03-05 12:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06704336 | RO0064 | Сработка внешних аварий + проведение инвентаризации | 2026-03-05 12:04 | 2026-03-11 12:04 | 2026-03-05 13:37 | 2026-03-05 13:37 | 2026-03-05 14:00 | ППР | БС | Проверить сработку внешних аварий, прицел на Temp High. + проведение инвентаризации | Ростелеком (Ростов) |  | выполнено | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Шолохова Проспект 161
WO06704332 | RO0025 | Проверить аварию SECOFF + инвентаризация | 2026-03-05 12:01 | 2026-03-11 12:01 | 2026-03-05 12:15 | 2026-03-05 12:15 | 2026-03-05 12:54 | ППР | БС | Проверить сработку аварии SECOFF, устранить проблемы. + провести инвентаризацию | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Мечникова Улица, дом 114/134
WO06704271 | RO2381 | Проверка проходимости пролета для будущего перевеса РРЛ | 2026-03-05 11:24 | 2026-03-13 11:24 | 2026-03-11 11:25 | 2026-03-11 11:27 | 2026-03-11 12:14 | ППР | ТС | Проверка прямой видимости на RO0713. Азимут 351 градус. С собой бинокль или фотоаппарат с хорошим оптическим зумом. Не ехать на ППР совсем в вечер , потому что еще есть вариант проверки с RO2191 и RO2376, если этот не пройдет | Ростелеком (Волгодонск) |  | Выполнено. Прямая видимость на RO0713 есть | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Промышленная, Земельный участок 5
WO06704247 | RO0060 | POWER, нет вэс | 2026-03-05 11:11 | 2026-03-05 14:15 | 2026-03-05 11:56 | 2026-03-05 11:56 | 2026-03-05 16:43 | АВР | Генератор | Сообщить кто поедет, заехать в Т2 офис на Театральный за оригинальным письмом на допуск Отключение ВЭС по сетям до 17 | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-05 11:23:22 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ленина Проспект, дом 92
WO06704221 | RO2266 |  | 2026-03-05 10:57 | 2026-03-05 14:10 | 2026-03-05 13:56 | 2026-03-05 13:55 | 2026-03-05 18:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Artem Akolzin/79081763681/Rostelekom/2026-03-05 12:22:44 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Константиновский Район, Крюков Хутор, Дружбы Переулок 70 м северо восточнее кладбища
WO06704222 | RO1603 | Необходимо сделать ДТ т.к. дилеры жалуются | 2026-03-05 10:56 | 2026-03-10 10:56 | 2026-03-10 12:01 | 2026-03-10 12:01 | 2026-03-10 13:31 | ППР | ДТ | Необходим выезд из офиса РТК в Ростове, т.к. телефоны NEMO у Ахундова. Сделать ДТ всеми операторами по военведу. GSM в свободном + LTE свободный. | Ростелеком (Ростов) |  | ДТ по военведу | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Беглица, Улица Садовая, Дом 51 примерно 65 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Садовая, д. 51
WO06704212 | RO0103 | Отключение ВЭС, блоки просажена по вольтажу на 46v | 2026-03-05 10:54 | 2026-03-05 12:14 | 2026-03-05 11:29 | 2026-03-05 11:29 | 2026-03-05 14:16 | АВР | Генератор | ВЭС, area просажена на 46v, авария не отработала. Нужна генерация | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-05 11:02:03 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Улица Южная, Дом 9 Западная часть участка, складская территория
WO06704208 | RO0533 | Восстановление обрыва ВОЛС | 2026-03-05 10:51 | 2026-03-05 12:37 | 2026-03-05 12:58 | 2026-03-05 13:00 | 2026-03-05 13:59 | АВР | ТС | Сопроводить РТК для восстановления обрыва ВОЛС. Созвониться 89398645545 договориться по времени и месту. Взять ключи от RO1515 | Ростелеком (Ростов) |  | Сопровождение РТК | Eduard Selivanov/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-05 11:04:14 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Баклановский Проспект 81
WO06704199 | RO0681 | TT-00148622 | 2026-03-05 10:49 | 2026-03-20 10:49 | 2026-03-10 13:26 | 2026-03-10 13:26 | 2026-03-10 14:26 | ППР | БС | КСВ на FXED F7174557321 ant 4,нужно заменить джамп | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | Посещение не открылось, выезжали, на верх к передатчиками не пустили т.к. оборудование т2 расположено возле передатчиков ртрс и типа передатчики их очень мощные там стоят и работать без занижения мощности либо выключения нельзя. Выключать можно только при т.о., либо при профилактике, ждём когда будет либо то, либо то) | выезжали, на верх к передатчиками не пустили т.к. оборудование т2 расположено возле передатчиков ртрс и типа передатчики их очень мощные там стоят и работать без занижения мощности либо выключения нельзя. Выключать можно только при т.о., либо при профилактике, ждём когда будет либо то, либо то) | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Чертковский, Село Алексеево-Лозовское 3,5 км западнее села Алексеево-Лозовское, 801-й км автотрассы М-4, АМС ФГУП РТРС
WO06704197 | RO1127 | Плановые на сетях до 16 | 2026-03-05 10:47 | 2026-03-05 12:55 | 2026-03-05 12:14 | 2026-03-05 12:14 | 2026-03-05 14:30 | АВР | Генератор | Упала без внешних, вероятно отключение, по сетям работы до 16 в Большой Орловке | Ростелеком (Волгодонск) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Aleksander Podmarkov/79515388520/Rostelekom/2026-03-05 11:14:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мартыновский, Слобода Большая Орловка, Переулок Лиманский
WO06704157 | RO0849 | POWER, До 17 | 2026-03-05 10:32 | 2026-03-05 13:23 | 2026-03-05 12:00 | 2026-03-05 12:00 | 2026-03-05 16:43 | АВР | Генератор | POWER, до 17:00 плановые | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-05 10:42:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Миллеровский Район, Долотинка Поселок
WO06704140 | RO1194 |  | 2026-03-05 10:23 | 2026-03-05 12:45 | 2026-03-05 12:33 | 2026-03-05 12:53 | 2026-03-05 16:01 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-05 10:40:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06704121 | RO2023 |  | 2026-03-05 10:13 | 2026-03-05 12:10 | 2026-03-05 12:15 | 2026-03-05 12:21 | 2026-03-05 16:51 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-05 11:45:32 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Песчанокопский Район, Богородицкое Село, Зеленый Клин Улица 74
WO06704114 | RO0763 |  | 2026-03-05 10:13 | 2026-03-05 12:43 | 2026-03-05 12:45 | 2026-03-05 12:45 | 2026-03-05 15:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Nedorezov/79508574089/Rostelekom/2026-03-05 10:29:27 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Мартыновский Район, Черемухи Поселок, Нефтебаза Улица, дом 2
WO06704110 | RO0680 | POWER, плановые до 17 | 2026-03-05 10:10 | 2026-03-05 11:47 | 2026-03-05 11:24 | 2026-03-05 11:24 | 2026-03-05 16:12 | АВР | Генератор | Плановые до 17 | ЭСТ (Таганрог) |  | генерация | Mikhail Ivanov/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-05 10:14:00 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06704096 | RO2191 |  | 2026-03-05 10:03 | 2026-03-05 11:07 | 2026-03-05 10:42 | 2026-03-05 10:42 | 2026-03-05 12:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-05 10:41:09 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Волгодонск Город, Ореховый Переулок
WO06703999 | RO1827 | TT-00146957 | 2026-03-05 09:22 | 2026-03-11 09:22 | 2026-03-06 12:19 | 2026-03-06 12:19 | 2026-03-06 13:22 | ППР | БС | активна авария RECTIFIER,замерить фазы,с собой выпрямитель энергомера | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | замена выпрямителя, настройка СП | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Тацинский Район, Луговой Хутор, Мира Улица, дом 36 55 м на север от магазина
WO06703980 | RO1609 |  | 2026-03-05 09:11 | 2026-03-05 11:01 | 2026-03-05 10:15 | 2026-03-05 10:15 | 2026-03-05 16:41 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Гуково Город, Советская Улица, дом 62
WO06703959 | RO0591 | плохие АКБ на БС | 2026-03-05 08:47 | 2026-03-05 10:53 | 2026-03-05 09:45 | 2026-03-05 09:45 | 2026-03-05 09:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | ВЭС по прибытии | K Sidiropulo/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-05 08:56:28 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06703944 | RO0168 | БС работает на одной фазе,нужно погенерить | 2026-03-05 08:29 | 2026-03-05 09:31 | 2026-03-05 09:30 | 2026-03-05 09:30 | 2026-03-06 14:10 | АВР | Генератор | БС работает на одной фазе,нужно загенерить ее,сейчас она подключена на одну фазу,нужно переключить обратно на 3 фазы | Ростелеком (Ростов) |  | загенерил, вернул фазы как были изначально | K Sidiropulo/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-05 08:46:19 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Красноармейская 157
WO06703894 | RO0591 |  | 2026-03-05 07:42 | 2026-03-05 09:37 |  |  | 2026-03-05 08:16 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-05 07:44:55/Cancelled at 2026-03-05 08:55:42 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Октябрьский Район, Аюта Хутор, Заповедная Улица 73
WO06703843 | RO0422 | вышла авария DOOR | 2026-03-05 06:54 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 08:10 | 2026-03-05 08:10 | 2026-03-05 08:26 | АВР | БС | вышла авария DOOR,проверить на вскрытие | ЭСТ (Таганрог) |  | на БС висит замок,если не прижимать дверь,при ветре срабатывает авария,видео в чате ЭСТ есть | K Sidiropulo/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-05 07:36:23 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Таганрог Город, Михайловская Улица, дом 78-Б
WO06703742 | RO0233 |  | 2026-03-05 05:08 | 2026-03-05 06:33 | 2026-03-05 06:29 | 2026-03-05 06:29 | 2026-03-05 08:57 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-05 05:52:01 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Опытный Поселок
WO06703673 | RO0168 | низкое напряжение на бс | 2026-03-05 00:12 | 2026-03-05 01:14 | 2026-03-05 01:15 | 2026-03-05 01:15 | 2026-03-05 02:31 | АВР | Генератор | Низкое напряжение на БС, возможно проблема с ВЭС, попробовать попасть, загенерить.с собой выпрямитель Power one | Ростелеком (Ростов) | Выгорела ОПС,фото в чате.Дижа пересадил все на одну фазу,плюс заменил выпрямитель.нужно разбираться почему выгорела ОПС |  | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Красноармейская 157
WO06703666 | RO2938 |  | 2026-03-04 23:47 | 2026-03-05 01:04 |  |  | 2026-03-05 00:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Город Аксай, Улица Подтелкова, Домовладение 38
WO06703653 | RO0688 | не в работе неприоритет | 2026-03-04 22:44 | 2026-03-05 02:56 | 2026-03-05 01:01 | 2026-03-05 01:01 | 2026-03-05 01:27 | АВР | БС | Выходит POWER и отваливается неприоритет каждую минуту начиная с 01:31. На AREA сейчас 54V. С собой, CU Eltek, выпрямитель Eltek, корзина Eltek, обязательно ноутбук и ГЕНЕРАТОР | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | рестарт CU,неприоритет поднялся,если повторится отключение ,нужно будет заменить CU |  | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Чертковский, Село Маньково-Калитвенское 2,5 км восточнее села Маньково-Калитвенское, башня ОАО МТС
WO06703650 | RO0217 | нет питания на БС | 2026-03-04 22:28 | 2026-03-05 00:16 |  |  | 2026-03-04 22:55 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | вэс восстановилось | K Sidiropulo/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-04 22:35:17 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Азовский Район, Самарское Село, Базарный Переулок, дом 89
WO06703647 | RO0036 |  | 2026-03-04 22:11 | 2026-03-04 23:24 |  |  | 2026-03-04 22:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-04 22:14:20 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Малиновского дом 60
WO06703632 | RO0562 |  | 2026-03-04 21:19 | 2026-03-04 22:49 | 2026-03-04 22:43 | 2026-03-04 22:52 | 2026-03-05 10:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-04 21:34:20 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский Трасса М4 Дон, 1042 км. (обход Ростова-на-Дону)
WO06703602 | RO1515 | Не работает бс RO1515 | 2026-03-04 19:51 | 2026-03-04 21:36 | 2026-03-04 21:45 | 2026-03-04 21:45 | 2026-03-04 23:05 | АВР | ТС | Взять sfp 1310 1G несколько, патч-корды SC-LC и LC-LC. SC-SC Аналогичное задание на RO0533, по приезду будем пробовать переключать на другие волокна. +Ноутбук | Ростелеком (Ростов) |  | переключение оптики | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Новая Улица дом 31
WO06703595 | RO2472 |  | 2026-03-04 19:43 | 2026-03-04 21:28 | 2026-03-04 21:12 | 2026-03-04 21:19 | 2026-03-04 21:37 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-04 19:49:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский Трасса М4 Дон обход Ростова-на-Дону
WO06703601 | RO0533 | Не работает бс RO1515 | 2026-03-04 19:32 | 2026-03-04 21:18 | 2026-03-04 21:35 | 2026-03-04 21:49 | 2026-03-04 23:05 | АВР | ТС | Взять sfp 1310 1G несколько, патч-корды SC-LC и LC-LC. SC-SC Аналогичное задание на RO1515, по приезду будем пробовать переключать на другие волокна. +Ноутбук | Ростелеком (Ростов) |  | переключение оптики | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Баклановский Проспект 81
WO06703577 | RO2347 |  | 2026-03-04 18:45 | 2026-03-04 20:11 |  |  | 2026-03-04 19:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-04 18:56:46 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Территория Автодороги М 4 Дон Трасса М4 Дон 1091 км.
WO06703526 | RO1515 | бс упала без внешних | 2026-03-04 16:59 | 2026-03-04 18:44 | 2026-03-04 18:28 | 2026-03-04 18:28 | 2026-03-04 19:08 | АВР | Генератор | с собой лестница, проверить питание рестарт БС. | Ростелеком (Ростов) |  | выявил обрыв оптики. | Vladislav Grin/ROS | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-04 17:07:09 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Новая Улица дом 31
WO06703506 | RO0889 | не отрабатывает дверь. | 2026-03-04 16:27 | 2026-03-10 16:27 | 2026-03-05 11:42 | 2026-03-05 11:42 | 2026-03-05 13:41 | ППР | БС | не выходит авария дверь, на планке предположительно вольтаж есть. С собой аварийный кабель + FSMF. Проверить настройки стойки питания. | Ростелеком (Ростов) |  | Замена FSMF, замена кабеля EAC, кроссировка всех аварий. Ремонт концевика. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Октябрьский, Поселок Новокадамово, Улица Клубная
WO06703491 | RO1179 |  | 2026-03-04 16:11 | 2026-03-04 17:31 | 2026-03-04 17:30 | 2026-03-04 17:30 | 2026-03-04 17:32 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-04 16:17:07 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Аксай Город, Речников Улица, дом 25
WO06703482 | RO0907 | не работает абия | 2026-03-04 15:59 | 2026-03-04 18:06 | 2026-03-04 17:28 | 2026-03-04 17:28 | 2026-03-04 19:03 | АВР | БС | не видется ABIA SN: AH182610789. С собой взять ABIA . на всякий случай амию. Необходима замена абии, проверка работы, если нет, все переставить в правую часть. ОДН с собой лестницу. | ЭСТ (Таганрог) |  | замена ABIA,рестарт БС | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Мадояна Улица, дом 44
WO06703463 | RO2869 | активна авария POWER | 2026-03-04 15:37 | 2026-03-07 15:37 | 2026-03-04 12:08 | 2026-03-04 12:08 | 2026-03-04 15:43 | ППР | БС | убрать аварию POWER,задание для Черкашина | Ростелеком (Ростов) |  | перенастройка аварии POWER, т.к нет АКБ БС | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Янтарный, Улица Черешневая
WO06703435 | RO0553 |  | 2026-03-04 15:10 | 2026-03-04 17:54 |  |  | 2026-03-04 16:11 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-04 15:16:59 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Красносулинский Район, Черевково Поселок, Трудовая Улица в 140 м на юг от дома 18
WO06703378 | RO1929 | бс будет скоро греться | 2026-03-04 14:15 | 2026-03-07 14:15 | 2026-03-04 12:45 | 2026-03-04 12:45 | 2026-03-04 14:07 | ППР | БС | почистить фильтры. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Выполнено | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Верхнедонской, Хутор Сухой Лог, Улица Сухологская, Строение 30 АМС ФГУП РТРС
WO06703361 | RO1071 | на бс питание | 2026-03-04 14:06 | 2026-03-04 15:16 | 2026-03-04 14:26 | 2026-03-04 14:26 | 2026-03-04 16:33 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Каменск-Шахтинский, Садовое неком-е товарищество Химик земельный участок № 396
WO06703345 | RO2482 |  | 2026-03-04 13:57 | 2026-03-04 15:24 | 2026-03-04 15:07 | 2026-03-04 15:14 | 2026-03-04 19:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-04 14:07:21 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Ленина
WO06703344 | RO0386 |  | 2026-03-04 13:57 | 2026-03-04 15:38 | 2026-03-04 15:30 | 2026-03-04 15:30 | 2026-03-04 17:53 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-04 14:23:35 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Пролетарский Район, Вербный Поселок, Угловой Переулок, дом 1 Б
WO06703328 | RO0758 |  | 2026-03-04 13:45 | 2026-03-04 16:45 |  |  | 2026-03-04 16:17 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Семикаракорск Город, Атаманский Проспект дом 265
WO06703315 | RO0896 |  | 2026-03-04 13:32 | 2026-03-04 17:04 |  |  | 2026-03-04 14:43 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-04 13:34:44 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Усть-Донецкий Район, Нижнекундрюченская Станица
WO06703230 | RO0559 |  | 2026-03-04 12:38 | 2026-03-04 15:03 | 2026-03-04 14:15 | 2026-03-04 14:24 | 2026-03-04 17:08 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-04 12:48:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Новошахтинск, Улица Нерушимая 20 б
WO06703229 | RO0337 |  | 2026-03-04 12:38 | 2026-03-04 14:24 |  |  | 2026-03-04 17:21 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-04 12:53:56 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Песчанокопский Район, Развильное Село, Шоссейная Улица 1
WO06703220 | RO0715 |  | 2026-03-04 12:38 | 2026-03-04 15:18 | 2026-03-04 15:19 | 2026-03-04 15:19 | 2026-03-04 17:35 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Маломечетный Хутор в 94 метрах по направлению на северо-запад от строения по ул. Степная, 57
WO06703219 | RO0315 |  | 2026-03-04 12:38 | 2026-03-04 14:45 |  |  | 2026-03-04 13:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-03-04 13:03:08 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Дубовский Район, Дубовское Село, Элеваторный Переулок, дом 2
WO06703205 | RO0879 | нет акб на бс | 2026-03-04 12:15 | 2026-03-04 13:36 | 2026-03-04 13:24 | 2026-03-04 13:24 | 2026-03-04 17:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-04 12:23:47 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Российский, Улица Хлопковая
WO06703196 | RO0159 | активны внешние аварии | 2026-03-04 12:01 | 2026-04-28 12:01 | 2026-04-28 13:15 | 2026-04-28 13:15 | 2026-04-16 12:34 | ППР | БС | требуется замена CU Энергомера | Ростелеком (Ростов) |  | Выданный CU Энергомера Островскому оказался тоже битый | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Новаторов Улица, дом 5 к4
WO06703190 | RO2501 | питание бс | 2026-03-04 11:57 | 2026-03-04 14:35 |  |  | 2026-03-04 14:00 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | самовосстановилась. | Vladislav Grin/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-04 12:21:02/Cancelled at 2026-03-04 14:03:13 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Родионово-Несветайский, Хутор Октябрьский, Улица Клубная, Дом 35 примерно 8 м по направлению на восток от границы участка по адресу: ул. Клубная, д. 35
WO06703176 | RO2474 | нет питания на БС | 2026-03-04 11:42 | 2026-03-04 13:10 | 2026-03-04 12:39 | 2026-03-04 12:39 | 2026-03-04 19:13 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-04 12:06:23 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский Трасса М4 Дон в районе песчаного карьера Чистый песок
WO06703171 | RO1161 | питание нео | 2026-03-04 11:40 | 2026-03-04 13:20 | 2026-03-04 13:43 | 2026-03-04 13:43 | 2026-03-04 17:46 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский, Хутор Махин Трасса М4 Дон, 1060 км. (в районе х. Махин)
WO06703168 | RO0395 | Проложить вторую пару кабелей АКБ | 2026-03-04 11:36 | 2026-03-13 11:36 | 2026-03-05 18:30 | 2026-03-05 18:30 | 2026-03-05 20:41 | ППР | Работы по заданию | Проложить вторую пару кабелей АКБ при замене АКБ по ДС | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-05 18:00:57 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Белозерный Поселок, Центральная площадь Улица, дом 9
WO06703165 | RO0373 | Поднять оборудование выше для монтажа второй группы АКБ | 2026-03-04 11:35 | 2026-03-13 11:35 | 2026-03-10 13:01 | 2026-03-10 13:01 | 2026-03-10 14:52 | ППР | Работы по заданию | Поднять оборудование в КШ чтобы влезла вторая группа АКБ. Проложить вторую пару кабелей при монтаже АКБ по ДС. | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-10 12:58:28 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Орловский Район, Орловский Поселок, Кировский Переулок, дом 2
WO06703128 | RO1749 | Переделать защиту АКБ | 2026-03-04 11:20 | 2026-03-07 11:20 | 2026-03-03 20:00 | 2026-03-03 20:00 | 2026-03-03 22:31 | ППР | Работы по заданию | Срезать защиту, переделать под 2 группы АКБ, заварить после установки новых АКБ по ДС | ЭСТ (Сальск) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Целинский Район, Ивановка Хутор, Интернациональная Улица, дом 22 примерно 220 м. на запад от строения
WO06703121 | RO0722 |  | 2026-03-04 11:19 | 2026-03-04 13:17 | 2026-03-04 13:08 | 2026-03-04 13:01 | 2026-03-04 13:20 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Белая Калитва Город, Калинина Улица, дом 6 литер Б
WO06703087 | RO0159 | TT-00144088 | 2026-03-04 10:59 | 2026-03-10 10:59 | 2026-03-04 11:50 | 2026-03-04 11:50 | 2026-03-04 12:01 | ППР | БС | активны аварии POWER,RECTIFIER,FIRE,выяснить причину и устранить.СП ЭНЕРГОМЕРА.Это УЛИК,нужна лестница | Ростелеком (Ростов) |  | Неисправен CU,требуется замена | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Новаторов Улица, дом 5 к4
WO06703079 | RO2473 | бс падает узел | 2026-03-04 10:55 | 2026-03-04 12:26 | 2026-03-04 11:42 | 2026-03-04 11:42 | 2026-03-04 17:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-04 11:15:50 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Станица Ольгинская Трасса М4 Дон в районе ст. Ольгинская
WO06703073 | RO1215 |  | 2026-03-04 10:53 | 2026-03-04 12:17 | 2026-03-04 12:02 | 2026-03-04 12:07 | 2026-03-04 16:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-04 10:59:12 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Батайск, Территория ДНТ Весна, Улица Проезд 26-й, Земельный участок 1626
WO06703055 | RO0339 | плановые отключение | 2026-03-04 10:42 | 2026-03-04 13:30 | 2026-03-04 12:17 | 2026-03-04 12:17 | 2026-03-04 15:41 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-04 11:03:39 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Целинский Район, Средний Егорлык Село, Советская Улица, дом 71
WO06703012 | RO1619 | TT-00143687 | 2026-03-04 10:16 | 2026-04-06 10:16 |  |  |  | ППР | БС | заменить CU энергомера, настроить аварии | ЭСТ (Сальск) |  |  | K Sidiropulo/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Область Ростовская, Район Веселовский, Хутор Казачий, Улица Школьная, Здание 16 Примерно 8 м. на северо-запад от границ участка по у. Школьная, 16
WO06703010 | RO0750 | генерация плановые отключение | 2026-03-04 10:16 | 2026-03-04 12:06 | 2026-03-04 11:33 | 2026-03-04 11:33 | 2026-03-04 17:36 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-04 10:19:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Мартыновский Район, Центральный Поселок, Ленина Улица, дом 67
WO06703016 | RO1045 | Аварии Power и Rect | 2026-03-04 10:02 | 2026-03-04 11:14 |  |  | 2026-03-04 11:03 | АВР | БС | Постоянно спамит Power и Rect. Вольтаж сейчас 53,4 на блоках. Пред история: отваливались блоки неприоритета и флапала DOOR. Было принято решение пересадить temp low на i/o unit,а power и door на CU. Далее пересадили 3G на другой автомам LVLD1. Теперь начала спамить Power и Rectifier, сильно. Выяснить причину и устранить, проверить настройки СП, с собой выпрямитель Eltek и CU. | ЭСТ (Таганрог) |  | нужно замена всей корзины, за авр не успеть, согласовано с Островским. Будет выдано ППР | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Сад Звезда СП Звезда участок 60
WO06702980 | RO0256 | TT-00147173 | 2026-03-04 10:00 | 2026-03-07 10:00 | 2026-03-05 12:27 | 2026-03-05 12:27 | 2026-03-05 13:30 | ППР | БС | Спам DOOR, выяснить причину и устранить | Ростелеком (Ростов) |  | Диагностика,, проверка, настройка аварии DOOR, перекроссировка | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 20-я линия, Здание 4
WO06702983 | RO0695 | Смена приоритета сайта на узловой "9" в связи с запуском новой БС RO1055 | 2026-03-04 09:59 | 2026-03-13 09:59 | 2026-03-13 12:34 | 2026-03-13 12:34 | 2026-03-13 13:40 | ППР | ТС | Настройка стойки питания. Настроить сайт под узловой в связи с запуском RO1055. Параметры под энергоприоритет 9 | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | настроенна стойка питания как узловая. | Alexey Mozgovoy/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Гуково Город, Пригородная Улица, дом 1 лтер Г
WO06702984 | RO1055 | настройка стойки питания. | 2026-03-04 09:57 | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-13 13:54 | 2026-03-13 13:54 | 2026-03-13 14:29 | ППР | БС | Настроить удаленный доступ на стойку питания: IP : 10.146.129.134 Maska: 255.255.255.252 шлюз: 10.146.129.133 С собой патчкорд. соединить с корзиной порт 2 NEС | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | настроена стойка питания. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Лермонтова, Дом 54 60м юго-западнее
WO06702958 | RO0568 | настройка стойки питания. | 2026-03-04 09:46 | 2026-03-09 09:46 | 2026-03-05 11:28 | 2026-03-05 11:28 | 2026-03-05 15:28 | ППР | БС | Настроить удаленный доступ на стойку питания: IP : 10.146.129.130 Maska: 255.255.255.252 шлюз: 10.146.129.129 С собой патчкорд. соединить с корзиной порт 2 NEС | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | настройка удаленного доступа | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Магистральная кад. квартал 61:49:0010303
WO06702965 | RO1106 | Авария Rectifier | 2026-03-04 09:46 | 2026-03-10 09:46 | 2026-03-04 13:24 | 2026-03-04 13:24 | 2026-03-04 15:13 | ППР | БС | Авария Rectifier. БС может уходить в отвал, по внешним только выпрямитель. СП - Eltek. С собой выпрямитель. Если есть проблемный - заменить. Замерить фазы, фото прислать в личку в max. Проверить сработку аварий power и rect. АКБ ставили новые 2 группы, но сделать дополнительно им диагностику, померить обе группы, данные так же прислать в личку и в отчет в группу. Надо выяснить причину и устранить, почему БС падает при аварии Rectifier. Может понадобиться запрос допуска, заранее сообщить, кто возьмет задание. | Ростелеком (Ростов) |  | На БС моросит счётчик электроэнергии это привело к глюку CU. Сброс и прописка CU | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Авиагородок Микрорайон дом 19, литер А
WO06702940 | RO1055 | приемка новой бс | 2026-03-04 09:35 | 2026-03-13 16:35 | 2026-03-13 13:54 | 2026-03-13 13:54 | 2026-03-13 14:29 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO1055 по адресу :Область Ростовская, Город Гуково, Улица Лермонтова, Дом 54 координаты : 48.052667 39.904604 ПО стройки ИП Жадько Бобров Дмитрий 8-908-194-64-23 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Лермонтова, Дом 54 60м юго-западнее
WO06702934 | RO1646 | TT-00145882 | 2026-03-04 09:35 | 2026-03-07 09:35 | 2026-03-04 14:27 | 2026-03-04 14:27 | 2026-03-04 15:23 | ППР | БС | Спамит авария DOOR,выяснить причину и устранить | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | поправили датчик двери,дверь слабо прижималась | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Верхнедонской Район, Быковский Хутор, Быковская Улица 45 м южнее Мемориала Воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны
WO06702929 | RO2882 | TT-00145287 | 2026-03-04 09:33 | 2026-03-10 09:33 | 2026-03-04 12:01 | 2026-03-04 12:01 | 2026-03-04 16:31 | ППР | БС | Спамит авария SECOFF,выяснить причины и устранить | Ростелеком (Ростов) |  | Диагностика, исправление аварии на DOOR AKB, устранение спама (подкладка гаек), устранение не контакта кроссировок | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Первомайская Улица д.142/40
WO06702909 | RO2640 | TT-00143340 | 2026-03-04 09:17 | 2026-05-29 09:17 |  |  | 2026-06-01 10:33 | ППР | БС | Рестарт CU не помог,попробовать поменять на другой.Висят внешние аварии.CU Энергомера | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнено по АВР заданию Никиты | K Sidiropulo/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Азовский, Хутор Полушкин примерно 30 м по направлению на юг от границ участка по адресу: ул. Морская, 137
WO06702889 | RO9087 | спам аварий по системе кондиционирования | 2026-03-04 09:03 | 2026-03-07 09:03 |  |  | 2026-03-19 10:12 | ППР | БС | Спамит авария ALARM AIR Conditioner,проверить работу сплитов,они там работать должны по очереди | ЭСТ (Таганрог) |  | направил задание климатикам | K Sidiropulo/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область Таганрог Город Дзержинского Улица дом 144,
WO06702852 | RO0817 | TT-00144593 | 2026-03-04 08:38 | 2026-03-10 08:38 | 2026-03-10 13:48 | 2026-03-10 13:48 | 2026-03-10 14:15 | ППР | БС | спамит авария по КСВ на FRMF(2 сектор),заменить джамп. И еще спамит авария TEMP LOW,разобраться с ней | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | заменили джамп FRMF ant4,пробили кроссировку аварий | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Чертковский Район, Артамошкин Хутор ПС 35кВ Артамоновская
WO06702838 | RO0859 |  | 2026-03-04 08:33 | 2026-03-04 10:20 | 2026-03-04 09:34 | 2026-03-04 09:35 | 2026-03-04 13:29 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Красносулинский Район, Большая Федоровка Хутор
WO06702756 | RO2347 |  | 2026-03-04 06:48 | 2026-03-04 08:13 |  |  | 2026-03-04 07:30 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-04 07:03:52 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Аксайский, Территория Автодороги М 4 Дон Трасса М4 Дон 1091 км.
WO06702598 | RO1106 | БС упала без аварий | 2026-03-03 23:24 | 2026-03-04 00:48 |  |  | 2026-03-04 00:34 | АВР | Генератор | БС упала без аварий . Соседняя бс (RO0106) без света . у сетей занято. скорее всего нет света . Проверить . Попробовать загенерить. здание ДК им Гагарина . термошкаф на крыше | Ростелеком (Ростов) |  | отмена . поднялось | Andrey Nazarenko/ROS | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-03 23:35:53 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Батайск Город, Авиагородок Микрорайон дом 19, литер А
WO06702379 | RO2309 |  | 2026-03-03 15:12 | 2026-03-03 16:29 | 2026-03-03 16:41 | 2026-03-03 16:41 | 2026-03-03 17:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Орская Улица 90
WO06702365 | RO0343 |  | 2026-03-03 15:03 | 2026-03-03 16:12 | 2026-03-03 15:47 | 2026-03-03 15:53 | 2026-03-03 17:20 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-03 15:04:48 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Сальский Район, Сальск Город, Смирнова Улица 43
WO06702350 | RO0704 | Восстановление ВОЛС | 2026-03-03 14:52 | 2026-03-04 08:00 | 2026-03-04 08:58 | 2026-03-04 09:11 | 2026-03-04 12:34 | АВР | ТС | сопровождение РТК для устранения проблемы на ВОЛС. РТК ,89185400455 Павел Егорович В 8:00 нужно быть уже там Взять ключи от 1630,704,731 | Ростелеком (Волгодонск) |  | Сопровождение РТК для восстановления ВОЛС | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Семикаракорск Город, Н.С.Арабского Проспект, дом 10 АМС ФГУП РТРС
WO06702321 | RO0889 | АКБ держат 10 минут, хотя новые | 2026-03-03 14:27 | 2026-03-06 14:27 | 2026-03-04 15:06 | 2026-03-04 15:06 | 2026-03-04 15:30 | ППР | Работы по заданию | АКБ держат 10 минут, хотя они новые, 2 группы 150-х. Выяснить причины. | Ростелеком (Ростов) |  | Настроили СП, проверили АКБ, 25 минут продержали до 49v, дольше не тестировали | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Октябрьский, Поселок Новокадамово, Улица Клубная
WO06702292 | RO0328 |  | 2026-03-03 14:07 | 2026-03-03 16:27 | 2026-03-03 15:01 | 2026-03-03 15:10 | 2026-03-03 16:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Piyaev/79515270916/ROSTELEKOM/2026-03-03 14:21:43 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зимовниковский Район, Гашун Хутор, Железнодорожная Улица, дом 53а
WO06702261 | RO0270 | необходима оптимизация. | 2026-03-03 13:36 | 2026-03-06 13:36 | 2026-03-06 12:23 | 2026-03-06 12:23 | 2026-03-06 13:22 | ППР | БС | Необходима оптимизация 1 сектора LTE2100 UMTS2100 с -4 на - 8 2 сектора LTE2100 UMTS2100 с -6 на - 9 3 сектора LTE2100 UMTS2100 с -9 на - 5 Фото до и после отсылать Гринь Владислав. | ЭСТ (Таганрог) |  | оптимизация выполнена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Малиновского, Здание 25
WO06702255 | RO2546 |  | 2026-03-03 13:35 | 2026-03-03 15:33 | 2026-03-03 14:11 | 2026-03-03 14:11 | 2026-03-03 21:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Костюшкина, Земельный участок 16Б
WO06702203 | RO2206 |  | 2026-03-03 12:45 | 2026-03-03 15:25 |  |  | 2026-03-03 16:22 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Островского Переулок, дом 1 е
WO06702173 | RO0725 |  | 2026-03-03 12:26 | 2026-03-03 15:16 | 2026-03-03 15:01 | 2026-03-03 15:01 | 2026-03-03 17:00 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Ленина Улица дом 161, литер Б
WO06702122 | RO2422 | БС упала без внешних аварий. Подозрение на питание | 2026-03-03 11:53 | 2026-03-03 13:07 |  |  | 2026-03-03 13:02 | АВР | БС | Проверить есть ли питание в доме. БС упала без внешних. Подозрение на питание. До управляйки не дозвонился. Генерить там вряд-ли дадут | Ростелеком (Ростов) |  | Восстановление в пути | Yury Melnichuk/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-03 12:00:27 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Левобережная, Дом 6/6, Строение 1
WO06702112 | RO1201 |  | 2026-03-03 11:48 | 2026-03-03 13:06 |  |  | 2026-03-03 11:54 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ростсельмашевец Сад 11-28
WO06702111 | RO0819 |  | 2026-03-03 11:48 | 2026-03-03 13:08 |  |  | 2026-03-03 12:25 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-03 12:03:27 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Щепкинское шоссе, СНТ Луч 46
WO06702110 | RO2582 |  | 2026-03-03 11:48 | 2026-03-03 13:39 | 2026-03-03 12:51 | 2026-03-03 12:51 | 2026-03-03 17:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-03 11:53:33 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Тарасовский, Поселок Тарасовский, Улица М.Горького дом 7
WO06702085 | RO0069 | Была авария SECOFF 03.03.2026 03:02. Сергей Попов на месте. Поставил на охрану | 2026-03-03 11:34 | 2026-03-06 11:34 | 2026-03-03 11:50 | 2026-03-03 11:50 | 2026-03-03 11:56 | ППР | БС | Была авария SECOFF 03.03.2026 03:02. Сергей Попов на месте. Поставил на охрану. Задание выполнено | Ростелеком (Ростов) |  |  | Yury Melnichuk/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-03 11:45:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Рыльского Улица 2/3
WO06702078 | RO0912 |  | 2026-03-03 11:33 | 2026-03-03 12:50 | 2026-03-03 12:31 | 2026-03-03 12:39 | 2026-03-03 16:02 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-03 11:42:48 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Золотистая Улица 118
WO06701950 | RO1069 | Станция перегревается | 2026-03-03 10:28 | 2026-03-03 11:32 | 2026-03-03 11:37 | 2026-03-03 11:42 | 2026-03-03 12:29 | АВР | БС | Взять письмо от АРМАДА, приехать, проветрить станцию, проверить работу климатики, это улей на крыше, расположен на уровне пояса | Ростелеком (Ростов) | Реле вышла из строя, починил |  | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Горсоветская, Дом 57
WO06701944 | RO0069 |  | 2026-03-03 10:26 | 2026-03-03 11:32 | 2026-03-03 11:20 | 2026-03-03 11:15 | 2026-03-03 11:48 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-03 10:35:38 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Рыльского Улица 2/3
WO06701938 | RO0253 |  | 2026-03-03 10:23 | 2026-03-03 11:36 | 2026-03-03 11:34 | 2026-03-03 11:34 | 2026-03-03 15:47 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-03 10:29:55 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Гнесина Переулок, дом 8
WO06701931 | RO0417 | Замена антенны | 2026-03-03 10:11 | 2026-03-03 11:18 | 2026-03-03 10:09 | 2026-03-03 10:09 | 2026-03-03 11:53 | АВР | АФУ | Заменить полученную антенну Huawei ATR451714 2-го сектора | ЭСТ (Таганрог) |  | Антенна заменена. | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Новый 7-й Переулок, дом 108
WO06701888 | RO2736 | Прописка удаленного доступа | 2026-03-03 09:53 | 2026-03-06 09:54 | 2026-03-04 12:04 | 2026-03-04 12:04 | 2026-03-05 08:59 | ППР | БС | Прописать удаленный доступ на БС//порт 2 NEС (нужна медная SFP) Адрес: 10.146.129.142 Шлюз и маска: 10.146.129.141/30 VLAN 536 | ЭСТ (Таганрог) |  | стойка прописана. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Греково-Тимофеевка, Улица Первомайская
WO06701883 | RO0670 |  | 2026-03-03 09:47 | 2026-03-03 12:03 |  |  | 2026-03-03 11:10 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-03 09:55:31/Cancelled at 2026-03-03 11:12:08 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шахты Город, Иванова Переулок 14
WO06701880 | RO0552 |  | 2026-03-03 09:47 | 2026-03-03 12:04 |  |  | 2026-03-03 11:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-03 09:48:46/Cancelled at 2026-03-03 11:09:40 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Шахты Город, Телеграфная Улица, дом 20А
WO06701868 | RO0305 | Не работает пролет NEC RO0334-RO0305 | 2026-03-03 09:32 | 2026-03-03 12:09 | 2026-03-03 11:45 | 2026-03-03 11:54 | 2026-03-03 13:22 | АВР | ТС | Взять коннекторы для NEC, ключи от RO0334 | ЭСТ (Сальск) |  | Замена коннекторов сверху и снизу | Eduard Selivanov/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-03 10:24:06 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Егорлыкский, Станица Егорлыкская, Переулок Чапаева дом 144
WO06701846 | RO2736 | Приемка новой БС | 2026-03-03 09:03 | 2026-03-06 09:07 | 2026-03-04 12:04 | 2026-03-04 12:04 | 2026-03-05 08:59 | ППР | БС | Приемка БС\\СП IPCOM\\ВЭС есть,допуск свободный\\По ключам контакт ПО (Регионсвязь): Евгений +7 951 846-16-97 | ЭСТ (Таганрог) |  | приемка произведена. | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Греково-Тимофеевка, Улица Первомайская
WO06701806 | RO2869 | TT-00143731 | 2026-03-03 08:49 | 2026-03-06 08:49 | 2026-03-04 12:08 | 2026-03-04 12:08 | 2026-03-04 15:41 | ППР | БС | спамит авария DOOR,выяснить причину и устранить | Ростелеком (Ростов) |  | датчик поправил, отрегулировал замок | K Sidiropulo/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Янтарный, Улица Черешневая
WO06701691 | RO0993 | Не видится оптика на FXED | 2026-03-03 07:15 | 2026-03-03 09:01 | 2026-03-03 10:35 | 2026-03-03 10:35 | 2026-03-03 11:32 | АВР | БС | Не видится 3-я оптика между портом RF3 на FSMF и 3-им портом на FXED. С собой оптику 30 либо 50 м. Если такой оптики нет, то взять тогда 3 оптики по 100м и менять все три. И взять пару SFP 6гбит. Для справки, я недавно (может месяц-полтора назад) давал лично оптику 50 метров Ефиманову Сергею и она так и не была нигде задействована. | Ростелеком (Ростов) |  | Замена оптики 50м | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский, Поселок Щепкин, Улица 50 лет Октября
WO06701470 | RO1163 |  | 2026-03-02 23:36 | 2026-03-03 01:47 |  |  | 2026-03-03 00:44 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-02 23:59:54 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Ткачева 54 м. юго-восточнее здания 42/1
WO06701389 | RO0731 | Не работает бс RO1630 | 2026-03-02 20:15 | 2026-03-05 20:15 | 2026-03-02 19:10 | 2026-03-02 19:10 | 2026-03-02 20:25 | ППР | ТС | Заменить оптический патч-корд и почистить кросс. | Ростелеком (Ростов) |  | Замена патч-корда | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Семикаракорск Город пересечение 1-го переулка и улицы Калинина
WO06701349 | RO1303 | Вышла авария DOOR | 2026-03-02 17:58 | 2026-03-02 20:33 | 2026-03-02 19:38 | 2026-03-02 19:38 | 2026-03-02 19:54 | АВР | БС | Вышла авария DOOR. Активных посещений на БС нет. Проверить на вскрытие | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Все на месте. Попыток взлома нет | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Шолоховский Рабочий поселок, М.Горького Улица, дом 17А
WO06701310 | RO2143 | Срезать защиту, проложить вторую пару кабелей | 2026-03-02 16:57 | 2026-03-05 16:57 | 2026-02-26 13:15 | 2026-02-26 13:15 | 2026-02-26 16:13 | ППР | Работы по заданию | Срезать защиту, проложить вторую пару кабелей для АКБ. Работы выполнены 26 февраля при замене АКБ | ЭСТ (Таганрог) |  | Выполнено при замене АКБ по ДС | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Нагорная Улица пер. Ставского, 35
WO06701307 | RO0405 | TT-00146087 | 2026-03-02 16:42 | 2026-03-16 16:42 | 2026-03-05 12:30 | 2026-03-05 12:30 | 2026-03-05 13:51 | ППР | БС | авария SECOFF \ Поставить контейнер на охрану. Проверить аккумулятор ОПС. Иметь с собой АКБ | ЭСТ (Таганрог) |  | Постановка на охрану АКБ подуставший,заказал на АЗОН,при след.работах поменяю | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Некрасовский Переулок, дом 44 литер Д
WO06701286 | RO0731 | Необходимо привести ключи от БС | 2026-03-02 16:03 | 2026-03-02 19:27 | 2026-03-02 19:29 | 2026-03-02 19:29 | 2026-03-02 19:49 | АВР | Работы по заданию | Необходимо привести ключи от БС RO0731 Рустаму Ахундову. Надо состыковаться с ним | Ростелеком (Волгодонск) |  | Привезли ключи Ахундову | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Семикаракорск Город пересечение 1-го переулка и улицы Калинина
WO06701265 | RO0417 | доставка антенны. | 2026-03-02 15:36 | 2026-03-05 15:36 | 2026-03-03 10:09 | 2026-03-03 10:09 | 2026-03-03 11:53 | ППР | БС | Взять со склада антенну по заявке 0000-282420 антенну и привезти в таганрог антенну. | ЭСТ (Таганрог) |  | Антенна привезена ПО. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Таганрог Город, Новый 7-й Переулок, дом 108
WO06701262 | RO1069 | Станция перегрелась | 2026-03-02 15:30 | 2026-03-02 16:34 | 2026-03-02 16:47 | 2026-03-02 16:47 | 2026-03-02 17:00 | АВР | БС | Cтанция перегрелась, проветрить, почистить фильтра | Ростелеком (Ростов) |  | Нет доступа. Доступ через АРМАДА | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Горсоветская, Дом 57
WO06701230 | RO0384 |  | 2026-03-02 15:04 | 2026-03-02 17:21 | 2026-03-02 17:46 | 2026-03-02 17:46 | 2026-03-02 18:27 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-02 15:38:02 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Орловский Район, Островянский Хутор, Молодежный Переулок, дом 2 а
WO06701221 | RO1201 | Вместо WO06701047 | 2026-03-02 14:59 | 2026-03-02 16:39 | 2026-03-02 14:15 | 2026-03-02 14:15 | 2026-03-02 17:12 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) | Вместо отменённого WO06701047 |  | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ростсельмашевец Сад 11-28
WO06701219 | RO0680 |  | 2026-03-02 14:59 | 2026-03-02 17:12 |  |  | 2026-03-02 15:06 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-02 15:06:15 | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Несветай Село c/т Поднятая целина, улица Центральная
WO06701214 | RO2180 |  | 2026-03-02 14:55 | 2026-03-02 16:13 | 2026-03-02 15:56 | 2026-03-02 15:56 | 2026-03-02 16:24 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 5-я Престижная Улица, дом 6
WO06701210 | RO0108 | VSWR major alarm | 2026-03-02 14:48 | 2026-03-05 14:48 | 2026-03-03 08:57 | 2026-03-03 08:57 | 2026-03-03 09:54 | ППР | БС | КСВ на ANT3 FXED с серийником 1M185007180. Антенна там ASI4518R48v06. C С собой пару джамперов. Договорится о допуске заранее с контактным лицом (Леус Олег Сергеевич). Его номер 89518405131 | Ростелеком (Ростов) |  | Замена джампа | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Батайск Город, Мелиораторов Улица 25
WO06701198 | RO0136 | TT-00146236 | 2026-03-02 14:44 | 2026-03-05 14:44 | 2026-03-03 13:58 | 2026-03-03 13:58 | 2026-03-03 14:13 | ППР | БС | Спам аварии DOOR, ранее были выданы АВР, всё было на месте | Ростелеком (Ростов) |  | С дверью все ОК. Там часто дедок (сторож) заходит в помещение. | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Береговая Улица 67
WO06701194 | RO1194 |  | 2026-03-02 14:43 | 2026-03-02 17:05 |  |  | 2026-03-02 15:21 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-02 15:08:41/Cancelled at 2026-03-02 15:21:56 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Мясниковский, Село Несветай, Улица Ворошиловская примерно 133 м на север от участка по адресу ул. Ворошиловская, 1а
WO06701184 | RO0675 | Демонтаж фидера | 2026-03-02 14:35 | 2026-03-05 14:35 | 2026-03-02 14:40 | 2026-03-02 14:40 | 2026-03-02 15:33 | ППР | ТС | Демонтаж фидера | Ростелеком (Ростов) |  | Демонтаж фидера | Eduard Selivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Шахты Город, Красинская Улица, дом 45
WO06701179 | RO1030 |  | 2026-03-02 14:34 | 2026-03-02 15:43 | 2026-03-02 15:33 | 2026-03-02 15:33 | 2026-03-02 16:06 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Черешневая Улица, дом 38/1
WO06701177 | RO2642 | TT-00144337 | 2026-03-02 14:28 | 2026-03-05 14:28 | 2026-03-03 12:54 | 2026-03-03 12:54 | 2026-03-03 13:18 | ППР | БС | Авария DOOR, плотно закрыть дверь, проверить отработку внешних аварий, СП Энергомера | Ростелеком (Ростов) |  | Пробил дополнительно кроссировку на аварийном плинте. Отработал аварии, все выходят | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Октябрьский, Хутор Первомайский, Улица Центральная примерно 50 м по направлению на юг от границы участка по адресу: ул. Центральная д. 12
WO06701173 | RO0912 | Потери пакетов GTP-U | 2026-03-02 14:22 | 2026-03-05 14:22 | 2026-03-03 14:22 | 2026-03-03 14:22 | 2026-03-03 15:22 | ППР | БС | C 18.12.2026 c 11:00 начались потери пакетов GTP-U. В это время работал на БС Алексей Бычек с Борисом Мироновым. Возможно, что был задет патчкорд. Необходимо заменить патчкорд между NEC-ом и ASIA. Проверить целостность портов | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнил Дубинин Николай, но почему-то не зарегистрировался на БС. Был он 03.03.2026. Заменил патчкорд | Yury Melnichuk/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Золотистая Улица 118
WO06701154 | RO2268 | Аввария Power | 2026-03-02 14:17 | 2026-03-02 16:47 | 2026-03-02 14:53 | 2026-03-02 14:53 | 2026-03-02 15:03 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  | Восстановление по прибытию | Nikita Krikun/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-02 14:21:35 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Куйбышевский Район, Русское Село, Горный Переулок 140 м на юго запад от школы
WO06701153 | RO2182 | Вышла авария power | 2026-03-02 14:15 | 2026-03-02 15:16 |  |  | 2026-03-02 14:18 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  | Станция новая, заполнен не тот кластер | Nikita Krikun/ROS |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица 1-я Престижная, Земельный участок 67/1
WO06701129 | RO2318 | генерация нужная | 2026-03-02 14:00 | 2026-03-02 15:45 | 2026-03-02 14:59 | 2026-03-02 14:59 | 2026-03-02 17:50 | АВР | Генератор | Область Ростовская, Район Аксайский 47.34915 39.802454 | Ростелеком (Ростов) |  |  | Vladislav Grin/ROS | Arkadiy Tutaev/79508623150/EST/2026-03-02 14:17:28 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский СТ Гранит, уч. № 1342
WO06701113 | RO0332 |  | 2026-03-02 13:50 | 2026-03-02 16:21 | 2026-03-02 16:30 | 2026-03-02 16:30 | 2026-03-02 17:20 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Сальск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Titenko/79515303685/EST/2026-03-02 15:13:37 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Песчанокопский Район, Жуковское Село, Карла Маркса Улица, дом 134 А
WO06701087 | RO0633 |  | 2026-03-02 13:32 | 2026-03-02 15:21 | 2026-03-02 15:20 | 2026-03-02 15:25 | 2026-03-02 18:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зверево Город, Советская Улица 89
WO06701047 | RO1201 |  | 2026-03-02 13:07 | 2026-03-02 14:25 | 2026-03-02 15:20 | 2026-03-02 15:20 | 2026-03-02 14:58 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-02 13:46:16 | Не выполнено подрядчиком | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Ростсельмашевец Сад 11-28
WO06701092 | RO0058 | Отключились неприоритетные технологии | 2026-03-02 13:04 | 2026-03-03 14:11 | 2026-03-03 09:39 | 2026-03-03 09:39 | 2026-03-03 11:35 | АВР | БС | Отработал контактор, не в работе весь неприоритет, напряжение на NEC 54 вольта, с собой контактор энергомера | Ростелеком (Ростов) |  | Выбило автомат на неприоритет, если такое ещё раз повторится, нужно будет менять автомат. | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Зоологическая Улица, дом 18
WO06701041 | RO0819 |  | 2026-03-02 13:02 | 2026-03-02 14:22 |  |  | 2026-03-02 14:07 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Vadim Krivinets/79524185717/Rostelekom/2026-03-02 13:46:30 | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Щепкинское шоссе, СНТ Луч 46
WO06701020 | RO2218 |  | 2026-03-02 12:46 | 2026-03-02 14:16 | 2026-03-02 13:16 | 2026-03-02 13:16 | 2026-03-02 17:49 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-02 12:50:53 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Аксайский Район, Щепкин Поселок, Содружество Сад Улица Родниковая 2380 СНТ Содружество
WO06701019 | RO2221 |  | 2026-03-02 12:46 | 2026-03-02 16:27 |  |  | 2026-03-02 15:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Natarov/79508425852/Rostelekom/2026-03-02 14:21:49 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Кашарский Район, Верхнегреково Село
WO06701025 | RO1916 | необходима авария кражи | 2026-03-02 12:44 | 2026-03-05 12:45 | 2026-03-02 12:30 | 2026-03-02 12:30 | 2026-03-02 14:07 | ППР | БС | расшить авария кражи | Ростелеком (Ростов) |  | расшита авария при приемке. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Город Новочеркасск, Улица Гагарина, Дом 2-б
WO06701014 | RO0912 |  | 2026-03-02 12:43 | 2026-03-02 13:59 | 2026-03-02 13:17 | 2026-03-02 13:17 | 2026-03-02 14:52 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Золотистая Улица 118
WO06701013 | RO2177 | TT-00146155 | 2026-03-02 12:41 | 2026-03-02 13:51 |  |  | 2026-03-02 12:51 | АВР | БС | DOOR, проверить АКБ | Ростелеком (Ростов) | Там были ИП Тихонов |  | Nikita Krikun/ROS | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-02 12:51:06/Cancelled at 2026-03-02 12:53:06 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Игарский Переулок 66
WO06701010 | RO1095 |  | 2026-03-02 12:40 | 2026-03-02 15:04 | 2026-03-02 14:39 | 2026-03-02 14:39 | 2026-03-02 14:44 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-02 12:45:13 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Куйбышевский Район, Новобахмутский Хутор Опора ЗАО Русские Башни
WO06700990 | RO2209 |  | 2026-03-02 12:32 | 2026-03-02 14:16 | 2026-03-02 13:37 | 2026-03-02 13:37 | 2026-03-02 13:53 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) | Аварии сохраняются, региональный дежурный поставлен в известность |  | NOC.Rostov/NOC |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зверево Город, Строительная Улица 19
WO06700970 | RO0546 |  | 2026-03-02 12:20 | 2026-03-02 14:17 | 2026-03-02 13:17 | 2026-03-02 13:17 | 2026-03-02 17:05 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Viktor Shevchenko/79515139455/USTK/2026-03-02 12:25:10 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Мелиховская Улица 2
WO06700943 | RO1979 | TT-00145128 | 2026-03-02 11:55 | 2026-03-05 11:55 | 2026-03-03 12:18 | 2026-03-03 12:18 | 2026-03-03 12:51 | ППР | БС | Авария Rectifier. СП - Энергомера. С собой выпрямитель. Выяснить причину и устранить. Если замена не поможет, замерить пофазно, фото прислать в личку в макс | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | установил выпрямитель, одного не было | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Белокалитвинский Район, Коксовый Поселок, Степная Улица, дом 17 на расстоянии 42 м. от ориентира
WO06700934 | RO1796 | TT-00144899 | 2026-03-02 11:52 | 2026-03-05 11:52 | 2026-03-02 19:28 | 2026-03-02 19:28 | 2026-03-02 20:00 | ППР | БС | Авария Fire, выяснить причину и устранить. | ЭСТ (Сальск) |  | Продул датчик | Mikhail Ivanov/ROS | Ruslan Tkachenko/79081731284/EST/2026-03-02 18:59:59 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Пролетарский Район, Привольный Хутор пересечение пер. Вольный и ул. Цветочная
WO06700921 | RO2861 |  | 2026-03-02 11:47 | 2026-03-02 13:21 | 2026-03-02 14:00 | 2026-03-02 14:00 | 2026-03-02 15:59 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Oleg Larionov/79001290445/Rostelekom/2026-03-02 12:13:01 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Азовский Район, Суходольск Поселок
WO06700920 | RO0039 | TT-00144800 | 2026-03-02 11:46 | 2026-03-05 11:46 |  |  |  | ППР | БС | Авария SECOFF, выяснить причину и устранить. Поставить на охрану | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | В работе | Бригада в пути | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Гагринская Улица, дом 11а
WO06700915 | RO1147 | TT-00144701 | 2026-03-02 11:44 | 2026-03-05 11:44 | 2026-03-10 22:09 | 2026-03-10 22:09 | 2026-03-10 22:45 | ППР | БС | Авария Fire, выяснить причину и устранить | ЭСТ (Таганрог) |  | Продули пожарный датчик | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Бордовый, Земельный участок 6
WO06700905 | RO1774 | https://dp.rosseti-yug.ru/res/?state=549&district=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&places=%D0%92%D1%81%D0%B5&dateFrom=02.03.2026&dateTo=02.03.2026&filter_set=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C | 2026-03-02 11:38 | 2026-03-02 14:01 | 2026-03-02 13:31 | 2026-03-02 13:54 | 2026-03-02 16:24 | АВР | Генератор | План до 17:00 | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-02 12:21:54 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Матвеево-Курганский Район, Иваново-Ясиновка Хутор, Ясиновский Переулок, дом 2 примерно 21 м. по направлению на юго-запад от границ участка
WO06700901 | RO2737 | https://dp.rosseti-yug.ru/res/?state=549&district=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&places=%D0%92%D1%81%D0%B5&dateFrom=02.03.2026&dateTo=02.03.2026&filter_set=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C | 2026-03-02 11:34 | 2026-03-02 13:34 | 2026-03-02 13:34 | 2026-03-02 13:45 | 2026-03-02 16:00 | АВР | Генератор | Плановое отключение до 17:00 | ЭСТ (Таганрог) |  |  | Nikita Krikun/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-02 12:22:08 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Матвеево-Курганский, Село Кульбаково, Переулок Школьный в 20 м от дома № 31
WO06700899 | RO2090 | TT-00144408 | 2026-03-02 11:33 | 2026-03-05 11:33 | 2026-03-03 14:09 | 2026-03-03 14:09 | 2026-03-03 14:47 | ППР | БС | Авария Rectifier. СП - IPCom. С собой выпрямитель, заменить. Если не поможет, замерить пофазно, фото прислать в личку в макс | Ростелеком (Ростов) |  | Проблема с кроссировкой аварии Rectifier, устранил, прошил вес плинт аварий, проверка аварий | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Рабочий поселок Горный Пролетарское с.п., р.п. Горный, трасса Ростов-Воронеж М-4 Дон на въезде в пос. Горный, кадастровый квартал 61:18:0600021
WO06700875 | RO0882 | TT-00144374 | 2026-03-02 11:15 | 2026-03-10 11:15 | 2026-03-04 12:36 | 2026-03-04 12:36 | 2026-03-04 13:51 | ППР | БС | Авария Rectifier. Выяснить причину и устранить. СП - IpCom. С собой выпрямитель. Если замена не поможет, замерить пофазно, прислать фото в личку в макс | Ростелеком (Ростов) | UPD: В зипе у подрядчика нет выпрямителей IPCom (Дубинин Николай). Передан запрос на отгрузку. Сроки продлены на 10.03 до получения зипа | Был выбит вводной автомат. Требуется его замена, при отключении остаётся включённой 1 фаза. | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Улица Металлургическая в районе дома № 70
WO06700836 | RO0253 |  | 2026-03-02 10:55 | 2026-03-02 12:08 | 2026-03-02 11:37 | 2026-03-02 11:37 | 2026-03-02 17:50 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Ростов) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Evgeny Shvedkov/79085039051/Rostelekom/2026-03-02 11:03:26 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Гнесина Переулок, дом 8
WO06700817 | RO2378 | необходима приемка новой бс | 2026-03-02 10:44 | 2026-03-05 10:44 | 2026-03-04 12:15 | 2026-03-04 12:15 | 2026-03-04 13:52 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2378 по адресу :Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Степная координаты : 47.50438 42.15326 ПО стройки ПАО Ростелеком Ищенко Богдан 8-988-890-81-16 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Волгодонск) |  | Приемка БС | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Волгодонск, Улица Степная
WO06700803 | RO2484 | Авария Rectifier | 2026-03-02 10:38 | 2026-03-05 10:38 | 2026-03-05 10:35 | 2026-03-05 10:35 | 2026-03-05 12:12 | ППР | БС | Авария Rectifier. СП - Энергомера. Взять с собой выпрямитель. Если замена не поможет, сделать пофазно фото и прислать в личку в макс | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Залипли выпрямители ipcom Перезагрузка помогла. | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Красносулинский, Хутор Володарский, Улица Энгельса в районе дома 49
WO06700804 | RO2231 | необходима приемка новой бс | 2026-03-02 10:38 | 2026-03-06 15:38 | 2026-03-06 11:24 | 2026-03-06 11:24 | 2026-03-06 14:10 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2231 по адресу :Область Ростовская, Район Пролетарский, Хутор Николаевский 2-й, Улица Восточная, Сооружение 1А координаты : 46.62422 42.20577 ПО стройки ПАО «Ростелеком» Богдан Ищенко отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Волгодонск) | пролет не принят. | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Пролетарский, Хутор Николаевский 2-й, Улица Восточная, Сооружение 1А
WO06700791 | RO1999 | TT-00143901 | 2026-03-02 10:31 | 2026-03-06 10:31 | 2026-03-05 20:14 | 2026-03-05 20:14 | 2026-03-05 20:59 | ППР | БС | VSWR на Ant 1 FRGT(L1150513652) 1 сектор. С собой джампы, заменить (антенна HBXX6517), на всякий случай взять FRGT | ЭСТ (Сальск) | UPD: в зипе не было джампов, получили со склада. Задание продлено на 1 день. Выдали со склада не те джампы, потом ездили за другими, в итоге получилось 2 дороги | Замена джампа. Ездили 2 раза, т.к. первоначально были выданы не те джампы (с маленькой гайкой) | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Зерноградский Район, Мечетинская Станица, Ленина Улица дом 43
WO06700776 | RO0529 | Авария Rectifier | 2026-03-02 10:23 | 2026-03-05 10:23 | 2026-03-02 14:37 | 2026-03-02 14:37 | 2026-03-02 14:51 | ППР | БС | Авария Rectifier, выяснить причину и устранить. С собой выпрямитель Power One, если замена результата не даст, сделать замеры пофазно, фото прислать в личку в макс | Ростелеком (Ростов) |  | замена выпрямителя | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Новочеркасск Город, Парковый Проспект 24
WO06700762 | RO0704 | Не работает станция RO1630 | 2026-03-02 10:16 | 2026-03-02 13:42 | 2026-03-02 13:32 | 2026-03-02 13:33 | 2026-03-02 15:16 | АВР | ТС | Поменять SFP модуль 1310 , 10 км . На оборудовании <RO000704-CSG01>_port 0/2/16.Звонить -89515124998 | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Gurgen Chobanyan/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Семикаракорск Город, Н.С.Арабского Проспект, дом 10 АМС ФГУП РТРС
WO06700756 | RO0568 | необходима приемка новой бс | 2026-03-02 10:13 | 2026-03-05 10:13 | 2026-03-05 10:35 | 2026-03-05 10:35 | 2026-03-05 12:12 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO0568 по адресу :Область Ростовская, Город Гуково, Улица Магистральная координаты :48.028631 39.91884 ПО стройки ИП Жадько Бобров Дмитрий 8-908-194-64-23 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Приемка БС | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Город Гуково, Улица Магистральная кад. квартал 61:49:0010303
WO06700755 | RO2859 | Авария Rectifier | 2026-03-02 10:12 | 2026-03-05 10:12 | 2026-03-03 10:30 | 2026-03-03 10:30 | 2026-03-03 11:59 | ППР | БС | Авария Retifier. Проверить настройки СП. С собой выпрямитель IPCom. Выяснить причину и устранить. Если замена не поможет и настройки СП правильны, сделать пофазно замеры и прислать в личку в макс | Ростелеком (Ростов) |  | Устранил аварию | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону, Переулок Обский в районе дома №1/2
WO06700746 | RO1916 | необходима приемка бс. | 2026-03-02 10:08 | 2026-03-05 10:08 | 2026-03-02 12:30 | 2026-03-02 12:30 | 2026-03-02 14:07 | ППР | БС | ОДН прием низа, Лестница. Просьба произвести приемку БС RO1916 по адресу :Ростовская Область, Город Новочеркасск, Улица Гагарина, Дом 2-б координаты : 47.436715 40.100928 ПО стройки Федоров Евгений 8-901-340-04-34 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) | ОДН не работал передатчик | приемка произведена. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Город Новочеркасск, Улица Гагарина, Дом 2-б
WO06700743 | RO1603 | Авария Rectifier | 2026-03-02 10:06 | 2026-03-05 10:06 | 2026-03-09 11:25 | 2026-03-09 11:25 | 2026-03-09 11:38 | ППР | БС | Авария Rectifier. СП - IPcom. С собой выпрямитель. ранее 2 фазы были заизолированы, должны были устранить замечания, и подключить как положено на 3 фазы. Проверить, всё ли нормально подключено, все ли фазы приходят. Сделать замеры, фото прислать в личку в макс | ЭСТ (Таганрог) |  | на БС все также приходит 1 фаза,поэтому висит авария по выпрямителю/План переключения СО данной БС на 0,4кВ по пост.ТУ – 15.05.2026. | Mikhail Ivanov/ROS | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-09 11:23:51 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Неклиновский, Село Беглица, Улица Садовая, Дом 51 примерно 65 м по направлению на север от границы участка по адресу: ул. Садовая, д. 51
WO06700730 | RO0725 |  | 2026-03-02 10:01 | 2026-03-02 12:51 |  |  | 2026-03-02 13:09 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Aleksey Baburin/79508495186/Rostelekom/2026-03-02 10:13:21/Cancelled at 2026-03-02 13:10:39 | Не выполнено подрядчиком | Статус неизвестен | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Ленина Улица дом 161, литер Б
WO06700725 | RO1064 | Авария Rectifier | 2026-03-02 09:54 | 2026-03-05 09:54 | 2026-03-04 13:34 | 2026-03-04 13:34 | 2026-03-04 19:19 | ППР | БС | Авария Rectifier. Ранее была проблема с фазой, должны были устранить. С собой взять выпрямитель IPCom. Проверить фазы, фото направлять в личку в макс | ЭСТ (Таганрог) |  | Выпрямители все работают. Нет одной фазы, видео прислано. Дальше вопрос инициирован энергетикам | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Ростов-на-Дону Железнодорожный район, западный въезд в город
WO06700733 | RO2318 | необходима приемка бс. | 2026-03-02 09:49 | 2026-03-05 09:51 | 2026-03-10 13:04 | 2026-03-10 13:04 | 2026-03-11 09:19 | ППР | БС | Просьба произвести приемку БС RO2318 по адресу :Область Ростовская, Район Аксайский координаты : 47.34915 39.802454 ПО стройки Федоров Евгений 8-901-340-04-34 отчет скинуть не позднее следующего дня после выполнения. | Ростелеком (Ростов) |  | Выполнена приёмка по АФУ По низу АКБ отсутствуют и был выключен свет | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Аксайский СТ Гранит, уч. № 1342
WO06700697 | RO2506 |  | 2026-03-02 09:43 | 2026-03-02 10:45 | 2026-03-02 10:29 | 2026-03-02 10:31 | 2026-03-02 13:10 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Sergey Malofeev/79524148975/Rostelekom/2026-03-02 09:54:29 | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Город Каменск-Шахтинский, Микрорайон 60 лет Октября опора в районе д.11
WO06700736 | RO1630 | Станция недоступна | 2026-03-02 09:37 | 2026-03-02 14:23 | 2026-03-02 14:14 | 2026-03-02 14:14 | 2026-03-02 20:21 | АВР | БС | Станция на оптике не работает, с собой ноутбук, FSMF, оптические SFP 1310nm 10km. Также сделать фотоотчёт шкафа, интересует текущая конфигурация транспорта, это ОДН, с собой лестницу. | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Семикаракорский Район, Семикаракорск Город, Чехова Улица 50/ пер. Мелиаративный
WO06700676 | RO2140 | TX out of order | 2026-03-02 09:27 | 2026-03-03 09:00 | 2026-03-03 13:07 | 2026-03-03 13:07 | 2026-03-03 15:19 | АВР | БС | TX out of order на FXED L1153209526, заменить FXED, РТРС, взять сопровождающего | Ростелеком (Каменск-Шахтинский) |  | Замена FXED на F7180637733 | Nikita Krikun/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Область Ростовская, Район Кашарский, Хутор Талловеров примерно в 1 км. на восток от здания Администрации АМС ФГУП РТРС
WO06700664 | RO1619 | Авария Rectifier | 2026-03-02 09:25 | 2026-03-05 09:25 |  |  | 2026-03-04 10:12 | ППР | БС | Авария Rectifier, с собой выпрямитель энергомера, заменить | ЭСТ (Сальск) | уже есть активное задание на CU WO06607692 |  | Mikhail Ivanov/ROS |  | Отменено | Статус неизвестен | Область Ростовская, Район Веселовский, Хутор Казачий, Улица Школьная, Здание 16 Примерно 8 м. на северо-запад от границ участка по у. Школьная, 16
WO06700637 | RO0729 | TT-00143594 | 2026-03-02 09:05 | 2026-03-05 09:05 | 2026-03-04 09:22 | 2026-03-04 09:22 | 2026-03-04 11:05 | ППР | БС | КСВ lte 800 3 сектор, FRMF (AS183727922) ant 2 (антенна TK11-352R+TK11-353R). С собой джампы, FRMF, ноутбук. Начать с замены джампа. | Ростелеком (Волгодонск) |  | 3 сектор замена джампа на FRMF ANT 2 | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Обливский Район, Обливская Станица, Калиманова Улица дом 19
WO06700614 | RO0148 | Авария Rectifier | 2026-03-02 08:53 | 2026-03-05 17:01 | 2026-03-05 16:19 | 2026-03-05 16:19 | 2026-03-05 17:08 | ППР | БС | Авария Rectifier. С собой выпрямитель и CU энергомера. Если замена результата не даст, замерить фазы, прислать пофазно фото в личку в макс | ЭСТ (Таганрог) |  | замена выпрямителя | Mikhail Ivanov/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, Собино Улица в районе д.79
WO06700601 | RO2473 | Установить БУ АКБ после кражи | 2026-03-02 08:34 | 2026-03-02 13:04 | 2026-03-02 10:36 | 2026-03-02 10:37 | 2026-03-02 15:18 | АВР | Работы по заданию | Смонтировать 1 группу АКБ DELTA-150Ah, сделать тест АКБ, настроить СП как узел. С места звонок Ганже. АКБ были у Горенштейна | Ростелеком (Ростов) |  | Смонтировали АКБ и заварили, они оказались плохие. | Andrey Ganzha/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Область Ростовская, Район Аксайский, Станица Ольгинская Трасса М4 Дон в районе ст. Ольгинская
WO06700546 | RO0464 |  | 2026-03-02 07:52 | 2026-03-02 09:32 |  |  | 2026-03-02 08:38 | АВР | Генератор |  | ЭСТ (Таганрог) |  |  | NOC.Rostov/NOC | Maksim Bazhenov/79518236752/EST/2026-03-02 08:29:50/Cancelled at 2026-03-02 08:41:52 | Отменено | Статус неизвестен | Ростовская Область, Мясниковский Район, Недвиговка Хутор, Октябрьская Улица, дом 98 /3
WO06700510 | RO1174 | на БС нет акБ | 2026-03-02 07:13 | 2026-03-02 09:18 | 2026-03-02 09:46 | 2026-03-02 09:46 | 2026-03-02 15:25 | АВР | Генератор | На БС нет АКБ | ЭСТ (Таганрог) |  | генерация | Vladislav Grin/ROS | Sergey Popov/79525664707/Rostelekom/2026-03-02 09:15:57 | Закрыто | Бригада прибыла с опозданием | Ростовская Область, Мясниковский Район, Хапры Хутор 5 м. по направлению на северо-восток от границы участка, расположенного по адресу: пер. Сафьяновский д. 8
WO06700441 | RO0725 |  | 2026-03-02 05:28 | 2026-03-02 08:18 |  |  | 2026-03-02 05:38 | АВР | Генератор |  | Ростелеком (Волгодонск) |  |  | NOC.Rostov/NOC |  | Выдано ошибочно | Статус неизвестен | Ростовская Область, Морозовский Район, Морозовск Город, Ленина Улица дом 161, литер Б
WO06700341 | RO0031 | не в работе передатчик | 2026-03-01 21:33 | 2026-03-02 09:16 | 2026-03-02 08:50 | 2026-03-02 08:50 | 2026-03-02 10:37 | АВР | БС | Не видится FRHF. С собой блок FRHF, оптику 100м., несколько SFP 6gb. | ЭСТ (Таганрог) |  | Замена слипов( орехов) идущих на передатчик. FRHF в работе. | Vladislav Grin/ROS |  | Закрыто | Бригада прибыла вовремя | Ростовская Область, Ростов-на-Дону Город, 2-я Краснодарская Улица, дом 145а